## Исходные данные
Рыночные показатели
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, USD/кВт*ч | 900
Цена инвертора СНЭ, USD/кВт | 1
Цена СЭС, USD/кВт | 900
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, руб./кВт*ч | 0
Цена инвертора СНЭ, руб./кВт | 0
Цена СЭС, руб./кВт | 0
Затраты на реализацию проекта, % от CAPEX в т.ч.: | 0
Проектно-изыскательные работы, % | 4
Строительно-монтажные работы, % | 4
Пусконаладочные работы, % | 4
Затраты на эксплуатацию СНЭ, % от CAPEX в год | 0.06
Затраты на технологическое присоединение базового варианта, руб. | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01
Внешние экономические показатели
Вариант электроснабжения | Сетевой
Ценовая зона | 1
Регион | Свердловская область
Сбытовая компания | АО 'ЭнергосбыТ Плюс' Свердловская область
Базовая ценовая категория | 4
Тарифный уровень напряжения | ВН
Класс мощности | >10000
Год ввода СНЭ | 2021
Горизонт расчета, лет | 20
Параметры проекта
Ставка дисконтирования, % | 1
Цена доллара США, руб | 67.47
НДС, % | 0
Налог на имущество | 2.2
Срок амортизации, лет (для расчета налогов) | 10

## Оборудование
Параметр | Значение
Проточный накопитель №1
Номинальная мощность заряда, кВт | 4000
Номинальная мощность разряда, кВт | 4000
Номинальная емкость, кВт*ч | 16000
Допустимая глубина разряда СНЭ, % | 100
КПД (в одну сторону), % | 89.5
Литий-ионный СНЭ №1
Номинальная мощность заряда, кВт | 16000
Номинальная мощность разряда, кВт | 16000
Номинальная емкость, кВт*ч | 16000
Допустимая глубина разряда СНЭ, % | 100
КПД (в одну сторону), % | 98

## Симуляция
Базовый вариант | [7 empty] | Альтернативный вариант
Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН | Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Мощность литий-ионного СНЭ №1, кВт | Энергия литий-ионного СНЭ №1, кВт*ч | Мощность проточного накопителя №1, кВт | Энергия проточного накопителя №1, кВт*ч | кпд проточного накопителя №1 | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН
2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56217 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55647 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | -326.5306 | 320 | 0 | 0 | 0.895 | 51408.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0.895 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0.895 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 3580 | 0.895 | 72043 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 3580 | 0.895 | 51284 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 3580 | 0.895 | 51478 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 3580 | 0.895 | 52057 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 3580 | 0.895 | 52327 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 3580 | 0.895 | 53063 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 3580 | 0.895 | 52997 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 3580 | 0.895 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 15680 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 36373 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 61897.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 76217 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 12420 | 0.895 | 57524.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55082 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51284 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51478 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52057 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52327 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53063 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52997 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 32373 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 59060 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 55966 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | 59081 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 15110.7263 | 0.895 | 79081 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | 57139 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | -326.5306 | 16000 | -993.6019 | 16000 | 0.895 | 58459.1326 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56471 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51291 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52948 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52779 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53177 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52563 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | 0 | 51766 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51766 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | 0 | 51571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51571 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50826 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48456 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | 0 | 51413 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 47413 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 53423 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49423 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 32002 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 55643 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 56884 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 59778 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57051 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54979 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57457 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57536 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62340 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | 58789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7160 | 0.895 | 78789 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | 59476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 63802.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | 57740 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 61740 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 53009.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49379 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48312 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48337 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47486 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | 0 | 48254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48254 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | 0 | 48813 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48813 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46938 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | 0 | 49666 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45666 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 45177 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 30319 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56163 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56493 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56816 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55295 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51765 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55860 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56388 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58506 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | 55948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 60274.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | 56727 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 76727 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | 57261 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 61261 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | 49561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 51438.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51312 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51305 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50242 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51474 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | 0 | 50573 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50573 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49955 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50655 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49676 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | 0 | 50045 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 47725 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45379 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 51949 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 47949 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 51437 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 31757 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55462 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58351 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57381 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56117 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53198 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55812 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56974 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | 53393 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7160 | 0.895 | 73393 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 58270.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | 52625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 56625 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 51644.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50367 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49703 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49433 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49401 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | 0 | 48289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48289 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | 0 | 47239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47239 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | 0 | 49059 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49059 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | 0 | 46280 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46280 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | 0 | 46592 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42592 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | 0 | 48169 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 44169 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 49551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 47231 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 50369 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 30689 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54722 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54527 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55226 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56146 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54476 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52663 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3580 | 0.895 | 72175 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | -326.5306 | 16000 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 56914.6256 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 53054 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 55919 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 52800 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 50943 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 49220 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | 0 | 47706 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 47706 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | 0 | 48532 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 48532 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | 0 | 49704 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 49704 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 50128 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | 0 | 48322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 5260 | 0.895 | 48322 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 15680 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 34838 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 49881 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 50459 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 56655 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 57780 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 57063 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 58267 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 57985 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 59056 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61800 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | 57107 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 77107 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | 59694 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64020.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52330 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52425 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52336 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51803 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | 0 | 52482 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52482 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | 0 | 52973 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52973 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51970 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | 0 | 51900 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51900 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | 0 | 50801 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50801 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | 0 | 50624 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48304 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | 0 | 52430 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 32750 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49750 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 48597 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57909 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58606 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58144 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56283 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53876 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55747 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58577 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62222 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | 54802 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 59128.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | 55780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 75780 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | 57083 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 61083 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | 52749 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 54626.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53467 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53886 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53479 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53385 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | 0 | 51815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51815 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | 0 | 51431 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51431 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51926 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52019 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | 0 | 52703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 50383 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | 0 | 53197 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 33517 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 51199 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 49825 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54937 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54417 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54206 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52919 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52457 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 53313 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 57395 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 57217.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | 53904 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 73904 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | 54797 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 58797 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | 54146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 56023.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | 54072 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54072 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | 53528 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53528 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 52559 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52559 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | 0 | 52892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52892 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52084 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52300 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | 0 | 51534 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 51534 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52019 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | 0 | 53303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 50983 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 55317 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 51317 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 53211 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 33531 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | -5.457e-12 | 0.895 | 50527 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 56547 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 56547 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | 55273 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 55273 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | 54764 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 54764 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 54484 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 56899.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | 55838 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59838 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | 55094 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 75094 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | 56134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60460.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | 58236 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62236 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 56583 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56583 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 57060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57060 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 57104 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33428.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | 56651 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | -2236.6657 | 2191.9324 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 58887.6657 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | 56519 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | -2368.6657 | 4513.2247 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 58887.6657 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | 0 | 53981 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | 0 | -4906.6657 | 9321.7571 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 58887.6657 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | 0 | -5695.6657 | 14903.5094 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 58887.6657 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | 0 | 53979 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | 0 | -1118.868 | 16000 | -3789.7977 | 10229.4014 | 0.895 | 58887.6657 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 16000 | -3443.6657 | 13311.4822 | 0.895 | 58887.6657 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 16000 | -3010.6657 | 16006.0279 | 0.895 | 58887.6657 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | 0 | 56314 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | 0 | -7.7544e-11 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 56314 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 31589.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 2114.1965 | 4481.3296 | 0.895 | 50834.8035 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 4481.3296 | 0.895 | 51748 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 4000 | 12.0559 | 0.895 | 47122 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | 54429 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 1.4211e-12 | 12.0559 | 0.895 | 54429 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 53963 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | 59980 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59980 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | 61123 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -6.2591e-13 | 12.0559 | 0.895 | 61123 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | 60730 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 64730 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | 58281 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | -16000 | 15680 | -5961.7102 | 8840 | 0.88027 | 80242.7102 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | 58998 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63324.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61146 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 58955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58955 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 59358 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59358 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54106 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 54122 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30446.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | -3670.2371 | 3596.8324 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56903.2371 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | 0 | -4777.2371 | 8278.5247 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56903.2371 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | 0 | -5463.2371 | 13632.4971 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56903.2371 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | 0 | -2415.8193 | 16000 | -2257.4178 | 8857.9213 | 0.895 | 56903.2371 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | 0 | 53389 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | 0 | 0 | 16000 | -3514.2371 | 12003.1635 | 0.895 | 56903.2371 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 16000 | -3009.2371 | 14696.4307 | 0.895 | 56903.2371 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | 0 | -3.7122e-12 | 16000 | -1463.2371 | 16006.0279 | 0.895 | 56903.2371 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | 0 | 53815 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 49815 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 6698.2687 | 3898.8152 | 0.87697 | 32059.7313 | 0.6 | 1 | 1
2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | 53934 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | -2094.1781 | 2052.2946 | 0 | 3898.8152 | 0.895 | 56028.1781 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 59109 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 2011.2487 | -7.276e-12 | 194.5142 | 3681.4809 | 0.895 | 56903.2371 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 60029 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 3125.7629 | 189.0084 | 0.895 | 56903.2371 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | 55365 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | -1538.2371 | 1507.4724 | 0 | 189.0084 | 0.895 | 56903.2371 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 58540 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 1477.3229 | -7.276e-12 | 159.44 | 10.8631 | 0.895 | 56903.2371 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | 53420 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 53420 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | 58914 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 58914 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | 60804 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3590.8631 | 0.895 | 64804 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | 61303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | -16000 | 15680 | -5963.1131 | 8840 | 0.88027 | 83266.1131 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | 58881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63207.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | 56837 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60837 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58916 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 56637 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56637 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 52510 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52510 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28408.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52326 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | 0 | 52451 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52451 | 0 | 1 | 1
2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | 0 | 51917 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | 0 | -6023.1851 | 5902.7214 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57940.1851 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | 0 | -4610.0291 | 10420.55 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | 0 | 51828 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | 0 | -2462.1582 | 12833.465 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | 0 | -3231.1582 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51770 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | 0 | -3.5652e-12 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 55540 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 56619 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 32943.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | 53543 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | -4747.1582 | 4652.215 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | 58835 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | 544.8418 | 4096.254 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 61906 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 3615.8418 | 406.6195 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 62241 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 398.4871 | -7.276e-12 | 3552.3547 | 2874.449 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 60852 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 1.0204e-12 | -7.276e-12 | 2561.8418 | 12.0559 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | 59684 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59684 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | 60507 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 60507 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | 58270 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2063.6247 | 1859 | 0.895 | 60333.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | 61293 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5439 | 0.895 | 65619.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | 61099 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | -16000 | 16000 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 85099 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 65040 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 60073 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60073 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55540 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 56452 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56452 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32644.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | -3846.0475 | 3769.1266 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | 0 | -3794.0475 | 7487.2932 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | 0 | 53918 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | 0 | -4959.0475 | 12347.1598 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | 0 | 54787 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | 0 | -2678.2929 | 14971.8868 | -1411.7547 | 8101.0529 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | 0 | -339.0475 | 15304.1534 | -4000 | 11681.0529 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | 0 | -710.0475 | 16000 | -4000 | 15261.0529 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | 0 | 54343 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | 0 | 0 | 16000 | -832.3744 | 16006.0279 | 0.895 | 55175.3744 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | 0 | 54623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | 0 | -4.4565e-13 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 54623 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | 0 | 56156 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | 0 | 15680 | 1.819e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 32480.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | 55558 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | -3319.0475 | 3252.6666 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | 59134 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | 256.9525 | 2990.4702 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 61187 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 2309.9525 | 633.3759 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 62509 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 620.7084 | -7.276e-12 | 3011.2441 | 3479.0419 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 61980 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 1.0204e-12 | -7.276e-12 | 3102.9525 | 12.0559 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | 61411 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | -1.1601e-12 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 61411 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | 57551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 61551 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | 60605 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1863.6247 | 5260 | 0.895 | 62468.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | 62745 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 66745 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | 62389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 82389 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | 62213 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 66539.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 63136 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 57474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57474 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 56514 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 56514 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 56835 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 15680 | -1.6371e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33159.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | -1405.9575 | 1377.8383 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57766.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | 0 | -3193.9575 | 4507.9166 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57766.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | 0 | 54314 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | 0 | -3452.9575 | 7891.8149 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57766.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | 0 | 54691 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | 0 | -3075.9575 | 10906.2532 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57766.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | 0 | 54611 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | 0 | -3155.9575 | 13999.0915 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57766.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | 0 | -1130.7859 | 15107.2617 | -3304.1716 | 9794.766 | 0.895 | 57766.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | 0 | 52856 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | 0 | -910.9575 | 16000 | -4000 | 13374.766 | 0.895 | 57766.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | 0 | 54827 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | 0 | -1.8574e-12 | 16000 | -2939.9575 | 16006.0279 | 0.895 | 57766.9575 | 0 | 1 | 1
2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | 0 | 56346 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 32670.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | 54638 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 54638 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | 56069 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | -100.9278 | 98.9093 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56169.9278 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 58698 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 96.9311 | -1.0914e-11 | 834.1114 | 5911.5923 | 0.895 | 57766.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 3036.0425 | 2519.366 | 0.895 | 57766.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 60011 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 2244.0425 | 12.0559 | 0.895 | 57766.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | 57647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | -1.8706e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 57647 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | 60840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 62717.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 60798 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1692.0559 | 0.895 | 60798 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | 58360 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 62346.5297 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | 57734 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 77734 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | 60108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64434.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | 60599 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64599 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59311 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53101 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51222 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50994 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 47294 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | 0 | 50854 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 46854 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 49118 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 52175 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 52879 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | 0 | 54112 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 54112 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 35580 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | 0 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56657 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56183 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 60669 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61878 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61260 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61603 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58660 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58350 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 56918 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 64589 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 62554 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | 59282 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10740 | 0.895 | 79282 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | 61635 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 65961.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | 56049 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 57926.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | 54076 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54076 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | 53513 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53513 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | 54141 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54141 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | 0 | 54086 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54086 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54130 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53732 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54920 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | 0 | 53578 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53578 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | 0 | 54613 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 52293 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 35454 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 51185 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 49944 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 58388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 9.0826e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 58388 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | 60463 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | -1.302e-12 | -7.276e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 60463 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | 61263 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | -1.0204e-12 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 61263 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | -1.0204e-12 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 57200 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | 59575 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | -1.0204e-12 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 59575 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | -6.2591e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 60371 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | 61020 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 65020 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | 60629 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 64629 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | 59916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10740 | 0.895 | 79916 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 64396.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | 58938 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 60815.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 53366 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53366 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30697.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | 52628 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52628 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | 0 | 50183 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50183 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | 0 | 51836 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | 0 | -5642.2149 | 5529.3706 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57478.2149 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | 0 | -4833.6889 | 10266.3858 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | 0 | -4183.6889 | 14366.4009 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | 0 | -1592.2489 | 15926.8048 | -2969.4401 | 9495.1813 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | 0 | -74.6889 | 16000 | -4000 | 13075.1813 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | 0 | 54226 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -3274.6889 | 16006.0279 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 31169.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | 55035 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | -2465.6889 | 2416.3752 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 59660 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 2159.3111 | 212.9965 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 59810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 208.7366 | 0 | 2100.5744 | 4496.5498 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 59237 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 0 | 0 | 1736.3111 | 2556.5375 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 1.0204e-12 | 0 | 2277.3111 | 12.0559 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | 59490 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59490 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | 59935 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59935 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | 58053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 62053 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | 58882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 63208.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | 57006 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 77006 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 63587 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | 59289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | 0 | 16000 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 61152.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 56425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56425 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 54304 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54304 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31678.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | 54618 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | -3677.9575 | 3604.3983 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 58295.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | 0 | -3542.9575 | 7076.4966 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 58295.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | 0 | 54663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | 0 | -3632.9575 | 10636.7949 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 58295.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | 0 | 54716 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | 0 | -3579.9575 | 14145.1532 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 58295.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | 0 | 56302 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | 0 | -1721.7433 | 15832.4617 | -272.2141 | 7081.1641 | 0.895 | 58295.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | 0 | 55602 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | 0 | 0 | 15832.4617 | -2693.9575 | 9492.256 | 0.895 | 58295.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 15832.4617 | -3277.9575 | 12426.0279 | 0.895 | 58295.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | 0 | 54125 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | 0 | -170.9575 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 58295.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 32669.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | 57218 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57218 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | 57588 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | -223.2847 | 218.819 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57811.2847 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 62157 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 214.4426 | -3.638e-12 | 3646.5999 | 2769.1471 | 0.895 | 58295.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | 57879 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | -416.9575 | 408.6183 | 0 | 2769.1471 | 0.895 | 58295.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 61164 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 400.4459 | -7.276e-12 | 2467.5966 | 12.0559 | 0.895 | 58295.9575 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | 58832 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | -2.9002e-14 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58832 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | 61044 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 62921.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | 61268 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5272.0559 | 0.895 | 65268 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | 58394 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8852.0559 | 0.895 | 62720.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | 61391 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12432.0559 | 0.895 | 81391 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | 61149 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | 0 | 16000 | -3986.5297 | 16000 | 0.895 | 65135.5297 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59871 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 58944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58944 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52574 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29405.4867 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52617 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | 49963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49963 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | 0 | 49878 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | 0 | -7845.0572 | 7688.1561 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | 0 | -7202.0572 | 14746.1721 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | 0 | 52636 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | 0 | -1116.359 | 15840.2039 | -3970.6982 | 10391.3073 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | 0 | 53560 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | 0 | -163.0572 | 16000 | -4000 | 13971.3073 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | 0 | 54068 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | 0 | -1.4257e-12 | 16000 | -2273.4309 | 16006.0279 | 0.895 | 56341.4309 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 54503 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 54912 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 31236.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | 55984 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | -1739.0572 | 1704.2761 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | 57657 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | -66.0572 | 1769.0121 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 59544 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 1733.6319 | 3.638e-11 | 87.3109 | 6746.0063 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 3.638e-11 | 2667.9428 | 3765.0646 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 61082 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 0 | 3.638e-11 | 3358.9428 | 12.0559 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | 58506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | 3.7818e-11 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58506 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | 59923 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 61800.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | 59823 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | 0 | 0 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 63809.5297 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | 60531 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 80531 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 65129.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62950 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60855 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 59111 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59111 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 54119 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54119 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30824.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | 54227 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | -3055.3325 | 2994.2258 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | 0 | 53851 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | 0 | -3431.3325 | 6356.9316 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | 0 | -2674.3325 | 8977.7774 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | 0 | 53537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | 0 | -3745.3325 | 12648.2032 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | 0 | 53870 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | 0 | -3412.3325 | 15992.289 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | 0 | 54143 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | 0 | -7.8683 | 16000 | -3131.4641 | 9640.1928 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | 0 | 53810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | 0 | 0 | 16000 | -3472.3325 | 12747.9304 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | 0 | 53642 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | 0 | -1.2742e-11 | 16000 | -3640.3325 | 16006.0279 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 31901.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | 54404 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | -1177.0863 | 1153.5445 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55581.0863 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | 57952 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | 669.6675 | 470.2103 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 60839 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 460.8061 | 0 | 3095.8614 | 3384.4973 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 59846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 0 | 0 | 2563.6675 | 520.0643 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 57737 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 9.2352e-14 | 0 | 454.6675 | 12.0559 | 0.895 | 57282.3325 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 56276 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | 58691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58691 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | 58064 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 62064 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | 56701 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 76701 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | 56535 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 60861.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | 57372 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 61372 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | 59219 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | 0 | 16000 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 61082.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 52929 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52929 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 15680 | 0 | 4393.6944 | 11068.7512 | 0.89099 | 33400.3056 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | 51700 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | -2873.9361 | 2816.4574 | 0 | 11068.7512 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | 0 | -3045.9361 | 5801.4747 | 0 | 11068.7512 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | 0 | 52529 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | 0 | -2044.9361 | 7805.5121 | 0 | 11068.7512 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | 0 | -1910.9361 | 9678.2294 | 0 | 11068.7512 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | 0 | 52288 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | 0 | -2285.9361 | 11918.4468 | 0 | 11068.7512 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | 0 | 51755 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | 0 | -2818.9361 | 14681.0042 | 0 | 11068.7512 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | 0 | -1345.9141 | 16000 | -2346.0219 | 13168.4408 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -3164.9361 | 16001.0586 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | 0 | 51442 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | 0 | 15680 | 2.5466e-11 | 7995.5133 | 6838.5911 | 0.87264 | 27766.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | -2909.9361 | 2851.7374 | 0 | 6838.5911 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | 52689 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | -1884.9361 | 4698.9747 | 0 | 6838.5911 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | 1496.0639 | 3172.3789 | 0 | 6838.5911 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 2227.8674 | 899.0448 | 2114.1965 | 4476.3603 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 59455 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 881.0639 | 1.4552e-11 | 4000 | 7.0865 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | 59527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | 2.6566e-11 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 7.0865 | 0.895 | 59527 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | 59255 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 7.0865 | 0.895 | 59255 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | 59428 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1869.1771 | 1680 | 0.895 | 61297.1771 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62932 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | 55815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 75815 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64327.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63587 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52708 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52792 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51388 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | 0 | 51341 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51341 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | 0 | 49518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49518 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | 0 | 49658 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49658 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | 0 | 50504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48184 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | 0 | 49970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45970 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 32816 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 48179 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55892 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 57654 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 57654 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54952 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 56869 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56869 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 57322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 57322 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | 56955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 60955 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | 57192 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | -16000 | 15680 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 79167.8894 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | 56499 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60825.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | 57858 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61858 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57285 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 51623 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51623 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | 51177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 51177 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51108 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | 0 | 49920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49920 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50054 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | 0 | 51248 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51248 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | 0 | 52776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52776 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | 0 | 52712 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 50392 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | 0 | 51744 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 47744 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | 0 | 53660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49660 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 32987 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | 54631 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 1.911e-12 | -3.638e-12 | 0.895 | 54631 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | 54761 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54761 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | 58466 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 58466 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | 56942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 56942 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | 58136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62136 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | 58307 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 62633.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | -16000 | 16000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 77348.8894 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59347 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 58250 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58250 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 56853 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56853 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51811 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 50299 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26623.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 45266.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | 0 | 50182 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | 0 | -4461.9076 | 4372.6695 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | 0 | -4431.9076 | 8715.939 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | 0 | 50473 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | 0 | -3365.8077 | 12014.4305 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 57838.8077 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | 0 | 50577 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | 0 | -4066.9076 | 16000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | 0 | 50333 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 15121.9585 | 0.895 | 50333 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 16000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 52033.1158 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | 0 | -1.717e-13 | 16000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 52620 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | 0 | 57031 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 33355.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | 56050 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | -2593.9076 | 2542.0295 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | 58593 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | -50.9076 | 2591.919 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 61854 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 2540.0806 | 0 | 670.0118 | 6097.923 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 1.4844e-12 | 0 | 2903.0924 | 2854.2444 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 61185 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 0 | 0 | 2541.0924 | 15.035 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | 59158 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59158 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | 61042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 62919.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | 56549 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | 0 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 60532.2011 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | 59089 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63415.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | 55982 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 75982 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59724 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56254 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 55100 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55100 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 54041 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54041 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 54032 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30356.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | 0 | 0 | 2207.9773 | 4370.5187 | 0.895 | 50613.0227 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | 0 | -3912.8714 | 3834.6139 | 0 | 4370.5187 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | 0 | 51490 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | 0 | -4929.8714 | 8665.8879 | 0 | 4370.5187 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | 0 | 52311 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | 0 | -4108.8714 | 12692.5818 | 0 | 4370.5187 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | 0 | -2477.1737 | 15120.2121 | -1495.6976 | 5709.1681 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 15120.2121 | -3504.8714 | 8846.0279 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | 0 | 52317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | 0 | -102.8714 | 15221.0261 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | 0 | -794.8714 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 29112.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | 54719 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | -1700.8714 | 1666.8539 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | 55430 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | -989.8714 | 2636.9279 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 59938 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 2584.1893 | -7.276e-12 | 933.9393 | 5800.0528 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 59345 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 1.9485e-12 | -7.276e-12 | 2925.1286 | 2531.7527 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 58675 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 1.0204e-12 | -7.276e-12 | 2255.1286 | 12.0559 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | 54686 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 54686 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | 53863 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 73863 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | 56436 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | 0 | 15680 | -1863.6247 | 5260 | 0.895 | 58299.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | 57678 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | 0 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61678 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62887.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | 55308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58932 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 55464 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 1.0027e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55464 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 1.0027e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 15680 | 1.8758e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28006.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | 52092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | 0 | 1.8758e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 46757.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | 0 | -5503.7771 | 5393.7015 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | 0 | -5895.7771 | 11171.5631 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | 0 | -2660.6452 | 13778.9954 | -2984.1319 | 3472.7565 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | 0 | -1251.7771 | 15005.7369 | -4000 | 7052.7565 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | 0 | 51504 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | 0 | -538.7771 | 15533.7385 | -4000 | 10632.7565 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | 0 | 51567 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | 0 | -475.7771 | 16000 | -4000 | 14212.7565 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -2006.9838 | 16009.0071 | 0.895 | 52815.9838 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | 0 | 54826 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | 0 | 15680 | -3.0923e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 31150.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | 53970 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | -2072.7771 | 2031.3215 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 58420 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 1990.6951 | 3.638e-12 | 386.5278 | 6414.6649 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 395.2229 | 5973.075 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 2097.2229 | 3629.8092 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 59278 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 3235.2229 | 15.035 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | 5.8003e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54390 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | 58338 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58338 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | 53808 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 57808 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | 57007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 61333.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | 56695 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 76695 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | 55427 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 59427 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | 58867 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | 0 | 16000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 60727.2961 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 55615 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55615 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 53239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53239 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29440.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | 52812 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | -3492.2075 | 3422.3633 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56304.2075 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | 0 | 52537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | 0 | -3767.2075 | 7114.2266 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56304.2075 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | 0 | 52548 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | 0 | -3756.2075 | 10795.3099 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56304.2075 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | 0 | 52846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | 0 | -3458.2075 | 14184.3532 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56304.2075 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | 0 | -1852.7008 | 16000 | -1198.5067 | 7910.1959 | 0.895 | 56304.2075 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | 0 | 52873 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | 0 | 0 | 16000 | -3431.2075 | 10981.1266 | 0.895 | 56304.2075 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | 0 | -1.717e-13 | 16000 | -3126.2075 | 13779.0823 | 0.895 | 56304.2075 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | 0 | -1.717e-13 | 16000 | -2488.2075 | 16006.0279 | 0.895 | 56304.2075 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 30293.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | -2.5326e-12 | -7.276e-12 | 4000 | 2374.2866 | 0.895 | 47731 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 55849 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 673.6114 | 1621.6482 | 0.895 | 55175.3886 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 57199 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 894.7925 | 621.8799 | 0.895 | 56304.2075 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 56850 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 2.1211e-13 | -7.276e-12 | 545.7925 | 12.0559 | 0.895 | 56304.2075 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | -3.7496e-13 | -7.276e-12 | 4.1833e-13 | 12.0559 | 0.895 | 53832 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | 50530 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | -1.0204e-12 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 50530 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | -1.0204e-12 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 57330.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | 54662 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5272.0559 | 0.895 | 58662 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | 54038 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8852.0559 | 0.895 | 58364.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12432.0559 | 0.895 | 75474 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | 55729 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | 0 | 16000 | -3986.5297 | 16000 | 0.895 | 59715.5297 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 56392 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56392 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 51002 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51002 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 51090 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51090 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 50006 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 15680 | -1.6371e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26330.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42906.7202 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | 0 | -7350.9495 | 7203.9305 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 55348.9495 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | 0 | -7456.6822 | 14511.479 | -390.2673 | 1151.2477 | 0.895 | 55348.9495 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | 0 | 50312 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | 0 | -1036.9495 | 15527.6895 | -4000 | 4731.2477 | 0.895 | 55348.9495 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | 0 | 50867 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | 0 | -481.9495 | 16000 | -4000 | 8311.2477 | 0.895 | 55348.9495 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | 0 | 52383 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | 0 | 0 | 16000 | -2965.9495 | 10965.7725 | 0.895 | 55348.9495 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 16000 | -2785.9495 | 13459.1973 | 0.895 | 55348.9495 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | 0 | -2.7626e-12 | 16000 | -2848.9495 | 16009.0071 | 0.895 | 55348.9495 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | 0 | 51613 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 27937.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | 50349 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 668.045 | 6100.1205 | 0.895 | 49680.955 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | 54649 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 6100.1205 | 0.895 | 54649 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 57557 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 2208.0505 | 3633.025 | 0.895 | 55348.9495 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 1851.0505 | 1564.8121 | 0.895 | 55348.9495 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | 56736 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | -4.1614e-12 | -7.276e-12 | 1387.0505 | 15.035 | 0.895 | 55348.9495 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | 55173 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55173 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | -16000 | 15680 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 70585.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 54789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 15366.4 | 0 | 0 | 1695.035 | 0.895 | 39422.6 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 59892.2011 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | 53128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57454.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | 55924 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 75924 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61882 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53047 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53077 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51713 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 47625 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 45652 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | 0 | 51234 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 51234 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 51278 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 51851 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 52026 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 51496 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | 0 | 54061 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 34381 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 52555 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52555 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58050 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 58643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58643 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 58347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58347 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57540 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 59012 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 59012 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54576 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | 56389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56389 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | 58638 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | 0 | 0 | -2980.8058 | 2667.8212 | 0.895 | 61618.8058 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | 56014 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 6247.8212 | 0.895 | 76014 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | 58522 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 9827.8212 | 0.895 | 62848.5306 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | 58022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 13407.8212 | 0.895 | 62022 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 53354 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 54896 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | 0 | 52422 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 52422 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | 0 | 52007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 52007 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 51122 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | 0 | 51720 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 51720 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | 0 | 52151 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 52151 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | 0 | 51588 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 51588 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 47447 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | 0 | 52584 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 32904 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 47288 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51941 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52566 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51095 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49519 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 25316.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | 19306.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7160 | 0.895 | 39306.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | 20152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 24478.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | 20414.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 24414.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | 24245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 26122.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 17453.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 15428.8346 | 256.2912 | 2024.3385 | 13738.1693 | 0.895 | 0 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 18593.1731 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 0 | 256.2912 | 3310.1654 | 10039.6605 | 0.895 | 15283.0077 | 0.16 | 1 | 1
2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 251.1654 | 0 | 4000 | 5570.3867 | 0.895 | 15283.0077 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | 0 | 19227.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | 0 | 0 | 0 | 3944.1654 | 1163.498 | 0.895 | 15283.0077 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | 0 | 16046.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | 0 | 0 | 0 | 763.1654 | 310.7993 | 0.895 | 15283.0077 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | 0 | 15561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | 0 | 0 | 0 | 278.1654 | -3.638e-12 | 0.895 | 15283.0077 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | 0 | 16473.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3580 | 0.895 | 36473.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | 0 | 16095.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 3580 | 0.895 | 16095.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | 0 | 15898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -916.8302 | 4400.563 | 0.895 | 17141.5339 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | 0 | 16639.1731 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | 0 | 15680 | 0 | 959.1731 | 3328.8612 | 0.895 | 0 | 0.64 | 0 | 1
2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | 17245.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | 0 | 0 | 1962.1654 | 1136.4976 | 0.895 | 15283.0077 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 1.0204e-12 | 0 | 1017.1654 | 0 | 0.895 | 15283.0077 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | 14539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | 3.7122e-12 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 0 | 0.895 | 14539.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | 13826.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3580 | 0.895 | 33826.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | 14623.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | 0 | 15680 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 16500.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | 14662.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | 0 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 18662.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | 14138.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 18464.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 18230.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 7.7989e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 7.7989e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 16335.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 8339.6598 | 7490.143 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 0 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 14949.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 7340.3402 | -2.0464e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 2274.5532 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | 0 | 15367.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | 0 | -7.1898 | 7.046 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 15374.3629 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | 0 | 15370.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | 0 | -4.1898 | 11.152 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 15374.3629 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | 0 | 15930.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | 0 | 10.9289 | -1.4779e-12 | 544.8813 | 193.1526 | 0.895 | 15374.3629 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | 0 | 15539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | 0 | 0 | -1.4779e-12 | 164.8102 | 9.0071 | 0.895 | 15374.3629 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | 0 | 15404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -2420.3713 | 2175.2394 | 0.895 | 33824.5444 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | 0 | 2175.2394 | 0.895 | 15959.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | 0 | 15021.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 2175.2394 | 0.895 | 15021.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | 0 | 15564.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | 0 | 15564.1731 | 118.1907 | 0 | 2175.2394 | 0.895 | 0 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | 16326.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | 115.8269 | 0 | 835.9833 | 1241.1798 | 0.895 | 15374.3629 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | 0 | 0 | 481.8102 | 702.8443 | 0.895 | 15374.3629 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | 15365.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | -9.1898 | 9.006 | 0 | 702.8443 | 0.895 | 15374.3629 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | 16004.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | 8.8259 | 0 | 620.9844 | 9.0071 | 0.895 | 15374.3629 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | 20449.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1689.0071 | 0.895 | 22326.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | 20908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | 0 | 0 | -3989.9362 | 5260 | 0.895 | 24898.1094 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | 20094.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 24420.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | 20086.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 40086.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | 19316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 23316.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 15053.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 8629.9976 | 7193.88 | 6423.1755 | 8685.2921 | 0.87812 | 0 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 15651.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 7050.0024 | 0 | 5871.0447 | 2019.2454 | 0.88074 | 2730.126 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | 0 | 15060.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | 0 | -1.8372e-12 | 1.819e-12 | 709.8841 | 1226.0788 | 0.895 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | 0 | 15440.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 1089.8841 | 8.3312 | 0.895 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | 0 | 14218.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | 0 | -132.1159 | 129.4736 | -6.2591e-13 | 8.3312 | 0.895 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | 0 | 14477.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | 0 | 126.8841 | 1.4552e-11 | 0 | 8.3312 | 0.895 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | 0 | 14597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | 0 | -14626.3777 | 14333.8501 | 0 | 8.3312 | 0.895 | 29223.5508 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | 0 | 15189.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | 0 | 0 | 14333.8501 | 0 | 8.3312 | 0.895 | 15189.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | 0 | 13162.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | 0 | 0 | 14333.8501 | 0 | 8.3312 | 0.895 | 13162.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | 0 | 14047.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | 0 | 14047.1731 | 0 | 4.1833e-13 | 8.3312 | 0.895 | 0 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | 14187.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3312 | 0.895 | 14187.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | 13875.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | -187.3012 | 183.5552 | 0 | 8.3312 | 0.895 | 14062.4744 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 14530.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 179.8841 | -3.638e-12 | -4.1833e-13 | 8.3312 | 0.895 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | 14328.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | -1.8851e-12 | 0 | -9.2403e-13 | 8.3312 | 0.895 | 14328.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3312 | 0.895 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 8.3312 | 0.895 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 8.3312 | 0.895 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | 17313.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3588.3312 | 0.895 | 21313.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | 19131.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7168.3312 | 0.895 | 39131.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | 18456.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10748.3312 | 0.895 | 22782.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | 19204.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14328.3312 | 0.895 | 23204.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | 18963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | 0 | 16000 | -1867.7864 | 16000 | 0.895 | 20830.9595 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 12907.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 8907.1731 | 6911.0478 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 0 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 12049.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 6772.8269 | 0 | 5276.3462 | 5563.1901 | 0.88417 | 0 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | 0 | 11666.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | 0 | 0 | 0 | -865.0433 | 6337.4038 | 0.895 | 12531.2164 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | 0 | 12340.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | 0 | 0 | 0 | -191.0433 | 6508.3876 | 0.895 | 12531.2164 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | 0 | 11748.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | 0 | 0 | 0 | -783.0433 | 7209.2113 | 0.895 | 12531.2164 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | 0 | 12216.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | 0 | 0 | 0 | -315.0433 | 7491.175 | 0.895 | 12531.2164 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | 0 | 11963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 11071.175 | 0.895 | 31963.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | 0 | 12546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | 0 | 0 | 15680 | -1510.2847 | 12422.8799 | 0.895 | 14056.4579 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | 0 | 13482.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16002.8799 | 0.895 | 17808.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | 0 | 14511.1731 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | 0 | 12418.0433 | 3328.5273 | 2093.1298 | 13664.1873 | 0.895 | 0 | 0.76 | 1 | 1
2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | 14278.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | 0 | 3328.5273 | 1746.9567 | 11712.2804 | 0.895 | 12531.2164 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | 16104.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | 0 | 3328.5273 | 3572.9567 | 7720.15 | 0.895 | 12531.2164 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 19793.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 3261.9567 | 0 | 4000 | 3250.8762 | 0.895 | 12531.2164 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | 15438.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2906.9567 | 2.8799 | 0.895 | 12531.2164 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -3.638e-12 | 0 | 2.8799 | 0.895 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.8799 | 0.895 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | 17417.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1682.8799 | 0.895 | 19294.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3996.7823 | 5260 | 0.895 | 20400.9554 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 22264.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | 17853.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 37853.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | 15533.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 19859.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 14740.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 2175.2067 | 13780.4013 | 0 | 16000 | 0.895 | 12564.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 13410.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 13410.1731 | 96.5512 | 0 | 16000 | 0.895 | 0 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | 0 | 12076.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | 0 | 0 | 96.5512 | 0 | 16000 | 0.895 | 12076.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | 0 | 11452.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | 0 | -1112.7933 | 1187.0886 | 0 | 16000 | 0.895 | 12564.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | 0 | 12573.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | 0 | 8.2067 | 1178.7144 | 0 | 16000 | 0.895 | 12564.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | 0 | 11188.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | 0 | -1376.7933 | 2527.9718 | 0 | 16000 | 0.895 | 12564.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | 0 | 11636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | 0 | -13746.9675 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 25383.1407 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | 0 | 12426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 12426.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | 0 | 12146.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | 0 | 0 | 16000 | 6.2591e-13 | 16000 | 0.895 | 12146.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | 0 | 13565.1731 | 0.92 | 0 | 1 | 2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | 0 | 12267.5866 | 3482.0545 | 1297.5866 | 14550.1826 | 0.895 | 0 | 0.92 | 0 | 1
2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | 14081.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | 0 | 3482.0545 | 1516.2067 | 12856.0969 | 0.895 | 12564.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | 16071.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | 0 | 3482.0545 | 3506.2067 | 8938.5475 | 0.895 | 12564.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | 16623.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | 58.2067 | 3422.6599 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 12564.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 19919.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 3354.2067 | -2.9104e-11 | 4000 | 0 | 0.895 | 12564.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | -2.3665e-11 | -3.638e-12 | -8.7783e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 5.457e-12 | 0.895 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | 20262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 24262.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | 21302.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 25302.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | 21068.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10740 | 0.895 | 25394.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | 22815.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 42815.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | 16381.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 18258.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | 0 | 14523.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | 0 | 5876.8269 | 10003.2379 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 4646.3462 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | 0 | 14459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | 0 | 0 | 10003.2379 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 14459.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | 0 | 12944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | 0 | 0 | 10003.2379 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 12944.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 10003.2379 | -9.2403e-13 | 11530.7263 | 0.895 | 14977.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | 0 | 13426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | 0 | 0 | 10003.2379 | -9.2403e-13 | 11530.7263 | 0.895 | 13426.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | 0 | 13353.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | 0 | 0 | 10003.2379 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 13353.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | 0 | 13577.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | 0 | 0 | 10003.2379 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 11257.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | 0 | 13803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | 0 | 9803.1731 | -1.0914e-11 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 9827.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | -9.2403e-13 | 0 | 0.895 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -9.2403e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2403e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 20621.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 22069.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | 18941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 38941.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | 18382.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 22708.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | 20033.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24033.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | 0 | 16749.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16749.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | 0 | 17916.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | 0 | 0 | 16000 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 17916.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | 0 | 17007.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | 0 | 0 | 16000 | -8.7783e-13 | 16000 | 0.895 | 17007.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | 0 | 16727.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16727.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | 0 | 16775.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16775.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | 0 | 15016.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15016.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | 0 | 15572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | 0 | 16653.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | 0 | 12653.1731 | 3088.5989 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 16368.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 3026.8269 | -3.638e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 9341.3462 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 16263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | -5.457e-12 | 0.895 | 12263.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | 18502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 20579.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | 18309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5439 | 0.895 | 22309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | 19024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 43024.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | 15644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 19970.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 15330.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 8084.2763 | 7750.7385 | 7245.8969 | 7718.5362 | 0.87495 | 0 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | 15378.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | 7595.7237 | -3.638e-12 | 5590.184 | 1382.4018 | 0.88227 | 2192.2654 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | 0 | 15847.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 37.6915 | 1340.2884 | 0.895 | 15809.4816 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | 0 | 14935.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | 0 | -874.3085 | 856.8223 | 0 | 1340.2884 | 0.895 | 15809.4816 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | 0 | 17541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | 0 | 839.6859 | 0 | 892.0056 | 343.634 | 0.895 | 15809.4816 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | 0 | 16109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | 0 | 0 | 0 | 299.6915 | 8.7832 | 0.895 | 15809.4816 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6989.7832 | 0.87262 | 39633.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | 0 | 13504.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6186.4158 | 12428.7832 | 0.87918 | 20017.1195 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | 0 | 14646.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16008.7832 | 0.895 | 18646.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | 0 | 16840.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | 0 | 8844.6598 | 6974.8369 | 7995.5133 | 6846.3156 | 0.87264 | 0 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | 16153.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | 6835.3402 | -7.276e-12 | 5334.2798 | 810.7417 | 0.88381 | 3983.5532 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | 16519.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 709.6915 | 17.7903 | 0.895 | 15809.4816 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | 15426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | -12.1736 | 11.9301 | 0 | 17.7903 | 0.895 | 15438.3467 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | 15821.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | 11.6915 | -1.4552e-11 | 0 | 17.7903 | 0.895 | 15809.4816 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | -1.8126e-15 | -1.4552e-11 | 0 | 17.7903 | 0.895 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | -7.4244e-12 | -7.276e-12 | 0 | 17.7903 | 0.895 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 17.7903 | 0.895 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | 14845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3597.7903 | 0.895 | 18845.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | 17262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7177.7903 | 0.895 | 21588.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | 19546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10757.7903 | 0.895 | 39546.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | 22018.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14337.7903 | 0.895 | 26018.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | 23470.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | 0 | 16000 | -1857.2176 | 16000 | 0.895 | 25327.3907 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 14948.9626 | 745.9566 | 4585.2106 | 10843.9564 | 0.88929 | 0 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 18626.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 731.0374 | 0 | 6498.4894 | 3440.7581 | 0.87779 | 11396.6462 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | 0 | 17877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | 0 | 0 | 0 | 790 | 2558.0765 | 0.895 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | 0 | 18262.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1245.2274 | 0.895 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | 0 | 17205.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1113.3838 | 0.895 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | 0 | 18078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | 0 | 0 | 0 | 991 | 6.1212 | 0.895 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | 0 | 18257.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6987.1212 | 0.87262 | 42257.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | 0 | 17772.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6186.4158 | 12426.1212 | 0.87918 | 24285.1195 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | 0 | 17039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16006.1212 | 0.895 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 11943.2307 | 3813.0299 | 7847.9425 | 7017.099 | 0.87306 | 0 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | 19076.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | 3736.7693 | -1.0914e-11 | 5384.6575 | 922.3592 | 0.88349 | 9954.7462 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | 17899.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | -3.0162e-12 | -7.276e-12 | 812 | 15.0966 | 0.895 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | -2.9406e-12 | -3.638e-12 | 4.1833e-13 | 15.0966 | 0.895 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | 4.7967e-12 | -7.276e-12 | 0 | 15.0966 | 0.895 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.0966 | 0.895 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.0966 | 0.895 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.0966 | 0.895 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | 15132.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.0966 | 0.895 | 19132.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | 15019.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7175.0966 | 0.895 | 35019.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | 14359.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10755.0966 | 0.895 | 18685.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | 13108.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14335.0966 | 0.895 | 17108.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | 14327.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | 0 | 16000 | -1860.2272 | 16000 | 0.895 | 16187.4004 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 18524.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 14524.1731 | 1179.4152 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 0 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 17137.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 1155.8269 | 0 | 5938.2113 | 4785.7769 | 0.88039 | 10043.135 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | 0 | 16620.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | 0 | 0 | 0 | 933.1944 | 3743.1016 | 0.895 | 15686.9787 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | 0 | 16918.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | 0 | 0 | 0 | 1231.1944 | 2367.4654 | 0.895 | 15686.9787 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | 0 | 16731.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | 0 | 0 | 0 | 1044.1944 | 1200.7678 | 0.895 | 15686.9787 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | 0 | 16758.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | 0 | 0 | 0 | 1071.1944 | 3.9025 | 0.895 | 15686.9787 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | 0 | 18167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6984.9025 | 0.87262 | 42167.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | 0 | 18178.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6186.4158 | 12423.9025 | 0.87918 | 24691.1195 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | 0 | 18044.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16003.9025 | 0.895 | 22044.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | 0 | 16591.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | 0 | 8595.6598 | 7228.9185 | 7995.5133 | 6841.435 | 0.87264 | 0 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | 15721.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | 7084.3402 | 0 | 5334.2798 | 805.861 | 0.88381 | 3302.5532 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | -709.8056 | 695.6095 | 0 | 805.861 | 0.895 | 15686.9787 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | 16651.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | 681.6973 | -1.4552e-11 | 282.4971 | 490.2218 | 0.895 | 15686.9787 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | 16114.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 427.1944 | 12.9096 | 0.895 | 15686.9787 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | -1.1601e-13 | -1.4552e-11 | 0 | 12.9096 | 0.895 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | -7.4244e-12 | -7.276e-12 | 0 | 12.9096 | 0.895 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3592.9096 | 0.895 | 22967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1862.6708 | 5260 | 0.895 | 20446.844 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | 17050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 21376.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | 19199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 39199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | 20462.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24462.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 0 | 16000 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 14329.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 7281.774 | 8569.6183 | 7047.3991 | 7951.8031 | 0.87565 | 0 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | 0 | 14056.1731 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | 0 | 8398.226 | -3.638e-12 | 5657.9472 | 1536.0745 | 0.88189 | 0 | 0.12 | 1 | 1
2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | 0 | 13380.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 1536.0745 | 0.895 | 13380.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | 0 | 13914.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5116.0745 | 0.895 | 17914.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | 0 | 13655.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 5116.0745 | 0.895 | 13655.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | 0 | 13099.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8696.0745 | 0.895 | 17425.7037 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 12276.0745 | 0.895 | 16895.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 15856.0745 | 0.895 | 32895.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | 0 | 13973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | 0 | 0 | 16000 | -170.5266 | 16008.6958 | 0.895 | 14143.6997 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | 0 | 13049.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | 0 | 5892.4545 | 9987.2913 | 7156.7186 | 7832.0321 | 0.87526 | 0 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | 0 | 15408.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | 0 | 9787.5455 | 0 | 5620.6276 | 1460.139 | 0.8821 | 0 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | 18950.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | -310.3586 | 304.1514 | 0 | 1460.139 | 0.895 | 19260.5317 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 19759.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 298.0684 | 0 | 200.5731 | 1236.035 | 0.895 | 19260.5317 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 20351.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 1.0204e-12 | 0 | 1090.6414 | 17.4413 | 0.895 | 19260.5317 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 6.072e-12 | -7.276e-12 | 0 | 17.4413 | 0.895 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 17.4413 | 0.895 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 17.4413 | 0.895 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | 19100.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3597.4413 | 0.895 | 23100.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | 20441.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7177.4413 | 0.895 | 24767.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | 18150.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -5955.3764 | 12420 | 0.88031 | 40105.5495 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | 15711.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 19711.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 7939.6598 | 7898.3063 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 0 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | 0 | 14760.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | 0 | 7740.3402 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 1685.5532 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | 0 | 15106.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 282.0974 | 486.7658 | 0.895 | 14824.0757 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | 0 | 15177.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | 0 | -2.5909e-12 | 0 | 353.0974 | 92.2435 | 0.895 | 14824.0757 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | 0 | 14488.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | 0 | -335.9026 | 329.1845 | 0 | 92.2435 | 0.895 | 14824.0757 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | 0 | 15221.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | 0 | 322.6008 | 5.457e-12 | 74.4966 | 9.0071 | 0.895 | 14824.0757 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | 0 | 14535.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6990.0071 | 0.87262 | 38535.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | 0 | 13860.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6186.4158 | 12429.0071 | 0.87918 | 20373.1195 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | 0 | 13817.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 17817.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 5180.7294 | 10713.5414 | 2146.8051 | 13610.3421 | 0.895 | 7526.6386 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 10442.1731 | 58.2627 | 4000 | 9141.0684 | 0.895 | 0 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | 16806.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | 0 | 58.2627 | 1982.0974 | 6926.4344 | 0.895 | 14824.0757 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | 17015.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | 0 | 58.2627 | 2191.0974 | 4478.2808 | 0.895 | 14824.0757 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 18881.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 57.0974 | -2.1828e-11 | 4000 | 9.0071 | 0.895 | 14824.0757 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | 8.3752e-13 | -1.5407e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | 19747.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | 0 | -1.5407e-11 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 23747.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | 20231.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 24557.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | 22116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -5965.296 | 12420 | 0.88026 | 44081.4691 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | 22869.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 26869.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 0 | 16000 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | 0 | 18215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 18215.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | 0 | 18521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 16201.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | 0 | 17616.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 17616.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | 0 | 18669.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 18669.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | 0 | 16579.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 16579.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | 0 | 17297.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | 0 | 0 | 16000 | -9.2403e-13 | 13407.8212 | 0.895 | 17297.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | 0 | 16883.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | 0 | 0 | 16000 | -9.2403e-13 | 13407.8212 | 0.895 | 16883.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | 0 | 14917.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | 0 | 10917.1731 | 4860.0274 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | 0 | 16207.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | 0 | 4762.8269 | -2.1828e-11 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 7444.3462 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | 0 | 14754.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 10754.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -9.2403e-13 | 0 | 0.895 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 9.2403e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -2.0009e-11 | 2.0917e-14 | -1.819e-12 | 0.895 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | -9.2403e-13 | 0 | 0.895 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-11 | -9.2403e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -4000 | 3580 | 0.895 | 18461.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -4000 | 7160 | 0.895 | 18702.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10740 | 0.895 | 35331.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | 15015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 19341.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 18418.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | 0 | 17339.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17339.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | 0 | 16239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16239.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | 0 | 16976.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16976.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | 0 | 14925.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14925.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | 0 | 12814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 12814.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | 0 | 16225.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16225.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | 0 | 16521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16521.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | 0 | 15741.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 11741.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 12062.1731 | 3691.6601 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | 0 | 14902.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | 0 | 3617.8269 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 7284.3462 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 13167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0.895 | 10847.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | 15351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 17228.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | 14344.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 18344.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | 14460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 18460.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 33905.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | 13438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 17764.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 1.4068e-12 | 16000 | 0.895 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | 0 | 16000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 11815.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 11815.1731 | 3943.7009 | 0 | 16000 | 0.895 | 0 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | 0 | 12147.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | 0 | 3688.7067 | 179.7144 | 0 | 16000 | 0.895 | 8458.4664 | 0 | 1 | 1
2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | 0 | 12296.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | 0 | 176.1202 | 0 | 3661.5866 | 11908.8418 | 0.895 | 8458.4664 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | 0 | 11835.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | 0 | 0 | 0 | 3376.7067 | 8135.9852 | 0.895 | 8458.4664 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | 0 | 11078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | 0 | 0 | 0 | 2619.7067 | 5208.9385 | 0.895 | 8458.4664 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | 0 | 9988.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | 0 | 0 | 0 | 1529.7067 | 3499.769 | 0.895 | 8458.4664 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | 0 | 10733.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -6070.2511 | 8840 | 0.87974 | 32803.4242 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | 0 | 10518.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 14844.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | 0 | 10937.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 14937.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | 0 | 12598.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | 0 | 4139.7067 | 11775.8095 | 0 | 16000 | 0.895 | 8458.4664 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | 0 | 11604.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | 0 | 8702.8798 | 2895.3198 | 2901.2933 | 12758.3315 | 0.895 | 0 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | 11877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | 0 | 2895.3198 | 3418.7067 | 8938.5475 | 0.895 | 8458.4664 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 13398.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 939.7067 | 1936.4354 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 8458.4664 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 14356.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 1897.7067 | -3.638e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 8458.4664 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | 3.5095e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | 18463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 22463.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | 18944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 23270.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | 19674.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 41650.0626 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | 17266.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 21266.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 0 | 16000 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 16195.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 15680 | 0 | 515.1731 | 15424.3876 | 0.895 | 0 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | 0 | 14743.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | 0 | 0 | 0 | 3473.7654 | 11543.0855 | 0.895 | 11269.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | 0 | 14265.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | 0 | 0 | 0 | 2995.7654 | 8195.8616 | 0.895 | 11269.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | 0 | 13181.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | 0 | 0 | 0 | 1911.7654 | 6059.8109 | 0.895 | 11269.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | 0 | 14057.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | 0 | 2.1211e-13 | 0 | 2787.7654 | 2944.9892 | 0.895 | 11269.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 2.1211e-13 | 0 | 2635.7654 | 1.819e-12 | 0.895 | 11269.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | 0 | 13412.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6981 | 0.87262 | 37412.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | 0 | 12756.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6186.4158 | 12420 | 0.87918 | 19269.1195 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | 0 | 12755.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 16755.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | 0 | 13093.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | 0 | 7913.7956 | 7924.6984 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 1179.3776 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | 0 | 12160.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | 0 | 7766.2044 | -3.638e-12 | 4393.9687 | 6599.1555 | 0.89099 | 0 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | 13014.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1744.7654 | 4649.697 | 0.895 | 11269.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | 13525.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | 0 | 0 | 2255.7654 | 2129.2887 | 0.895 | 11269.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | 13174.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | 1.0204e-12 | 0 | 1904.7654 | 1.0593 | 0.895 | 11269.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0.895 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.0593 | 0.895 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | 17717.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1877.095 | 1681.0593 | 0.895 | 19594.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | 17378.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 5261.0593 | 0.895 | 37378.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | 15050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 8841.0593 | 0.895 | 19376.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | 18597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12421.0593 | 0.895 | 22597.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | 19040.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | 0 | 16000 | -3998.8165 | 16000 | 0.895 | 23038.9896 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 17778.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 15680 | 0 | 2098.1731 | 13655.6725 | 0.895 | 0 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | 0 | 17078.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | 0 | 0 | 0 | 3891.7654 | 9307.3313 | 0.895 | 13186.4077 | 0 | 1 | 1
2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | 0 | 16116.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2929.7654 | 6033.8504 | 0.895 | 13186.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | 0 | 15580.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | 0 | 0 | 0 | 2393.7654 | 3359.2522 | 0.895 | 13186.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | 0 | 14257.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | 0 | 0 | 0 | 1070.7654 | 2162.8663 | 0.895 | 13186.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | 0 | 15122.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | 0 | 1.0204e-12 | -1.819e-12 | 1935.7654 | -3.638e-12 | 0.895 | 13186.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | 0 | 13418.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6981 | 0.87262 | 37418.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | 0 | 13366.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6186.4158 | 12420 | 0.87918 | 19879.1195 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | 0 | 13745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 17745.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | 0 | 16183.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | 0 | 5215.4956 | 10678.0658 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 6967.6776 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | 0 | 15434.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | 0 | 10464.5044 | -1.0914e-11 | 4969.6687 | 5923.3187 | 0.88627 | 0 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | 14804.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 1617.7654 | 4115.7596 | 0.895 | 13186.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | 14928.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1741.7654 | 2169.653 | 0.895 | 13186.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | 15126.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1939.7654 | 2.3174 | 0.895 | 13186.4077 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 2.3174 | 0.895 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 2.3174 | 0.895 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | 19072.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1682.3174 | 0.895 | 20949.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | 17938.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -3997.4107 | 5260 | 0.895 | 21935.5838 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | 16010.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 36010.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | 20833.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 25159.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | 20954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24954.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 0 | 16000 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 15636.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 15636.1731 | 44.7213 | 0 | 16000 | 0.895 | 0 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 43.8269 | 1.819e-12 | 3896.6298 | 11646.2236 | 0.895 | 11411.7164 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | 0 | 14335.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 2923.4567 | 8379.7916 | 0.895 | 11411.7164 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | 0 | 14647.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | 0 | 2.1211e-13 | 1.819e-12 | 3235.4567 | 4764.7561 | 0.895 | 11411.7164 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | 0 | 13408.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 1996.4567 | 2534.0782 | 0.895 | 11411.7164 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | 0 | 13550.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 2138.4567 | 144.7411 | 0.895 | 11411.7164 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | 0 | 13583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 7125.7411 | 0.87262 | 37583.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | 0 | 13720.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6016.1822 | 12420 | 0.88 | 20062.8859 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | 0 | 13848.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 17848.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | 0 | 15931.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | 0 | 4519.4567 | 11388.3095 | 0 | 16000 | 0.895 | 11411.7164 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | 0 | 14885.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | 0 | 11160.5433 | -3.638e-12 | 3724.6298 | 11838.4024 | 0.895 | 0 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | 14561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3149.4567 | 8319.4564 | 0.895 | 11411.7164 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3924.4567 | 3934.5885 | 0.895 | 11411.7164 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | 14933.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3521.4567 | -3.638e-12 | 0.895 | 11411.7164 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | 5.3478e-12 | -7.276e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 22365.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | 18980.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7160 | 0.895 | 38980.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | 18670.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 22996.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | 18304.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 22304.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | 22751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 24628.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 15663.1731 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 7667.6598 | 8175.8573 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 0 | 0.4 | 1 | 1
2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 8012.3402 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 1984.5532 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | 0 | 14418.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 14418.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | 0 | 16077.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | -1635.0577 | 2265.3351 | 0.895 | 17712.2308 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | 0 | 15625.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1333.0003 | 3458.3704 | 0.895 | 16958.1735 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | 0 | 15689.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | 0 | 1.0204e-12 | 1.819e-12 | -2023.0577 | 5269.0071 | 0.895 | 17712.2308 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 18904.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | 0 | 13765.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 33765.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | 0 | 14126.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 18126.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | 0 | 15962.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 15962.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | 0 | 16627.1731 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | 0 | 14307.1731 | 1400.8438 | 2320 | 13416.8283 | 0.895 | 0 | 0.44 | 0 | 1
2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | 22150.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | 437.9423 | 953.9639 | 4000 | 8947.5546 | 0.895 | 17712.2308 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 22200.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 487.9423 | 456.0636 | 4000 | 4478.2808 | 0.895 | 17712.2308 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 22159.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 446.9423 | -3.638e-12 | 4000 | 9.0071 | 0.895 | 17712.2308 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | 20159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 24159.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | 19420.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 23420.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | 19522.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10749.0071 | 0.895 | 39522.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | 21268.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14329.0071 | 0.895 | 25594.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | 21139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | 0 | 16000 | -1867.0312 | 16000 | 0.895 | 23006.2043 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0 | 1 | 0 | 2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 10854.1731 | 0 | 1 | 0
2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | 0 | 14554.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | 0 | 10554.1731 | 5230.4356 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | 0 | 14024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | 0 | 5125.8269 | -7.276e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 4898.3462 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | 0 | 14464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2320 | 0 | 0.895 | 12144.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | 0 | 15160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 15160.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | 0 | 14343.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 14343.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | 0 | 13640.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2403e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 13640.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | 0 | 14336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2403e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 14336.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | 0 | 13558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2403e-13 | 5.457e-12 | 0.895 | 13558.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | 0 | 15737.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 15737.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | 0 | 16152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2.7721e-12 | 1.819e-12 | 0.895 | 16152.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2403e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 5.457e-12 | 0.895 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 25317.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | 21298.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 25624.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | 20858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 40858.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | 22722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 26722.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 16000 | -9.2403e-13 | 14320 | 0.895 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 3768.8269 | 12154.2583 | 4000 | 9850.7263 | 0.895 | 9869.3462 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 12154.2583 | 816.4 | 8938.5475 | 0.895 | 16534.7731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | 0 | 16139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | 0 | 0 | 12154.2583 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 16139.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | 0 | 15216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | 0 | 0 | 12154.2583 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 15216.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | 0 | 14745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | 0 | 0 | 12154.2583 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 14745.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | 0 | 15469.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | 0 | 0 | 12154.2583 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 15469.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | 0 | 14993.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | 0 | 0 | 12154.2583 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 14993.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | 0 | 15626.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | 0 | 0 | 12154.2583 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 15626.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | 0 | 15911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | 0 | 11911.1731 | -1.819e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | 0 | 15831.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 11831.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 24061.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 21870.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | 20099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10740 | 0.895 | 40099.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | 22284.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 26610.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | 18945.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 20822.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | 15362.1731 | 0.28 | 0 | 0 | 2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | 4999.1067 | 10898.8707 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 2367.5532 | 0.28 | 0 | 0
2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | 0 | 16015.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | 0 | 10680.8933 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 0 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | 0 | 16447.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 16447.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | 0 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | 0 | 14665.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 14665.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | 0 | 15604.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 15604.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | 0 | 14067.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | 0 | -12461.9759 | 12212.7363 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 26529.149 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | 0 | 14667.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | 0 | 0 | 12212.7363 | -9.0311e-13 | 801.9585 | 0.895 | 14667.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | 0 | 12056.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | 0 | 0 | 12212.7363 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 12056.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | 0 | 13718.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | 0 | 0 | 12212.7363 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 13718.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | 0 | 12678.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | 0 | 11968.4816 | 0 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 0 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 1.0914e-11 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | 1.0914e-11 | -1867.0312 | 1680 | 0.895 | 19713.2043 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | 1.0914e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 19206.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | 1.0914e-11 | -4000 | 8840 | 0.895 | 20487.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | 18924.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 38924.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | 20203.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24529.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | 0 | 15463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | 0 | 431.8269 | 15559.3603 | 0 | 16000 | 0.895 | 15031.3462 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | 0 | 15248.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | 0 | 15248.1731 | 1.819e-12 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | 0 | 14816.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 14816.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | 0 | 13709.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 13709.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | 0 | 13572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 29572.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | 0 | 13768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14094.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | 0 | 13216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 13216.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | 0 | 14160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | 0 | 0 | 16000 | 816.4 | 15087.8212 | 0.895 | 13343.7731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | 0 | 15508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 10618.5475 | 0.895 | 11508.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | 0 | 15059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | 0 | 11059.1731 | 4715.1295 | 4000 | 6149.2737 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 14769.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 4620.8269 | -3.638e-12 | 4000 | 1680 | 0.895 | 6148.3462 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | -7.4244e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | 20854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 24854.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | 17508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 21834.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | 20200.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 40200.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | 18529.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 22529.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 4.2531e-12 | 16000 | 0.895 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | 14450.1731 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | 6090.1067 | 9785.6054 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 364.5532 | 0.28 | 0 | 1
2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | 0 | 14924.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | 0 | 9589.8933 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 0 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | 0 | 14296.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 250.5249 | 522.0424 | 0.895 | 14045.6482 | 0 | 1 | 1
2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | 0 | 13778.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | 0 | -267.4751 | 262.1256 | 0 | 522.0424 | 0.895 | 14045.6482 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 184.5249 | 73.8349 | 0 | 522.0424 | 0.895 | 14045.6482 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | 0 | 14577.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | 0 | 72.3582 | 1.819e-12 | 459.1666 | 9.0071 | 0.895 | 14045.6482 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | 0 | 13490.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 33490.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | 0 | 14074.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 18400.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | 0 | 13624.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | 0 | 0 | 16000 | -3239.6899 | 10068.5295 | 0.895 | 16863.863 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | 0 | 14441.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | 0 | 395.5249 | 15596.4032 | 0 | 10068.5295 | 0.895 | 14045.6482 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | 0 | 15427.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | 0 | 15284.4751 | -3.638e-12 | 142.698 | 9909.0904 | 0.895 | 0 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2413.5249 | 7212.4146 | 0.895 | 14045.6482 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 17112.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3066.5249 | 3786.1298 | 0.895 | 14045.6482 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | 17426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3380.5249 | 9.0071 | 0.895 | 14045.6482 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | 20644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 24644.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | 20363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 40363.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | 23431.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10749.0071 | 0.895 | 27757.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | 23594.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14329.0071 | 0.895 | 27594.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | 24064.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | 0 | 16000 | -1867.0312 | 16000 | 0.895 | 25931.2043 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | 21477.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | 908.1067 | 15073.3605 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 12573.5532 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | 0 | 20106.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | 0 | 14771.8933 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 0 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | 0 | 18994.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | 0 | -342.7808 | 335.9252 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 19336.954 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | 0 | 19897.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | 0 | 329.2067 | 3.638e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 19567.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | 0 | 17871.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1696.7933 | 2320.5885 | 0.895 | 19567.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | 0 | 17653.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1914.7933 | 4034.3284 | 0.895 | 19567.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -5452.136 | 8849.0071 | 0.88308 | 39783.3091 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | 0 | 18135.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 22461.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 22331.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | 0 | 20134.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | 0 | 165.4134 | 15831.2108 | 400.7933 | 15561.1934 | 0.895 | 19567.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | 0 | 18220.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | 0 | 14220.1731 | 1320.83 | 4000 | 11091.9196 | 0.895 | 0 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | 21487.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | 0 | 1320.83 | 1919.2067 | 8947.5546 | 0.895 | 19567.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 24591.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 1023.2067 | 276.7416 | 4000 | 4478.2808 | 0.895 | 19567.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | 23839.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | 271.2067 | 1.819e-11 | 4000 | 9.0071 | 0.895 | 19567.9664 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | 1.6043e-11 | 3.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | 22334.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 42334.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | 23852.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | 0 | 15680 | -1867.0312 | 5260 | 0.895 | 25719.2043 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | 23913.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | 0 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 27913.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | 22926.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 27252.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | 18245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 22245.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 7.2419e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 7.7989e-13 | 16000 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | 17475.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | 4254.1067 | 11659.0748 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 5225.5532 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | 0 | 16760.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | 0 | 11425.8933 | 5.6843e-13 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 0 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 5.6843e-13 | 240 | 533.802 | 0.895 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | 0 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | 0 | 0 | 5.6843e-13 | 0 | 533.802 | 0.895 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | 0 | 15537.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | 0 | 0 | 5.6843e-13 | -764 | 1217.582 | 0.895 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | 0 | 15978.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | 0 | 0 | 5.6843e-13 | -323 | 1506.667 | 0.895 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | 0 | 17374.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 8487.667 | 0.87262 | 41374.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | 0 | 17455.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4424.9809 | 12429.0071 | 0.8907 | 22206.6847 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | 0 | 17951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 21951.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | 0 | 20997.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | 0 | 4491 | 11417.3469 | 205 | 15779.9568 | 0.895 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | 0 | 19656.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | 0 | 10381 | 824.4898 | 4000 | 11310.6831 | 0.895 | 5275.1731 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 19169.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 0 | 824.4898 | 2868 | 8106.2138 | 0.895 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 21109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 808 | -7.276e-12 | 4000 | 3636.94 | 0.895 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 19548.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 2.1211e-13 | -7.276e-12 | 3247 | 9.0071 | 0.895 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | 17346.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 21346.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3589.0071 | 0.895 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | 52445.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 56771.7037 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | 52858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10749.0071 | 0.895 | 72858.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | 41250.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14329.0071 | 0.895 | 45250.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | 41962.9651 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | 0 | 16000 | -1867.0312 | 16000 | 0.895 | 43829.9963 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | 0 | 38527.5331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 36207.5331 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | 0 | 38175.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 34175.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | 0 | 37478.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 37478.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | 0 | 37205.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 37205.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | 0 | 36393.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 36393.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | 0 | 36042.6931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 36042.6931 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | 0 | 35766.2451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 35766.2451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | 0 | 36290.0451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 36290.0451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | 0 | 36714.0851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 36714.0851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | 0 | 38358.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 34358.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 36432.2851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 16752.2851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 42406.5881 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 45533.6771 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | 41423.8931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61423.8931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | 40987.0371 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 45313.5677 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | 36658.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 40658.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | 0 | 35147.0931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35147.0931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | 0 | 34188.5171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 31868.5171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | 0 | 34041.4291 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 34041.4291 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | 0 | 33963.4851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 33963.4851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | 0 | 33115.7971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 33115.7971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | 0 | 33323.8691 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 33323.8691 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | 0 | 35027.5891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 35027.5891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | 0 | 35176.7491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 35176.7491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | 0 | 35569.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 31569.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | 0 | 37734.2931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 18054.2931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 32806.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | 48983 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 3580 | 0.895 | 53309.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | -16000 | 16000 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 69554.8894 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51992 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51662 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47682 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 48361 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48361 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 48649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48649 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24072.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41375.7202 | 0.36 | 1 | 1
2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | 0 | 46120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | 0 | -1774.0634 | 1738.5822 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47894.0634 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | 0 | -3633.0634 | 5298.9843 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47894.0634 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | 0 | -4424.0634 | 9634.5665 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47894.0634 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | 0 | 43514 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | 0 | -4380.0634 | 13927.0286 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47894.0634 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | 0 | 43793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | 0 | -2115.2769 | 16000 | -1985.7865 | 2579.2374 | 0.895 | 47894.0634 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | 0 | 45177 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | 0 | 0 | 16000 | -2717.0634 | 5011.0092 | 0.895 | 47894.0634 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | 0 | 45530 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | 0 | 0 | 16000 | -2364.0634 | 7126.8459 | 0.895 | 47894.0634 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | 0 | -3.7122e-12 | 16000 | 424.9366 | 6652.0565 | 0.895 | 47894.0634 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | 0 | 47002 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | 0 | 15680 | 7.276e-12 | 5279.5791 | 680.7236 | 0.88415 | 26042.4209 | 0.24 | 0 | 1
2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | 47773 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | -121.0634 | 118.6422 | 0 | 680.7236 | 0.895 | 47894.0634 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | 48097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | 116.2693 | -7.276e-12 | 86.6673 | 583.8887 | 0.895 | 47894.0634 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 511.9366 | 11.8925 | 0.895 | 47894.0634 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | -6.2354e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 11.8925 | 0.895 | 47798 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8925 | 0.895 | 46987 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | 48149 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3591.8925 | 0.895 | 52149 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7171.8925 | 0.895 | 52573 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | 46416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10751.8925 | 0.895 | 66416 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | 47909 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14331.8925 | 0.895 | 52235.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 16000 | -1863.8072 | 16000 | 0.895 | 49426.8072 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 49626 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49626 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46882 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46976 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24543.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41818.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | 0 | -2854.7889 | 2797.6932 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 50047.7889 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | 0 | -2547.7889 | 5294.5263 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 50047.7889 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | 0 | -2969.7889 | 8204.9195 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 50047.7889 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | 0 | 46494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | 0 | -3553.7889 | 11687.6327 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 50047.7889 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | 0 | -4400.3748 | 16000 | -127.4141 | 915.9941 | 0.895 | 50047.7889 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | 0 | 48558 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | 0 | 0 | 16000 | -1489.7889 | 2249.3552 | 0.895 | 50047.7889 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | 0 | 48001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | 0 | 0 | 16000 | -2046.7889 | 4081.2313 | 0.895 | 50047.7889 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 16000 | -1737.7889 | 5636.5524 | 0.895 | 50047.7889 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | 0 | 47016 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4984.8204 | 11.3539 | 0.88616 | 26351.1796 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | -1637.3466 | 1604.5996 | -6.2591e-13 | 11.3539 | 0.895 | 50028.3466 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | 48616 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | -1431.7889 | 3007.7528 | 0 | 11.3539 | 0.895 | 50047.7889 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | -1039.7889 | 4026.746 | 0 | 11.3539 | 0.895 | 50047.7889 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 3946.2111 | -1.4552e-11 | 0 | 11.3539 | 0.895 | 50047.7889 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | -2.3201e-13 | -1.4552e-11 | 0 | 11.3539 | 0.895 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | 52870 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1877.095 | 1691.3539 | 0.895 | 54747.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | 49794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -3987.3141 | 5260 | 0.895 | 53781.3141 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 69408 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51420.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53215 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50580 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47206 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 42193 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42193 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 41293 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 15680 | -2.3647e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 17617.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | 0 | 42297 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | 0 | -1.8561e-12 | -2.1828e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 36962.7202 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | 0 | -6285.7058 | 6159.9917 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49403.7058 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | 0 | 40984 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | 0 | -6194.4132 | 12230.5166 | -2225.2926 | 2793.5953 | 0.895 | 49403.7058 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | 0 | 41870 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | 0 | -3533.7058 | 15693.5483 | -4000 | 6373.5953 | 0.895 | 49403.7058 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 15693.5483 | -3387.7058 | 9405.592 | 0.895 | 49403.7058 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | 0 | -312.7058 | 16000 | -4000 | 12985.592 | 0.895 | 49403.7058 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | 0 | 47898 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | 0 | 0 | 16000 | -1505.7058 | 14333.1987 | 0.895 | 49403.7058 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | 0 | 48485 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | 0 | 0 | 16000 | -918.7058 | 15155.4404 | 0.895 | 49403.7058 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 16000 | -953.7058 | 16009.0071 | 0.895 | 49403.7058 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | 0 | 46899 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 23223.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | 46461 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 5.2765e-13 | 6846.5395 | 0.895 | 46461 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 47372 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | -645.7058 | 632.7917 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 49403.7058 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 620.1358 | -1.4552e-11 | 2138.1584 | 4457.5358 | 0.895 | 49403.7058 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 8037.5358 | 0.895 | 54746 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | -16000 | 15680 | -4961.481 | 12435.035 | 0.88633 | 73829.481 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 12435.035 | 0.895 | 52556 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | 49601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | -326.5306 | 16000 | -3983.2011 | 16000 | 0.895 | 53910.7317 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51676 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53912 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 53084 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 1.0027e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53084 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 52473 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 1.0027e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52473 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 48901 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 1.0027e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48901 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 48520 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 15680 | -9.6634e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24844.4867 | 0.56 | 0 | 1
2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | 0 | -3907.1844 | 3829.0407 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53103.1844 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | 0 | 50556 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | 0 | -2547.1844 | 6325.2814 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53103.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | 0 | 49271 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | 0 | -3832.1844 | 10080.8222 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53103.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | 0 | -3263.1844 | 13278.7429 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53103.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | 0 | 49924 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | 0 | -2776.793 | 16000 | -402.3914 | 7197.6728 | 0.895 | 53103.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 16000 | -3574.1844 | 10396.5678 | 0.895 | 53103.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 16000 | -3903.1844 | 13889.9179 | 0.895 | 53103.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 16000 | -2273.1844 | 15924.4179 | 0.895 | 53103.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | 0 | -4.5452e-12 | 16000 | -91.1844 | 16006.0279 | 0.895 | 53103.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | 0 | 51723 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 28047.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | 7.1304e-11 | -8.7311e-11 | 1277.7498 | 5415.907 | 0.895 | 51049.2502 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | 0 | -8.7311e-11 | 901.8156 | 4408.2918 | 0.895 | 53103.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | -7.2014e-11 | -1.0914e-11 | 88.8156 | 4309.0565 | 0.895 | 53103.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 56949 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 3845.8156 | 12.0559 | 0.895 | 53103.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 56348 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | 58207 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58207 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | 56986 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 60986 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 59172.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | -16000 | 16000 | -5961.7102 | 12420 | 0.88027 | 77095.7102 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59502 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 56338 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56338 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 54821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54821 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 51145 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51145 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 50167 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 15680 | -1.6371e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26491.4867 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | 0 | 50023 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | 0 | -2381.9622 | 2334.3229 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52404.9622 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | 0 | 49449 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | 0 | -2955.9622 | 5231.1659 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52404.9622 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | 0 | 49375 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | 0 | -3029.9622 | 8200.5288 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52404.9622 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | 0 | 48525 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | 0 | -3879.9622 | 12002.8918 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52404.9622 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | 0 | 49407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | 0 | -2997.9622 | 14940.8947 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52404.9622 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | 0 | 50032 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | 0 | -1080.7197 | 16000 | -1292.2425 | 7994.0895 | 0.895 | 52404.9622 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 16000 | -2929.9622 | 10616.4056 | 0.895 | 52404.9622 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 16000 | -3871.9622 | 14081.8118 | 0.895 | 52404.9622 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 16000 | -2149.9622 | 16006.0279 | 0.895 | 52404.9622 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | 0 | 49282 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 25606.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | 49266 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | -8.083e-13 | -7.276e-12 | 4000 | 2374.2866 | 0.895 | 45266 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | 49482 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | -8.083e-13 | -7.276e-12 | 2114.1965 | 12.0559 | 0.895 | 47367.8035 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | -8.083e-13 | -7.276e-12 | -9.2403e-13 | 12.0559 | 0.895 | 49656 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | -8.083e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 48840 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | -1.0204e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 52509 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | 56162 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | -1.0204e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 56162 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 55232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 55232 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 55784 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 55784 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | 51604 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | -326.5306 | 320 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 51930.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | -16000 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 69248 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 55444 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 52005 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 48872 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 47687 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 48315 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | 0 | 50499 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 50499 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | 0 | 49414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49414 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49322 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | 0 | 49776 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49776 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | 0 | 48589 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 48589 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | 0 | 49146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49146 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | 0 | 48802 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 48802 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | 0 | 49540 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49540 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | 0 | 15680 | 0 | 10.79 | 0 | 0.895 | 35489.21 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52842 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58186 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56752 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52438 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 55587.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | 54957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 5260 | 0.895 | 74957 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | 55594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59920.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | 55642 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59642 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | 56611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60611 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52996 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50576 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49786 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | 0 | 50811 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50811 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | 0 | 50621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48301 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 50064 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 50601 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | 0 | 49957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 49957 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | 0 | 49238 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 49238 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | 0 | 51933 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 51933 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 51161 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 47999 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | 0 | 52286 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 32606 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 51882 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55650 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55424 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56111 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54456 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55691 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55040 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 56178.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | 55278 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 5260 | 0.895 | 75278 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59063.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | 53615 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57615 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | 54665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58665 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52031 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | 0 | 52777 | 0.44 | 0 | 0 | 2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29101.4867 | 0.44 | 0 | 0
2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 47873.7202 | 0.08 | 0 | 0
2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | 0 | 53122 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 53122 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | 0 | 50611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 50611 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | 0 | 51228 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 55228 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | 0 | 51229 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 55229 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 70194 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 54936.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | 0 | 49562 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | 0 | 0 | 16000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 50553.1158 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | 0 | 50511 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 50511 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | 0 | 50383 | 0.48 | 0 | 0 | 2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 26707.4867 | 0.48 | 0 | 0
2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 54549 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | 55556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 55556 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | 57412 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57412 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | 56021 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56021 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | 55459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | -7.4244e-12 | -3.638e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 55459 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | 53586 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2227.3301 | 8840 | 0.895 | 55813.3301 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 74243 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | 55610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59936.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53502 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49726 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49223 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 48877 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48877 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | 0 | 15680 | -1.6371e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24698.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47813 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | 0 | -699.3325 | 685.3458 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50064.3325 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | 0 | -3127.3325 | 3750.1316 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50064.3325 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | 0 | -4657.3325 | 8314.3174 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50064.3325 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | 0 | -2739.3325 | 10998.8632 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50064.3325 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | 0 | 46450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | 0 | -3399.5359 | 14330.4084 | -214.7966 | 7029.7754 | 0.895 | 50064.3325 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | 0 | -383.3325 | 14706.0742 | -4000 | 10609.7754 | 0.895 | 50064.3325 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | 0 | 44744 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | 0 | -1320.3325 | 16000 | -4000 | 14189.7754 | 0.895 | 50064.3325 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 16000 | -2029.3325 | 16006.0279 | 0.895 | 50064.3325 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | 0 | 48187 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 24511.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 1327.4246 | 5360.4044 | 0.895 | 47768.5754 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | 49736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | -328.3325 | 321.7658 | 0 | 5360.4044 | 0.895 | 50064.3325 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | 50003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | -61.3325 | 381.8716 | 0 | 5360.4044 | 0.895 | 50064.3325 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 374.2342 | -1.0914e-11 | 4747.4334 | 13.9223 | 0.88795 | 50064.3325 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 13.9223 | 0.895 | 54500 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | 53693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -1877.095 | 1693.9223 | 0.895 | 55570.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -3984.4444 | 5260 | 0.895 | 58692.4444 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58920.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | 51030 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 71030 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59633 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54520 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 53508 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53508 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 48233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48233 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | 0 | 47844 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | 0 | 15680 | -2.0009e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24168.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-11 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48251 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | 0 | 48630 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | 0 | -1764.5825 | 1729.2908 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50394.5825 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | 0 | 47168 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | 0 | -3226.5825 | 4891.3416 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50394.5825 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | 0 | -4979.5825 | 9771.3324 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50394.5825 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | 0 | 46425 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | 0 | -3969.5825 | 13661.5232 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50394.5825 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | 0 | 47547 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | 0 | -2386.2008 | 16000 | -461.3817 | 7250.469 | 0.895 | 50394.5825 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | 0 | 46770 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | 0 | 0 | 16000 | -3624.5825 | 10494.4703 | 0.895 | 50394.5825 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 16000 | -3452.5825 | 13584.5316 | 0.895 | 50394.5825 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 16000 | -2705.5825 | 16006.0279 | 0.895 | 50394.5825 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 23945.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 4000 | 2374.2866 | 0.895 | 44486 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | 49259 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | -1135.5825 | 1112.8708 | 0 | 2374.2866 | 0.895 | 50394.5825 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 379.4175 | 725.71 | 0 | 2374.2866 | 0.895 | 50394.5825 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 53151 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 711.1958 | -2.1828e-11 | 2045.2217 | 89.1227 | 0.895 | 50394.5825 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 89.1227 | 0.895 | 51133 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | 54459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1790.9867 | 1692.0559 | 0.895 | 56249.9867 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 5272.0559 | 0.895 | 57696 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8852.0559 | 0.895 | 73861 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | 49753 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12432.0559 | 0.895 | 54079.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 16000 | -3986.5297 | 16000 | 0.895 | 58283.5297 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52673 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | 0 | 15680 | -2.3647e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24200.4867 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | 0 | -1.8561e-12 | -2.1828e-11 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47131 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | 0 | -808.5663 | 792.395 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49258.5663 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | 0 | 46502 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | 0 | -2756.5663 | 3493.83 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49258.5663 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | 0 | -2297.5663 | 5745.445 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49258.5663 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | 0 | -1346.5663 | 7065.08 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49258.5663 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | 0 | -2257.5663 | 9277.495 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49258.5663 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | 0 | 47346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | 0 | -1912.5663 | 11151.81 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49258.5663 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | 0 | -2143.5663 | 13252.505 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49258.5663 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | 0 | 46455 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | 0 | -2803.5663 | 16000 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49258.5663 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | 0 | 46048 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | 0 | 15680 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 25033.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 46030 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | -2250.6882 | 2205.6745 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 48960.6882 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | -522.5663 | 2717.7895 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 49258.5663 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 51922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 2663.4337 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 801.9585 | 0.895 | 49258.5663 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 51005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 51005 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 71979 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 15680 | -981.052 | 5260 | 0.895 | 54764.052 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | 53023 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | 0 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57023 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | 49670 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53996.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | 48332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52332 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51152 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 49114 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 1.0027e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49114 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 47285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 1.0027e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47285 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | 0 | 48053 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | 0 | 15680 | -5.2296e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24377.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | 0 | 46196 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | 0 | 0 | -5.2296e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40861.7202 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | 0 | -4505.9558 | 4415.8367 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 50090.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | 0 | 45257 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | 0 | -4833.9558 | 9153.1134 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 50090.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | 0 | 44680 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | 0 | -5410.9558 | 14455.85 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 50090.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | 0 | -1437.7074 | 15864.8033 | -2314.2484 | 2873.2108 | 0.895 | 50090.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | 0 | 45953 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | 0 | -137.9558 | 16000 | -4000 | 6453.2108 | 0.895 | 50090.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 16000 | -3323.9558 | 9428.1512 | 0.895 | 50090.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | 0 | 46376 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | 0 | 0 | 16000 | -3714.9558 | 12753.0366 | 0.895 | 50090.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | 0 | 0 | 16000 | -3637.9558 | 16009.0071 | 0.895 | 50090.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | 0 | 46178 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 22502.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 5.2765e-13 | 6846.5395 | 0.895 | 46477 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | 47494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 47494 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | 46886 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | -526.9098 | 516.3716 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 47412.9098 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 50597 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 506.0442 | -1.0914e-11 | -4.1833e-13 | 6846.5395 | 0.895 | 50090.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | 52052 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | -3.8282e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 6846.5395 | 0.895 | 52052 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | 51756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 6846.5395 | 0.895 | 51756 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | 52907 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2227.3301 | 8840 | 0.895 | 55134.3301 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 52766 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | 52222 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 72222 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | 51793 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56119.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52240 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47576 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46826 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | 0 | 46365 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46365 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46256 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | 0 | 46634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42634 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | 0 | 46446 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 46446 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | 0 | 46164 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 46164 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 46998 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | 0 | 45239 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 45239 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | 0 | 46220 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 46220 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | 0 | 43948 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 43948 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 41755 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | 0 | 48439 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 28759 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 48971 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53674 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53883 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52731 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53012 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 52435 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3580 | 0.895 | 72821 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 7160 | 0.895 | 55506.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | 46678 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 46678 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | 45553 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45553 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | 45963 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45963 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | 0 | 47427 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 7160 | 0.895 | 47427 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | 0 | 46533 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 7160 | 0.895 | 46533 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45593 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | 0 | 45201 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45201 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | 0 | 44445 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 44445 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45597 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | 0 | 45594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45594 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | 0 | 46273 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 46273 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | 0 | 46304 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 46304 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | 0 | 47011 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 47011 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | 0 | 46436 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 30756 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 49399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 49399 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 52644 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 52644 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | 51151 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 51151 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | 50966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 50966 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 48472 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 51096 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 51096 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | 51761 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10740 | 0.895 | 56087.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | 53087 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 73087 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | 47725 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 49602.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48288 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 47339 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47339 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48923 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | 0 | 49879 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 41883.4867 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 28449.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | 0 | -4507.3308 | 4417.1842 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 53430.3308 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | 0 | -5375.3308 | 9685.0084 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 53430.3308 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | 0 | 48857 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | 0 | -4573.3308 | 14166.8725 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 53430.3308 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | 0 | 49672 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | 0 | -1040.8766 | 15186.9316 | -2717.4542 | 3234.0799 | 0.895 | 53430.3308 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | 0 | 48731 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | 0 | -699.3308 | 15872.2758 | -4000 | 6814.0799 | 0.895 | 53430.3308 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | 0 | -130.3308 | 16000 | -4000 | 10394.0799 | 0.895 | 53430.3308 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | 0 | 49761 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | 0 | 0 | 16000 | -3669.3308 | 13678.131 | 0.895 | 53430.3308 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 16000 | -2604.3308 | 16009.0071 | 0.895 | 53430.3308 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 25968.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | 0 | 49741 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 1.1536e-12 | 6846.5395 | 0.895 | 49741 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | 50417 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 50417 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | 49536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 49536 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | 49374 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 49374 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | 48964 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 48964 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 48554 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 48780 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10426.5395 | 0.895 | 52198.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14006.5395 | 0.895 | 67450 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | 0 | 16000 | -2227.3301 | 16000 | 0.895 | 50921.3301 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49651 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45967 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46545 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39811.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 26360.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | 0 | 47017 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | 0 | -4586.9558 | 4495.2167 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 51603.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | 0 | -4997.9558 | 9393.2134 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 51603.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | 0 | 47836 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | 0 | -3767.9558 | 13085.81 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 51603.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | 0 | -2551.7074 | 15586.4833 | -1878.2484 | 2482.9908 | 0.895 | 51603.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | 0 | 47850 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | 0 | 0 | 15586.4833 | -3753.9558 | 5842.7812 | 0.895 | 51603.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | 0 | -421.9558 | 16000 | -4000 | 9422.7812 | 0.895 | 51603.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 16000 | -3670.9558 | 12708.2866 | 0.895 | 51603.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 16000 | -3687.9558 | 16009.0071 | 0.895 | 51603.9558 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | 0 | 47572 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 23896.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | 0 | 8.083e-13 | -1.0914e-11 | 4000 | 2377.2658 | 0.895 | 44055 | 0 | 1 | 1
2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | 48304 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 610.5965 | 1695.035 | 0.895 | 47693.4035 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | 48614 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 1695.035 | 0.895 | 48614 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 1695.035 | 0.895 | 47041 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1695.035 | 0.895 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | 47383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1695.035 | 0.895 | 47383 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 50970.2011 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51397.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | 47271 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 67271 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | 46270 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50270 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46956 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46307 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45765 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | 0 | 45456 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37460.4867 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | 0 | 15680 | -1.6371e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 24009.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | 0 | -4182.0808 | 4098.4392 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49841.0808 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | 0 | 44509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | 0 | -5332.0808 | 9323.8784 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49841.0808 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | 0 | 44254 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | 0 | -5190.2074 | 14410.2816 | -396.8734 | 1157.1601 | 0.895 | 49841.0808 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 14410.2816 | -3469.0808 | 4261.9874 | 0.895 | 49841.0808 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | 0 | -968.0808 | 15359.0008 | -4000 | 7841.9874 | 0.895 | 49841.0808 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 15359.0008 | -1636.0808 | 9306.2798 | 0.895 | 49841.0808 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | 0 | 46352 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | 0 | 0 | 15359.0008 | -3489.0808 | 12429.0071 | 0.895 | 49841.0808 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | 0 | -654.0808 | 16000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 49841.0808 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 21161.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | 0 | 44752 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 5.2765e-13 | 6846.5395 | 0.895 | 44752 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | 46381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 46381 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | -3.5652e-12 | -1.0914e-11 | 372.9192 | 6429.87 | 0.895 | 49841.0808 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 2.3526e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 6429.87 | 0.895 | 49463 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 6429.87 | 0.895 | 49497 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | 49335 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6429.87 | 0.895 | 49335 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10009.87 | 0.895 | 52144.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 320 | -2692.8827 | 12420 | 0.895 | 51472.8827 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | 47984 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 67984 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49404 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49681 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48723 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 49592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49592 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | 0 | 48399 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40403.4867 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | 0 | 47420 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | 0 | 15680 | -2.0009e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 26405.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | 0 | 46210 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | 0 | -5380.4558 | 5272.8467 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 51590.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | 0 | 46673 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | 0 | -4917.4558 | 10091.9534 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 51590.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | 0 | 47003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | 0 | -3815.7958 | 13831.4333 | -771.66 | 1492.5941 | 0.895 | 51590.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | 0 | -797.4558 | 14612.94 | -4000 | 5072.5941 | 0.895 | 51590.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | 0 | -947.4558 | 15541.4466 | -4000 | 8652.5941 | 0.895 | 51590.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | 0 | 47509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | 0 | -81.4558 | 15621.2733 | -4000 | 12232.5941 | 0.895 | 51590.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | 0 | 47204 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | 0 | -386.4558 | 16000 | -4000 | 15812.5941 | 0.895 | 51590.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -219.4558 | 16009.0071 | 0.895 | 51590.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 26057.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 48920 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | -3.5652e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 47230 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 49845 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 51028 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 51028 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 48988 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 52281 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | 50921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 50921 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | 53844 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10426.5395 | 0.895 | 58170.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | 52599 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14006.5395 | 0.895 | 72599 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | 52313 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | 0 | 16000 | -2227.3301 | 16000 | 0.895 | 54540.3301 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53253 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 53129 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53129 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 48610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48610 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | 0 | 48270 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | 0 | 15680 | -2.3647e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24594.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | 0 | -1.8561e-12 | -2.1828e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42374.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | 0 | 46652 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | 0 | -5525.4558 | 5414.9467 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 52177.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | 0 | -4874.4558 | 10191.9134 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 52177.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | 0 | 47073 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | 0 | -4369.2516 | 14473.78 | -735.2042 | 1459.9662 | 0.895 | 52177.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | 0 | -457.4558 | 14922.0866 | -4000 | 5039.9662 | 0.895 | 52177.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | 0 | -720.4558 | 15628.1333 | -4000 | 8619.9662 | 0.895 | 52177.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | 0 | -379.4558 | 16000 | -4000 | 12199.9662 | 0.895 | 52177.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 16000 | -2262.4558 | 14224.8641 | 0.895 | 52177.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | 0 | 50184 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | 0 | 0 | 16000 | -1993.4558 | 16009.0071 | 0.895 | 52177.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | 0 | 49040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 25364.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | 0 | 48847 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 5334.2798 | 810.9655 | 0.88381 | 43512.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | 49193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | -795.966 | 780.0467 | 5.2765e-13 | 810.9655 | 0.895 | 49988.966 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | 49954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | -2223.4558 | 2959.0334 | 0 | 810.9655 | 0.895 | 52177.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 55787 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 2899.8527 | -1.4552e-11 | 709.6915 | 18.0141 | 0.895 | 52177.4558 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | -1.1601e-13 | -1.4552e-11 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 53617 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | 55098 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 18.0141 | 0.895 | 55098 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 50859 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 50859 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 53973 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 53973 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 54518 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 54518 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | 52577 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1856.9674 | 1680 | 0.895 | 54433.9674 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | 53939 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58265.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | 53086 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 73086 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | 48394 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 52394 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12420 | 0.895 | 49418 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | 0 | 49153 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12420 | 0.895 | 49153 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | 0 | 15680 | 0 | 0 | 12420 | 0.895 | 32466 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0.895 | 47531 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0.895 | 47482 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | 0 | 46949 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0.895 | 46949 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | 0 | -326.5306 | 320 | 0 | 12420 | 0.895 | 48718.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 68592 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48287 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50237 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48800 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | 0 | 53043 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | 0 | 15366.4 | 320 | 0 | 16000 | 0.895 | 37676.6 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 320 | 0 | 16000 | 0.895 | 54400 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | -16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 71606 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53295 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53496 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 36916 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | 54875 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 54875 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | 53071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | -16000 | 15680 | 0 | 16000 | 0.895 | 69071 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | 48246 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | -326.5306 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48572.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49597 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 49444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49444 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49816 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48676 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 16000 | -8.7416e-13 | 16000 | 0.895 | 48835 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48202 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | 0 | 48041 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48041 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | 0 | 48489 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48489 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47664 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | 0 | 47794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47794 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | 0 | 48002 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48002 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 49044 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 49328 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | 0 | 54351 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 1.1716e-11 | 16000 | 0.895 | 38671 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 53621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 53621 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 51944 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 53781 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | 52693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 52693 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | 52608 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52608 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 53738 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 0 | 0 | -7.7878e-12 | 16000 | 0.895 | 53738 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | -326.5306 | 320 | 0 | 16000 | 0.895 | 54246.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | -16000 | 16000 | 2.0895e-12 | 16000 | 0.895 | 69396 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52516 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 46872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46872 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 46756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46756 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23172.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | 0 | -2864.1844 | 2806.9007 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48842.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | 0 | 46470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | 0 | -2372.1844 | 5131.6414 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48842.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | 0 | 45541 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | 0 | -3301.1844 | 8366.8022 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48842.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | 0 | 44794 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | 0 | -4048.1844 | 12334.0229 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48842.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | 0 | 44778 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | 0 | -3740.793 | 16000 | -323.3914 | 7126.9678 | 0.895 | 48842.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | 0 | 44878 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | 0 | 0 | 16000 | -3964.1844 | 10674.9128 | 0.895 | 48842.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 16000 | -2504.1844 | 12916.1579 | 0.895 | 48842.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | 0 | 46238 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | 0 | 0 | 16000 | -2604.1844 | 15246.9029 | 0.895 | 48842.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 16000 | -848.1844 | 16006.0279 | 0.895 | 48842.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 22412.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | 0 | 45513 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | 0 | 0 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 40178.7202 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | 44742 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 44742 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | 45269 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | -1414.1234 | 1385.8409 | -9.2403e-13 | 807.9864 | 0.895 | 46683.1234 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 50910 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 1358.1241 | -1.4552e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 48842.1844 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | -1.0204e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | -1.0204e-12 | -1.4552e-11 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 56444 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | 51653 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 53513.2961 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55276.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 71343 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | 48033 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52033 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 49634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49634 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 45240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45240 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | 0 | 45459 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | 0 | 15680 | -2.3647e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21783.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | 0 | 44623 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | 0 | -1149.4066 | 1126.4185 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | 0 | -1353.4066 | 2452.757 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | 0 | -2768.4066 | 5165.7955 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | 0 | 41523 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | 0 | -4249.4066 | 9330.214 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | 0 | -4876.4975 | 14109.1815 | -445.9092 | 7236.6211 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | 0 | 39843 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | 0 | -1929.4066 | 16000 | -4000 | 10816.6211 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | 0 | 42367 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | 0 | 0 | 16000 | -3405.4066 | 13864.4601 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 16000 | -1320.4066 | 15046.224 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | 0 | 5.2235e-27 | 16000 | -1072.4066 | 16006.0279 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | 0 | 44092 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | 0 | 3.5652e-12 | 16000 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 40092 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | 0 | 44476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4560.9551 | 6409.1828 | 0.8895 | 24235.0449 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | 46235 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | -1266.9276 | 1241.589 | 1729.521 | 4476.7572 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | 45758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | -14.4066 | 1255.7075 | -9.2403e-13 | 4476.7572 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 51003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 1230.5934 | -2.1828e-11 | 4000 | 7.4834 | 0.895 | 45772.4066 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | -2.0881e-12 | -2.1828e-11 | 0 | 7.4834 | 0.895 | 49184 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | 49706 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 7.4834 | 0.895 | 49706 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | 49276 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -4000 | 3587.4834 | 0.895 | 53276 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | 50063 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7167.4834 | 0.895 | 70063 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | 46337 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10747.4834 | 0.895 | 50663.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14327.4834 | 0.895 | 53921 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 16000 | -1868.7336 | 16000 | 0.895 | 51939.7336 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 44665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44665 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 41455 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41455 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | 0 | 39751 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | 0 | 15680 | -3.0923e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 16075.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | 0 | 38291 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | 0 | -1.8561e-12 | -2.9104e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 32956.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | 0 | 39604 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | 0 | -2070.4577 | 2029.0486 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 41674.4577 | 0 | 1 | 1
2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | 0 | 39465 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | 0 | -6098.9786 | 8006.0476 | -188.3862 | 970.5641 | 0.895 | 45752.3648 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | 0 | 38618 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | 0 | -3134.3648 | 11077.725 | -4000 | 4550.5641 | 0.895 | 45752.3648 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | 0 | 38791 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | 0 | -2961.3648 | 13979.8625 | -4000 | 8130.5641 | 0.895 | 45752.3648 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | 0 | 39691 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | 0 | -2061.3648 | 16000 | -4000 | 11710.5641 | 0.895 | 45752.3648 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 16000 | -1975.3648 | 13478.5156 | 0.895 | 45752.3648 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | 0 | 42925 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | 0 | 0 | 16000 | -2827.3648 | 16009.0071 | 0.895 | 45752.3648 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | 0 | 309.5991 | 15684.0825 | 264.0361 | 15713.9947 | 0.895 | 45752.3648 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | 0 | 45430 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | 0 | -322.3648 | 16000 | 0 | 15713.9947 | 0.895 | 45752.3648 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | 0 | 45172 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7909.8834 | 6652.1715 | 0.87288 | 21582.1166 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | 44580 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | -1424.0267 | 1395.5461 | 251.6619 | 6370.985 | 0.895 | 45752.3648 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | 47441 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | 0 | 1395.5461 | 1688.6352 | 4484.2418 | 0.895 | 45752.3648 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 51120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 1367.6352 | -2.1828e-11 | 4000 | 14.968 | 0.895 | 45752.3648 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 52139 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 14.968 | 0.895 | 52139 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | 51966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3594.968 | 0.895 | 71966 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 15680 | -4000 | 7174.968 | 0.895 | 53013 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10754.968 | 0.895 | 56658.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | 51416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14334.968 | 0.895 | 55416 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 16000 | -1860.3709 | 16000 | 0.895 | 49339.3709 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 50778 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 1.0027e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50778 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 1.0027e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51242 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 1.0027e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46089 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | 0 | 46503 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | 0 | 15680 | -9.6634e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22827.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | 0 | 47122 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | 0 | 0 | -9.6634e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 43122 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | 0 | 46769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | 0 | 0 | -9.6634e-12 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 44654.8035 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | 0 | -4053.5907 | 3972.5189 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49589.5907 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | 0 | 45097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | 0 | -4492.5907 | 8375.2579 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49589.5907 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | 0 | 47381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | 0 | -2208.5907 | 10539.6768 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49589.5907 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | 0 | -3105.5907 | 13583.1557 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49589.5907 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | 0 | -2466.1676 | 16000 | -154.4231 | 144.2366 | 0.895 | 49589.5907 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | 0 | 46241 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | 0 | 0 | 16000 | -3348.5907 | 3141.2254 | 0.895 | 49589.5907 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | 0 | 46219 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | 0 | 0 | 16000 | -3370.5907 | 6157.9041 | 0.895 | 49589.5907 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | 0 | 0 | 16000 | -2660.5907 | 8539.1328 | 0.895 | 49589.5907 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | 0 | 45983 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 5828.1837 | 1923.4351 | 0.88096 | 24474.8163 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | -754.5907 | 739.4989 | 0 | 1923.4351 | 0.895 | 49589.5907 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | -520.5907 | 1249.6779 | 0 | 1923.4351 | 0.895 | 49589.5907 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 52527 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 1224.6843 | -3.638e-12 | 1712.7249 | 9.776 | 0.895 | 49589.5907 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | 53477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | -2.5522e-12 | 0 | 0 | 9.776 | 0.895 | 53477 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | 53929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 9.776 | 0.895 | 53929 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3589.776 | 0.895 | 57616 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | -16000 | 15680 | -5964.3917 | 8840 | 0.88026 | 76273.3917 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | 49752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54078.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55190 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 54447 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54447 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50702 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48517 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23269.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 43582 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 47971.8035 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | 0 | -3298.7863 | 3232.8106 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50382.7863 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | 0 | 48430 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | 0 | -1952.7863 | 5146.5412 | -9.8269e-14 | 6.0279 | 0.895 | 50382.7863 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | 0 | 48378 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | 0 | -2004.7863 | 7111.2319 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50382.7863 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | 0 | 47650 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | 0 | -2732.7863 | 9789.3625 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50382.7863 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | 0 | 46175 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | 0 | -4207.7863 | 13912.9931 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50382.7863 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | 0 | 47334 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | 0 | -2129.5989 | 16000 | -919.1875 | 828.7007 | 0.895 | 50382.7863 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | 0 | 48831 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | 0 | 0 | 16000 | -1551.7863 | 2217.5495 | 0.895 | 50382.7863 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | 0 | 46566 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | 0 | 0 | 16000 | -3816.7863 | 5633.5733 | 0.895 | 50382.7863 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | 0 | 46161 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4984.8204 | 8.3747 | 0.88616 | 25496.1796 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | 46481 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -6.2591e-13 | 8.3747 | 0.895 | 46481 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | 46954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | -1245.5369 | 1220.6262 | -5.2224e-13 | 8.3747 | 0.895 | 48199.5369 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 51579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 1196.2137 | -2.1828e-11 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 50382.7863 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | -3.9442e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 8.3747 | 0.895 | 47912 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 8.3747 | 0.895 | 48512 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | 51675 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | -1.4261e-11 | 0 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 51675 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3588.3747 | 0.895 | 54954 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | 47957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7168.3747 | 0.895 | 52283.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | 52360 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | -16000 | 16000 | -5966.0397 | 12420 | 0.88025 | 74326.0397 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | 49477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53477 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48434 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47756 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | 0 | 47242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43242 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 44547 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | 0 | 46539 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 42539 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | 0 | 45691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 26011 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46691 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | 0 | 46306 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46306 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47482 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46695 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | 0 | 46253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46253 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44363 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | 0 | 50203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50203 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48492 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47927 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50214 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45745 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51477 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | 50357 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -2.5482e-12 | 1.0281e-12 | 0.895 | 50357 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 44830 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51330 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | 46977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7160 | 0.895 | 66977 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | 52932 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 57258.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | 50210 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 54210 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 16000 | -857.9008 | 15087.8212 | 0.895 | 48865.9008 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | 0 | 49254 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 49254 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | 0 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 45878 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 46159 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 15087.8212 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | 0 | 46413 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 15087.8212 | 0.895 | 46413 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 45503 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 46929 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 47988 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | 0 | 47588 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 47588 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | 0 | 49243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 10618.5475 | 0.895 | 45243 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | 0 | 48142 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 6149.2737 | 0.895 | 44142 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | 0 | 52144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | 1680 | 0.895 | 32464 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | 53285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | -1.0204e-12 | -5.457e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 53285 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | -16000 | 15680 | 0 | 1680 | 0.895 | 68509 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 47036 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 15366.4 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 31669.6 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | -1.0204e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57383 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57120 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | 51871 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56197.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 72946 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 16000 | 2.0895e-12 | 16000 | 0.895 | 51425 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47348 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 1.1952e-12 | 16000 | 0.895 | 46399 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | 0 | 46650 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42650 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | 0 | 46609 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | 0 | 0 | 16000 | 5219.1796 | 5630.3252 | 0.88455 | 41389.8204 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | 0 | 46833 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | 0 | 15680 | 0 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 26168.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | 0 | -1082.3858 | 1060.7381 | -9.2403e-13 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | 0 | 45640 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | 0 | -1655.3858 | 2683.0163 | -9.2403e-13 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | 0 | 45402 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | 0 | -1893.3858 | 4538.5344 | -9.2403e-13 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | 0 | 45517 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | 0 | -1778.3858 | 6281.3525 | -9.2403e-13 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | 0 | -1095.3858 | 7354.8306 | -9.2403e-13 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | 0 | 682.6142 | 6658.2856 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | 0 | 589.6142 | 6056.6385 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | 0 | -373.3858 | 6422.5566 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | 0 | 47355 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | 0 | 59.6142 | 6361.7259 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | 47279 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | -16.3858 | 6377.784 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | 47301 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | 5.6142 | 6372.0553 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 53540 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 6244.6142 | -9.4587e-11 | 4.6202e-12 | 5.1266 | 0.895 | 47295.3858 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | -8.5845e-11 | -7.276e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 52596 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 52235 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | 51414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3585.1266 | 0.895 | 55414 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | 50798 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7165.1266 | 0.895 | 70798 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10745.1266 | 0.895 | 55558.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | 53281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14325.1266 | 0.895 | 57281 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 16000 | -1871.3669 | 16000 | 0.895 | 54952.3669 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | 0 | 46524 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 365.366 | 15591.7698 | 0.895 | 46158.634 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | 0 | 46182 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | 0 | -1.7826e-12 | 16000 | 7877.021 | 6568.5709 | 0.87297 | 38304.979 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | 0 | 15680 | 0 | 5256.2384 | 624.6491 | 0.8843 | 24494.7616 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | 0 | 44346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | 0 | -1812.634 | 1776.3813 | 0 | 624.6491 | 0.895 | 46158.634 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | 0 | 44646 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | 0 | -1512.634 | 3258.7626 | 0 | 624.6491 | 0.895 | 46158.634 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | 0 | 45054 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | 0 | -1104.634 | 4341.3039 | 0 | 624.6491 | 0.895 | 46158.634 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | 0 | 45458 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | 0 | -700.634 | 5027.9252 | 0 | 624.6491 | 0.895 | 46158.634 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | 0 | 45551 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | 0 | -607.634 | 5623.4065 | 0 | 624.6491 | 0.895 | 46158.634 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | 0 | 45579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | 0 | -579.634 | 6191.4478 | 1.0932e-13 | 624.6491 | 0.895 | 46158.634 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | 0 | 1654.366 | 4503.3192 | -3.9741e-13 | 624.6491 | 0.895 | 46158.634 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | 0 | 45743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | 0 | -415.634 | 4910.6405 | -9.2403e-13 | 624.6491 | 0.895 | 46158.634 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | 0 | -133.634 | 5041.6018 | 0 | 624.6491 | 0.895 | 46158.634 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 410.366 | 4622.861 | 0 | 624.6491 | 0.895 | 46158.634 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | -476.634 | 5089.9623 | 0 | 624.6491 | 0.895 | 46158.634 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 51698 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 4988.163 | -7.276e-12 | 551.203 | 8.7798 | 0.895 | 46158.634 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | 52803 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | -1.0204e-12 | -7.276e-12 | 0 | 8.7798 | 0.895 | 52803 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | 55545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | 9.8279e-14 | -7.276e-12 | 0 | 8.7798 | 0.895 | 55545 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3588.7798 | 0.895 | 58845 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7168.7798 | 0.895 | 76163 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10748.7798 | 0.895 | 59303.5306 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14328.7798 | 0.895 | 56326 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 16000 | -1867.2851 | 16000 | 0.895 | 54411.2851 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 53377 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53377 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47659 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | 0 | 47770 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | 0 | 5258.373 | 10634.3133 | 5219.1796 | 10099.5989 | 0.88455 | 37292.4474 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | 0 | 46989 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | 0 | -5475.1906 | 16000 | 4000 | 5630.3252 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | 0 | 47108 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | 0 | 15680 | 0 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 26443.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | 0 | 47769 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | 0 | -695.1906 | 681.2867 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | 0 | -1308.1906 | 1963.3135 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | 0 | 344.8094 | 1611.4671 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | 0 | 295.8094 | 1309.6207 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 632.8094 | 663.8968 | -9.2403e-13 | 5.1266 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | 0 | 472.8094 | 181.4382 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | 0 | 48642 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | 0 | 177.8094 | -3.2742e-11 | 9.2403e-13 | 5.1266 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | 0 | 47743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | 0 | -721.1906 | 706.7667 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | 0 | 48125 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | 0 | 692.6314 | -7.276e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 47432.3686 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | 48339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 48339 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | 46897 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 46897 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 46851 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 46435 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | 46509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 46509 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3585.1266 | 0.895 | 51688 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | 47292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7165.1266 | 0.895 | 67292 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10745.1266 | 0.895 | 51511.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | 47639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14325.1266 | 0.895 | 51639 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 16000 | -1871.3669 | 16000 | 0.895 | 49820.3669 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 47157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47157 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | 0 | 47532 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 27852 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 3283 | 7862.5698 | 0.895 | 44160 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | 0 | 0 | 0 | 3161 | 4330.7263 | 0.895 | 44160 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 1597.7654 | 0.895 | 44160 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | 0 | 45590 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | 0 | 0 | 0 | 1430 | -1.819e-12 | 0.895 | 44160 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | 0 | 43788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | 0 | -372 | 364.56 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44160 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | 0 | 43939 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | 0 | -204.843 | 565.3061 | -16.157 | 14.4605 | 0.895 | 44160 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | 0 | 554 | 3.638e-12 | 0 | 14.4605 | 0.895 | 44160 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | 0 | 45702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6995.4605 | 0.87262 | 69702 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7562.5156 | 13604.4894 | 0.87392 | 55022.0462 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | 0 | 1405.9819 | 14565.3245 | 176.0181 | 13407.8212 | 0.895 | 44160 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | 0 | 12726.0181 | 1579.5918 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 31429.9819 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 296 | 1277.551 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 44160 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 1252 | -7.6398e-11 | 4000 | 1.4552e-11 | 0.895 | 44160 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | 0 | -7.6398e-11 | 0 | 1.4552e-11 | 0.895 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | 0 | -7.6398e-11 | 0 | 1.4552e-11 | 0.895 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | -3.7122e-12 | -6.9122e-11 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54167.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | 52231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | 0 | -6.9122e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56231 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | 52004 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56330.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | 49134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69134 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | 51215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55215 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47485 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 1.3673e-11 | 16000 | 0.895 | 49969 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46468 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | 0 | 46683 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23007.4867 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | 0 | 45849 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | 0 | 1.7826e-12 | -1.819e-12 | 388.3221 | 6403.653 | 0.895 | 45460.6779 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 371.3221 | 5988.7681 | 0.895 | 45460.6779 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | 0 | -549.6779 | 538.6844 | -9.2403e-13 | 5988.7681 | 0.895 | 45460.6779 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | 0 | 45330 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | 0 | -130.6779 | 666.7488 | 0 | 5988.7681 | 0.895 | 45460.6779 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | 0 | 653.4138 | 5.0932e-11 | 861.9083 | 5025.742 | 0.895 | 45460.6779 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | 0 | 47622 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | 0 | 0 | 5.0932e-11 | 2161.3221 | 2610.8571 | 0.895 | 45460.6779 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 5.0932e-11 | 2331.3221 | 6.0279 | 0.895 | 45460.6779 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6987.0279 | 0.87262 | 73319 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7569.6562 | 13602.1281 | 0.8739 | 56448.1868 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 16000 | 2136.3221 | 11215.1761 | 0.895 | 45460.6779 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | 0 | 47534 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | 0 | 15680 | -2.9104e-11 | 5120.5663 | 5430.5789 | 0.88521 | 26733.4337 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | -7.4244e-12 | -2.1828e-11 | 1864.3221 | 3347.5375 | 0.895 | 45460.6779 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 48449 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 2988.3221 | 8.6302 | 0.895 | 45460.6779 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | 53608 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 8.6302 | 0.895 | 53608 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | 4.8259e-11 | -6.9122e-11 | -9.2017e-13 | 8.6302 | 0.895 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | 53535 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | -16000 | 15680 | -9.2017e-13 | 8.6302 | 0.895 | 69535 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 53659 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | 52190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | -326.5306 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 52516.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 52615 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 55463 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 52939 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | 0 | 48946 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 48946 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 48393 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 49253 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | 0 | 49128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 49128 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | 0 | 46751 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 46751 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | 0 | 45373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 45373 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | 0 | 46456 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 46456 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | 0 | 46451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 46451 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | 0 | 46708 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 46708 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | 0 | 46665 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 46665 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | 0 | 15680 | 0 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 32865 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | 0 | 51985 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 51985 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 53817 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 55186 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 54721 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 52617 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 50412 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 52744 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6302 | 0.895 | 53478 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3588.6302 | 0.895 | 73792 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 7168.6302 | 0.895 | 57939.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 16000 | -1867.4523 | 8840 | 0.895 | 52076.4523 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 46168 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 47156 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | 0 | 46475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 46475 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 45053 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | 0 | 45238 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 45238 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 45040 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | 0 | 45552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 45552 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 44675 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | 0 | 44721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 44721 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | 0 | 46604 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 46604 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | 0 | 44852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 44852 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 47719 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 47113 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 33567 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 53045 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 51837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 51837 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 52100 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | 48839 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 48839 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | 51868 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 51868 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | 51225 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1.9566e-12 | 8840 | 0.895 | 51225 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69247 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | 50548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54874.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52391 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 47309 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 1.1952e-12 | 16000 | 0.895 | 47309 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 45536 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | 0 | 44443 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 20767.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | 0 | 43540 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | 0 | -1003.3624 | 983.2951 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 44543.3624 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | 0 | 128.6376 | 852.0322 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 44543.3624 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | 0 | 45489 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | 0 | 834.9916 | 3.638e-12 | 110.646 | 6713.9056 | 0.895 | 44543.3624 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | 0 | 45115 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 571.6376 | 6075.2043 | 0.895 | 44543.3624 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | 0 | 45532 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 988.6376 | 4970.5813 | 0.895 | 44543.3624 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | 0 | 46072 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 1528.6376 | 3262.6063 | 0.895 | 44543.3624 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 2914.6376 | 6.0279 | 0.895 | 44543.3624 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6987.0279 | 0.87262 | 70935 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | 0 | 47212 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7569.6562 | 13602.1281 | 0.8739 | 55108.1868 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 16000 | 2706.6376 | 10577.952 | 0.895 | 44543.3624 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | 0 | 46190 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | 0 | 15680 | 7.276e-12 | 5118.7169 | 4795.5265 | 0.88522 | 25391.2831 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 2216.6376 | 2318.8364 | 0.895 | 44543.3624 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2067.6376 | 8.6268 | 0.895 | 44543.3624 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6268 | 0.895 | 51205 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6268 | 0.895 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | 52959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1688.6268 | 0.895 | 54836.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 0 | -3990.3611 | 5260 | 0.895 | 55045.3611 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | 49556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 69556 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55873.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | 52164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56164 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51406 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 48884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48884 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | 0 | 44547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44547 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | 0 | 44448 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 20772.4867 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | 0 | 45379 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | 0 | 1.7826e-12 | -1.819e-12 | 2811.8907 | 3695.7551 | 0.895 | 42567.1093 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | 0 | 44334 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1766.8907 | 1721.5755 | 0.895 | 42567.1093 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | 0 | 43556 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 988.8907 | 616.6697 | 0.895 | 42567.1093 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | 0 | 42679 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 111.8907 | 491.6522 | 0.895 | 42567.1093 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | 0 | 41760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | 0 | -807.1093 | 790.9671 | 0 | 491.6522 | 0.895 | 42567.1093 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | 0 | 42908 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | 0 | 340.8907 | 443.1194 | 0 | 491.6522 | 0.895 | 42567.1093 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | 0 | 43436 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | 0 | 434.257 | 0 | 434.6337 | 6.0279 | 0.895 | 42567.1093 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | 0 | 43278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6987.0279 | 0.87262 | 67278 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7569.6562 | 13602.1281 | 0.8739 | 52906.1868 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | 0 | 44565 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | 0 | 1183.2718 | 14792.5798 | 814.6189 | 12691.9394 | 0.895 | 42567.1093 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | 0 | 44612 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | 0 | 14110.8375 | 393.766 | 4000 | 8222.6656 | 0.895 | 26501.1625 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | 0 | 0 | 393.766 | 3353.8907 | 4475.3017 | 0.895 | 42567.1093 | 0 | 1 | 1
2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 385.8907 | 0 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 42567.1093 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | -6.2591e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51813 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | -6.2591e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51959 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 53512.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 5266.0279 | 0.895 | 56722 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8846.0279 | 0.895 | 69043 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | 49682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 54008.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 16000 | -3993.2649 | 16000 | 0.895 | 53152.2649 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48755 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | 0 | 45432 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45432 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | 0 | 47941 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24265.4867 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2160.4137 | 4423.6624 | 0.895 | 45070.5863 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 0 | 1255.4137 | 3020.9655 | 0.895 | 45070.5863 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 1254.4137 | 1619.3859 | 0.895 | 45070.5863 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | 0 | 45063 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | 0 | -7.5863 | 7.4345 | 0 | 1619.3859 | 0.895 | 45070.5863 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | 0 | 45149 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | 0 | 7.2859 | 3.638e-12 | 71.1279 | 1539.9134 | 0.895 | 45070.5863 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | 0 | 45301 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 230.4137 | 1282.4679 | 0.895 | 45070.5863 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 1142.4137 | 6.0279 | 0.895 | 45070.5863 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | 0 | 45656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | 0 | -16000 | 15680 | -7140.3225 | 6256.0871 | 0.87532 | 68796.3225 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 9836.0871 | 0.895 | 51197.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | 0 | 45800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | 0 | 0 | 16000 | 729.4137 | 9021.0997 | 0.895 | 45070.5863 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | 0 | 46092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 5968.0787 | 2241.0636 | 0.88024 | 24443.9213 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 1323.4137 | 762.389 | 0.895 | 45070.5863 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 45744 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 0 | 0 | 673.4137 | 9.9714 | 0.895 | 45070.5863 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9714 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | 48409 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 9.9714 | 0.895 | 48409 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | 49588 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3589.9714 | 0.895 | 53588 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | 49431 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 7169.9714 | 0.895 | 53431 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10749.9714 | 0.895 | 52887.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | 45202 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14329.9714 | 0.895 | 65202 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | 50587 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | 0 | 16000 | -1865.9537 | 16000 | 0.895 | 52452.9537 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51702 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | 0 | 44682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44682 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21931.4867 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | 0 | 44161 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | 0 | 1.7826e-12 | -1.819e-12 | 1876.8389 | 4740.5057 | 0.895 | 42284.1611 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | 0 | 42831 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 546.8389 | 4129.5125 | 0.895 | 42284.1611 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | 0 | -877.1611 | 859.6178 | 0 | 4129.5125 | 0.895 | 42284.1611 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | 0 | 41739 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | 0 | -545.1611 | 1393.8757 | 0 | 4129.5125 | 0.895 | 42284.1611 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | 0 | 43186 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | 0 | 901.8389 | 473.6319 | 0 | 4129.5125 | 0.895 | 42284.1611 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | 0 | 43933 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | 0 | 464.1592 | -4.7294e-11 | 1184.6797 | 2805.848 | 0.895 | 42284.1611 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | 0 | 44790 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | 0 | 0 | -4.7294e-11 | 2505.8389 | 6.0279 | 0.895 | 42284.1611 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | 0 | 44898 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6987.0279 | 0.87262 | 68898 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | 0 | 45190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4774.0981 | 11225.2048 | 0.88774 | 50290.6287 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | 0 | 41993 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | 0 | 0 | 16000 | -291.1611 | 11485.794 | 0.895 | 42284.1611 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | 0 | 43302 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | 0 | 15680 | -3.638e-11 | 6683.4771 | 3865.2356 | 0.87703 | 20938.5229 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | 0 | 44235 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | 0 | -5.8812e-12 | -2.9104e-11 | 1950.8389 | 1685.5273 | 0.895 | 42284.1611 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 43783 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 1498.8389 | 10.8469 | 0.895 | 42284.1611 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | 49148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | -1.5433e-12 | -2.9104e-11 | 0 | 10.8469 | 0.895 | 49148 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | -4000 | 3590.8469 | 0.895 | 51397 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 0 | 3590.8469 | 0.895 | 47484 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | -1864.9755 | 5260 | 0.895 | 46930.9755 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | 45209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | -4000 | 8840 | 0.895 | 49209 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 12420 | 0.895 | 49366.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | 45305 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 65305 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43866 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45806 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | 0 | 43001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43001 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | 0 | 41943 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 22263 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | 0 | 40804 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | 0 | 0 | 0 | 328.1429 | 11164.0862 | 0.895 | 40475.8571 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | 0 | 42065 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | 0 | 0 | 0 | 1589.1429 | 9388.5076 | 0.895 | 40475.8571 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | 0 | 42514 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | 0 | 0 | 0 | 2038.1429 | 7111.253 | 0.895 | 40475.8571 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | 0 | 41962 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | 0 | 0 | 0 | 1486.1429 | 5450.7582 | 0.895 | 40475.8571 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | 0 | 41788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | 0 | 0 | 0 | 1312.1429 | 3984.6768 | 0.895 | 40475.8571 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | 0 | 42209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | 0 | 0 | 0 | 1733.1429 | 2048.2043 | 0.895 | 40475.8571 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | 0 | 42309 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | 0 | 0 | 0 | 1833.1429 | -7.276e-12 | 0.895 | 40475.8571 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | 0 | 43331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6981 | 0.87262 | 67331 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7569.6562 | 13596.1002 | 0.8739 | 52930.1868 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | 0 | 42344 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | 0 | 0 | 16000 | 1868.1429 | 11508.7897 | 0.895 | 40475.8571 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | 0 | 42219 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | 0 | 15680 | -5.457e-11 | 4000 | 7039.516 | 0.895 | 22539 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | 0 | 42146 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | 0 | 0 | -5.457e-11 | 2712.2239 | 4009.0982 | 0.895 | 39433.7761 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 44064 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 0 | -5.457e-11 | 3588.1429 | -7.276e-12 | 0.895 | 40475.8571 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | 48231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | -3.7122e-12 | -5.0932e-11 | -9.2017e-13 | -7.276e-12 | 0.895 | 48231 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | 49684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | -2.2273e-11 | -2.9104e-11 | -9.2017e-13 | -7.276e-12 | 0.895 | 49684 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | 49268 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | -9.2017e-13 | -7.276e-12 | 0.895 | 49268 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | -2.9698e-11 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 49900 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 46517 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 47399 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 50165 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | -16000 | 15680 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 65286 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 15680 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 42953 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | 0 | 44003 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | 0 | -326.5306 | 16000 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 44329.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | 0 | 43970 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | 0 | 0 | 16000 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 43970 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | 0 | 0 | 16000 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 43912 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | 0 | 42613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | 0 | 15680 | 0 | -6.512e-12 | 1.6156e-27 | 0.895 | 26933 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 43487 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | 0 | 42340 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 42340 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | 0 | 42479 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 42479 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | 0 | 42837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 42837 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | 0 | 43701 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 43701 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 43769 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | 0 | 45093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 45093 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 44968 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 46714 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 50870 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 49577 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 47803 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | -326.5306 | 320 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 47278.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | 47294 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | -16000 | 16000 | 0 | 1.6156e-27 | 0.895 | 63294 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | 48476 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | -7.1429e-12 | 16000 | -4000 | 3580 | 0.895 | 52476 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | 44134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 46011.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 5260 | 0.895 | 47130 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51943 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | 47565 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51565 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12420 | 0.895 | 43904 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | 0 | 44194 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12420 | 0.895 | 44194 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | 0 | 42950 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | 0 | 9.8e-13 | 16000 | 0 | 12420 | 0.895 | 42950 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | 0 | 42944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | 0 | 9.8e-13 | 16000 | 0 | 12420 | 0.895 | 42944 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | 0 | 42331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | 0 | 9.8e-13 | 16000 | 0 | 12420 | 0.895 | 42331 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | 0 | 9.8e-13 | 16000 | 0 | 12420 | 0.895 | 41900 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | 0 | 42977 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | 0 | 15680 | 3.362e-12 | 0 | 12420 | 0.895 | 27297 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 3.362e-12 | 0 | 12420 | 0.895 | 43671 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | 0 | 42090 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | 0 | 0 | 3.362e-12 | 0 | 12420 | 0.895 | 42090 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | 0 | 45424 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | 0 | 0 | 3.362e-12 | 0 | 12420 | 0.895 | 45424 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | 0 | 44412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | 0 | 0 | 3.362e-12 | 0 | 12420 | 0.895 | 44412 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | 0 | 44655 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | 0 | 0 | 3.362e-12 | 0 | 12420 | 0.895 | 44655 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 3.362e-12 | 0 | 12420 | 0.895 | 44805 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 3.362e-12 | 0 | 12420 | 0.895 | 47386 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 3.362e-12 | 0 | 12420 | 0.895 | 50659 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 51727 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 0 | 3.362e-12 | 0 | 12420 | 0.895 | 51727 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 3.362e-12 | 0 | 12420 | 0.895 | 48139 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | 46599 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 16000 | 0.895 | 66599 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | 52293 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | -326.5306 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52619.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | 52074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52074 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | -2.0408e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49849 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43542 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | 0 | 43464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | 0 | 9.8e-13 | 16000 | -1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 43464 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | 0 | 43569 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | 0 | 9764.8108 | 6035.9074 | 0 | 16000 | 0.895 | 33804.1892 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | 0 | 42244 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | 0 | 3719.1699 | 2240.836 | 0 | 16000 | 0.895 | 38524.8301 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | 0 | 42158 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | 0 | 2196.0193 | 7.1122e-11 | 1437.1506 | 14394.2452 | 0.895 | 38524.8301 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | 0 | 41260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | 0 | 0 | 7.1122e-11 | 2735.1699 | 11338.1894 | 0.895 | 38524.8301 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | 0 | 41446 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | 0 | 0 | 7.1122e-11 | 2921.1699 | 8074.3125 | 0.895 | 38524.8301 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 7.1122e-11 | 2740.1699 | 5012.6701 | 0.895 | 38524.8301 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | 0 | 41141 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | 0 | 0 | 7.1122e-11 | 2616.1699 | 2089.5753 | 0.895 | 38524.8301 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | 0 | 40395 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | 0 | 7.1594e-11 | 9.5909e-13 | 1870.1699 | -3.9011e-12 | 0.895 | 38524.8301 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | 0 | 41348 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6981 | 0.87262 | 65348 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | 0 | 44124 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7569.6562 | 13596.1002 | 0.8739 | 52020.1868 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | 0 | 41346 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | 0 | 0 | 16000 | 2821.1699 | 10443.9551 | 0.895 | 38524.8301 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | 0 | 41144 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | 0 | 0 | 16000 | 2619.1699 | 7517.5083 | 0.895 | 38524.8301 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | 0 | 42276 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 4000 | 3048.2345 | 0.895 | 22596 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | 41253 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 2728.1699 | -1.819e-12 | 0.895 | 38524.8301 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | 42484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -6.2591e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 42484 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | 46548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46548 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | 45827 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 49827 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 51001 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10740 | 0.895 | 66187 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | 47762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 52088.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 49793.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47709 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46421 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | 0 | 42852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42852 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | 0 | 42024 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 22344 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | 0 | 42023 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | 0 | 0 | 0 | 48.9662 | 11476.0155 | 0.895 | 41974.0338 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | 0 | 41463 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | 0 | -511.0338 | 500.8132 | 0 | 11476.0155 | 0.895 | 41974.0338 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | 0 | 42540 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | 0 | 394.8308 | 97.9246 | 171.1354 | 11284.8027 | 0.895 | 41974.0338 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | 0 | 43774 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | 0 | 0 | 97.9246 | 1799.9662 | 9273.6674 | 0.895 | 41974.0338 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | 0 | 43494 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | 0 | 0 | 97.9246 | 1519.9662 | 7575.3812 | 0.895 | 41974.0338 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | 0 | 44754 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | 0 | 0 | 97.9246 | 2779.9662 | 4469.2737 | 0.895 | 41974.0338 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | 0 | 95.9662 | 3.638e-12 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 41974.0338 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | 0 | 44737 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6981 | 0.87262 | 68737 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | 0 | 45767 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7569.6562 | 13596.1002 | 0.8739 | 53663.1868 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | 0 | 44406 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | 0 | 182.3888 | 15813.889 | 2249.5774 | 11082.6059 | 0.895 | 41974.0338 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | 0 | 44724 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | 0 | 0 | 15813.889 | 2749.9662 | 8010.018 | 0.895 | 41974.0338 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | 0 | 45118 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | 0 | 15497.6112 | -3.638e-12 | 4000 | 3540.7443 | 0.895 | 25620.3888 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 45143 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3168.9662 | -3.638e-12 | 0.895 | 41974.0338 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | 50469 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50469 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | 50139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50139 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | 51556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51556 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 52393.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56285.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | 50445 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 70445 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | 51074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55074 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54526 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46819 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | 0 | 47228 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47228 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | 0 | 46510 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 3602.1441 | 11975.258 | 0.895 | 27227.8559 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | 0 | 47277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 2128.8366 | 9596.6696 | 0.895 | 45148.1634 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | 0 | 45327 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 178.8366 | 9396.8523 | 0.895 | 45148.1634 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1067.8366 | 8203.7388 | 0.895 | 45148.1634 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 2264.8366 | 5673.1952 | 0.895 | 45148.1634 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | 0 | 47287 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 2138.8366 | 3283.4336 | 0.895 | 45148.1634 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | 0 | 46364 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1215.8366 | 1924.957 | 0.895 | 45148.1634 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1722.8366 | -1.819e-12 | 0.895 | 45148.1634 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 6981 | 0.87262 | 55698.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | 0 | -16000 | 16000 | -7569.6562 | 13596.1002 | 0.8739 | 71725.6562 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | 0 | 46842 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | 0 | -1.8561e-11 | 16000 | 1693.8366 | 11703.5454 | 0.895 | 45148.1634 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 16000 | 2931.8366 | 8427.7503 | 0.895 | 45148.1634 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 4000 | 3958.4766 | 0.895 | 28115 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | 48691 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | -1.1137e-11 | -3.638e-12 | 3542.8366 | -3.638e-12 | 0.895 | 45148.1634 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 52276 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52276 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54856.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | 51107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55433.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 320 | -6.7674e-12 | 5260 | 0.895 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | 52373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 72373 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | -7.4244e-12 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56162 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | 50030 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54030 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48699 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 50451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 1.1952e-12 | 16000 | 0.895 | 50451 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45429 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | 0 | 44610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | 0 | 4300.5 | 11611.7347 | 0 | 16000 | 0.895 | 40309.5 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | 0 | 3100.5 | 8447.9592 | 0 | 16000 | 0.895 | 40309.5 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 3447.5 | 4930.102 | 0 | 16000 | 0.895 | 40309.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | 0 | 43618 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | 0 | 2671.5 | 2204.0816 | 637 | 15288.2682 | 0.895 | 40309.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | 0 | 43036 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | 0 | 0 | 2204.0816 | 2726.5 | 12241.8994 | 0.895 | 40309.5 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | 0 | 43266 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | 0 | 0 | 2204.0816 | 2956.5 | 8938.5475 | 0.895 | 40309.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | 0 | 44596 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | 0 | 286.5 | 1911.7347 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 40309.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | 0 | 46183 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | 0 | 1873.5 | -4.3656e-11 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 40309.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | 0 | 45841 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6981 | 0.87262 | 69841 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7569.6562 | 13596.1002 | 0.8739 | 54112.1868 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | 0 | 45354 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | 0 | 4875.9903 | 11024.4997 | 168.5097 | 13407.8212 | 0.895 | 40309.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | 0 | 2457.5 | 8516.8466 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 40309.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | 0 | 45928 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | 0 | 7554.0097 | 808.6735 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 34373.9903 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 45102 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 792.5 | 3.638e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 40309.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | 50292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50292 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | 49284 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49284 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55713 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | 51772 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 55772 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | 49385 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10740 | 0.895 | 69385 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 55423.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | 53835 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 55712.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51464 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47156 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | 0 | 46380 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 1278.8466 | 14571.1211 | 0.895 | 45101.1534 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | 0 | 45250 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | 0 | 0 | 16000 | 148.8466 | 14404.8121 | 0.895 | 45101.1534 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 16000 | 1330.8466 | 12917.8326 | 0.895 | 45101.1534 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 16000 | 1829.8466 | 10873.3113 | 0.895 | 45101.1534 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | 0 | 46431 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | 0 | 0 | 16000 | 1329.8466 | 9387.4491 | 0.895 | 45101.1534 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | 0 | 46271 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | 0 | 0 | 16000 | 1169.8466 | 8080.358 | 0.895 | 45101.1534 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | 0 | 15680 | 0 | 5696.7701 | 1619.0271 | 0.88167 | 24964.2299 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 1445.8466 | 3.556 | 0.895 | 45101.1534 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6984.556 | 0.87262 | 71682 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | 0 | 48415 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6455.226 | 12652.1119 | 0.87798 | 55196.7566 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | 0 | 44881 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | 0 | 0 | 16000 | -220.1534 | 12849.1492 | 0.895 | 45101.1534 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | 0 | 45488 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | 0 | 0 | 16000 | 386.8466 | 12416.9183 | 0.895 | 45101.1534 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 6954.4613 | 4477.9347 | 0.87599 | 23203.5387 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 4000 | 8.661 | 0.895 | 41733 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | 51281 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 8.661 | 0.895 | 51281 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | 50297 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 8.661 | 0.895 | 50297 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 8.661 | 0.895 | 51893 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 52150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 8.661 | 0.895 | 52150 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 46522 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 8.661 | 0.895 | 46522 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | 51162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | -326.5306 | 320 | 0 | 8.661 | 0.895 | 51488.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | -16000 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 68287 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 54199 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 54684 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 50007 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | 0 | 49702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 49702 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 49656 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 48193 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 48287 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | 0 | 48681 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 48681 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 48957 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 48173 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | 0 | 48639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 48639 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 48571 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | 0 | 50152 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 50152 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 49133 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | 0 | 52119 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8.661 | 0.895 | 52119 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | 0 | 54197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | 0 | 15680 | 0 | 0 | 8.661 | 0.895 | 38517 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 0.895 | 54298 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 0.895 | 51880 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 0.895 | 50645 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 0.895 | 51929 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 0.895 | 52904 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3588.661 | 0.895 | 56585 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | 54282 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7168.661 | 0.895 | 74282 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10748.661 | 0.895 | 59091.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14328.661 | 0.895 | 58739 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 16000 | -1867.4179 | 16000 | 0.895 | 54056.4179 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | 0 | 45927 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45927 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47843 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | 0 | 47069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47069 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | 0 | 45924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45924 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | 0 | 44233 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44233 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | 0 | 45884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45884 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45444 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | 0 | 44501 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44501 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | 0 | 45871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45871 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45853 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49069 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48517 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | 0 | 49323 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49323 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 36435 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 53494 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 53494 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 51654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 51654 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | -16000 | 15680 | 0 | 16000 | 0.895 | 66526 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 15680 | -3.347e-12 | 16000 | 0.895 | 51257 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 16000 | 0.895 | 51193 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | 48944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | -326.5306 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49270.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51883 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51582 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47845 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | 0 | 40824 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | 0 | 1.0027e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40824 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | 0 | 41833 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | 0 | 0 | 16000 | -4.1966e-12 | 16000 | 0.895 | 41833 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | 0 | 43065 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | 0 | 15680 | -2.6148e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 19389.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | 0 | 41478 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | 0 | -4463 | 4373.74 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 45941 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | 0 | 40835 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | 0 | -5106 | 9377.62 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 45941 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | 0 | 41562 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | 0 | -4379 | 13669.04 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 45941 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | 0 | 0 | 13669.04 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 41175.8035 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 13395.6592 | 0 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 25377.3408 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | 0 | 45941 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | 0 | 3.7122e-12 | -3.638e-12 | 9.197e-13 | 6.0279 | 0.895 | 45941 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | 0 | 46597 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 6987.0279 | 0.87262 | 54923.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | 0 | 47058 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | 0 | -16000 | 16000 | -7569.6562 | 13602.1281 | 0.8739 | 70627.6562 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | 0 | 45948 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | 0 | 0 | 16000 | 7 | 13594.3069 | 0.895 | 45941 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | 0 | 45976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | 0 | 0 | 16000 | 35 | 13555.2007 | 0.895 | 45941 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | 0 | 46476 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | 0 | 15680 | -1.819e-11 | 7284.1399 | 5228.794 | 0.87482 | 23511.8601 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | -7.4244e-12 | -1.0914e-11 | 462 | 4712.5929 | 0.895 | 45941 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 46926 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 4712.5929 | 0.895 | 46926 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 4712.5929 | 0.895 | 45733 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | 45913 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | -7.4244e-12 | -3.638e-12 | 0 | 4712.5929 | 0.895 | 45913 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | 45372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 8292.5929 | 0.895 | 49372 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | 45548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 11872.5929 | 0.895 | 49874.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | 45951 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 15452.5929 | 0.895 | 65951 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 16000 | -611.6281 | 16000 | 0.895 | 45827.6281 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | 45523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45523 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44687 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44990 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | 0 | 45763 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | -4.1966e-12 | 16000 | 0.895 | 45763 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21742.4867 | 0.2 | 1 | 1
2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | 0 | -1987 | 1947.26 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | 0 | 44745 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | 0 | -1515 | 3431.96 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | 0 | 45241 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | 0 | -1019 | 4430.58 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | 0 | 0 | 4430.58 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 44242.8035 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | 0 | 45648 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | 0 | 4341.9684 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 37306.0316 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | 0 | -5.5683e-12 | 3.638e-12 | -1.0442e-12 | 6.0279 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 6987.0279 | 0.87262 | 54247.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | 0 | -16000 | 16000 | -7569.6562 | 13602.1281 | 0.8739 | 70538.6562 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 16000 | -853 | 14365.5631 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | 0 | 46472 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | 0 | 0 | 16000 | 212 | 14128.6916 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7450.6005 | 5606.6576 | 0.87427 | 23479.3995 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | 47351 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | 1091 | 4387.6632 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | 45885 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 4387.6632 | 0.895 | 45885 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 4387.6632 | 0.895 | 45429 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | 44972 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 4387.6632 | 0.895 | 44972 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -974.678 | 5260 | 0.895 | 45192.678 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | 42092 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 46092 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | 43199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63199 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | 44107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 48433.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43964 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42147 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | 0 | 43240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43240 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | 0 | 43957 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43957 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | 0 | 43267 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 19591.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | 0 | 44611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | 0 | -2420.1393 | 2371.7365 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47031.1393 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | 0 | 44653 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | 0 | -2378.1393 | 4702.313 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47031.1393 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | 0 | 45437 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | 0 | -1594.1393 | 6264.5695 | -4.1833e-13 | 6837.5324 | 0.895 | 47031.1393 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | 0 | 44464 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | 0 | 0 | 6264.5695 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 42349.8035 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | 0 | 46368 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | 0 | 6139.2781 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 36228.7219 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -818.1393 | 738.2626 | 0.895 | 47031.1393 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | 0 | 46485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 7719.2626 | 0.87262 | 54811.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | 0 | 48009 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | 0 | -16000 | 16000 | -7208.0811 | 14026.9336 | 0.87508 | 71217.0811 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 16000 | -1438.1393 | 15314.0683 | 0.895 | 47031.1393 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 16000 | -773.1393 | 16006.0279 | 0.895 | 47031.1393 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 22532.4867 | 0.24 | 1 | 1
2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 45749 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 45128 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | 45769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 45769 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | 45413 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 45413 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 44672 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10423.5604 | 0.895 | 49796.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | 45138 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14003.5604 | 0.895 | 65138 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | 0 | 16000 | -2230.6588 | 16000 | 0.895 | 47122.6588 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45783 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45283 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | 0 | 45436 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45436 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 44428 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | 0 | 43203 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 19527.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | 0 | 44090 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 40090 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | 0 | 43713 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | 0 | -962 | 942.76 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 44675 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | 0 | 44143 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | 0 | -532 | 1464.12 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 44675 | 0 | 1 | 1
2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | 0 | 44155 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | 0 | 1434.8376 | 0 | 1930.1965 | 211.6145 | 0.895 | 40789.9659 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | 0 | 44349 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6145 | 0.895 | 44349 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | 0 | 44859 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | 0 | 0 | 0 | 184 | 6.0279 | 0.895 | 44675 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | 0 | 44966 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6987.0279 | 0.87262 | 68966 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7569.6562 | 13602.1281 | 0.8739 | 54758.1868 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | 0 | 43715 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | 0 | 0 | 16000 | -960 | 14461.3281 | 0.895 | 44675 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | 0 | 1.1369e-13 | 16000 | 0 | 14461.3281 | 0.895 | 44675 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | 0 | 45822 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7547.1511 | 5825.8233 | 0.87397 | 22594.8489 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 2719 | 2787.8345 | 0.895 | 44675 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2787.8345 | 0.895 | 51547 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2787.8345 | 0.895 | 51169 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2787.8345 | 0.895 | 52724 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2787.8345 | 0.895 | 51135 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 6367.8345 | 0.895 | 56507 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 9947.8345 | 0.895 | 71930 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | 49837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 13527.8345 | 0.895 | 54163.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | 46904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | 0 | 16000 | -2762.1961 | 16000 | 0.895 | 49666.1961 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50019 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | 0 | 45650 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45650 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | 0 | 45937 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | 0 | 15680 | -1.6371e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22261.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40335.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | 0 | 45740 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45740 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | 0 | 45260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | 0 | -2860 | 2802.8 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 48120 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | 0 | -3320 | 6056.4 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 48120 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | 0 | 45494 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | 0 | 5935.272 | -1.819e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 38849.0365 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | 0 | 48120 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 48120 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | 0 | 5.8812e-12 | -2.1828e-11 | -1238 | 1117.0171 | 0.895 | 48120 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | 0 | 46761 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 8098.0171 | 0.87262 | 70761 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7022.5245 | 14247.9186 | 0.87574 | 55535.0551 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | 0 | 47658 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | 0 | -5.0729e-12 | 16000 | -462 | 14661.4086 | 0.895 | 48120 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 16000 | -935 | 15498.2336 | 0.895 | 48120 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | 0 | 46292 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7847.2569 | 6510.0171 | 0.87306 | 22764.7431 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | 46501 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 4000 | 2040.7433 | 0.895 | 42501 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | 51552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 309.5135 | 1694.9181 | 0.895 | 51242.4865 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1694.9181 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | 52495 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1694.9181 | 0.895 | 52495 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 52148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1694.9181 | 0.895 | 52148 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1694.9181 | 0.895 | 52696 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5274.9181 | 0.895 | 53748 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8854.9181 | 0.895 | 70806 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | 53475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12434.9181 | 0.895 | 57801.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 16000 | -3983.3317 | 16000 | 0.895 | 56192.3317 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | 0 | 46978 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46978 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | 0 | 47247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47247 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | 0 | 47584 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47584 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45585 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | 0 | 44743 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 25063 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | 0 | 44526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 42206 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 45889 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46703 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46540 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | 0 | -16000 | 15680 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 62197 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | 0 | 47261 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47261 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | 0 | 46924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | 0 | -326.5306 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47250.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 51965 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | 0 | 52723 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 33043 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 47930 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52534 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 49157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49157 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 51272 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51272 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | 52260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 52260 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | 51165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 53042.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55451 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55531.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | 50356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 70356 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | 45782 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 49782 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46840 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | 0 | 47010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47010 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | 0 | 46240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46240 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | 0 | 45449 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45449 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | 0 | 45887 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45887 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45161 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45358 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | 0 | 45032 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45032 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45244 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | 0 | 44606 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 44606 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 44860 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | 0 | 48198 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 44198 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 6204 | 4473.5275 | 0.8791 | 28851 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 4.2538 | 0.895 | 47396 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | 51263 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 4.2538 | 0.895 | 51263 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | 50093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 4.2538 | 0.895 | 50093 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | 49174 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -1877.095 | 1684.2538 | 0.895 | 51051.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.2538 | 0.895 | 49762 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | 50422 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5264.2538 | 0.895 | 54748.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 8844.2538 | 0.895 | 66935 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12424.2538 | 0.895 | 50741 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | 49089 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | 0 | 16000 | -3995.2472 | 16000 | 0.895 | 53084.2472 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45288 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | 0 | 43433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43433 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | 0 | 42430 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 18754.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | 0 | 42761 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | 0 | -3763.6043 | 3688.3322 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | 0 | 43196 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | 0 | 3614.5656 | -1.0914e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 35581.4344 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | 0 | -1799.4078 | 1763.4196 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | 0 | 44179 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | 0 | -231.4078 | 1990.1992 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 44410.4078 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | 0 | 44016 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | 0 | -394.4078 | 2376.7188 | -9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | 0 | 45854 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | 0 | 1443.5922 | 903.6655 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | 0 | 45296 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | 0 | 885.5922 | -1.4552e-11 | 9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6987.0279 | 0.87262 | 68988 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | 0 | 44433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7569.6562 | 13602.1281 | 0.8739 | 52329.1868 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | 0 | 43202 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | 0 | 3.5652e-12 | 16000 | -1208.4078 | 14683.6531 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | 0 | 43711 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -699.4078 | 15309.623 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | 0 | 45423 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | 0 | 15680 | -2.1828e-11 | 7793.3759 | 6384.7339 | 0.87322 | 21949.6241 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | 46106 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | -7.4244e-12 | -1.4552e-11 | 4000 | 1915.4601 | 0.895 | 42106 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 1915.4601 | 0.895 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1915.4601 | 0.895 | 49560 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1915.4601 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | 46832 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1915.4601 | 0.895 | 46832 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5495.4601 | 0.895 | 53177 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | 50654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 9075.4601 | 0.895 | 70654 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12655.4601 | 0.895 | 55061.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | 53741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | 0 | 16000 | -3736.9161 | 16000 | 0.895 | 57477.9161 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51122 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | 0 | 46150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46150 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | 0 | 45698 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | 0 | 15680 | -2.0009e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22022.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | 0 | 45862 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | 0 | -191.8006 | 187.9646 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 43939.6041 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | 0 | 45672 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | 0 | 184.2053 | -1.819e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 41487.7947 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | 0 | 43833 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | 0 | -106.6041 | 104.472 | -9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 43939.6041 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | 0 | 44028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | 0 | 102.3826 | -1.6371e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 43925.6174 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | 0 | 43112 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | 0 | -827.6041 | 811.052 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 43939.6041 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | 0 | 42875 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | 0 | -290.0509 | 1095.3019 | -774.5532 | 699.253 | 0.895 | 43939.6041 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | 0 | 45013 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | 0 | 1073.3959 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 699.253 | 0.895 | 43939.6041 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | 0 | 44356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 7680.253 | 0.87262 | 68356 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | 0 | 45148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7227.344 | 14004.3022 | 0.87502 | 52701.8746 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | 0 | 44389 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | 0 | 0 | 16000 | 449.3959 | 13502.1839 | 0.895 | 43939.6041 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | 0 | 46018 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | 0 | 8.083e-13 | 16000 | 2078.3959 | 11179.9538 | 0.895 | 43939.6041 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | 0 | 46612 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | 0 | 15680 | -2.1828e-11 | 6594.7044 | 3663.7046 | 0.87739 | 24337.2956 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 47209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 3269.3959 | 10.7483 | 0.895 | 43939.6041 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 10.7483 | 0.895 | 52135 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | 50426 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | -7.4244e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 10.7483 | 0.895 | 50426 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | 52073 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 10.7483 | 0.895 | 52073 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | 51167 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1865.0857 | 1680 | 0.895 | 53032.0857 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | 47523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51523 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 71981 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | 52702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57028.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58828 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | 0 | 48063 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48063 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | 0 | 15680 | -2.3647e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23687.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | 0 | 47923 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | 0 | -1223.1753 | 1198.7118 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 47031.9788 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | 0 | 1174.7376 | -2.5466e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 42268.2624 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | 0 | 46528 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | 0 | -503.9788 | 493.8992 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | 0 | 47516 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | 0 | 484.0212 | -1.819e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 47031.9788 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | 0 | 45823 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | 0 | -96.8567 | 94.9196 | -1112.122 | 1001.3772 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | 0 | 45108 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | 0 | 0 | 94.9196 | -1923.9788 | 2723.3382 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | 0 | 47125 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | 0 | 93.0212 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 2723.3382 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | 0 | 46215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 6303.3382 | 0.895 | 50541.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | 0 | 45770 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | 0 | -16000 | 16000 | -6049.5122 | 11625.9359 | 0.87984 | 67819.5122 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 16000 | -2734.9788 | 14073.7419 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 16000 | -2158.9788 | 16006.0279 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | 0 | 45387 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 21711.4867 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 161.0212 | 6663.6484 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | 49248 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 6663.6484 | 0.895 | 49248 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6663.6484 | 0.895 | 47847 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6663.6484 | 0.895 | 47131 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | 50820 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6663.6484 | 0.895 | 50820 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10243.6484 | 0.895 | 67830 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | 51775 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 13823.6484 | 0.895 | 56101.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 16000 | -2431.6778 | 16000 | 0.895 | 53462.6778 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51702 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50534 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | 0 | 44906 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44906 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | 0 | 15680 | -1.6371e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 20236.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | 0 | 45377 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 1405.6684 | 5266.9532 | 0.895 | 43971.3316 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 3587.8597 | 1258.1714 | 0.895 | 42026.1403 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | 0 | 45092 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 1120.6684 | 6.0279 | 0.895 | 43971.3316 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | 0 | 43629 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | 0 | -56.9226 | 55.7841 | -6.2591e-13 | 6.0279 | 0.895 | 43685.9226 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | 0 | 44026 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | 0 | 54.6684 | -1.6371e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 43971.3316 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | 0 | 42815 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | 0 | -1.8098e-12 | -1.4552e-11 | -1156.3316 | 1040.9447 | 0.895 | 43971.3316 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | 0 | 43297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -674.3316 | 1644.4715 | 0.895 | 43971.3316 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | 0 | 44226 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 8625.4715 | 0.87262 | 52552.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | 0 | -16000 | 16000 | -6760.5982 | 14552.6701 | 0.87673 | 68374.5982 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | 0 | 4.4023e-15 | 16000 | 2424.6684 | 11843.5434 | 0.895 | 43971.3316 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | 0 | 46153 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | 0 | 0 | 16000 | 2181.6684 | 9405.925 | 0.895 | 43971.3316 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 6079.7775 | 2494.667 | 0.87969 | 23899.2225 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | 46195 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 2223.6684 | 10.1213 | 0.895 | 43971.3316 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | 52816 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 10.1213 | 0.895 | 52816 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 53651 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 10.1213 | 0.895 | 53651 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1877.095 | 1690.1213 | 0.895 | 53680.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -3988.6913 | 5260 | 0.895 | 56266.6913 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55888.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | 52899 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 72899 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | 51688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55688 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47256 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | 0 | 50280 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50280 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46117 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0.32 | 0 | 0 | 2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | 0 | 15366.4 | 320 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24229.0867 | 0.32 | 0 | 0
2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | 0 | -16000 | 16000 | 1077.5434 | 5633.5733 | 0.895 | 62403.4566 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0.32 | 1 | 0 | 2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4984.8204 | 8.3747 | 0.88616 | 28154.1796 | 0.32 | 1 | 0
2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | 0 | 48043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6989.3747 | 0.87262 | 72043 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | 0 | 46504 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | 0 | 15366.4 | -7.276e-12 | 5377.6721 | 902.8389 | 0.88354 | 25759.9279 | 0.04 | 0 | 0
2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 4482.8389 | 0.895 | 50141 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | 0 | 46188 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8062.8389 | 0.895 | 50514.5306 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | 0 | 45290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 11642.8389 | 0.895 | 49290 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | 0 | 47464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | 0 | 0 | 320 | 0 | 11642.8389 | 0.895 | 47464 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 320 | 0 | 11642.8389 | 0.895 | 48164 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 320 | -881.1038 | 12431.4269 | 0.895 | 47492.1038 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16011.4269 | 0.895 | 67084 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6848.9593 | 0.87264 | 24012.4867 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 48403 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 5334.2798 | 813.3853 | 0.88381 | 43068.7202 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 52437 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 709.6915 | 20.4339 | 0.895 | 51727.3085 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 51620 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 51620 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 52496 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 52506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 52506 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 53136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 53136 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | 53246 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3600.4339 | 0.895 | 73246 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 7180.4339 | 0.895 | 52926.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | 0 | 50592 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 50592 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 47375 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | 0 | 48010 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 48010 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | 0 | 46653 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 46653 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | 0 | 47035 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 47035 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 16000 | 2426.4884 | 4469.2737 | 0.895 | 44804.5116 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | 0 | 47013 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 27333 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46822 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | 0 | 45434 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45434 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 43617 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | 0 | 46785 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46785 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47603 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50829 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | 0 | 54479 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54479 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | 0 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54271 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54660 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51213 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50202 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49063 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51769 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51156 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | 49906 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | -326.5306 | 320 | -993.6019 | 889.2737 | 0.895 | 51226.1326 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 4469.2737 | 0.895 | 62692 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | 0 | 43684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 43684 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | 0 | 43860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 43860 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | 0 | 42694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 42694 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | 0 | 42185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 42185 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | 0 | 40244 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 40244 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | 0 | 43008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 43008 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | 0 | 43841 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 43841 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 42611 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | 0 | 42642 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 42642 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | 0 | 43128 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 43128 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46410 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | 0 | 46625 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46625 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 52620 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47662 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 25678 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46766 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45860 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 47093 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 3.0844e-12 | 0.895 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | 50082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 54082 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 55309.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 65936 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | 0 | 46990 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 10740 | 0.895 | 46990 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10740 | 0.895 | 46895 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | 0 | 47199 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 10740 | 0.895 | 47199 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 6270.7263 | 0.895 | 41853 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | 0 | 44391 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 44391 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | 0 | 44482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 44482 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 45170 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | 0 | 44602 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 44602 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | 0 | 44366 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 44366 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | 0 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 44408 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 45554 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 45431 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 48960 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 16000 | 1612.3 | 4469.2737 | 0.895 | 50290.7 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 50608 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 30928 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 51017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51017 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | 46544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46544 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | 49303 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49303 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49322 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 51168.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55195.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | 50287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 70287 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | 50961 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54961 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | 0 | 44258 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 48258 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | 0 | 42734 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42734 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | 0 | 41371 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 1133.5418 | 14733.4728 | 0.895 | 40237.4582 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | 0 | 40537 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 299.5418 | 14398.7892 | 0.895 | 40237.4582 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | 0 | 41193 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7530.7483 | 5782.5619 | 0.87402 | 17982.2517 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | 0 | 39767 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | 0 | -470.4582 | 461.049 | 0 | 5782.5619 | 0.895 | 40237.4582 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | 0 | 40682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | 0 | 444.5418 | 7.4349 | 0 | 5782.5619 | 0.895 | 40237.4582 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | 0 | 40447 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | 0 | 7.2862 | 2.5466e-11 | 202.2556 | 5556.578 | 0.895 | 40237.4582 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | 0 | 42534 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | 0 | 0 | 2.5466e-11 | 2296.5418 | 2990.6095 | 0.895 | 40237.4582 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | 0 | 42909 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | 0 | 0 | 2.5466e-11 | 2671.5418 | 5.6466 | 0.895 | 40237.4582 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | 0 | 42959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | 0 | 0 | 2.5466e-11 | -4000 | 3585.6466 | 0.895 | 46959 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | 0 | 44525 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | 0 | -16000 | 15680 | -5975.8894 | 8845.6466 | 0.8802 | 66500.8894 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | 0 | 43255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12425.6466 | 0.895 | 47581.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | 0 | 43717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16005.6466 | 0.895 | 47717 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | 0 | 43415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.179 | 0.87264 | 19739.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | 0 | 43822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 3584.5418 | 2838.1044 | 0.895 | 40237.4582 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | 49606 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 2838.1044 | 0.895 | 49606 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 2838.1044 | 0.895 | 49796 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 2838.1044 | 0.895 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 2838.1044 | 0.895 | 49580 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | 49411 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -2706.0287 | 5260 | 0.895 | 52117.0287 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 5260 | 0.895 | 45607 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | 47763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 67763 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | 52377 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56703.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | 0 | 47891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51891 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | 0 | 42899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42899 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | 0 | 42053 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 1138.188 | 14728.2815 | 0.895 | 40914.812 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | 0 | 42942 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | 0 | 0 | 16000 | 2027.188 | 12463.267 | 0.895 | 40914.812 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | 0 | 43035 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 6968.9466 | 4507.2616 | 0.87594 | 20386.0534 | 0.48 | 1 | 1
2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | 0 | 41548 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 633.188 | 3799.7889 | 0.895 | 40914.812 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | 0 | 40726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | 0 | -188.812 | 185.0357 | 0 | 3799.7889 | 0.895 | 40914.812 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | 0 | 41867 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | 0 | 181.335 | 1.819e-12 | 770.853 | 2938.5007 | 0.895 | 40914.812 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | 0 | 41682 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 767.188 | 2081.3074 | 0.895 | 40914.812 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 1858.188 | 5.1196 | 0.895 | 40914.812 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | 0 | 43018 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | 0 | -16000 | 15680 | -5975.8894 | 5265.1196 | 0.8802 | 64993.8894 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 8845.1196 | 0.895 | 50586.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12425.1196 | 0.895 | 49485 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | 0 | 44939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16005.1196 | 0.895 | 48939 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | 0 | 47123 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | 0 | 13895.0918 | 1821.3349 | 7995.5133 | 6842.6521 | 0.87264 | 25232.3949 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | 0 | 48034 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | 0 | 1784.9082 | 3.638e-12 | 5334.2798 | 807.0781 | 0.88381 | 40914.812 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | -3.7122e-12 | 1.0914e-11 | 0 | 807.0781 | 0.895 | 53575 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | 51271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | 0 | 1.0914e-11 | 0 | 807.0781 | 0.895 | 51271 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 4387.0781 | 0.895 | 72229 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 48624 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 15366.4 | 0 | 0 | 4387.0781 | 0.895 | 33257.6 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387.0781 | 0.895 | 48743 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7967.0781 | 0.895 | 56453 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | 52716 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 11547.0781 | 0.895 | 72716 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | 53245 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 15127.0781 | 0.895 | 57571.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 16000 | -975.3317 | 16000 | 0.895 | 51903.3317 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | 0 | 47319 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47319 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | 0 | 46302 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 808.6887 | 15096.4372 | 0.895 | 45493.3113 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | 0 | 47522 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | 0 | 0 | 16000 | 2028.6887 | 12829.7459 | 0.895 | 45493.3113 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | 0 | 47966 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | 0 | 15680 | -1.819e-11 | 7075.3202 | 4748.7379 | 0.87555 | 25210.6798 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | 0 | 45561 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | 0 | 3.5652e-12 | -2.1828e-11 | 67.6887 | 4673.1081 | 0.895 | 45493.3113 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | 0 | 45544 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 50.6887 | 4616.4727 | 0.895 | 45493.3113 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | 0 | 46209 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 715.6887 | 3816.8205 | 0.895 | 45493.3113 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | 0 | 47278 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 1784.6887 | 1822.7549 | 0.895 | 45493.3113 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | 0 | 47120 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | 0 | -3.0137e-12 | -1.819e-11 | 1626.6887 | 5.2256 | 0.895 | 45493.3113 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | 0 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -4000 | 3585.2256 | 0.895 | 51900 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | 0 | 48615 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -4000 | 7165.2256 | 0.895 | 52615 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | 0 | -16000 | 15680 | -5975.8894 | 12425.2256 | 0.8802 | 69705.8894 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | 0 | 47774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16005.2256 | 0.895 | 52100.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | 0 | 47635 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | 0 | 15680 | -1.819e-11 | 7995.5133 | 6842.7581 | 0.87264 | 23959.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 4000 | 2373.4844 | 0.895 | 42972 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | 52417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | -7.4244e-12 | -1.0914e-11 | 2114.1965 | 11.2536 | 0.895 | 50302.8035 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 49842 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 11.2536 | 0.895 | 49842 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | 51357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 11.2536 | 0.895 | 51357 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 11.2536 | 0.895 | 49627 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | 52910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -1864.5211 | 1680 | 0.895 | 54774.5211 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57459 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | 52316 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 72316 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | 53551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57877.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54194 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48705 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | 0 | 47222 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47222 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | 0 | 47554 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | 0 | 0 | 16000 | 332 | 15629.0503 | 0.895 | 47222 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | 0 | 47235 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | 0 | 15680 | 0 | 7887.842 | 6593.1331 | 0.87294 | 23667.158 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | 0 | -1614.9939 | 1582.6941 | 1120.9939 | 5340.6259 | 0.895 | 47222 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | 0 | 1551.0402 | 0 | 4000 | 871.3522 | 0.895 | 41193.9598 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | 0 | -785 | 769.3 | 0 | 871.3522 | 0.895 | 47222 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | 0 | 47059 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | 0 | -163 | 929.04 | 0 | 871.3522 | 0.895 | 47222 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | 0 | 910.4592 | -7.276e-12 | 774.5408 | 5.9435 | 0.895 | 47222 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | 0 | 49107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 3585.9435 | 0.895 | 53433.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | 0 | -16000 | 16000 | -5975.8894 | 8845.9435 | 0.8802 | 70772.8894 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12425.9435 | 0.895 | 49495 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | 0 | 46340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16005.9435 | 0.895 | 50340 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | 0 | 47245 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | 0 | 15680 | -2.9104e-11 | 7995.5133 | 6843.4759 | 0.87264 | 23569.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 4000 | 2374.2022 | 0.895 | 44472 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | 52850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | -3.7122e-12 | -2.1828e-11 | 2114.1965 | 11.9714 | 0.895 | 50735.8035 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | 51518 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 11.9714 | 0.895 | 51518 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 11.9714 | 0.895 | 52441 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | 53796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | -2.1391e-11 | 0 | 0 | 11.9714 | 0.895 | 53796 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9714 | 0.895 | 51988 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0 | -1863.7191 | 1680 | 0.895 | 56088.7191 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58091 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 75125 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | 0 | 54630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58956.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | 0 | 49994 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53994 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | 0 | 49873 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49873 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | 0 | 47697 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47697 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | 0 | 47167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47167 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | 0 | 46417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42417 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 27640 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 45600 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | 0 | 47116 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47116 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | 0 | 47163 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47163 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | 0 | 46590 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46590 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | 0 | 48027 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | 0 | -16000 | 15680 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 64027 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | 0 | -326.5306 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 48641.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 51396 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | 0 | 52896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 52896 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 33748 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 53432 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53432 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53030 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 52042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52042 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | 53039 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53039 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 51621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51621 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47959 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 50863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50863 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3580 | 0.895 | 70744 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 7160 | 0.895 | 55070.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | 0 | 46174 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 50174 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | 0 | 45197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10740 | 0.895 | 45197 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | 0 | 46988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10740 | 0.895 | 46988 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | 0 | 46729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10740 | 0.895 | 46729 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | 0 | 46299 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10740 | 0.895 | 46299 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | 0 | 15680 | 0 | 0 | 10740 | 0.895 | 31048 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10740 | 0.895 | 47257 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | 0 | 46773 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10740 | 0.895 | 46773 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | 0 | 44413 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | 0 | -326.5306 | 320 | 0 | 10740 | 0.895 | 44739.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | 0 | 44644 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | 0 | -16000 | 16000 | 0 | 10740 | 0.895 | 60644 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | 0 | 48405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10740 | 0.895 | 48405 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | 0 | 47118 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10740 | 0.895 | 47118 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10740 | 0.895 | 48891 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10740 | 0.895 | 51603 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | 0 | 52804 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 6270.7263 | 0.895 | 33124 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52852 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 49338 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 49722 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52890 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52270 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52925 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | 52568 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 9850.7263 | 0.895 | 72568 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | -326.5306 | 16000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 49152.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 47582 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 47667 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | 0 | 48215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 48215 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 47215 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | 0 | 46881 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 46881 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 30865 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | 0 | 46398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 46398 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 46726 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | 0 | 45723 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 45723 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 48241 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | 0 | 48082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | 0 | -16000 | 15680 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 64082 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | 0 | -326.5306 | 16000 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 47253.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 48960 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | 0 | 53647 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 53647 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 4000 | 5381.4525 | 0.895 | 33689 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 48927 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | 52140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | -7.4244e-12 | -3.638e-12 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 52140 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | 52843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 52843 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 50344 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 50344 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 52037 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8961.4525 | 0.895 | 58138.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12541.4525 | 0.895 | 72941 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 16000 | -3864.2989 | 16000 | 0.895 | 58161.2989 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | 0 | 49090 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49090 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | 0 | 48911 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48911 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 2566.1069 | 13132.8415 | 0.895 | 45365.8931 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | 0 | -8.083e-13 | 16000 | 2116.1069 | 10768.4762 | 0.895 | 45365.8931 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | 0 | 46180 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | 0 | 0 | 16000 | 814.1069 | 9858.8596 | 0.895 | 45365.8931 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 16000 | 1348.1069 | 8352.5949 | 0.895 | 45365.8931 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | 0 | 15680 | 0 | 5775.7892 | 1798.4442 | 0.88124 | 23544.2108 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | 0 | 45491 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | 0 | 5.3478e-12 | -5.457e-12 | 125.1069 | 1658.66 | 0.895 | 45365.8931 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | 0 | 46008 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | 0 | -4.3347e-12 | -1.819e-12 | 642.1069 | 941.2221 | 0.895 | 45365.8931 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 839.1069 | 3.6725 | 0.895 | 45365.8931 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | 0 | -326.5306 | 320 | -4452.3231 | 3968.2602 | 0.89045 | 52126.8537 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | 0 | 48367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 7548.2602 | 0.895 | 52367 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | 0 | 46980 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 11128.2602 | 0.895 | 50980 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16003.6725 | 0.88266 | 68833.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | 0 | 48290 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6841.2049 | 0.87264 | 24614.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | 0 | 48893 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 3527.1069 | 2900.3034 | 0.895 | 45365.8931 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2900.3034 | 0.895 | 52228 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2900.3034 | 0.895 | 53549 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | 53102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 2900.3034 | 0.895 | 53102 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2900.3034 | 0.895 | 53833 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2636.5325 | 5260 | 0.895 | 56447.5325 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | 52864 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 72864 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | 52188 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56514.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58458 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | 0 | 47213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47213 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | 0 | 47025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47025 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | 0 | 47407 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 2148.6726 | 13599.2485 | 0.895 | 45258.3274 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | 0 | 47142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | 0 | -8.083e-13 | 16000 | 1883.6726 | 11494.5863 | 0.895 | 45258.3274 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | 0 | 48152 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | 0 | 0 | 16000 | 2893.6726 | 8261.4325 | 0.895 | 45258.3274 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | 0 | 0 | 16000 | 1351.6726 | 6751.1838 | 0.895 | 45258.3274 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | 0 | 47432 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5310.966 | 742.99 | 0.88395 | 26441.034 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 658.6726 | 7.0429 | 0.895 | 45258.3274 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | 0 | 2.5909e-12 | -1.819e-12 | 3.6726 | 2.9394 | 0.895 | 45258.3274 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | 0 | 45126 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -132.3274 | 121.3724 | 0.895 | 45258.3274 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | 0 | 46367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 3701.3724 | 0.895 | 50693.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 7281.3724 | 0.895 | 50777 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | 0 | -16000 | 16000 | -5836.5975 | 12422.9394 | 0.88092 | 68945.5975 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | 0 | 47740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16002.9394 | 0.895 | 51740 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6840.4719 | 0.87264 | 23268.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | 0 | 48264 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 3005.6726 | 3482.1784 | 0.895 | 45258.3274 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | 53538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3482.1784 | 0.895 | 53538 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3482.1784 | 0.895 | 53336 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 3482.1784 | 0.895 | 52100 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 3482.1784 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | 52091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1986.3928 | 5260 | 0.895 | 54077.3928 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | 52403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 72403 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | 49821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54147.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54495 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52392 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47731 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | 0 | 1010.4187 | 14968.9606 | 1444.5003 | 14386.0332 | 0.895 | 45194.0811 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 14968.9606 | 1736.9189 | 12445.3417 | 0.895 | 45194.0811 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | 0 | 46377 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | 0 | 0 | 14968.9606 | 1182.9189 | 11123.6445 | 0.895 | 45194.0811 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | 0 | 44142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | 0 | -1052.0811 | 16000 | 0 | 11123.6445 | 0.895 | 45194.0811 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 6580.1098 | 3624.5439 | 0.87745 | 23864.8902 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | 0 | 45793 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | 0 | 1.1314e-12 | 3.638e-12 | 598.9189 | 2955.3607 | 0.895 | 45194.0811 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | 0 | 46721 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 1526.9189 | 1249.3061 | 0.895 | 45194.0811 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 1113.9189 | 4.7039 | 0.895 | 45194.0811 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 3584.7039 | 0.895 | 50141.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | 0 | 47280 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 7164.7039 | 0.895 | 51280 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | 0 | -16000 | 16000 | -5975.8894 | 12424.7039 | 0.8802 | 68000.8894 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | 0 | 47098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16004.7039 | 0.895 | 51098 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | 0 | 47380 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6842.2363 | 0.87264 | 23704.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | 0 | 47895 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | 0 | 0 | 0 | 2700.9189 | 3824.4498 | 0.895 | 45194.0811 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | 54029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824.4498 | 0.895 | 54029 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | 51274 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824.4498 | 0.895 | 51274 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 3824.4498 | 0.895 | 53474 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 53756 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 3824.4498 | 0.895 | 53756 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | 52314 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 7404.4498 | 0.895 | 56314 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | 49073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10984.4498 | 0.895 | 69073 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | 54214 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14564.4498 | 0.895 | 58540.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | 53670 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | 0 | 16000 | -1603.9667 | 16000 | 0.895 | 55273.9667 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53269 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | 0 | 46551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46551 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | 0 | 46746 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | 0 | 767.0378 | 15217.3084 | 69.2973 | 15922.5728 | 0.895 | 45909.6649 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | 0 | 0 | 15217.3084 | 883.3351 | 14935.6062 | 0.895 | 45909.6649 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 15217.3084 | 429.3351 | 14455.9022 | 0.895 | 45909.6649 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | 0 | -798.6649 | 16000 | 0 | 14455.9022 | 0.895 | 45909.6649 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | 0 | 46313 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7547.3258 | 5820.192 | 0.87397 | 23085.6742 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | 0 | 2.9406e-11 | -2.5466e-11 | 1799.3351 | 3809.7617 | 0.895 | 45909.6649 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | 0 | -4.674e-12 | -2.1828e-11 | 1993.3351 | 1582.5717 | 0.895 | 45909.6649 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 1411.3351 | 5.661 | 0.895 | 45909.6649 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | 0 | 48582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | 0 | -326.5306 | 320 | -4452.3231 | 3970.2487 | 0.89045 | 53360.8537 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | 0 | 51856 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 7550.2487 | 0.895 | 55856 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | 0 | 50290 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 11130.2487 | 0.895 | 54290 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | 0 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16005.661 | 0.88266 | 71723.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | 0 | 49783 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6843.1934 | 0.87264 | 26107.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | 0 | 49660 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 3750.3351 | 2652.8749 | 0.895 | 45909.6649 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2652.8749 | 0.895 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | 53439 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 2652.8749 | 0.895 | 53439 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | 55092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 2652.8749 | 0.895 | 55092 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 54774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.8749 | 0.895 | 54774 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | 52887 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.8749 | 0.895 | 52887 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | 55672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | 0 | 0 | -2912.989 | 5260 | 0.895 | 58584.989 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | 54537 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58863.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 75713 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | 0 | 54872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58872 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50894 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | 0 | 51372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51372 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | 0 | 50293 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50293 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | 0 | 48867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48867 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49719 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49596 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | 0 | 50251 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50251 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49971 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | 0 | 49252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49252 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | 0 | 49416 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49416 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | 0 | 50042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50042 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50147 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 51412 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 51882 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 35670 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 51867 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | 52680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 52680 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -5.5362e-13 | 0.895 | 54362 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56708 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | 55448 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | -16000 | 15680 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 77423.8894 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | 0 | 51648 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55974.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53661 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | 0 | 50896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | 0 | 3.5652e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50896 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | 0 | 49046 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49046 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48738 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | 0 | 48958 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 44958 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | 0 | 48440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 44440 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | 0 | 50123 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 47803 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | 0 | 49440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 49440 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 48456 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 49652 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 48402 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 49661 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 53208 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | 0 | 54634 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 54634 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 33572 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 51938 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 51938 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | 54683 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 54683 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | 54713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58713 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 53248 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 52777.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51715.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | 46662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66662 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51601 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46812 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47621 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 1337.0007 | 14506.1445 | 0.895 | 46850.9993 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | 0 | 47684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7561.9091 | 5853.2952 | 0.87392 | 24442.0909 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | 0 | 47448 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | 0 | 1.7826e-12 | -3.638e-12 | 597.0007 | 5186.2553 | 0.895 | 46850.9993 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | 0 | -105.9993 | 103.8793 | 0 | 5186.2553 | 0.895 | 46850.9993 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | 0 | 45300 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | 0 | -1550.9993 | 1623.8586 | 0 | 5186.2553 | 0.895 | 46850.9993 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | 0 | 48302 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | 0 | 1451.0007 | 143.2457 | 0 | 5186.2553 | 0.895 | 46850.9993 | 0 | 1 | 1
2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | 0 | 140.3808 | -5.0932e-11 | 2108.6199 | 2830.2553 | 0.895 | 46850.9993 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | 0 | 0 | -5.0932e-11 | 2528.0007 | 5.6736 | 0.895 | 46850.9993 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | 0 | -5.4755e-11 | 3.638e-12 | -4000 | 3585.6736 | 0.895 | 52008 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | 0 | 48047 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | -4000 | 7165.6736 | 0.895 | 52047 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | 0 | 48464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | 0 | -326.5306 | 320 | -4452.3231 | 11130.2613 | 0.89045 | 53242.8537 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | 0 | 47155 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16005.6736 | 0.88266 | 68678.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | 0 | 47595 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.206 | 0.87264 | 23919.4867 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 0 | 731.0007 | 6026.4454 | 0.895 | 46850.9993 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | 48023 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6026.4454 | 0.895 | 48023 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | 47337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 6026.4454 | 0.895 | 47337 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 6026.4454 | 0.895 | 48102 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 47107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 6026.4454 | 0.895 | 47107 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | 47405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 6026.4454 | 0.895 | 47405 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 9606.4454 | 0.895 | 51776.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | 46109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 13186.4454 | 0.895 | 66109 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | 46281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | 0 | 16000 | -3143.6364 | 16000 | 0.895 | 49424.6364 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | 0 | 43677 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43677 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | 0 | 43114 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43114 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | 0 | 42503 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 560.9254 | 15373.2677 | 0.895 | 41942.0746 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | 0 | 42523 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | 0 | 15680 | 0 | 7813.5989 | 6424.6101 | 0.87316 | 19029.4011 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | 0 | 42153 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | 0 | 1.7826e-12 | -1.819e-12 | 210.9254 | 6188.9393 | 0.895 | 41942.0746 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | 0 | 40701 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | 0 | -1241.0746 | 1216.2531 | 0 | 6188.9393 | 0.895 | 41942.0746 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | 0 | 41587 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | 0 | -355.0746 | 1564.2262 | 0 | 6188.9393 | 0.895 | 41942.0746 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | 0 | 42665 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | 0 | 722.9254 | 826.5472 | 0 | 6188.9393 | 0.895 | 41942.0746 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | 0 | 44069 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | 0 | 593.0909 | 221.3525 | 1533.8345 | 4475.1577 | 0.895 | 41942.0746 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | 0 | 216.9254 | -4.7294e-11 | 4000 | 5.8839 | 0.895 | 41942.0746 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | 0 | -4.6055e-11 | 0 | -4000 | 3585.8839 | 0.895 | 50538 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | 0 | 46321 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -4000 | 7165.8839 | 0.895 | 50321 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | 0 | -326.5306 | 320 | -4452.3231 | 11130.4716 | 0.89045 | 52375.8537 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16005.8839 | 0.88266 | 70271.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | 0 | 47713 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.4164 | 0.87264 | 24037.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 5258.9254 | 896.339 | 0.88429 | 41942.0746 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | 46330 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 896.339 | 0.895 | 46330 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | 45438 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 896.339 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | 45061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 896.339 | 0.895 | 45061 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.339 | 0.895 | 45170 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 4476.339 | 0.895 | 48428 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8056.339 | 0.895 | 49487.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | -16000 | 16000 | -4921.683 | 12420 | 0.88662 | 66365.683 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51389 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47633 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47113 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | 0 | 47934 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 1346.8937 | 14495.0908 | 0.895 | 46587.1063 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | 0 | 45057 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | 0 | 15680 | 0 | 7558.7007 | 5846.0123 | 0.87393 | 21818.2993 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | 0 | 45735 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | 0 | -852.1063 | 835.0642 | 0 | 5846.0123 | 0.895 | 46587.1063 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | 0 | 47764 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | 0 | 818.3629 | 7.276e-12 | 358.5308 | 5445.4192 | 0.895 | 46587.1063 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 394.8937 | 5004.1972 | 0.895 | 46587.1063 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 1138.8937 | 3731.6902 | 0.895 | 46587.1063 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 1749.8937 | 1776.5017 | 0.895 | 46587.1063 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | 0 | 48172 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 1584.8937 | 5.6708 | 0.895 | 46587.1063 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 5.9164e-12 | 0 | -4000 | 3585.6708 | 0.895 | 51042 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7165.6708 | 0.895 | 52418.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | 0 | 48740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | 0 | 0 | 320 | -4452.3231 | 11130.2585 | 0.89045 | 53192.3231 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | 0 | 47729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16005.6708 | 0.88266 | 69252.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.2032 | 0.87264 | 24616.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 4000 | 2373.9295 | 0.895 | 43733 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | 48224 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | 0 | 0 | 2114.1965 | 11.6987 | 0.895 | 46109.8035 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 48963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6987 | 0.895 | 48963 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6987 | 0.895 | 49544 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | 0 | 0 | -1864.0238 | 1680 | 0.895 | 51597.0238 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53497 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | 50326 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54652.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69863 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | 50140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54140 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | 0 | 50307 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50307 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51464 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 1909.2964 | 13866.7079 | 0.895 | 48420.7036 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | 0 | 50640 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7376.3072 | 5431.9855 | 0.87452 | 27583.6928 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1443.2964 | 3819.3638 | 0.895 | 48420.7036 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | 0 | -376.7036 | 369.1695 | 0 | 3819.3638 | 0.895 | 48420.7036 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | 0 | 318.2964 | 44.3772 | 0 | 3819.3638 | 0.895 | 48420.7036 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | 0 | 43.4897 | 3.0923e-11 | 939.8067 | 2769.3004 | 0.895 | 48420.7036 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | 0 | 49362 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | 0 | 0 | 3.0923e-11 | 941.2964 | 1717.5725 | 0.895 | 48420.7036 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 3.0923e-11 | 1532.2964 | 5.5095 | 0.895 | 48420.7036 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | 0 | 3.0793e-11 | 1.819e-12 | -4000 | 3585.5095 | 0.895 | 55329 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | 0 | 52358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | 0 | -1.8561e-12 | 5.457e-12 | -4000 | 7165.5095 | 0.895 | 56358 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | 0 | -326.5306 | 320 | -4452.3231 | 11130.0972 | 0.89045 | 56447.8537 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16005.5095 | 0.88266 | 73158.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | 0 | 52112 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.0419 | 0.87264 | 28436.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2373.7682 | 0.895 | 48287 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | 55340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373.7682 | 0.895 | 55340 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373.7682 | 0.895 | 54619 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | 55234 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373.7682 | 0.895 | 55234 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | 54204 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373.7682 | 0.895 | 54204 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | -3224.84 | 5260 | 0.895 | 57016.84 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | 55400 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 75400 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59224.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | 55543 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59543 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | 0 | 52969 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52969 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47821 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | 0 | 47426 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 333.6327 | 15627.2261 | 0.895 | 47092.3673 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | 0 | 47268 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7887.3125 | 6591.9313 | 0.87294 | 23700.6875 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 5263.0166 | 640.0493 | 0.88426 | 41778.9834 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 0 | 260.6327 | 348.8396 | 0.895 | 47092.3673 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | 0 | -424.3673 | 415.88 | 0 | 348.8396 | 0.895 | 47092.3673 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | 0 | 47179 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | 0 | 86.6327 | 327.4793 | 0 | 348.8396 | 0.895 | 47092.3673 | 0 | 1 | 1
2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | 0 | 81.6327 | 244.1807 | 0 | 348.8396 | 0.895 | 47092.3673 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | 0 | 47636 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | 0 | 239.297 | -3.2742e-11 | 304.3356 | 8.7998 | 0.895 | 47092.3673 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | 0 | -3.225e-11 | 0 | -4000 | 3588.7998 | 0.895 | 52874 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | 0 | 49824 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7168.7998 | 0.895 | 53824 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | 0 | 48955 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | 0 | -326.5306 | 320 | -4452.3231 | 11133.3875 | 0.89045 | 53733.8537 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | 0 | 49347 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16008.7998 | 0.88266 | 70870.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | 0 | 50747 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.3322 | 0.87264 | 27071.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | 0 | 51024 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 2377.0585 | 0.895 | 47024 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | 53367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2114.1965 | 14.8277 | 0.895 | 51252.8035 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 14.8277 | 0.895 | 53459 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 14.8277 | 0.895 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | 50372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 14.8277 | 0.895 | 50372 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8277 | 0.895 | 50358 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3594.8277 | 0.895 | 54468 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | 48291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7174.8277 | 0.895 | 52617.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | 43523 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | -16000 | 16000 | -7473.9447 | 13708.5492 | 0.8742 | 66996.9447 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | 0 | 34493 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | 0 | 0 | 16000 | -2560.2802 | 16000 | 0.895 | 37053.2802 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | 0 | 31836 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 31836 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | 0 | 32150 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 32150 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | 0 | 32888 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 32888 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | 0 | 32623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 32623 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | 0 | 33283 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 30963 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | 0 | 30945 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 26945 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | 0 | 28939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 24939 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | 0 | 31925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 12245 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | 0 | 37860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 37860 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | 0 | 41506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 41506 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47793 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | 0 | 48104 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48104 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47950 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46427 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | 0 | 46136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46136 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51097 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51600 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | 51986 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 51986 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | 52718 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 52718 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | 51963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 3.0844e-12 | 0.895 | 51963 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 6981 | 0.87262 | 60252.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | -16000 | 16000 | -7569.6562 | 13596.1002 | 0.8739 | 75511.6562 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | 0 | 46085 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -2685.9216 | 16000 | 0.895 | 48770.9216 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | 0 | 44159 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44159 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | 0 | 44844 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44844 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43694 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | 0 | 43425 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43425 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | 0 | 42263 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42263 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 38945 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | 0 | 41948 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 22268 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | 0 | 41731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 37731 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | 0 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 38369 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | 0 | 44488 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 44488 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 45262 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | 0 | 43546 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 43546 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | 0 | 43288 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 43288 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | 0 | 46632 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 46632 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | 0 | 45929 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2.8312e-12 | -1.819e-12 | 0.895 | 45929 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | 50532 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -6.2591e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 50532 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | 44229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 46106.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | 47539 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51539 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54052.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | 49496 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69496 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | 46629 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50629 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47807 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | 0 | 43137 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43137 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | 0 | 44341 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 686.5942 | 15232.8556 | 0.895 | 43654.4058 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | 0 | 43176 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | 0 | 15680 | 0 | 7772.8431 | 6332.0987 | 0.87328 | 19723.1569 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | 0 | 42786 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | 0 | 0 | 0 | 5187.6248 | 468.7539 | 0.88476 | 37598.3752 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | 0 | 43811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | 0 | 0 | 0 | 156.5942 | 293.7883 | 0.895 | 43654.4058 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | 0 | 43369 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | 0 | -285.4058 | 279.6976 | 0 | 293.7883 | 0.895 | 43654.4058 | 0 | 1 | 1
2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | 0 | 42882 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | 0 | -772.4058 | 1036.6553 | -9.2403e-13 | 293.7883 | 0.895 | 43654.4058 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | 0 | 43720 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | 0 | 65.5942 | 969.7224 | 0 | 293.7883 | 0.895 | 43654.4058 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | 0 | 950.3279 | -2.5466e-11 | 255.2663 | 8.5745 | 0.895 | 43654.4058 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | 0 | 44318 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | 0 | -2.5884e-11 | 0 | -4000 | 3588.5745 | 0.895 | 48318 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7168.5745 | 0.895 | 49287 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | 0 | 45717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | 0 | -326.5306 | 320 | -4452.3231 | 11133.1622 | 0.89045 | 50495.8537 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | 0 | 46017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16008.5745 | 0.88266 | 67540.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | 0 | 46492 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | 0 | 0 | 16000 | 7995.5133 | 6846.1069 | 0.87264 | 38496.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | 0 | 45865 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | 0 | 15680 | 0 | 5334.2798 | 810.533 | 0.88381 | 24850.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | 52002 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 709.6915 | 17.5816 | 0.895 | 51292.3085 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | 50281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 17.5816 | 0.895 | 50281 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 17.5816 | 0.895 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 7.1304e-12 | 0 | 0 | 17.5816 | 0.895 | 53630 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5816 | 0.895 | 52915 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | 50977 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6998.5816 | 0.87262 | 74977 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6165.7377 | 12420 | 0.87928 | 56172.2683 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58167 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | 0 | 54151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2.0895e-12 | 16000 | 0.895 | 54151 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | 0 | 49067 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49067 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | 0 | 48851 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48851 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | 0 | 49438 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25762.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | 0 | 49499 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | 0 | 1.7826e-12 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 44164.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | 0 | -683.2691 | 669.6037 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49494.2691 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | 0 | -82.2691 | 750.2274 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 49494.2691 | 0 | 1 | 1
2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | 0 | 49145 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | 0 | -349.2691 | 1092.5112 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 49494.2691 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | 0 | 49194 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | 0 | -300.2691 | 1386.7749 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 49494.2691 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | 0 | 51563 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | 0 | 1359.0394 | -1.819e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 49494.2691 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | 0 | -2.1577e-11 | 0 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 56061 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 56696 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | 0 | -326.5306 | 320 | -4452.3231 | 11133.5948 | 0.89045 | 55837.8537 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16009.0071 | 0.88266 | 70746.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | 0 | 49613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 25937.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | 0 | 49935 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 5334.2798 | 810.9655 | 0.88381 | 44600.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 810.9655 | 0.895 | 53257 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | 56058 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.9655 | 0.895 | 56058 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | 56754 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.9655 | 0.895 | 56754 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | 55795 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | 0 | 0 | -970.9882 | 1680 | 0.895 | 56765.9882 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 60070 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | 55896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60222.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | 53567 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 73567 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | 56928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60928 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | 0 | 55033 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55033 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | 0 | 50993 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50993 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 1553.0689 | 14264.7275 | 0.895 | 50339.9311 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7491.8357 | 5694.2321 | 0.87414 | 27956.1643 | 0.44 | 1 | 1
2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | 0 | 49256 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 5002.5477 | 48.2181 | 0.88603 | 44253.4523 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | 0 | -1188.9311 | 1165.1525 | 0 | 48.2181 | 0.895 | 50339.9311 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | 0 | -1655.9311 | 2787.9649 | 0 | 48.2181 | 0.895 | 50339.9311 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | 0 | 176.0689 | 2608.3028 | 0 | 48.2181 | 0.895 | 50339.9311 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | 0 | 463.0689 | 2135.7835 | 0 | 48.2181 | 0.895 | 50339.9311 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | 0 | 52469 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | 0 | 2093.0678 | -3.638e-12 | 36.0011 | 7.9934 | 0.895 | 50339.9311 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | 0 | 51892 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | 0 | 3.7122e-12 | -7.276e-12 | -4000 | 3587.9934 | 0.895 | 55892 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | 0 | 51573 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 7167.9934 | 0.895 | 55573 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | 0 | 53180 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | 0 | -326.5306 | 320 | -4452.3231 | 11132.5812 | 0.89045 | 57958.8537 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | 0 | 52003 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16007.9934 | 0.88266 | 73526.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | 0 | 52822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | 0 | 3.5652e-12 | 16000 | 2482.0689 | 13234.7321 | 0.895 | 50339.9311 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | 0 | 52602 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7190.5507 | 5018.31 | 0.87514 | 29731.4493 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | 58170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4000 | 549.0363 | 0.895 | 54170 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 549.0363 | 0.895 | 57763 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | 57684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.0363 | 0.895 | 57684 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 57405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 549.0363 | 0.895 | 57405 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | 56672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | 0 | -1e-12 | -2212.8086 | 2529.5 | 0.895 | 58884.8086 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 6109.5 | 0.895 | 56587.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | 56623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | -16000 | 16000 | -8000 | 13090.5 | 0.87262 | 80623 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | 57351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | 0 | 16000 | -3250.838 | 16000 | 0.895 | 60601.838 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | 0 | 54921 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54921 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | 0 | 50361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50361 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | 0 | -1.7981e-12 | 16000 | 1608.5458 | 14202.7421 | 0.895 | 49552.4542 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 16000 | 7473.844 | 5653.3915 | 0.8742 | 42252.156 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | 0 | 50269 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | 0 | 15680 | 0 | 4990.698 | 21.2915 | 0.88612 | 29598.302 | 0.36 | 1 | 1
2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | 0 | -658.4542 | 645.2851 | 0 | 21.2915 | 0.895 | 49552.4542 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | 0 | -564.4542 | 1198.4502 | 0 | 21.2915 | 0.895 | 49552.4542 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | 0 | 986.5458 | 191.7707 | 0 | 21.2915 | 0.895 | 49552.4542 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | 0 | -95.4542 | 285.3158 | 0 | 21.2915 | 0.895 | 49552.4542 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | 0 | 279.6095 | 0 | 11.9363 | 7.9548 | 0.895 | 49552.4542 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | 0 | -326.5306 | 320 | -4452.3231 | 3972.5425 | 0.89045 | 55158.8537 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | 0 | 51946 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 7552.5425 | 0.895 | 55946 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | 0 | 49771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 11132.5425 | 0.895 | 53771 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | 0 | 53020 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16007.9548 | 0.88266 | 74543.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | 0 | 56485 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | 0 | -1.8561e-12 | 16000 | 6932.5458 | 8094.7242 | 0.87607 | 49552.4542 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | 0 | 15680 | 0 | 5697.1558 | 1632.9403 | 0.88167 | 33887.8442 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.9403 | 0.895 | 54843 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.9403 | 0.895 | 49576 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.9403 | 0.895 | 53700 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 53482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 1632.9403 | 0.895 | 53482 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 5212.9403 | 0.895 | 58092 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | -16000 | 15680 | -4055.3481 | 8840 | 0.89439 | 71999.3481 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58502.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58361 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | 0 | 48635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48635 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | 0 | 49277 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49277 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | 0 | 49311 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | 0 | -1.7981e-12 | 16000 | 3645.1165 | 11927.2441 | 0.895 | 45665.8835 | 0.2 | 1 | 1
2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | 0 | 47419 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | 0 | 0 | 16000 | 4890.71 | 6412.546 | 0.88685 | 42528.29 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | 0 | 15680 | 0 | 5212.0461 | 520.5222 | 0.88459 | 26950.9539 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | 0 | -30.8835 | 30.2658 | 0 | 520.5222 | 0.895 | 45665.8835 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | 0 | 46157 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | 0 | 29.6605 | -1.819e-12 | 461.456 | 4.9289 | 0.895 | 45665.8835 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | 0 | -170.8835 | 167.4658 | -9.2403e-13 | 4.9289 | 0.895 | 45665.8835 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | 0 | 164.1165 | 7.276e-12 | 2.3451e-12 | 4.9289 | 0.895 | 45665.8835 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | 0 | 45365 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | 0 | 1.3428e-11 | -7.276e-12 | -300.8835 | 274.2196 | 0.895 | 45665.8835 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | 0 | 45772 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3854.2196 | 0.895 | 49772 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | 0 | 44698 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -4000 | 7434.2196 | 0.895 | 48698 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | 0 | 44255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | 0 | -326.5306 | 320 | -4135.6036 | 11129.5166 | 0.89353 | 48717.1343 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | 0 | 47006 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16004.9289 | 0.88266 | 68529.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | 0 | 50958 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | 0 | 5.8812e-12 | 16000 | 5292.1165 | 10018.8722 | 0.88407 | 45665.8835 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | 0 | 15680 | 0 | 6257.1658 | 2899.2106 | 0.87886 | 28583.8342 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899.2106 | 0.895 | 51409 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | -9.2017e-13 | 2899.2106 | 0.895 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -9.2017e-13 | 2899.2106 | 0.895 | 50672 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | 53818 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | 7.1304e-12 | 0 | 0 | 2899.2106 | 0.895 | 53818 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899.2106 | 0.895 | 52429 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 6479.2106 | 0.895 | 54544 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10059.2106 | 0.895 | 71232 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | 53171 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 13639.2106 | 0.895 | 57497.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | 0 | 0 | 16000 | -2637.7535 | 16000 | 0.895 | 53219.7535 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47840 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47889 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47932 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | 0 | 48511 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 44511 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 47872 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | 0 | 47203 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 47203 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 47633 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | 0 | 47151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 47151 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | 0 | 47398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 47398 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 44877 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | 0 | 47583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 27903 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | 0 | 48185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 44185 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 47357 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48356 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | 0 | 47117 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 47117 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48910 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48569 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48816 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 49583 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | 0 | -1e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 49978.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5260 | 0.895 | 52057.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 67601 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53043 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | 0 | 46138 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50138 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | 0 | 46482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46482 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45806 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | 0 | 45249 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45249 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | 0 | 45576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45576 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | 0 | 45186 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45186 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 26723 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 42534 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | 0 | 46351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 42351 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | 0 | 45942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 43622 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | 0 | 46757 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46757 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | 0 | 46135 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 46135 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 46643 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | 0 | 46452 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 46452 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 46788 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | 0 | 48190 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2.7605e-12 | 0 | 0.895 | 48190 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 52771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 52771 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 52593 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | 54305 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54305 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 50857 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50857 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | 53940 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 56017.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | 53440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5439 | 0.895 | 57766.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | -16000 | 16000 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 78087 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58148 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | 0 | 49098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49098 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | 0 | 47899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47899 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | 0 | 48491 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 3144.4279 | 12486.6728 | 0.895 | 45346.5721 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | 0 | 48474 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | 0 | 0 | 16000 | 3127.4279 | 8992.34 | 0.895 | 45346.5721 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | 0 | 15680 | -1.2733e-11 | 5961.4806 | 2220.055 | 0.88028 | 26230.5194 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 1983.4279 | 3.9345 | 0.895 | 45346.5721 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | 0 | 44846 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 3.9345 | 0.895 | 44846 | 0 | 1 | 1
2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 3.9345 | 0.895 | 44559 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | 0 | 45098 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | 0 | -105.61 | 103.4978 | -142.9621 | 131.8856 | 0.895 | 45346.5721 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | 0 | 45448 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | 0 | 101.4279 | -1.819e-11 | 0 | 131.8856 | 0.895 | 45346.5721 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 3711.8856 | 0.895 | 50356.5306 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 7291.8856 | 0.895 | 52874 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | 0 | 48073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 10871.8856 | 0.895 | 52073 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14451.8856 | 0.895 | 68545 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7545.0179 | 5818.8877 | 0.87397 | 25694.9821 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 5037.5746 | 131.7445 | 0.88578 | 44435.4254 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | 54801 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 107.1346 | 12.0411 | 0.895 | 54693.8654 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 12.0411 | 0.895 | 49241 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | 54703 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 12.0411 | 0.895 | 54703 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1863.6413 | 1680 | 0.895 | 55115.6413 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | 54250 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58250 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | 56412 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 76412 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | 51737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56063.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | 54375 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58375 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | 0 | 54079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54079 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46962 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | 0 | 3086.8295 | 12850.174 | 5219.1796 | 10099.5989 | 0.88455 | 38262.9909 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | 0 | -3214.1082 | 16000 | 4000 | 5630.3252 | 0.895 | 47146.1082 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | 0 | 15680 | -2.5466e-11 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 28382.1796 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | 0 | -747.1082 | 732.166 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | 0 | 46402 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | 0 | -744.1082 | 1461.3921 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | 0 | -318.1082 | 1773.1381 | -1.1201e-12 | 5.1266 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | 0 | 600.8918 | 1159.9832 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | 0 | 1041.8918 | 96.8284 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | 0 | 47241 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | 0 | 94.8918 | 0 | 5.2765e-13 | 5.1266 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | 0 | 48446 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | 0 | 2.1345e-11 | -1.819e-11 | -4000 | 3585.1266 | 0.895 | 52446 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7165.1266 | 0.895 | 54507.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | 0 | 49467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10745.1266 | 0.895 | 69467 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | 0 | 50726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | 0 | 15680 | -2.1828e-11 | 6468.7537 | 3376.8666 | 0.87792 | 28577.2463 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 2921.8918 | 112.1831 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 112.1831 | 0.895 | 54529 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | -7.4244e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 112.1831 | 0.895 | 53037 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | 57318 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 112.1831 | 0.895 | 57318 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 57837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1751.7507 | 1680 | 0.895 | 59588.7507 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | 55817 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59817 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | 58145 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 78145 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61382.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | 56876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60876 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | 0 | 51875 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51875 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | 0 | 50619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50619 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 1396.9272 | 14439.1875 | 0.895 | 49558.0728 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | 0 | 0 | 16000 | 334.9272 | 14064.9673 | 0.895 | 49558.0728 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | 0 | 49587 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7433.8536 | 5562.6147 | 0.87433 | 26473.1464 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | 0 | 50436 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 877.9272 | 4581.6906 | 0.895 | 49558.0728 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | 0 | 49982 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | 0 | -1.7826e-12 | -7.276e-12 | 423.9272 | 4108.0289 | 0.895 | 49558.0728 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | 0 | 49712 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 153.9272 | 3936.0433 | 0.895 | 49558.0728 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | 0 | 50663 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1104.9272 | 2701.4878 | 0.895 | 49558.0728 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | 0 | 50828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1269.9272 | 1282.5748 | 0.895 | 49558.0728 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | 0 | 50701 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1142.9272 | 5.5612 | 0.895 | 49558.0728 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4662.8494 | 4149.1489 | 0.88864 | 57140.8494 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 11130.1489 | 0.87262 | 58706.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | 0 | 50193 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16005.5612 | 0.88266 | 71716.5663 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16005.5612 | 0.895 | 49418 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | 0 | 50753 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.0937 | 0.87264 | 27077.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | 56224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6843.0937 | 0.895 | 56224 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 56992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6843.0937 | 0.895 | 56992 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | 56638 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6843.0937 | 0.895 | 56638 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 55515 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6843.0937 | 0.895 | 55515 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2231.1803 | 8840 | 0.895 | 55640.1803 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 75566 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | 56951 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61277.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | 0 | 55763 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55763 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50683 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | 0 | 50708 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50708 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 2167.0927 | 13578.6673 | 0.895 | 49169.9073 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 1461.0927 | 11946.1615 | 0.895 | 49169.9073 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 6818.8523 | 4166.5306 | 0.8765 | 27565.1477 | 0.52 | 1 | 1
2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | 0 | -177.9073 | 174.3491 | 5.2765e-13 | 4166.5306 | 0.895 | 49169.9073 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | 0 | 49905 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | 0 | 170.8621 | 0 | 564.2306 | 3536.1053 | 0.895 | 49169.9073 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 491.0927 | 2987.3984 | 0.895 | 49169.9073 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | 0 | 50196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | 0 | 0 | 0 | 1026.0927 | 1840.926 | 0.895 | 49169.9073 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | 0 | 49545 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | 0 | 0 | 0 | 375.0927 | 1421.828 | 0.895 | 49169.9073 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 1268.0927 | 4.9646 | 0.895 | 49169.9073 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | 0 | -2.6102e-13 | 0 | -4662.8494 | 4148.5523 | 0.88864 | 56050.8494 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 11129.5523 | 0.87262 | 59269.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | 0 | 54194 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16004.9646 | 0.88266 | 75717.5663 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | 0 | 56319 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | 0 | 0 | 16000 | 7149.0927 | 7837.2626 | 0.87529 | 49169.9073 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 5623.231 | 1462.3116 | 0.88208 | 34983.769 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | 56114 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 1462.3116 | 0.895 | 56114 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.3116 | 0.895 | 56630 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | 55939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.3116 | 0.895 | 55939 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | -243.2272 | 1680 | 0.895 | 54492.2272 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55197 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | 53321 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57647.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | 54924 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 74924 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | 55480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59480 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53274 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | 0 | 49687 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49687 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | 0 | 697.1277 | 15288.6452 | 0 | 16000 | 0.895 | 49644.8723 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | 0 | -725.8723 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49644.8723 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25730.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | 0 | -3595.0688 | 3523.1674 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 49644.8723 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | 0 | -684.8723 | 4194.3423 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 49644.8723 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | 0 | 48296 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | 0 | -1348.8723 | 5516.2371 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 49644.8723 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | 0 | 48455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | 0 | -1189.8723 | 6682.3119 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 49644.8723 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | 0 | 48213 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | 0 | 6548.6657 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 37664.3343 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | 0 | 48720 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | -924.8723 | 833.7886 | 0.895 | 49644.8723 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | 0 | 50812 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 7814.7886 | 0.87262 | 74812 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | 0 | -326.5306 | 16000 | -5212.866 | 12426.0279 | 0.88459 | 55525.3966 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | 0 | 52982 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 56982 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | 0 | -5.8812e-12 | 16000 | 5039.1277 | 10317.061 | 0.88577 | 49644.8723 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | 0 | 50929 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 6343.5311 | 3095.9293 | 0.87847 | 28905.4689 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | 54251 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 3095.9293 | 0.895 | 54251 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | -7.4244e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 3095.9293 | 0.895 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | 52325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 3095.9293 | 0.895 | 52325 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 55801 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3095.9293 | 0.895 | 55801 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | 54913 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3095.9293 | 0.895 | 54913 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | 55628 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 6675.9293 | 0.895 | 75628 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | 55727 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10255.9293 | 0.895 | 60053.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 16000 | -2417.9561 | 12420 | 0.895 | 56566.9561 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | 0 | 53492 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57492 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | 0 | 47501 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47501 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | 0 | 48818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48818 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | 0 | 47855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47855 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | 0 | 46827 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42827 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 42738 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | 0 | 46052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 26372 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | 0 | 45417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | 0 | 0 | 0 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 43097 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | 0 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44685 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45981 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | 0 | 46480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46480 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47732 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47397 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46585 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | 0 | 47068 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47068 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47052 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50683 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48568 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | 50101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -2.5482e-12 | 1.0281e-12 | 0.895 | 50101 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | 0 | -3e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 54224 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | 51389 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 55389 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | 53183 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10740 | 0.895 | 57509.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | 0 | 46061 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 66061 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | 0 | 44176 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 46053.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | 0 | 44521 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44521 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45140 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44977 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45485 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | 0 | 45566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 41566 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 41140 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | 0 | 44732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 44732 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | 0 | 44876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 44876 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | 0 | 45306 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 7061.4525 | 0.895 | 45306 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | 0 | 46641 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 44321 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | 0 | 45811 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | 3.638e-12 | 0.895 | 26131 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 46363 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 46710 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 9.0826e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 47728 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | 51461 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 51461 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48255 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | 46938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 46938 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 51496.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56127 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | 51429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55755.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 70983 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | 0 | 51598 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55598 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49133 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | 0 | 44750 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44750 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44585 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | 0 | 45004 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | 0 | 0 | 16000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 45004 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | 0 | 44739 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21063.4867 | 0.56 | 0 | 1
2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | 0 | 43889 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | 0 | -3229.1965 | 3164.6126 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 45004 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | 0 | 43488 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | 0 | -1516 | 4650.2926 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 45004 | 0 | 1 | 1
2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | 0 | 43499 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | 0 | -1505 | 6125.1926 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 45004 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | 0 | 43421 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | 0 | -1583 | 7676.5326 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 45004 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | 0 | 7523.002 | -7.276e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 31760.998 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | 0 | 43624 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | -1380 | 1241.1279 | 0.895 | 45004 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | 0 | 45737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 4821.1279 | 0.895 | 49737 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | 0 | 44189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | 0 | -326.5306 | 320 | -7210.2178 | 11130.6157 | 0.87508 | 51725.7485 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16006.0279 | 0.88266 | 66360.5663 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | 0 | 46242 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | 0 | 0 | 16000 | 1238 | 14622.7877 | 0.895 | 45004 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | 0 | 46573 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | 0 | 15680 | 0 | 7594.0161 | 5932.2041 | 0.87382 | 23298.9839 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.2041 | 0.895 | 51108 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.2041 | 0.895 | 50348 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.2041 | 0.895 | 52229 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 51918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.2041 | 0.895 | 51918 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.2041 | 0.895 | 51820 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | 51629 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 9512.2041 | 0.895 | 71629 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | 49565 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 13092.2041 | 0.895 | 53891.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | 0 | 48733 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | 0 | 0 | 16000 | -3248.9339 | 16000 | 0.895 | 51981.9339 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49097 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | 0 | 44981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44981 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | 0 | 45130 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45130 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | 0 | 43885 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43885 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | 0 | 44824 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21148.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | 0 | -3465.9035 | 3396.5854 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 46948.707 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | 0 | 45493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | 0 | -1455.707 | 4823.1782 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 46948.707 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | 0 | 45618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | 0 | -1330.707 | 6127.271 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 46948.707 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | 0 | 46387 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | 0 | -561.707 | 6677.7439 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 46948.707 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | 0 | 46716 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | 0 | 6544.189 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 36171.811 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | 0 | -2.0417e-12 | 0 | -629.707 | 569.6157 | 0.895 | 46948.707 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | 0 | 45776 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 4149.6157 | 0.895 | 49776 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | 0 | 46082 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 11130.6157 | 0.87262 | 54408.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16006.0279 | 0.88266 | 68061.5663 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 16000 | 1039.293 | 14844.8067 | 0.895 | 46948.707 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | 0 | 47921 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | 0 | 15680 | 7.276e-12 | 7658.459 | 6078.4849 | 0.87362 | 24582.541 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 6078.4849 | 0.895 | 51979 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 6078.4849 | 0.895 | 49054 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | 51809 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 6078.4849 | 0.895 | 51809 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 51911 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 6078.4849 | 0.895 | 51911 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | 51295 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 6078.4849 | 0.895 | 51295 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | 51479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 9658.4849 | 0.895 | 55805.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | 51510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 13238.4849 | 0.895 | 71510 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 16000 | -3085.4917 | 16000 | 0.895 | 52799.4917 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | 0 | 45591 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45591 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | 0 | 43639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43639 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | 0 | 45334 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45334 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | 0 | 0 | 16000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 45721 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | 0 | 44953 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21277.4867 | 0.76 | 0 | 1
2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | 0 | 44102 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | 0 | -7211.1965 | 7066.9726 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 49199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | 0 | 45083 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | 0 | -4116 | 11100.6526 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 49199 | 0 | 1 | 1
2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | 0 | -3755 | 14780.5526 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 49199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | 0 | -807 | 15571.4126 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 49199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | 0 | 15259.9844 | 1.4552e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 29784.0156 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | -4.9477e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | 0 | 50938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | 0 | -813.2028 | 796.9388 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51751.2028 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 796.9388 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49184 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | 0 | 49537 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | 0 | 0 | 796.9388 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49537 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | 0 | 525 | 261.2245 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | 0 | 49455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | 0 | 256 | -7.276e-12 | 2.7605e-12 | 6.0279 | 0.895 | 49199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55685 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52684 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | 55917 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55917 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 54268 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 54268 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | 56256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 60256 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 60433.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | 55883 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | -16000 | 16000 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 77851.7998 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | 0 | 57504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61504 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | 0 | 54643 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54643 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | 0 | 52215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52215 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | 0 | 49903 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | -4.1966e-12 | 16000 | 0.895 | 49903 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50724 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | 0 | 51125 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27449.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | 0 | -527 | 516.46 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50724 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | 0 | 48980 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | 0 | 506.1308 | -1.0914e-11 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 44473.8692 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | 0 | 48810 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | 0 | -1914 | 1875.72 | -4.1833e-13 | 2368.2587 | 0.895 | 50724 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | 0 | 48191 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | 0 | -2533 | 4358.06 | -9.2403e-13 | 2368.2587 | 0.895 | 50724 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | 0 | 48862 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | 0 | 4270.8988 | -7.276e-12 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 42476.9047 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | 0 | 1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49513 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | 0 | 1.0204e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49617 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49769 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | 0 | 49305 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | 0 | -2313.8842 | 2267.6065 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51618.8842 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | 0 | -764 | 3016.3265 | -1.0442e-12 | 6.0279 | 0.895 | 50724 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | 0 | 53680 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | 0 | 2956 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50724 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | 55382 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 55382 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | 56036 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 56036 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | 55484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55484 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 55632 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 0 | 0 | -1870.3598 | 1680 | 0.895 | 57502.3598 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58979 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59767.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 71820 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60118 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55606 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | 0 | 50129 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50129 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | 0 | 51391 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51391 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | 0 | 50522 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50522 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | 0 | 47981 | 0.6 | 1 | 0 | 2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24305.4867 | 0.6 | 1 | 0
2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | 0 | -16000 | 15680 | -7643.4766 | 13515.3984 | 0.87367 | 69385.4766 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | 0 | 44681 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | 0 | 15366.4 | -7.276e-12 | 7272.587 | 5202.5687 | 0.87486 | 22042.013 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | 0 | 44979 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4613.7553 | 13.0172 | 0.88905 | 40365.2447 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | 0 | 44845 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 44845 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | 0 | 44517 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 44517 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | 0 | 44182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 44182 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | 0 | 46602 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 46602 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 46372 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | 0 | 51886 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 51886 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | 0 | 51369 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 51369 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | 0 | 53437 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 53437 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | 0 | 52472 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 52472 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 52189 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | 47110 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 47110 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3593.0172 | 0.895 | 54807 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | 50939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | -16000 | 15680 | -5960.5796 | 8840 | 0.88028 | 72899.5796 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | 52855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57181.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55637 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | 0 | 49366 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49366 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | 0 | 49956 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49956 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | 0 | 51387 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51387 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51127 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49119 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 29817 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | 0 | 47587 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 43587 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | 0 | 48510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 44510 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 48035 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 47543 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | 0 | 50429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50429 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48146 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51262 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | 0 | 53503 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53503 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53964 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51914 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48180 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51444 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53853 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54186 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58247 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | -16000 | 15680 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 76504.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | 0 | 50796 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55122.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | 0 | 53644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57644 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48388 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48074 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | 0 | 48786 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48786 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 29535 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 44444 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47703 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 48458 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 49617 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 49942 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 46247 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | 0 | 50427 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 46427 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49550 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49580 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | 0 | 48182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48182 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49710 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | 0 | 53571 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53571 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | 53860 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 53860 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 55060 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 57383 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -16000 | 15680 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 76481.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | 0 | 55803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60129.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54803 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48620 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46585 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | 0 | 48362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48362 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | 0 | 48594 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 44594 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | 0 | 47046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 27366 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 42972 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | 0 | 47864 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 45544 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | 0 | 48882 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48882 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48146 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47825 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | 0 | 49823 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49823 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46256 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | 0 | 45483 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45483 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48736 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | 0 | 49746 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49746 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | 0 | 52301 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 4.0689e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 52301 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51583 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51292 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | 51538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55538 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | 50319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 54319 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | -16000 | 15680 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 73029.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | 52637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56963.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | 0 | 51606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51606 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | 0 | 46283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46283 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 2619.9667 | 13072.6629 | 0.895 | 44533.0333 | 0.04 | 1 | 1
2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | 0 | 47173 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | 0 | 8.083e-13 | 16000 | 2639.9667 | 10122.9795 | 0.895 | 44533.0333 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | 0 | 15680 | 1.819e-12 | 6289.6583 | 2965.143 | 0.87871 | 25176.3417 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | 0 | 3.5652e-12 | -1.819e-12 | 1639.9667 | 1132.778 | 0.895 | 44533.0333 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | 0 | 45307 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 773.9667 | 268.0108 | 0.895 | 44533.0333 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | 0 | 44769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 235.9667 | 4.3609 | 0.895 | 44533.0333 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | 0 | 41730 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 4.3609 | 0.895 | 41730 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | 0 | 37583 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 4.3609 | 0.895 | 37583 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | 0 | 37414 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 4.3609 | 0.895 | 37414 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | 0 | 40660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3609 | 0.895 | 40660 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | 0 | 42399 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 0 | 4.3609 | 0.895 | 42399 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | 0 | 43045 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 4.3609 | 0.895 | 43045 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | 0 | 43467 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | 0 | -410.211 | 402.0068 | -6.2591e-13 | 4.3609 | 0.895 | 43877.211 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | 0 | 393.9667 | 0 | -4.1833e-13 | 4.3609 | 0.895 | 44533.0333 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | 50980 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | -1.9141e-12 | 3.638e-12 | 0 | 4.3609 | 0.895 | 50980 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | 1.2993e-11 | -1.0914e-11 | 0 | 4.3609 | 0.895 | 49800 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 4.3609 | 0.895 | 51166 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 52738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 9.8e-13 | -1.1914e-11 | 0 | 4.3609 | 0.895 | 52738 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | 0 | -1.1914e-11 | -4000 | 3584.3609 | 0.895 | 55794 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | 52035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7164.3609 | 0.895 | 56361.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | -16000 | 16000 | -5970.7605 | 12420 | 0.88023 | 74666.7605 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57390 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | 0 | 49138 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49138 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49164 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 3094.5867 | 12542.3612 | 0.895 | 46858.4133 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | 0 | 49520 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | 0 | 0 | 16000 | 2661.5867 | 9568.5213 | 0.895 | 46858.4133 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | 0 | 0 | 16000 | 1433.5867 | 7966.7484 | 0.895 | 46858.4133 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | 0 | 48952 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | 0 | 0 | 16000 | 2093.5867 | 5627.5454 | 0.895 | 46858.4133 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | 0 | 15680 | -2.3647e-11 | 4984.8204 | 2.3468 | 0.88616 | 27056.1796 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | 0 | 46846 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | 0 | -1.8561e-12 | -2.1828e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 46846 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | 0 | 44980 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 4.1833e-13 | 2.3468 | 0.895 | 44980 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | 0 | 45966 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | 0 | -131.8063 | 129.1701 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 46097.8063 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | 0 | 46985 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | 0 | 126.5867 | -2.0009e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 46858.4133 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | 0 | 47701 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | 0 | -1.8851e-12 | -1.6371e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 47701 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 45589 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | 0 | -319.5529 | 313.1619 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 45908.5529 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | 0 | -1028.4133 | 1321.0069 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 46858.4133 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | 0 | 48153 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | 0 | 1294.5867 | -1.4552e-11 | -4.1833e-13 | 2.3468 | 0.895 | 46858.4133 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 2.3468 | 0.895 | 52639 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | 51611 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 51611 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | 53704 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 53704 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 53673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 9.8e-13 | -1.1914e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 53673 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | 52130 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | 0 | -1.1914e-11 | -4000 | 3582.3468 | 0.895 | 56130 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | 54030 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7162.3468 | 0.895 | 58356.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | -16000 | 16000 | -5973.1293 | 12420 | 0.88022 | 75117.1293 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57901 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | 0 | 48529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48529 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47797 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46167 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | 0 | 4621.778 | 11283.9 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 38471.222 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | 0 | 47368 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | 0 | -3889 | 15095.12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 47257 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | 0 | -923.3469 | 16000 | 1283.3469 | 5627.5454 | 0.895 | 47257 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 2.3468 | 0.88616 | 25788.1796 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 46034 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | 0 | -278.0092 | 272.449 | -9.2403e-13 | 2.3468 | 0.895 | 46812.0092 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 272.449 | -9.2403e-13 | 2.3468 | 0.895 | 47257 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | 0 | 267 | 7.276e-12 | 2.2664e-12 | 2.3468 | 0.895 | 47257 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | 0 | -5.8003e-14 | 7.276e-12 | -4.1833e-13 | 2.3468 | 0.895 | 49163 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | 0 | 49283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -9.2017e-13 | 2.3468 | 0.895 | 49283 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | 0 | -12736.3599 | 12481.6327 | -9.2017e-13 | 2.3468 | 0.895 | 64478.3599 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | 0 | 54139 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | 0 | 6882 | 5459.1837 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 47257 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | 0 | 5350 | -2.1828e-11 | 1.8613e-12 | 2.3468 | 0.895 | 47257 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | 50099 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 50099 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 50928 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 51455 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 9.8e-13 | -1.5552e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 51455 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | 51411 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | 0 | -1.5552e-11 | -4000 | 3582.3468 | 0.895 | 55411 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | -16000 | 15680 | -5973.1293 | 8840 | 0.88022 | 69916.1293 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56999.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | 52813 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56813 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | 0 | 49308 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49308 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48242 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | 0 | 49976 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 1341.4548 | 14501.1678 | 0.895 | 48634.5452 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | 0 | 15680 | 1.819e-12 | 7560.4645 | 5850.0162 | 0.87393 | 25914.5355 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | 0 | -651.233 | 638.2083 | 1230.6878 | 4474.9461 | 0.895 | 48634.5452 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | 0 | -16.5452 | 654.4226 | 0 | 4474.9461 | 0.895 | 48634.5452 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | 0 | 641.3342 | 3.638e-12 | 4000 | 5.6723 | 0.895 | 44224.6658 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 9.197e-13 | 5.6723 | 0.895 | 48384 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | 0 | 48506 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | 0 | -128.5452 | 125.9743 | -6.2591e-13 | 5.6723 | 0.895 | 48634.5452 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | 0 | 123.4548 | 2.5466e-11 | -4.1833e-13 | 5.6723 | 0.895 | 48634.5452 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | 0 | 48488 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | 0 | 2.1621e-11 | 3.638e-12 | 0 | 5.6723 | 0.895 | 48488 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 5.6723 | 0.895 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | 0 | 49442 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | -9.2017e-13 | 5.6723 | 0.895 | 49442 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | 0 | -2768.2636 | 2712.8984 | -9.2017e-13 | 5.6723 | 0.895 | 50792.2636 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | 0 | 47707 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | 0 | -927.5452 | 3621.8927 | 0 | 5.6723 | 0.895 | 48634.5452 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | 0 | 3549.4548 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 5.6723 | 0.895 | 48634.5452 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 5.6723 | 0.895 | 54765 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | 54544 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 5.6723 | 0.895 | 54544 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | 48688 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 5.6723 | 0.895 | 48688 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | -7.1304e-12 | 0 | 0 | 5.6723 | 0.895 | 52955 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | -1870.7572 | 1680 | 0.895 | 56354.7572 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58022 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | 53839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58165.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 72261 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | 0 | 52445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56445 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48460 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49203 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47397 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47570 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | 0 | 46423 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 44103 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | 0 | 48148 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 44148 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | 0 | 46983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 27303 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 43807 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | 0 | 49468 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49468 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | 0 | 50542 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50542 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | 0 | 51362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51362 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48392 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48618 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | 0 | 50264 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50264 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | 0 | 49770 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49770 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49163 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48307 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48600 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | 46996 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 46996 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | 47467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | 0 | -2e-12 | -8.7416e-13 | -1.6331e-12 | 0.895 | 47467 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51296 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 50722.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | 0 | -16000 | 16000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 68300.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | 0 | 45705 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 49705 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45749 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | 0 | 45303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45303 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | 0 | 43490 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43490 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | 0 | 42357 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42357 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | 0 | 42589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42589 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | 0 | 43115 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39115 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | 0 | 43693 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 39693 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | 0 | 44106 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 24426 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 42867 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 46388 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 46088 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | 0 | 46269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 46269 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | 0 | 46234 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2.7605e-12 | 0 | 0.895 | 46234 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 46319 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | 0 | 45342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 45342 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | 0 | 44921 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 44921 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 44315 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | 43991 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 43991 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 42738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 42738 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | 42601 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 46601 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 48165.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 64559 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 50276 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 47109.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | 0 | 46121 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46121 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45719 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21415.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 42314.8035 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | 0 | 44763 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | 0 | -979.7913 | 960.1955 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | 0 | 45084 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | 0 | 940.9916 | 0 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 40143.0084 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | 0 | 44577 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | 0 | -1165.7913 | 1142.4755 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | 0 | 46024 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | 0 | 281.2087 | 855.5279 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | 0 | 257.2087 | 593.0701 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | 0 | 46324 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | 0 | 581.2087 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 46338 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 45001 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | 0 | 47048 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | 0 | -1369.6557 | 1342.2626 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48417.6557 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | 0 | 46834 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | 0 | 1091.2087 | 228.7844 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | 0 | 224.2087 | -1.4552e-11 | 1.8403e-12 | 6.0279 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | 0 | 46928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 46928 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | 46580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 46580 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 46764 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 46696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 1.96e-12 | -1.2914e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 46696 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | 47918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | 0 | -1.2914e-11 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 51918 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | 47311 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | -1.0204e-12 | -1.1914e-11 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 51311 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | -16000 | 15680 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 69733.7998 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | 0 | 51716 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56042.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | 0 | 52362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52362 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | 0 | 46805 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46805 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | 0 | 46981 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 1104.7513 | 14765.641 | 0.895 | 45876.2487 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | 0 | 15680 | 0 | 7637.2301 | 6024.2691 | 0.87369 | 23385.7699 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | 0 | 47024 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1554.9954 | 0.895 | 43024 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | 0 | 44954 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | 0 | -922.2487 | 903.8038 | 0 | 1554.9954 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | 0 | 44667 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | 0 | 885.7277 | 0 | 1386.5854 | 5.7379 | 0.895 | 42394.6869 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | 0 | 45110 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | 0 | -766.2487 | 750.9238 | 0 | 5.7379 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | 0 | 45380 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | 0 | -496.2487 | 1237.2475 | -6.2591e-13 | 5.7379 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | 0 | 46768 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | 0 | 891.7513 | 327.2972 | 0 | 5.7379 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 320.7513 | -1.0914e-11 | 0 | 5.7379 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | 0 | -3523.0139 | 3452.5536 | -9.2017e-13 | 5.7379 | 0.895 | 50226.0139 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | 0 | 45578 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | 0 | 0 | 3452.5536 | -9.2017e-13 | 5.7379 | 0.895 | 45578 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | 0 | 46294 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | 0 | 0 | 3452.5536 | 0 | 5.7379 | 0.895 | 46294 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | 0 | 47771 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | 0 | 1894.7513 | 1519.134 | 0 | 5.7379 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | 0 | 47365 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | 0 | 1488.7513 | -3.638e-12 | 1.8403e-12 | 5.7379 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | 0 | 53273 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5.7379 | 0.895 | 53273 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 5.7379 | 0.895 | 53269 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | 53004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7379 | 0.895 | 53004 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 53022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 5.7379 | 0.895 | 53022 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | 52303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | 0 | -2e-12 | -4000 | 3585.7379 | 0.895 | 56303 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 7165.7379 | 0.895 | 55596 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | 46297 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | -16000 | 15680 | -5969.1409 | 12420 | 0.88024 | 68266.1409 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | 0 | 52277 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56603.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | 0 | 50818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50818 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43839 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | 0 | 45807 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 110.8046 | 15876.196 | 0.895 | 45696.1954 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | 0 | 45903 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 7959.5781 | 6755.9647 | 0.87274 | 22263.4219 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1509.8046 | 5069.0322 | 0.895 | 45696.1954 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | 0 | 47417 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1720.8046 | 3146.3455 | 0.895 | 45696.1954 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1611.8046 | 1345.4465 | 0.895 | 45696.1954 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | 0 | 1.7826e-12 | -7.276e-12 | 1198.8046 | 6 | 0.895 | 45696.1954 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | 0 | 43344 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 6 | 0.895 | 43344 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | 0 | 30140 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 6 | 0.895 | 30140 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | 0 | 39627 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 6 | 0.895 | 39627 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | 0 | 43566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | 0 | 1.0204e-12 | -3.638e-12 | -8.9982e-13 | 6 | 0.895 | 43566 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | 0 | 46623 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 6 | 0.895 | 46623 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | 0 | 45086 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | 0 | -4158.277 | 4075.1114 | -9.2017e-13 | 6 | 0.895 | 49244.277 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | 0 | 994.8046 | 3060.0047 | 0 | 6 | 0.895 | 45696.1954 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | 0 | 48695 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | 0 | 2998.8046 | -1.4552e-11 | 2.7605e-12 | 6 | 0.895 | 45696.1954 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 6 | 0.895 | 53333 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | 52532 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6 | 0.895 | 52532 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | 52562 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 6 | 0.895 | 52562 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 1.96e-12 | -9.276e-12 | 0 | 6 | 0.895 | 53182 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | 46735 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | -1.0204e-12 | -8.276e-12 | -2070.3911 | 1859 | 0.895 | 48805.3911 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5439 | 0.895 | 56965.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | 53559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | -16000 | 16000 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 77559 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53644 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50247 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | 0 | 47210 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47210 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 411.6066 | 15540.1043 | 0.895 | 48311.3934 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | 0 | 49782 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | 0 | 0 | 16000 | 7862.0247 | 6534.531 | 0.87302 | 41919.9753 | 0.28 | 1 | 1
2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | 0 | 49933 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5246.3615 | 602.2084 | 0.88437 | 29006.6385 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | 0 | -523.3934 | 512.9255 | 0 | 602.2084 | 0.895 | 48311.3934 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | 0 | 46688 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | 0 | 44.5985 | 467.4168 | 0 | 602.2084 | 0.895 | 46643.4015 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 458.0685 | -1.819e-11 | 137.5381 | 448.5345 | 0.895 | 48311.3934 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 393.6066 | 8.7506 | 0.895 | 48311.3934 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | 0 | -272.3934 | 266.9455 | 0 | 8.7506 | 0.895 | 48311.3934 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | 0 | 261.6066 | -7.276e-12 | 0 | 8.7506 | 0.895 | 48311.3934 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | 0 | -8.1205e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 8.7506 | 0.895 | 48760 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | 0 | 47322 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 8.7506 | 0.895 | 47322 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | 0 | -11851.534 | 11614.5033 | -9.2017e-13 | 8.7506 | 0.895 | 61565.534 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | 0 | 5533.6066 | 5967.9659 | 0 | 8.7506 | 0.895 | 48311.3934 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | 0 | 54160 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | 0 | 5848.6066 | -3.638e-12 | 2.7605e-12 | 8.7506 | 0.895 | 48311.3934 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | 0 | 51079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8.7506 | 0.895 | 51079 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | 47964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 8.7506 | 0.895 | 47964 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | 51071 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8.7506 | 0.895 | 51071 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 1.96e-12 | -5.638e-12 | 0 | 8.7506 | 0.895 | 47756 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | 53078 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | 0 | -5.638e-12 | -4000 | 3588.7506 | 0.895 | 57078 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | 52476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | -1.0204e-12 | -4.638e-12 | -4000 | 7168.7506 | 0.895 | 56476 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10748.7506 | 0.895 | 57205.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14328.7506 | 0.895 | 73723 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | 0 | 48342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | 0 | 0 | 16000 | -1867.3178 | 16000 | 0.895 | 50209.3178 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49289 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | 0 | 48467 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 150.9726 | 15831.3156 | 0.895 | 48316.0274 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | 0 | 48598 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | 0 | 0 | 16000 | 7946.5512 | 6726.3954 | 0.87278 | 40651.4488 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | 0 | 49306 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5302.0324 | 728.6934 | 0.88401 | 28323.9676 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | 0 | 48057 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | 0 | -259.0274 | 253.8469 | 0 | 728.6934 | 0.895 | 48316.0274 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | 0 | 49209 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | 0 | 248.77 | -7.276e-12 | 644.2026 | 8.9139 | 0.895 | 48316.0274 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | 0 | -1.5951e-12 | -7.276e-12 | -9.2403e-13 | 8.9139 | 0.895 | 48255 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 8.9139 | 0.895 | 47881 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | 0 | 47815 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | 0 | 1.0204e-12 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 8.9139 | 0.895 | 47815 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 8.9139 | 0.895 | 47131 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 8.9139 | 0.895 | 49919 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | 0 | 49417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | 0 | -12858.1269 | 12600.9644 | -9.2017e-13 | 8.9139 | 0.895 | 62275.1269 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | 0 | 49901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | 0 | 0 | 12600.9644 | -9.2017e-13 | 8.9139 | 0.895 | 49901 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | 0 | 4367.9726 | 8143.8496 | 0 | 8.9139 | 0.895 | 48316.0274 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | 0 | 56297 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | 0 | 7980.9726 | -7.276e-12 | 6.4528e-12 | 8.9139 | 0.895 | 48316.0274 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | 55192 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 8.9139 | 0.895 | 55192 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | 51656 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 8.9139 | 0.895 | 51656 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | 51309 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 8.9139 | 0.895 | 51309 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 8.9139 | 0.895 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9139 | 0.895 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3588.9139 | 0.895 | 53953 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | 54706 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7168.9139 | 0.895 | 59032.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10748.9139 | 0.895 | 74573 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | 0 | 52479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14328.9139 | 0.895 | 56479 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | 0 | 50189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14328.9139 | 0.895 | 50189 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | 0 | 49876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14328.9139 | 0.895 | 49876 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | 0 | 49581 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14328.9139 | 0.895 | 49581 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 9859.6402 | 0.895 | 44748 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 5390.3665 | 0.895 | 28639 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | 0 | 50004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 921.0927 | 0.895 | 46004 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | 0 | 48837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | 0 | 0 | 0 | 824.378 | -1.819e-12 | 0.895 | 48012.622 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49337 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49184 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | 0 | 50095 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50095 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50660 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | 0 | 41487 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 41487 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42139 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | 0 | 45008 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45008 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48646 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49261 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48445 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | 52494 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 52494 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | 0 | -1e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 56891.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | 53893 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57893 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | 53689 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 73689 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | 0 | 53554 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57880.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55970 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48561 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46997 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | 0 | 47101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47101 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | 0 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43942 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | 0 | 45476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 41476 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 26493 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | 0 | 46536 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 816.4 | 1680 | 0.895 | 45719.6 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 47920 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 49748 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | 0 | 48466 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 48466 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | 0 | 49715 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 49715 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | 0 | 49506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 49506 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | 0 | 49533 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 49533 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | 0 | 49516 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 49516 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | 0 | 54496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 54496 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | 56052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 56052 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 54595 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58201 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | 55806 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60132.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | 52785 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 72785 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | 0 | 56109 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60109 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | 0 | 49006 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | 0 | 0 | 16000 | 4.1791e-12 | 16000 | 0.895 | 49006 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | 0 | 47577 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47577 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | 0 | 45697 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45697 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | 0 | 47088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47088 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | 0 | 48040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24364.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | 0 | 46031 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | 0 | -4128.1671 | 4045.6037 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | 0 | 46823 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | 0 | 3964.6916 | 0 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 38858.3084 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | 0 | -1377.9705 | 1350.4111 | -9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 1 | 1
2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | 0 | -310.9705 | 1655.1622 | -9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | 0 | 842.0295 | 795.9485 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | 0 | 48825 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | 0 | 780.0295 | -1.4552e-11 | 1.8481e-12 | 6.0279 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50631 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49767 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | 0 | -188.5245 | 184.754 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49717.5245 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | 0 | 48072 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | 0 | 27.0295 | 157.1729 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | 0 | 48199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | 0 | 154.0295 | -1.0914e-11 | 1.8403e-12 | 6.0279 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50376 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | 52649 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52649 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53274 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 1.96e-12 | -1.2914e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50047 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | 56201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | -1.0204e-12 | -1.1914e-11 | -2070.3598 | 1859 | 0.895 | 58271.3598 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5439 | 0.895 | 55423.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | -16000 | 16000 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 78458 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | 0 | 55992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59992 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49433 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50062 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 1239.0408 | 14615.5969 | 0.895 | 48675.9592 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | 0 | 0 | 16000 | 420.0408 | 14146.2775 | 0.895 | 48675.9592 | 0.2 | 1 | 1
2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | 0 | 48537 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7457.4546 | 5616.1883 | 0.87425 | 25399.5454 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | 0 | 48719 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | 0 | -978.4517 | 958.8826 | 1021.4925 | 4474.8559 | 0.895 | 48675.9592 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | 0 | 939.705 | -7.276e-12 | 4000 | 5.5822 | 0.895 | 44767.295 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | 0 | 48174 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | 0 | -501.9592 | 491.92 | -6.2591e-13 | 5.5822 | 0.895 | 48675.9592 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | 0 | 170.0408 | 318.409 | 0 | 5.5822 | 0.895 | 48675.9592 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | 0 | 312.0408 | -3.638e-12 | -4.1833e-13 | 5.5822 | 0.895 | 48675.9592 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | 0 | 47785 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | 0 | 2.1751e-12 | -7.276e-12 | -8.9925e-13 | 5.5822 | 0.895 | 47785 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 5.5822 | 0.895 | 47646 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 5.5822 | 0.895 | 48546 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | 0 | 48496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | 0 | -627.9484 | 615.3894 | -9.2017e-13 | 5.5822 | 0.895 | 49123.9484 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | 0 | 83.0408 | 530.6539 | 0 | 5.5822 | 0.895 | 48675.9592 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | 0 | 520.0408 | -1.4552e-11 | 0 | 5.5822 | 0.895 | 48675.9592 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 5.5822 | 0.895 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 5.5822 | 0.895 | 53613 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | 54923 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 5.5822 | 0.895 | 54923 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 1.96e-12 | -9.276e-12 | 0 | 5.5822 | 0.895 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | 49896 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | -1.0204e-12 | -8.276e-12 | -4000 | 3585.5822 | 0.895 | 53896 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | 50856 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7165.5822 | 0.895 | 55182.5306 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | -16000 | 16000 | -5969.3241 | 12420 | 0.88024 | 76942.3241 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | 53098 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57098 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | 0 | 52872 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52872 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49353 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 1263.6894 | 14588.0565 | 0.895 | 47619.3106 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 16000 | 7585.6847 | 5907.2645 | 0.87385 | 42481.3153 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5064.3586 | 188.6705 | 0.8856 | 27939.6414 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | 0 | -1192.3106 | 1168.4644 | 0 | 188.6705 | 0.895 | 47619.3106 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | 0 | 48162 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | 0 | 542.6894 | 614.6997 | 0 | 188.6705 | 0.895 | 47619.3106 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | 0 | 48163 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | 0 | 543.6894 | 59.9146 | 0 | 188.6705 | 0.895 | 47619.3106 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | 0 | -1063.3106 | 1101.9589 | -9.2403e-13 | 188.6705 | 0.895 | 47619.3106 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | 0 | -658.3106 | 1747.1033 | 0 | 188.6705 | 0.895 | 47619.3106 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | 0 | 1712.1612 | 6.5484e-11 | 161.5282 | 8.1921 | 0.895 | 47619.3106 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | 0 | 7.6101e-11 | -1.0914e-11 | 0 | 8.1921 | 0.895 | 48353 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 8.1921 | 0.895 | 48046 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | 0 | 48480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | 0 | -4655.7464 | 4562.6315 | 0 | 8.1921 | 0.895 | 53135.7464 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | 0 | 48541 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | 0 | 921.6894 | 3622.1321 | 0 | 8.1921 | 0.895 | 47619.3106 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | 0 | 3549.6894 | -1.4552e-11 | 0 | 8.1921 | 0.895 | 47619.3106 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 8.1921 | 0.895 | 54901 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | 55504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 8.1921 | 0.895 | 55504 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 8.1921 | 0.895 | 54753 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 54673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 8.1921 | 0.895 | 54673 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | 48701 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 3588.1921 | 0.895 | 52701 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 7168.1921 | 0.895 | 52926 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | -16000 | 15680 | -5966.2545 | 12420 | 0.88025 | 75362.2545 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | 0 | 54466 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58792.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | 0 | 54635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54635 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | 0 | 49485 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49485 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | 0 | 49609 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 856 | 15043.5754 | 0.895 | 48753 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7717.903 | 6207.3898 | 0.87344 | 25235.097 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | 0 | 48257 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 4967.497 | 602.5321 | 0.88628 | 43289.503 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | 0 | 3.5652e-12 | -5.457e-12 | 532 | 8.1187 | 0.895 | 48753 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 9.197e-13 | 8.1187 | 0.895 | 48753 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 4.1833e-13 | 8.1187 | 0.895 | 48131 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | 0 | 47834 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8.1187 | 0.895 | 47834 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | 0 | 48499 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | 0 | -84.7068 | 83.0127 | 0 | 8.1187 | 0.895 | 48583.7068 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | 0 | -1019 | 1081.6327 | -1.5665e-12 | 8.1187 | 0.895 | 48753 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | 0 | 49813 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | 0 | 1060 | -7.276e-12 | 0 | 8.1187 | 0.895 | 48753 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | 0 | -1.8706e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 8.1187 | 0.895 | 47038 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | 0 | 51415 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | 0 | -13671.3869 | 13397.9592 | -9.2017e-13 | 8.1187 | 0.895 | 65086.3869 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | 0 | 6487 | 6778.5714 | 0 | 8.1187 | 0.895 | 48753 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | 0 | 55396 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | 0 | 6643 | -7.276e-12 | 3.2614e-12 | 8.1187 | 0.895 | 48753 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | 0 | 54759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 8.1187 | 0.895 | 54759 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | 39777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 8.1187 | 0.895 | 39777 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | 42266 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 8.1187 | 0.895 | 42266 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 8.1187 | 0.895 | 48028 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | 48659 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 3588.1187 | 0.895 | 52659 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | 44310 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | -16000 | 15680 | -5966.3408 | 8840 | 0.88025 | 66276.3408 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | 42184 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 46510.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | 41018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 45018 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | 0 | 40056 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40056 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44697 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | 0 | 45277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 45277 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | 0 | 45704 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22028.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | 0 | 46699 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41364.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | 0 | 46887 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | 0 | -965.8398 | 946.523 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47852.8398 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | 0 | -910.8398 | 1839.1459 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47852.8398 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | 0 | 47777 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | 0 | -75.8398 | 1913.4689 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47852.8398 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 28.1602 | 1884.734 | -3.9741e-13 | 801.9585 | 0.895 | 47852.8398 | 0 | 1 | 1
2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | 0 | 47594 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | 0 | -258.8398 | 2138.3969 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 47852.8398 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | 0 | 138.1602 | 1997.4171 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47852.8398 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | 0 | 50520 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | 0 | 1957.4687 | 3.2742e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 47852.8398 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | 0 | 3.7673e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 48472 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | 0 | 51568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | 0 | -14505.7481 | 14215.6331 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 66073.7481 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | 0 | 54279 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | 0 | 6426.1602 | 7658.3268 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 47852.8398 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | 0 | 7505.1602 | -3.638e-12 | 1.8403e-12 | 9.0071 | 0.895 | 47852.8398 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | 53869 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 53869 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 51294 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | 49481 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 49481 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 49463 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 51917 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | 47820 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 10570.0071 | 0.87262 | 71820 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | 49226 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14150.0071 | 0.895 | 53552.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 16000 | -2067.0312 | 16000 | 0.895 | 49855.0312 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47894 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | 0 | 48623 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48623 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48539 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | 0 | 47673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47673 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | 0 | 47360 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43360 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | 0 | 48648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 28968 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 44838 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | 0 | 48225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0.895 | 45905 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46912 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48699 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | 0 | 48379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48379 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47600 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | 0 | 47143 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47143 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47206 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | 0 | 48597 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48597 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | 0 | 53604 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53604 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50079 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50988 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 47413 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 51776 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | 50793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | 0 | -1e-12 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 52870.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | 50617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 8840 | 0.87262 | 74617 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | 51112 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55438.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | 0 | 50015 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54015 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | 0 | 45309 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45309 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | 0 | 46282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46282 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | 0 | 47449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47449 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | 0 | 46520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46520 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | 0 | 45294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 41294 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | 0 | 47387 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 27707 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | 0 | 45602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 43282 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | 0 | 44480 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 40480 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | 0 | 44054 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 44054 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 44715 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | 0 | 45864 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 45864 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | 0 | 43449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 43449 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 44715 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | 0 | 44451 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 44451 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | 0 | 44199 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 44199 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50613 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 51660 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48046 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47479 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | 47510 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | 0 | -2.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51510 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 53253.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | 44422 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | -16000 | 16000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 66397.8894 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54194 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47109 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | 0 | 44674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44674 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 43694 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | 0 | 43942 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | 0 | 0 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35946.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | 0 | 45371 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 24356.7202 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | 0 | -748.2077 | 733.2435 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45992.2077 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | 0 | 43753 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | 0 | -2239.2077 | 2927.6671 | -8.7783e-13 | 801.9585 | 0.895 | 45992.2077 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | 0 | 42941 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | 0 | -3051.2077 | 5917.8506 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45992.2077 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | 0 | 45411 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | 0 | -581.2077 | 6487.4341 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45992.2077 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | 0 | 2749.7923 | 3681.5236 | -3.9741e-13 | 801.9585 | 0.895 | 45992.2077 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | 0 | 47775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | 0 | 1782.7923 | 1862.3478 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45992.2077 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | 0 | 48527 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | 0 | 1825.1008 | -4.3656e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 45992.2077 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | 0 | -4.7563e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 48486 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | 0 | -7938.9678 | 7780.1884 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 57621.9678 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | 0 | 3015.7923 | 4702.8493 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 45992.2077 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | 0 | 4608.7923 | -3.638e-12 | 1.8403e-12 | 9.0071 | 0.895 | 45992.2077 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 53936 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | 56666 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 56666 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | 55547 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 55547 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 55570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 55570 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | -2e-12 | -2067.0312 | 1859 | 0.895 | 57046.0312 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | 55146 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 5439 | 0.895 | 59146 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | 54568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 78568 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56561.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | 0 | 53256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53256 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48796 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | 0 | 48745 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | 0 | 0 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40749.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | 0 | 48858 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 27843.7202 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | 0 | -378.2327 | 370.668 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49871.2327 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | 0 | 47630 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | 0 | -2241.2327 | 2567.076 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 49871.2327 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | 0 | 49552 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | 0 | -319.2327 | 2879.924 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49871.2327 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | 0 | -55.2327 | 2934.052 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 49871.2327 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | 0 | 49549 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | 0 | -322.2327 | 3249.84 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 49871.2327 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | 0 | 50235 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | 0 | 363.7673 | 2878.6488 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49871.2327 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | 0 | 53402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | 0 | 2821.0758 | 1.819e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 49871.2327 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | 0 | 51674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | 0 | 2.2273e-11 | -3.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 51674 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | 0 | 51989 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | 0 | -5048.4535 | 4947.4844 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 57037.4535 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | 0 | 51456 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | 0 | 1584.7673 | 3330.3748 | -9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 49871.2327 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | 0 | 53135 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | 0 | 3263.7673 | 0 | 9.2403e-13 | 9.0071 | 0.895 | 49871.2327 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | 0 | 55771 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 55771 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 4.0689e-13 | 9.0071 | 0.895 | 55935 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | 56579 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 56579 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 57245 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 57245 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 57186 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 57186 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | 56906 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | -326.5306 | 320 | -6964.4139 | 6109.5 | 0.87595 | 64196.9445 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | 55227 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | -16000 | 16000 | -8000 | 13090.5 | 0.87262 | 79227 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -3250.838 | 16000 | 0.895 | 57302.838 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54594 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | 0 | 52448 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52448 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 322.3299 | 15639.8548 | 0.895 | 49849.6701 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 16000 | 7890.9781 | 6600.2517 | 0.87293 | 42180.0219 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | 0 | 49350 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5265.4308 | 645.5345 | 0.88425 | 28404.5692 | 0.52 | 0 | 1
2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | 0 | -2252.6701 | 2207.6167 | 0 | 645.5345 | 0.895 | 49849.6701 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | 0 | -1718.6701 | 3891.9133 | 0 | 645.5345 | 0.895 | 49849.6701 | 0 | 1 | 1
2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | 0 | -1825.6701 | 5681.07 | 0 | 645.5345 | 0.895 | 49849.6701 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | 0 | 994.3299 | 4666.4476 | 0 | 645.5345 | 0.895 | 49849.6701 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | 0 | 50932 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | 0 | 1082.3299 | 3562.0293 | 0 | 645.5345 | 0.895 | 49849.6701 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | 0 | 1469.3299 | 2062.713 | 0 | 645.5345 | 0.895 | 49849.6701 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | 0 | 2021.4588 | -3.2742e-11 | 569.8712 | 8.8069 | 0.895 | 49849.6701 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | 0 | 52120 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | 0 | -3.4338e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 8.8069 | 0.895 | 52120 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | 0 | -5228.7171 | 5124.1427 | -9.2017e-13 | 8.8069 | 0.895 | 57106.7171 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | 0 | 52128 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | 0 | 2278.3299 | 2799.3163 | 0 | 8.8069 | 0.895 | 49849.6701 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | 0 | 2743.3299 | 0 | 1.8403e-12 | 8.8069 | 0.895 | 49849.6701 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | 57486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8069 | 0.895 | 57486 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | 53691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 8.8069 | 0.895 | 53691 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 8.8069 | 0.895 | 51770 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 56545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 0 | 8.8069 | 0.895 | 56545 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8069 | 0.895 | 57829 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 6989.8069 | 0.87262 | 65586.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | -16000 | 16000 | -7565.3074 | 13601.2095 | 0.87391 | 81637.3074 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | 0 | 57279 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -2680.2128 | 16000 | 0.895 | 59959.2128 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51132 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | 0 | 51785 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51785 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 2159.3395 | 13587.3301 | 0.895 | 50789.6605 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | 0 | 15680 | 0 | 7295.2154 | 5247.9075 | 0.87479 | 29124.7846 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | 0 | 52772 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | 0 | 0 | 0 | 4657.412 | 7.1072 | 0.88868 | 48114.588 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | 0 | -563.6605 | 552.3873 | 0 | 7.1072 | 0.895 | 50789.6605 | 0 | 1 | 1
2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | 0 | 541.3395 | 3.638e-12 | 0 | 7.1072 | 0.895 | 50789.6605 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | 0 | 50565 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 9.197e-13 | 7.1072 | 0.895 | 50565 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | 0 | -294.6605 | 288.7673 | 0 | 7.1072 | 0.895 | 50789.6605 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | 0 | 0 | 288.7673 | 0 | 7.1072 | 0.895 | 50492 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | 0 | 50350 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | 0 | -227.3507 | 511.5709 | -6.2591e-13 | 7.1072 | 0.895 | 50577.3507 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | 0 | 501.3395 | 0 | -4.1833e-13 | 7.1072 | 0.895 | 50789.6605 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | 0 | 49436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | 0 | -10246.438 | 10041.5092 | -9.2017e-13 | 7.1072 | 0.895 | 59682.438 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 10041.5092 | -9.2017e-13 | 7.1072 | 0.895 | 52305 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | 0 | 4710.3395 | 5235.0403 | 0 | 7.1072 | 0.895 | 50789.6605 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | 0 | 55920 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | 0 | 5130.3395 | -7.276e-12 | 1.8403e-12 | 7.1072 | 0.895 | 50789.6605 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.1072 | 0.895 | 55095 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | 53782 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.1072 | 0.895 | 53782 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.1072 | 0.895 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 53141 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.1072 | 0.895 | 53141 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | 51185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3587.1072 | 0.895 | 55185 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 7167.1072 | 0.895 | 58507 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | 57520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10747.1072 | 0.895 | 77520 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | 57665 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14327.1072 | 0.895 | 61991.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | 0 | 51768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | 0 | 0 | 16000 | -1869.154 | 16000 | 0.895 | 53637.154 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | 0 | 51475 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51475 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | 0 | 51386 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 791.7836 | 15115.3256 | 0.895 | 50594.2164 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | 0 | 0 | 16000 | 446.7836 | 14616.1261 | 0.895 | 50594.2164 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7593.8322 | 5925.7587 | 0.87382 | 27056.1678 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | 0 | 49693 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | 0 | -2199.6681 | 2155.6747 | 1298.4516 | 4474.9747 | 0.895 | 50594.2164 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | 0 | 49678 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | 0 | -916.2164 | 3053.5668 | -9.2403e-13 | 4474.9747 | 0.895 | 50594.2164 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | 0 | 2992.4955 | 0 | 4000 | 5.701 | 0.895 | 42092.5045 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | 0 | -60.2164 | 59.0121 | 0 | 5.701 | 0.895 | 50594.2164 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | 0 | 50409 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | 0 | -185.2164 | 240.5242 | 0 | 5.701 | 0.895 | 50594.2164 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | 0 | 50439 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | 0 | -155.2164 | 392.6363 | -6.2591e-13 | 5.701 | 0.895 | 50594.2164 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | 0 | 50979 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | 0 | 384.7836 | 2.1828e-11 | -4.1833e-13 | 5.701 | 0.895 | 50594.2164 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | 0 | 1.7633e-11 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 5.701 | 0.895 | 51379 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | 0 | 56419 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | 0 | -11205.2969 | 10981.191 | -9.2017e-13 | 5.701 | 0.895 | 67624.2969 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | 0 | 56316 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | 0 | 5721.7836 | 5142.6363 | 0 | 5.701 | 0.895 | 50594.2164 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | 0 | 55634 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | 0 | 5039.7836 | -1.0914e-11 | 1.8403e-12 | 5.701 | 0.895 | 50594.2164 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 5.701 | 0.895 | 56278 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | 50185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 5.701 | 0.895 | 50185 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 5.701 | 0.895 | 50673 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 50815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.701 | 0.895 | 50815 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1870.7252 | 1680 | 0.895 | 53003.7252 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 54829 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 74587 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57862.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | 0 | 52168 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56168 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | 0 | 49428 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49428 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | 0 | 49158 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49158 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | 0 | 49267 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49267 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | 0 | 48611 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 28931 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | 0 | 48986 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 44986 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | 0 | 48912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 44912 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | 0 | 48207 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | 0 | 0 | 0 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 45887 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | 0 | 48330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48330 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | 0 | 48678 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48678 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49464 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | 0 | 49828 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49828 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49636 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | 0 | 49985 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49985 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | 0 | 50626 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50626 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50447 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56417 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53421 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55487 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | 55212 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 55212 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | 54216 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58216 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | 57222 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7160 | 0.895 | 77222 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | 57213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 61539.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | 0 | 53655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 57655 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 50717.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47871 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50133 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | 0 | 48841 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48841 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | 0 | 47527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43527 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | 0 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 28200 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 43793 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 2592.1788 | 0.895 | 47675 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2320 | 3.638e-12 | 0.895 | 44457 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 5.457e-12 | 0.895 | 47052 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | 0 | 48341 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 48341 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | 0 | 47823 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2.0344e-14 | 3.638e-12 | 0.895 | 47823 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | 0 | 47281 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 47281 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | 0 | 47019 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4.0689e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 47019 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 47720 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | 53921 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 53921 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | 51575 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 51575 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 54648 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 1.96e-12 | -5.638e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | 0 | -5.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 52793 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | -1.0204e-12 | -4.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 59050 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10740 | 0.895 | 75414 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | 55076 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 59402.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | 0 | 55911 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 57788.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | 0 | 50917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50917 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | 0 | 49964 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | 0 | 50171 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | 0 | 2330.8908 | 13621.54 | 1385.0628 | 14452.4438 | 0.895 | 46455.0464 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | 0 | 50215 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | 0 | 0 | 13621.54 | 251 | 14171.9969 | 0.895 | 49964 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | 0 | 47537 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | 0 | -2427 | 16000 | 0 | 14171.9969 | 0.895 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | 0 | 47848 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | 0 | 0 | 16000 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 40383.0801 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | 0 | 49087 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 28422.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | 0 | 49829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 49829 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 49681 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | 0 | 49386 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2403e-13 | 7.9356 | 0.895 | 49386 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | 0 | 49352 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 49352 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 50646 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | 0 | 49527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | 0 | -118.1949 | 115.831 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 49645.1949 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | 0 | -114 | 227.551 | -9.2403e-13 | 7.9356 | 0.895 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | 0 | 50187 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | 0 | 223 | -1.0914e-11 | 1.8481e-12 | 7.9356 | 0.895 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | 55590 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55590 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | 57028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 57028 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | 55716 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3587.9356 | 0.895 | 59716 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | 55767 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 7167.9356 | 0.895 | 59767 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | 54284 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10747.9356 | 0.895 | 74284 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14327.9356 | 0.895 | 59437.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 16000 | -1868.2284 | 16000 | 0.895 | 52575.2284 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | 0 | 48574 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48574 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | 0 | 48698 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48698 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | 0 | 47839 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | 0 | 7051.2568 | 8804.84 | 1636.0628 | 14171.9969 | 0.895 | 39151.6804 | 0.28 | 0 | 1
2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | 0 | 45995 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | 0 | -2703 | 11453.78 | 0 | 14171.9969 | 0.895 | 48698 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | 0 | 44059 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | 0 | -4639 | 16000 | 0 | 14171.9969 | 0.895 | 48698 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | 0 | 44520 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | 0 | 0 | 16000 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 37055.0801 | 0.32 | 1 | 1
2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | 0 | 45252 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 24587.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 46523 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | 0 | -875.6768 | 858.1633 | -9.2403e-13 | 7.9356 | 0.895 | 47969.6768 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | 0 | 47055 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | 0 | 0 | 858.1633 | -9.2403e-13 | 7.9356 | 0.895 | 47055 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | 0 | 49539 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | 0 | 841 | -3.638e-12 | 2.2664e-12 | 7.9356 | 0.895 | 48698 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | 0 | 48617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | 0 | -1.1601e-13 | -3.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 48617 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | 0 | -46.6789 | 45.7453 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 49038.6789 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | 0 | -324 | 363.2653 | -4.1833e-13 | 7.9356 | 0.895 | 48698 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | 0 | 356 | -1.0914e-11 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 48698 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | 53874 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 53874 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | 53522 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 53522 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 53832 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 54717 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 54717 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 0 | -8.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 53536 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | 53656 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -4000 | 3587.9356 | 0.895 | 57656 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | 53052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 10568.9356 | 0.87262 | 77052 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14148.9356 | 0.895 | 54068.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | 0 | 53962 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | 0 | 0 | 16000 | -2068.2284 | 16000 | 0.895 | 56030.2284 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | 0 | 48814 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48814 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | 0 | 48183 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | 0 | 609.4239 | 15378.1389 | 0 | 16000 | 0.895 | 47573.5761 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | 0 | 48425 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | 0 | 302.1419 | 15069.8308 | 549.282 | 15386.2771 | 0.895 | 47573.5761 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | 0 | 47541 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | 0 | -32.5761 | 15101.7554 | 0 | 15386.2771 | 0.895 | 47573.5761 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | 0 | -916.5761 | 16000 | 0 | 15386.2771 | 0.895 | 47573.5761 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | 0 | 47400 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | 0 | 0 | 16000 | 7817.375 | 6433.1814 | 0.87315 | 39582.625 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | 0 | 47938 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 5216.9544 | 535.3935 | 0.88456 | 27041.0456 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 471.4239 | 8.6629 | 0.895 | 47573.5761 | 0 | 1 | 1
2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | 0 | 45861 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 8.6629 | 0.895 | 45861 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | 0 | 46158 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 8.6629 | 0.895 | 46158 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8.6629 | 0.895 | 46788 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 8.6629 | 0.895 | 46639 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | 0 | -1002.2489 | 982.2039 | 0 | 8.6629 | 0.895 | 47215.2489 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | 0 | 46596 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | 0 | -977.5761 | 1940.2285 | 0 | 8.6629 | 0.895 | 47573.5761 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | 0 | 1901.4239 | -3.638e-12 | 4.7733e-12 | 8.6629 | 0.895 | 47573.5761 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | 54081 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8.6629 | 0.895 | 54081 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 8.6629 | 0.895 | 50732 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | 55089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 8.6629 | 0.895 | 55089 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 53455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 8.6629 | 0.895 | 53455 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 3588.6629 | 0.895 | 57144 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | 48417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7168.6629 | 0.895 | 52743.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | 51484 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10748.6629 | 0.895 | 71484 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | 54006 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14328.6629 | 0.895 | 58006 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | 0 | 53353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | 0 | 0 | 16000 | -1867.4158 | 16000 | 0.895 | 55220.4158 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48092 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 47916 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 489.509 | 15500.501 | 0 | 16000 | 0.895 | 48551.491 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | 0 | 47838 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | 0 | 431.4973 | 15060.1976 | 0 | 16000 | 0.895 | 47406.5027 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | 0 | -101.491 | 15159.6588 | 0 | 16000 | 0.895 | 48551.491 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | 0 | 47694 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | 0 | -857.491 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48551.491 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25083.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42643.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | 0 | -436.491 | 427.7612 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 48551.491 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | 0 | 48201 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | 0 | -350.491 | 771.2424 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 48551.491 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | 0 | 50017 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | 0 | 755.8175 | -1.819e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 48551.491 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | 0 | 47714 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | 0 | -1.7053e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 47714 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | 0 | 53905 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | 0 | -3464.2003 | 3394.9163 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 57369.2003 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | 0 | 51492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | 0 | 2940.509 | 394.3969 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 48551.491 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | 0 | 48938 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | 0 | 386.509 | -1.0914e-11 | 9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 48551.491 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | 48726 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 48726 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 49203 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | 48587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 48587 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 48602 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 52993 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 53852.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | -16000 | 16000 | -5965.296 | 12420 | 0.88026 | 70707.296 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53907 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50119 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49850 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | 0 | 51241 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | 0 | 632.9508 | 15354.1318 | 0 | 16000 | 0.895 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | 0 | -659.0492 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50608.0492 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | 0 | 2044.7861 | 13913.4836 | 1323.0877 | 14521.6898 | 0.895 | 45787.1263 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | 0 | -601.0492 | 14502.5118 | 0 | 14521.6898 | 0.895 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | 0 | -1528.0492 | 16000 | 0 | 14521.6898 | 0.895 | 50608.0492 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7566.4212 | 5863.5375 | 0.87391 | 27408.5788 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 5051.6712 | 159.8415 | 0.88568 | 44925.3288 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | 0 | -653.0492 | 639.9882 | 0 | 159.8415 | 0.895 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | 0 | 627.1884 | 0 | 135.7624 | 8.1517 | 0.895 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | 0 | 1.5893e-11 | -1.4552e-11 | 0 | 8.1517 | 0.895 | 46927 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | 0 | 39327 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 8.1517 | 0.895 | 39327 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | 0 | 37742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | 0 | 4.3735e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 8.1517 | 0.895 | 37742 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | 0 | 40706 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2403e-13 | 8.1517 | 0.895 | 40706 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | 0 | 40376 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 8.1517 | 0.895 | 40376 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | 42570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 8.1517 | 0.895 | 42570 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | 42293 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 8.1517 | 0.895 | 42293 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | 41326 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -1877.095 | 1688.1517 | 0.895 | 43203.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 42201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 1688.1517 | 0.895 | 42201 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 1688.1517 | 0.895 | 42139 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | 44197 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -3990.892 | 5260 | 0.895 | 48187.892 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | 42830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 47156.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | 42843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62843 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | 0 | 42489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 46489 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | 0 | 43038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43038 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | 0 | 44205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44205 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | 0 | 42282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 39962 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | 0 | 42205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 22525 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | 0 | 41456 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 37456 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | 0 | 42078 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 38078 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | 0 | 41501 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 41501 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | 0 | 42269 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 42269 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | 0 | 41904 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 41904 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | 0 | 41109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 41109 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | 0 | 41808 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 41808 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | 0 | 45524 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 45524 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46432 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | 0 | 47695 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47695 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | 0 | 49548 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49548 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53542 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52867 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 52578 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | 54596 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58596 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7160 | 0.895 | 74467 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | -326.5306 | 16000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 61742.4201 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | 0 | 54064 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58064 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | 0 | 49987 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 49987 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | 0 | 48781 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48781 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | 0 | 49288 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49288 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | 0 | 48608 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48608 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 48055 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 27809 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | 0 | 47051 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 44731 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 42540 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | 0 | 47364 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47364 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | 0 | 46379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46379 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | 0 | 47044 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47044 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | 0 | 48849 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48849 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | 0 | 48712 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48712 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | 53159 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 53159 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 54511 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54511 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 54540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54540 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 55043 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 0 | -2e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 55043 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | 53603 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 57603 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | 55075 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | -16000 | 15680 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 77050.8894 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | 54951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59277.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52673 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47201 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | 0 | 47471 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | 0 | -2.6064e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47471 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 6.2591e-13 | 16000 | 0.895 | 46396 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | 0 | 45875 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22199.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | 0 | 44333 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | 0 | -6169.5392 | 6046.1484 | 1077.5434 | 5633.5733 | 0.895 | 49424.9957 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | 0 | 43865 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | 0 | -5559.9957 | 11494.9442 | 0 | 5633.5733 | 0.895 | 49424.9957 | 0.04 | 1 | 1
2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | 0 | 44828 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | 0 | -4596.9957 | 16000 | 0 | 5633.5733 | 0.895 | 49424.9957 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | 0 | 45535 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | 0 | 15680 | 0 | 4984.8204 | 8.3747 | 0.88616 | 24870.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | 0 | -2517.9957 | 2467.6358 | -1.0442e-12 | 8.3747 | 0.895 | 49424.9957 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | 0 | -4050.9957 | 6437.6116 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 49424.9957 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | 0 | 6308.8594 | 7.276e-12 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 40358.1406 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -9.2017e-13 | 8.3747 | 0.895 | 46432 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | 0 | 45707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | 0 | 9.3276e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 8.3747 | 0.895 | 45707 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | 0 | 46006 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | 0 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 8.3747 | 0.895 | 46006 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | -9.2017e-13 | 8.3747 | 0.895 | 46993 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | 52191 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 52191 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | 52815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 52815 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 52886 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 7.1304e-12 | 0 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 52886 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 51001 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 51001 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 3588.3747 | 0.895 | 54551.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | -16000 | 16000 | -5966.0397 | 8840 | 0.88025 | 69101.0397 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | 52794 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56794 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | 0 | 51508 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55508 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49253 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48777 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | 0 | 48987 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48987 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | 0 | 47234 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23558.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | 0 | -5996.8725 | 5876.9351 | 1077.5434 | 5633.5733 | 0.895 | 52117.3291 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | 0 | -5663.3291 | 11426.9975 | 0 | 5633.5733 | 0.895 | 52117.3291 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | 0 | 47451 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | 0 | -4666.3291 | 16000 | 0 | 5633.5733 | 0.895 | 52117.3291 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 8.3747 | 0.88616 | 26532.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | 0 | -5506.3291 | 5396.2025 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 52117.3291 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | -5729.3291 | 11010.9449 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 52117.3291 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | 0 | 10790.726 | -7.276e-12 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 35677.274 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 8.3747 | 0.895 | 47198 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | 0 | 8.2327e-12 | -7.276e-12 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 45711 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 47599 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | 0 | 48112 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 8.3747 | 0.895 | 48112 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | 52951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 52951 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | 53271 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 53271 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 54124 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 54124 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 52793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 0 | -2e-12 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 52793 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | 52048 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3588.3747 | 0.895 | 56048 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | 51062 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | -16000 | 15680 | -5966.0397 | 8840 | 0.88025 | 73028.0397 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54502.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55748 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47113 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47177 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | 0 | 46245 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 4175.5755 | 11324.7232 | 0.89312 | 26389.4245 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | 0 | 45362 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | 0 | -5815 | 5698.7 | 4000 | 6855.4494 | 0.895 | 47177 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | 0 | 43858 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | 0 | -4417.5306 | 10027.88 | 1098.5306 | 5628.0409 | 0.895 | 47177 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | 0 | 43922 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | 0 | -3255 | 13217.78 | 0 | 5628.0409 | 0.895 | 47177 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | 0 | 44338 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | 0 | -2839 | 16000 | 0 | 5628.0409 | 0.895 | 47177 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | 0 | 44061 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 2.8424 | 0.88616 | 23396.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | 0 | 45215 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | 0 | -1962 | 1922.76 | 0 | 2.8424 | 0.895 | 47177 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | 0 | -870 | 2775.36 | -9.2403e-13 | 2.8424 | 0.895 | 47177 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | 0 | 2719.8528 | 0 | 9.2403e-13 | 2.8424 | 0.895 | 43369.1472 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | 0 | 47152 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | -9.2017e-13 | 2.8424 | 0.895 | 47152 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | 0 | -2184.5065 | 2140.8163 | -9.2017e-13 | 2.8424 | 0.895 | 49867.5065 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | 0 | 48147 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | 0 | 970 | 1151.0204 | 0 | 2.8424 | 0.895 | 47177 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | 0 | 1128 | 0 | 3.7628e-12 | 2.8424 | 0.895 | 47177 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8424 | 0.895 | 54424 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8424 | 0.895 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | -6.2591e-13 | 2.8424 | 0.895 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 54639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 2.8424 | 0.895 | 54639 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 54830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 0 | -1e-12 | 0 | 2.8424 | 0.895 | 54830 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | 51353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 3582.8424 | 0.895 | 55679.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | 53414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | -16000 | 16000 | -5972.5465 | 8840 | 0.88022 | 75386.5465 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | 56461 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60461 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57963 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | 0 | 48209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48209 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | 0 | 49077 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 3096.658 | 12540.0469 | 0.895 | 45980.342 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 4828.7495 | 7098.0965 | 0.88732 | 27677.2505 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 3465.658 | 3225.8529 | 0.895 | 45980.342 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | 0 | 47415 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1434.658 | 1622.883 | 0.895 | 45980.342 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1450.658 | 2.036 | 0.895 | 45980.342 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | 0 | 45714 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | 0 | 1.7826e-12 | -3.638e-12 | 0 | 2.036 | 0.895 | 45714 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | 0 | 45318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1.4211e-12 | 2.036 | 0.895 | 45318 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.036 | 0.895 | 45832 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | 0 | -724.342 | 709.8551 | -6.2591e-13 | 2.036 | 0.895 | 45980.342 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | 0 | 46676 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | 0 | 695.658 | -7.276e-12 | 0 | 2.036 | 0.895 | 45980.342 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | 0 | 45728 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | 0 | -8387.4595 | 8219.7103 | -6.2591e-13 | 2.036 | 0.895 | 54115.4595 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 8219.7103 | 0 | 2.036 | 0.895 | 48242 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | 0 | 1454.658 | 6735.3653 | -4.1833e-13 | 2.036 | 0.895 | 45980.342 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | 0 | 52581 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | 0 | 6600.658 | -1.0914e-11 | 4.1833e-13 | 2.036 | 0.895 | 45980.342 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | 52247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 2.036 | 0.895 | 52247 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 2.036 | 0.895 | 50133 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2.036 | 0.895 | 51742 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 48914 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 1.96e-12 | -9.276e-12 | 0 | 2.036 | 0.895 | 48914 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 51545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 0 | -9.276e-12 | -2074.8201 | 1859 | 0.895 | 53619.8201 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | -1.0204e-12 | -8.276e-12 | -4000 | 5439 | 0.895 | 57233 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | 52423 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 76423 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | 53795 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58121.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | 0 | 52323 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52323 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48402 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | 0 | 48340 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | 0 | 0 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40344.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | 0 | 46901 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 25886.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | 0 | -1440.2287 | 1411.4241 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49438.2287 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | 0 | 48134 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | 0 | -1304.2287 | 2689.5682 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49438.2287 | 0.12 | 1 | 1
2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | 0 | 694.7713 | 1980.6179 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49438.2287 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | 0 | 0 | 1980.6179 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 48949 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | 0 | 48873 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | 0 | -565.2287 | 2534.542 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49438.2287 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | 0 | 50770 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | 0 | 1331.7713 | 1175.5917 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49438.2287 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | 0 | 51300 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | 0 | 1152.0798 | 2.5466e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 49438.2287 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | 0 | 51392 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | 0 | 2.9582e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 51392 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | 0 | 57032 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | 0 | -12180.9065 | 11937.2884 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 69212.9065 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | 0 | 5854.7713 | 5963.032 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 49438.2287 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | 0 | 55282 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | 0 | 5843.7713 | -1.819e-11 | 1.8403e-12 | 9.0071 | 0.895 | 49438.2287 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 57889 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | 57195 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 57195 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | 56408 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | -1.4261e-11 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 56408 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 55333 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 55333 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 57861 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 58832.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | -16000 | 16000 | -5965.296 | 12420 | 0.88026 | 74977.296 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57840 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50882 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | 0 | 50729 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50729 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | 0 | 50609 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50609 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 47908 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | 0 | 50513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 48193 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | 0 | 49819 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 45819 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 49526 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | 0 | 50759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 50759 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 51424 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | 0 | 51691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 51691 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | 0 | 52083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 32403 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51046 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | 0 | 50164 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50164 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | 0 | 51306 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51306 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | 0 | 51434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51434 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56010 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55918 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56646 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 56018 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59867 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | 57238 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 61564.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | -16000 | 16000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 78086.8894 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | 0 | 50843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54843 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49845 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51447 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | 0 | 50922 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50922 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | 0 | 51486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51486 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 47193 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | 0 | 49123 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 49123 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 43924 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 43087 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 28966 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 9.0826e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 49525 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51811 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52278 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | 0 | 52089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52089 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | 0 | 51471 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51471 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | 51430 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51430 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54796.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | 52657 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56657 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55635 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 70668 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54279.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | 0 | 49871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49871 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50668 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | 0 | 52186 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | 0 | 216 | 15779.5918 | 0 | 16000 | 0.895 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | 0 | 51015 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | 0 | 3058.0036 | 12659.18 | 0 | 16000 | 0.895 | 47956.9964 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | 0 | -1034 | 13672.5 | 0 | 16000 | 0.895 | 51970 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | 0 | 49595 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | 0 | -2375 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27343.4867 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | 0 | 50231 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 44896.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | 0 | 51684 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | 0 | -286 | 280.28 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | 0 | 51638 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | 0 | 274.6744 | -2.1828e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 50653.6341 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | 0 | -4.5475e-12 | -1.819e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | 0 | 50775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 4.1833e-13 | 9.0071 | 0.895 | 50775 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | -1.1442e-14 | 9.0071 | 0.895 | 50438 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | 0 | 51318 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | 0 | -4.1214e-28 | -1.4552e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 51318 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 51197 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | 0 | 51617 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4.0689e-13 | 9.0071 | 0.895 | 51617 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | 48774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 48774 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | 49778 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 49778 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 49007 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 9.8e-13 | -1.1914e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 52285 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 0 | -1.1914e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 52285 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | 53601 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | 0 | -1.1914e-11 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 57601 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 10570.0071 | 0.87262 | 78595 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | 60348 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14150.0071 | 0.895 | 64674.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | 0 | 53117 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | 0 | 0 | 16000 | -2067.0312 | 16000 | 0.895 | 55184.0312 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49338 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | 0 | 50394 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | 0 | 234.9263 | 15760.2792 | 0 | 16000 | 0.895 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | 0 | 1446.8048 | 14283.9478 | 393.1215 | 15560.7581 | 0.895 | 50159.0737 | 0.2 | 1 | 1
2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | 0 | 49188 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | 0 | 0 | 14283.9478 | 1242.9413 | 14171.9969 | 0.895 | 47945.0587 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | 0 | 48408 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | 0 | -1751.0737 | 16000 | 0 | 14171.9969 | 0.895 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | 0 | 15680 | 0 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 24039.0801 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | 0 | 48542 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | 0 | 0 | 0 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 43557.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | 0 | 48515 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | 0 | -1644.0737 | 1611.1922 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | 0 | 1578.9683 | 7.276e-12 | -4.1833e-13 | 7.9356 | 0.895 | 48950.0317 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | 0 | 49120 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | 0 | -1039.0737 | 1018.2922 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | 0 | 51157 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | 0 | 997.9263 | 3.638e-12 | 9.197e-13 | 7.9356 | 0.895 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 49619 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | 0 | 2.7224e-12 | 0 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 49521 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | 0 | 50108 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | 0 | 3.7122e-12 | -3.638e-12 | -1.0442e-12 | 7.9356 | 0.895 | 50108 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | 54943 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 54943 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 53687 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55577 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 52455 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | -1e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 3587.9356 | 0.895 | 58768 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 10568.9356 | 0.87262 | 79935 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14148.9356 | 0.895 | 60613.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | 0 | 53924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | 0 | 0 | 16000 | -2068.2284 | 16000 | 0.895 | 55992.2284 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | 0 | 51498 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51498 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | 0 | 50734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | 0 | 24.2999 | 15975.2041 | 0 | 16000 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | 0 | 0 | 15975.2041 | 0 | 16000 | 0.895 | 50398 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | 0 | 51216 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | 0 | 100.264 | 15872.8939 | 1636.0628 | 14171.9969 | 0.895 | 49479.6732 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | 0 | -129.7001 | 16000 | 0 | 14171.9969 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | 0 | 51572 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 28427.0801 | 0.24 | 1 | 1
2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 45885.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | 0 | 49615 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | 0 | -1094.7001 | 1072.8061 | 1.1536e-12 | 7.9356 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | 0 | 50227 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | 0 | 1051.3499 | 0 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 49175.6501 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | 0 | 49740 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | 0 | -969.7001 | 950.3061 | -9.2403e-13 | 7.9356 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | 0 | 931.2999 | -7.276e-12 | 9.2403e-13 | 7.9356 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 51438 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | 0 | 50257 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | 0 | -1149.8333 | 1126.8367 | 2.5233e-13 | 7.9356 | 0.895 | 51406.8333 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | 0 | 51814 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | 0 | 1104.2999 | -1.4552e-11 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | 0 | 50401 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -2.5233e-13 | 7.9356 | 0.895 | 50401 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | 55890 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55890 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | 55405 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55405 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 9.8e-13 | -1.5552e-11 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | -1.5552e-11 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | 56221 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | 0 | -1.5552e-11 | -4000 | 3587.9356 | 0.895 | 60221 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | 56960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | -16000 | 15680 | -5966.5562 | 8840 | 0.88025 | 78926.5562 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60981.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | 0 | 54336 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58336 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | 0 | 54237 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54237 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 240.6621 | 15731.1038 | 0.895 | 52912.3379 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | 0 | 52912 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | 0 | 15680 | 0 | 7917.4639 | 6660.3711 | 0.87286 | 29314.5361 | 0.36 | 1 | 1
2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | 0 | 52068 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | 0 | -2800.0296 | 2744.029 | 1955.6917 | 4475.2407 | 0.895 | 52912.3379 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | 0 | 52564 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | 0 | -348.3379 | 3085.4001 | 0 | 4475.2407 | 0.895 | 52912.3379 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | 0 | 3023.6921 | -7.276e-12 | 4000 | 5.9669 | 0.895 | 47028.3079 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | 0 | 52539 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 5.9669 | 0.895 | 52539 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | 0 | 52484 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | 0 | -428.3379 | 419.7711 | 0 | 5.9669 | 0.895 | 52912.3379 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | 0 | 52958 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | 0 | 45.6621 | 373.1771 | 0 | 5.9669 | 0.895 | 52912.3379 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | 0 | -60.3379 | 432.3083 | 0 | 5.9669 | 0.895 | 52912.3379 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 423.6621 | 4.0018e-11 | 2.0917e-14 | 5.9669 | 0.895 | 52912.3379 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | 0 | 53008 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | 0 | 3.8152e-11 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 5.9669 | 0.895 | 53008 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | 0 | -10858.3134 | 10641.1472 | -9.2017e-13 | 5.9669 | 0.895 | 68767.3134 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | 0 | 4916.6621 | 5624.145 | 0 | 5.9669 | 0.895 | 52912.3379 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | 0 | 58424 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | 0 | 5511.6621 | 3.638e-12 | 3.2614e-12 | 5.9669 | 0.895 | 52912.3379 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | 59434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 5.9669 | 0.895 | 59434 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | 55636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 5.9669 | 0.895 | 55636 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | 59063 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 5.9669 | 0.895 | 59063 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 59171 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1870.428 | 1680 | 0.895 | 61041.428 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 64220 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | 59017 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63017 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 77602 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | 55209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59535.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51813 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50438 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | 0 | 51826 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28554.4867 | 0.4 | 1 | 1
2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | 0 | 51924 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | 0 | -2016.1965 | 1975.8726 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 51826 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | 0 | -78 | 2052.3126 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | 0 | 2011.2664 | -7.276e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 45736.7336 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | 0 | 51480 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 9.197e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51480 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | 0 | 51463 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51463 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | 0 | -1022.4906 | 1002.0408 | -6.2591e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51672.4906 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 1002.0408 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50831 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | 0 | 52808 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | 0 | 982 | -3.638e-12 | -4.1833e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | 0 | 50453 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50453 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | 0 | 53374 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | 0 | -7486.464 | 7336.7347 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 60860.464 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | 0 | 57797 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | 0 | 5971 | 1243.8776 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | 0 | 1219 | -7.276e-12 | 1.8403e-12 | 6.0279 | 0.895 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | 54436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 54436 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | 52470 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 52470 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51468 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 54667 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 54667 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1870.3598 | 1680 | 0.895 | 57402.3598 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | 55330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59330 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | 53388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57714.5306 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69328 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | 0 | 51960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55960 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | 0 | 49224 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49224 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48715 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | 0 | 49083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49083 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | 0 | 49092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46772 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 44029 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 29230 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 45013 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47959 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | 0 | 49321 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49321 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | 0 | 48308 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48308 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48173 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | 0 | 48386 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48386 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | 0 | 47463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47463 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49247 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50516 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53149 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54652 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 54749 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54607.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58737 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 74768 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57270.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56460 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | 0 | 48416 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48416 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | 0 | 49755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49755 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48796 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | 0 | 49359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49359 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | 0 | 47548 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47548 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43882 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | 0 | 46919 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 46919 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 27521 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | 0 | 45384 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 43064 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | 0 | 46229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 42229 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | 0 | 48669 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48669 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46547 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47576 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48571 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48578 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | 47983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 47983 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | 52315 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54192.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | 52274 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56274 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 53635 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 5260 | 0.895 | 53635 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | 55296 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59622.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 74371 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | 53506 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57506 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51596 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45917 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | 0 | 46984 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46984 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | 0 | 45612 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21936.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | 0 | -9949.2725 | 9750.287 | 2041.0143 | 4557.0695 | 0.895 | 55085.2582 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | 0 | -6377.2582 | 16000 | 0 | 4557.0695 | 0.895 | 55085.2582 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 4069.5231 | 6.229 | 0.89424 | 27580.4769 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | 0 | -5944.2582 | 5825.373 | 0 | 6.229 | 0.895 | 55085.2582 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | 0 | 5708.8655 | 7.276e-12 | 0 | 6.229 | 0.895 | 43018.1345 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | 0 | -6242.2582 | 6117.413 | -9.2403e-13 | 6.229 | 0.895 | 55085.2582 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | 0 | -4999.2582 | 11016.686 | -9.2403e-13 | 6.229 | 0.895 | 55085.2582 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | 0 | -3945.2582 | 14883.039 | -9.2403e-13 | 6.229 | 0.895 | 55085.2582 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | 0 | 50671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | 0 | -1139.7561 | 16000 | -3274.502 | 2936.9083 | 0.895 | 55085.2582 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | 0 | 52072 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | 0 | 0 | 16000 | -3013.2582 | 5633.7744 | 0.895 | 55085.2582 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | 0 | 50794 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | 0 | 15680 | 1.4552e-11 | 4984.8204 | 8.5758 | 0.88616 | 30129.1796 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | 0 | 50772 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | 0 | -1408.5192 | 1380.3488 | -9.2403e-13 | 8.5758 | 0.895 | 52180.5192 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 1352.7418 | 1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 8.5758 | 0.895 | 55085.2582 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | 56783 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | -2.3201e-13 | 1.4552e-11 | 0 | 8.5758 | 0.895 | 56783 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | 56507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | 0 | 8.5758 | 0.895 | 56507 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 55980 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 1.6221e-11 | -2e-12 | 0 | 8.5758 | 0.895 | 55980 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3588.5758 | 0.895 | 58507 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | 54292 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | -4000 | 7168.5758 | 0.895 | 58292 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | -16000 | 15680 | -5965.8032 | 12420 | 0.88025 | 75565.8032 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58601.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | 0 | 55142 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55142 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50518 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50492 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | 0 | 49532 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25856.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | 0 | -9781.537 | 9585.9063 | 1077.5434 | 5633.5733 | 0.895 | 55757.9936 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | 0 | 49213 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | 0 | -6544.9936 | 16000 | 0 | 5633.5733 | 0.895 | 55757.9936 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | 0 | 48757 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 4984.8204 | 8.3747 | 0.88616 | 28092.1796 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | 0 | -7063.9936 | 6922.7137 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 55757.9936 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | 0 | 49914 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | 0 | 6784.2594 | 0 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 43129.7406 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | 0 | -3518.6313 | 3448.2586 | -9.2403e-13 | 8.3747 | 0.895 | 53363.6313 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | 0 | 50132 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | 0 | -5625.9936 | 8961.7324 | -9.2403e-13 | 8.3747 | 0.895 | 55757.9936 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | 0 | -2611.9186 | 11521.4126 | -2203.075 | 1980.1268 | 0.895 | 55757.9936 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | 0 | -2096.9936 | 13576.4663 | -4000 | 5560.1268 | 0.895 | 55757.9936 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | 0 | -2472.9936 | 16000 | -4000 | 9140.1268 | 0.895 | 55757.9936 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | 0 | 49894 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 6001.9461 | 2320.3043 | 0.88007 | 28212.0539 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | 0 | 50715 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2403e-13 | 2320.3043 | 0.895 | 50715 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | -4.202e-13 | -7.276e-12 | 562.0064 | 1692.3642 | 0.895 | 55757.9936 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | 54397 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1692.3642 | 0.895 | 54397 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | 41257 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1692.3642 | 0.895 | 41257 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 45826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 1.96e-12 | -9.276e-12 | 0 | 1692.3642 | 0.895 | 45826 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | -1.0204e-12 | -8.276e-12 | -3986.1852 | 5260 | 0.895 | 52231.1852 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52662.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66972 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54755 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51329 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47470 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49199 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | 0 | 6815.7785 | 9045.124 | 0 | 16000 | 0.895 | 41909.2215 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | 0 | -3277.9061 | 12257.472 | 0 | 16000 | 0.895 | 51630.9061 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | 0 | 47812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | 0 | -3818.9061 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51630.9061 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | 0 | 48192 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24516.4867 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | 0 | -5354.1027 | 5247.0206 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 51630.9061 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | 0 | 5142.0802 | 0 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 39213.9198 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | 0 | 48085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | 0 | -3545.9061 | 3474.988 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51630.9061 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | 0 | -3159.9061 | 6571.696 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51630.9061 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | 0 | -3437.9061 | 9940.844 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51630.9061 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | 0 | 48303 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | 0 | -3327.9061 | 13202.192 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51630.9061 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | 0 | 48776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | 0 | -2854.9061 | 16000 | -6.2591e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51630.9061 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | 0 | 49179 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | -4.1833e-13 | 6.0279 | 0.895 | 33499 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | 48888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | 3.7122e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 48888 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 47450 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | 46971 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 46971 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 9.8e-13 | -1.5552e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | 49316 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | 0 | -1.5552e-11 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 53316 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | 52849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | 0 | -1.5552e-11 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 56849 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | 54927 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10746.0279 | 0.895 | 74927 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | 54359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14326.0279 | 0.895 | 58685.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | 0 | 50070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | 0 | 0 | 16000 | -1870.3598 | 16000 | 0.895 | 51940.3598 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | 0 | 50602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50602 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | 0 | 50930 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | 0 | 394.2566 | 15597.6974 | 0 | 16000 | 0.895 | 50535.7434 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | 0 | 1060.2566 | 14515.8029 | 0 | 16000 | 0.895 | 50535.7434 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | 0 | -6.7434 | 14522.4114 | 0 | 16000 | 0.895 | 50535.7434 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | 0 | 49028 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | 0 | -1507.7434 | 16000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | 0 | 15680 | -3.2742e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24629.4867 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | 0 | 47505 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | 0 | -5144.94 | 5042.0412 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 50535.7434 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | 0 | 4941.2003 | -2.9104e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 39263.7997 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | 0 | 45833 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | 0 | -4702.7434 | 4608.6886 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | 0 | 48127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | 0 | -2408.7434 | 6969.2571 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | 0 | -1391.7434 | 8333.1657 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | 0 | 48239 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | 0 | -2296.7434 | 10583.9742 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | 0 | -825.7434 | 11393.2028 | -8.7783e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | 0 | 48359 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | 0 | 11165.3387 | -2.9104e-11 | 2.8465e-12 | 6.0279 | 0.895 | 37193.6613 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | 0 | 48278 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | 0 | -7.4244e-12 | -2.1828e-11 | -6.2591e-13 | 6.0279 | 0.895 | 48278 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -6.2591e-13 | 6.0279 | 0.895 | 48603 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 45665 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | 45025 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 45025 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 44711 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 1.96e-12 | -2.3828e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 44711 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | 44479 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | 0 | -2.3828e-11 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 48479 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | 45388 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | -1.0204e-12 | -2.2828e-11 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | -16000 | 15680 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 67753.7998 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51067.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47184 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47903 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | 0 | 345.8492 | 15647.0926 | 0 | 16000 | 0.895 | 46048.1508 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 347.8492 | 15292.1445 | 0 | 16000 | 0.895 | 46048.1508 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | 0 | -633.1508 | 15912.6322 | 0 | 16000 | 0.895 | 46048.1508 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | 0 | 45959 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | 0 | -89.1508 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46048.1508 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | 0 | 44145 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | 0 | 15680 | -3.638e-11 | 6204 | 8942.8013 | 0.8791 | 22261 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | 0 | 44572 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | 0 | -5476.1508 | 5366.6278 | 4000 | 4473.5275 | 0.895 | 46048.1508 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | 0 | 45135 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | 0 | 5259.2952 | -2.9104e-11 | 4000 | 4.2538 | 0.895 | 35875.7048 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | 0 | 41974 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | 0 | -3575.6876 | 3504.1739 | 0 | 4.2538 | 0.895 | 45549.6876 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | 0 | 42245 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | 0 | -3803.1508 | 7231.2617 | 0 | 4.2538 | 0.895 | 46048.1508 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | 0 | 41590 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | 0 | -4458.1508 | 11600.2494 | 0 | 4.2538 | 0.895 | 46048.1508 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | 0 | 40111 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | 0 | -3649.3906 | 15176.6522 | -2287.7602 | 2051.7992 | 0.895 | 46048.1508 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | 0 | 41208 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | 0 | -840.1508 | 16000 | -4000 | 5631.7992 | 0.895 | 46048.1508 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | 0 | 15680 | -2.1828e-11 | 4984.8204 | 6.6006 | 0.88616 | 21603.1796 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | 0 | 44287 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | 0 | 4.3735e-12 | -2.1828e-11 | 5.2765e-13 | 6.6006 | 0.895 | 44287 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | 45286 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 1.0932e-13 | 6.6006 | 0.895 | 45286 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | 44894 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 6.6006 | 0.895 | 44894 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | 45634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 6.6006 | 0.895 | 45634 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | 49156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | -1.4261e-11 | 0 | 0 | 6.6006 | 0.895 | 49156 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6006 | 0.895 | 45470 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | 45843 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3586.6006 | 0.895 | 49843 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7166.6006 | 0.895 | 50962 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | -326.5306 | 320 | -4444.56 | 11124.5877 | 0.89052 | 55113.0906 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | 0 | 50942 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 72465.5663 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | 0 | 50897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50897 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | 0 | 56076 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56076 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | 0 | 54047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54047 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53115 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 44585 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 34677 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | 0 | 56591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | 0 | 0 | 0 | 816.4 | 6149.2737 | 0.895 | 55774.6 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | 0 | 53897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6149.2737 | 0.895 | 53897 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | 0 | 51810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1680 | 0.895 | 47810 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 54591 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 56630 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | 0 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 54800 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 56018 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 56239 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 55818 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 54472 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 52054 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 55532 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 56872 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 56872 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 56760 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 0 | -3e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 56760 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | 56526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 60526 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | 56810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60810 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 73687 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56288.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | 0 | 49101 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 49101 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 49080 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | 0 | 49469 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49469 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | 0 | 49747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49747 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46844 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | 0 | 48879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 44879 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 29383 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 43649 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | 0 | 50232 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50232 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | 0 | 48369 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48369 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | 0 | 50395 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 50395 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | 0 | 50249 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 9.2017e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 50249 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | 0 | 51221 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4.0689e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 51221 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 9.0826e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 51981 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | 54707 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 54707 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | 52705 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56705 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | 53862 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 57862 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | 54697 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10740 | 0.895 | 74697 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 59586.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | 53747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 55624.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53417 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54901 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | 0 | 51247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51247 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48180 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | 0 | 48025 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48025 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | 0 | 48344 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | 0 | 0 | 16000 | 6.2591e-13 | 16000 | 0.895 | 48344 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25039.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | 0 | -4822.8299 | 4726.3733 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52392.8299 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | 0 | 4631.8458 | -3.638e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 39828.1542 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | 0 | -3999.8299 | 3919.8333 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 52392.8299 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 3841.4366 | -3.638e-12 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 41947.3668 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | 0 | 48604 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | 0 | -3788.8299 | 3713.0533 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52392.8299 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | 0 | -3054.8299 | 6706.7866 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52392.8299 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | 0 | 50270 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | 0 | -2122.8299 | 8787.1599 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52392.8299 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | 0 | 51462 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | 0 | -930.8299 | 9699.3732 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52392.8299 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | 0 | 52173 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | 0 | -219.8299 | 9914.8065 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52392.8299 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | 0 | 55099 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | 0 | 2706.1701 | 7153.4084 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52392.8299 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | 0 | 55761 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | 0 | 3368.1701 | 3716.5001 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52392.8299 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 3642.1701 | -2.1828e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52392.8299 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | -6.4964e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 54319 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 57442.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | 56350 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -3993.2649 | 5260 | 0.895 | 60343.2649 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | 55519 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59519 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | 55958 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60284.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 72444 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | 0 | 53790 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53790 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48602 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | 0 | 47564 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47564 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | 0 | 48079 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | 0 | 0 | 16000 | 6.2591e-13 | 16000 | 0.895 | 48079 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23555.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | 0 | 47085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | 0 | -2812.2815 | 2756.0359 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49897.2815 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | 0 | 2700.9152 | -3.638e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 39892.0848 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | 0 | 47126 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | 0 | -2771.2815 | 2715.8559 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 49897.2815 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | 0 | 47374 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | 0 | 2661.5388 | -3.638e-12 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 42598.2647 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | 0 | 46519 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | 0 | -3378.2815 | 3310.7159 | 4.836e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49897.2815 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | 0 | 46143 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | 0 | -3754.2815 | 6989.9118 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49897.2815 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | 0 | -2494.2815 | 9434.3077 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49897.2815 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | 0 | -2955.2815 | 12330.4836 | -4.836e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49897.2815 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | 0 | 50491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | 0 | 593.7185 | 11724.6484 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49897.2815 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | 0 | 53564 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | 0 | 3666.7185 | 7983.0989 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49897.2815 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | 0 | 53968 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | 0 | 4070.7185 | 3829.3046 | -9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49897.2815 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 53650 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 3752.7185 | -7.276e-12 | 9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49897.2815 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | -4.1763e-12 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53509 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | 54189 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 56066.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5266.0279 | 0.895 | 54589.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | 54615 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 8846.0279 | 0.895 | 74615 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | 52638 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 56638 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 16000 | -3993.2649 | 16000 | 0.895 | 57030.2649 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53229 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49045 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | 0 | 48064 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48064 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | 0 | 44825 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44825 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 0 | 16000 | 6.2591e-13 | 16000 | 0.895 | 45670 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21452.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | 0 | 45218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | 0 | -6143.2837 | 6020.418 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51361.2837 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | 0 | 44519 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | 0 | 5900.0096 | -3.638e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 34618.9904 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | 0 | 45399 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | 0 | -5962.2837 | 5843.038 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 51361.2837 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 5726.1772 | -7.276e-12 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 37679.6262 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | 0 | 46032 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | 0 | -5329.2837 | 5222.698 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51361.2837 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | 0 | 47854 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | 0 | -3507.2837 | 8659.836 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51361.2837 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | 0 | -1973.2837 | 10593.654 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51361.2837 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | 0 | -1660.2837 | 12220.732 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51361.2837 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | 0 | 50163 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | 0 | -1198.2837 | 13395.05 | -6.2591e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51361.2837 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | 0 | 55378 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | 0 | 4016.7163 | 9296.3599 | -4.1833e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51361.2837 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 3985.7163 | 5229.3024 | -9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51361.2837 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 56486 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 5124.7163 | 7.276e-12 | 9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51361.2837 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | 55363 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | -1.0204e-12 | 7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55363 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | -1.0204e-12 | 7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 57616 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 8.1104e-12 | -1e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 57616 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | 53214 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 57214 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | 55337 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 59663.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | -16000 | 16000 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 77348.7998 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60118 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54371 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47087 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | 0 | 49207 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | 0 | 1051.3254 | 14927.2189 | 0 | 16000 | 0.895 | 48155.6746 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | 0 | 47061 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | 0 | -1094.6746 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48155.6746 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | 0 | 45528 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21852.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | 0 | -3325.6746 | 3259.1611 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | 0 | 3193.9778 | 3.638e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 38068.0222 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | 0 | 44641 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | 0 | -3514.6746 | 3444.3811 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | 0 | 43704 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | 0 | 3375.4934 | 3.638e-12 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 38214.31 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | 0 | 44631 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | 0 | -3524.6746 | 3454.1811 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | 0 | -4950.6746 | 8305.8421 | -8.7783e-13 | 6.0279 | 0.895 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | 0 | 44940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | 0 | -3215.6746 | 11457.2032 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | 0 | -4635.5069 | 16000 | -110.1676 | 104.628 | 0.895 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | 0 | 44998 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | 0 | 0 | 16000 | -3157.6746 | 2930.7467 | 0.895 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 162.9724 | 2748.6546 | 0.895 | 33983.0276 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1163.3254 | 1448.8497 | 0.895 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 49447 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1291.3254 | 6.0279 | 0.895 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | -1.0204e-12 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48065 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | -1.0204e-12 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 46197 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49546 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 54526 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 54299.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | -16000 | 16000 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 72124.7998 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | 51644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55644 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 45486 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45486 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | 0 | 43996 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43996 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | 0 | 44191 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | 0 | 2435.051 | 13515.254 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 41755.949 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | 0 | -2535.4551 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48217.4551 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | 0 | 44586 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 20910.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | 0 | 44645 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | 0 | -5686.6516 | 5572.9186 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 48217.4551 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | 0 | 45394 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | 0 | 5461.4602 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 35932.5398 | 0.2 | 1 | 1
2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | 0 | 44459 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | 0 | -3758.4551 | 3683.286 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48217.4551 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | 0 | -3503.4551 | 7116.6719 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48217.4551 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | 0 | 44516 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | 0 | -3701.4551 | 10744.0979 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48217.4551 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | 0 | 45586 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | 0 | -2631.4551 | 13322.9238 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48217.4551 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | 0 | -1393.4551 | 14688.5098 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48217.4551 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | 0 | 47409 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | 0 | -808.4551 | 15480.7957 | -7.5706e-13 | 6.0279 | 0.895 | 48217.4551 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | 0 | 4458.5449 | 10931.26 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48217.4551 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | 0 | 2681.5449 | 8194.9897 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48217.4551 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 5643.5449 | 2436.2704 | -9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 48217.4551 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 50605 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 2387.5449 | -1.0186e-10 | 9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 48217.4551 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | 51227 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | -9.1878e-11 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51227 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | 52898 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 52898 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | -1.4261e-11 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53840 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | 49857 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 53857 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | 52874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 72874 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | 53462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | -326.5306 | 16000 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 59757.3305 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53671 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46070 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45978 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | 0 | 45882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45882 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | 0 | 45852 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 26172 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | 0 | 46578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 42578 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | 0 | 46244 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 42244 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 46774 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | 0 | 45069 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | 0 | 0 | 0 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 42749 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | 0 | 44855 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44855 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46593 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | 0 | 47393 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47393 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47133 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | 0 | 47060 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47060 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | 0 | 47191 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47191 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46626 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47377 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46884 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46820 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | 3.92e-12 | -4e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 46680 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | 45874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | -1.0204e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 45874 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | 46986 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 50986 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 50972 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | -16000 | 15680 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 70020.8894 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52056.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47215 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | 0 | 47186 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47186 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46484 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | 0 | 45658 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45658 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40452 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 25054 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 41127 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | 0 | 46177 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 2320 | 0 | 0.895 | 43857 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | 0 | 47342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 47342 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 46660 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | 0 | 45072 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 45072 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 45526 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | 0 | 45896 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 45896 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 46016 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 46913 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 46913 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | 47286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47286 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46907 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | 46744 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46744 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 9.8e-13 | -6.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 45641 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | 46359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | 0 | -6.457e-12 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 48436.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | 46057 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5439 | 0.895 | 50383.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | -16000 | 16000 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 69418 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | 46631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50631 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45358 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | 0 | 45317 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45317 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | 0 | 45331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45331 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44968 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21185.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | 0 | -7897.7805 | 7739.8249 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 49949.5839 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | 0 | 44829 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | 0 | 7585.0284 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 33243.9716 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | 0 | 45567 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | 0 | -4382.5839 | 4294.9323 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49949.5839 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | 0 | -3834.5839 | 8052.8245 | -9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49949.5839 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | 0 | 46906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | 0 | -3043.5839 | 11035.5368 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49949.5839 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | 0 | -3098.5839 | 14072.149 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49949.5839 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | 0 | 47194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | 0 | -1967.1949 | 16000 | -788.3891 | 711.6362 | 0.895 | 49949.5839 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 16000 | -2775.5839 | 3195.7838 | 0.895 | 49949.5839 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | 0 | 46264 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | 0 | 0 | 16000 | -3685.5839 | 6494.3814 | 0.895 | 49949.5839 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 5234.6773 | 575.7804 | 0.88445 | 26137.3227 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | 47352 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2403e-13 | 575.7804 | 0.895 | 47352 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 50457 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 3.5652e-12 | -7.276e-12 | 507.4161 | 8.8351 | 0.895 | 49949.5839 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | 51137 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 8.8351 | 0.895 | 51137 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 8.8351 | 0.895 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 8.8351 | 0.895 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | 50941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -1867.2233 | 1680 | 0.895 | 52808.2233 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | 53062 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57388.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | 54207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 74207 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | 55402 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59402 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | 52589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56589 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49805 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 47765 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46982 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22008.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | 0 | -7221.2859 | 7076.8602 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 50960.0894 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | 0 | 44032 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | 0 | 6935.323 | -7.276e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 33096.677 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | 0 | 44503 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | 0 | -6457.0894 | 6327.9476 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50960.0894 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | 0 | -4793.0894 | 11025.1752 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50960.0894 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | 0 | -2640.0838 | 13612.4573 | -2636.0056 | 2365.253 | 0.895 | 50960.0894 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | 0 | 45619 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | 0 | -1341.0894 | 14926.7248 | -4000 | 5945.253 | 0.895 | 50960.0894 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 14926.7248 | -3241.0894 | 8846.0279 | 0.895 | 50960.0894 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | 0 | 46013 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | 0 | -947.0894 | 15854.8724 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 50960.0894 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | 0 | -148.0894 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 50960.0894 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | 0 | 47056 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 23380.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | 47004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | 1.2478e-11 | -2.1828e-11 | 3238.6859 | 3224.9169 | 0.895 | 43765.3141 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 1371.9106 | 1692.0559 | 0.895 | 50960.0894 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | 52405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 1692.0559 | 0.895 | 52405 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | 51819 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | -1.8561e-12 | -2.1828e-11 | 0 | 1692.0559 | 0.895 | 51819 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 9.8e-13 | -2.2828e-11 | 0 | 1692.0559 | 0.895 | 49724 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | 51313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | 0 | -2.2828e-11 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 55299.5297 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | 52359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56685.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 70786 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55319 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46014 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 16000 | 3.3476e-12 | 16000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | 0 | 47837 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47837 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46714 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21464.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | 0 | 46218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | 0 | -7032.5716 | 6891.9202 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 51136.3751 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | 0 | 45527 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | 0 | 6754.0818 | 0 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 34772.9182 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | 0 | 45075 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | 0 | -6061.3751 | 5940.1476 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51136.3751 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | 0 | 44174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | 0 | -6962.3751 | 12763.2752 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51136.3751 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | 0 | 43845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | 0 | -3302.7804 | 16000 | -3988.5946 | 3575.8201 | 0.895 | 51136.3751 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | 0 | 47331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | 0 | 0 | 16000 | -3805.3751 | 6981.6308 | 0.895 | 51136.3751 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | 0 | 48505 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | 0 | 0 | 16000 | -2631.3751 | 9336.7115 | 0.895 | 51136.3751 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | 0 | 47162 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | 0 | 0 | 16000 | -3974.3751 | 12893.7772 | 0.895 | 51136.3751 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 16000 | -3477.3751 | 16006.0279 | 0.895 | 51136.3751 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | 0 | 48323 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 24647.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 3839.5716 | 2553.5362 | 0.895 | 45319.4284 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 53411 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 0 | 0 | 2274.6249 | 12.0559 | 0.895 | 51136.3751 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | 49929 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49929 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | 52352 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 52352 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | 53728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | 0 | 0 | -1863.6247 | 1680 | 0.895 | 55591.6247 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | 53879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57879 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56530.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 73409 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | 53978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57978 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 47223 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47223 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46941 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | 0 | 47724 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47724 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | 0 | 48020 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | 0 | -6.7046e-13 | 16000 | -1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 48020 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | 0 | 2387.5544 | 13563.72 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 45295.4456 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | 0 | -2486 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48843 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | 0 | 46474 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22798.4867 | 0.4 | 1 | 1
2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | 0 | 46101 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | 0 | -2742 | 2687.16 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48843 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | 0 | -3317 | 5937.82 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48843 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | 0 | -3263 | 9135.56 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48843 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | 0 | 44676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | 0 | -4167 | 13219.22 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48843 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | 0 | -2837.5306 | 16000 | -346.4694 | 7147.6226 | 0.895 | 48843 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 16000 | -2194 | 9111.2526 | 0.895 | 48843 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | 0 | -1.3642e-12 | 16000 | 0 | 9111.2526 | 0.895 | 48843 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | 0 | 15680 | 0 | 5994.2463 | 2300.4756 | 0.88011 | 28588.7537 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | 7.1304e-12 | -7.276e-12 | 1543.9694 | 575.3701 | 0.895 | 45323.0306 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 506 | 10.007 | 0.895 | 48843 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | 49664 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 10.007 | 0.895 | 49664 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | 47521 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 10.007 | 0.895 | 47521 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 52739 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 10.007 | 0.895 | 52739 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | 48586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3590.007 | 0.895 | 52586 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | 49625 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7170.007 | 0.895 | 53951.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10750.007 | 0.895 | 73421 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14330.007 | 0.895 | 53286 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 16000 | -1865.9139 | 16000 | 0.895 | 49768.9139 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48219 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | 0 | 46733 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46733 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | 0 | 46279 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | 0 | 12771.9305 | 2967.4178 | 0 | 16000 | 0.895 | 33507.0695 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | 0 | -6155.7766 | 9000.0789 | 0 | 16000 | 0.895 | 51845.7766 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | 0 | 44703 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | 0 | -7142.7766 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51845.7766 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | 0 | 46206 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22530.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | 0 | -4573.7766 | 4482.3011 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51845.7766 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | 0 | 46342 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | 0 | -5503.7766 | 9876.0022 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51845.7766 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | 0 | 46947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | 0 | -4898.7766 | 14676.8032 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51845.7766 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | 0 | -1350.2008 | 16000 | -3453.5758 | 9928.4828 | 0.895 | 51845.7766 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 16000 | -3065.7766 | 12672.3529 | 0.895 | 51845.7766 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | 0 | 0 | 16000 | -3724.7766 | 16006.0279 | 0.895 | 51845.7766 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | 0 | -5.8812e-12 | 16000 | 868.2234 | 15035.9459 | 0.895 | 51845.7766 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7713.9388 | 6204.4194 | 0.87345 | 26655.0612 | 0.56 | 0 | 1
2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | 50100 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | 1.7826e-12 | -1.4552e-11 | 4000 | 1735.1457 | 0.895 | 46100 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | -2.5909e-12 | -1.4552e-11 | 435.2234 | 1248.8625 | 0.895 | 51845.7766 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | 49344 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 1248.8625 | 0.895 | 49344 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 1248.8625 | 0.895 | 48990 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 54999 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 1248.8625 | 0.895 | 54999 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 4828.8625 | 0.895 | 58633 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | 54173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8408.8625 | 0.895 | 74173 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | 53470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 11988.8625 | 0.895 | 57796.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | 53308 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 15568.8625 | 0.895 | 57308 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 16000 | -481.7178 | 16000 | 0.895 | 50070.7178 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47078 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46095 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45745 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | 0 | 47462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47462 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40585 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | 0 | 45207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 25527 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 42848 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 47054 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | 0 | 47977 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 47977 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 45631 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | 0 | 47454 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 1.819e-12 | 0.895 | 45134 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 43888 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | 0 | 43236 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 43236 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | 0 | 44889 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 44889 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 44510 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 50644 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 49721 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 47745 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | 51204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55530.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | 47255 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 51255 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | 48550 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | 0 | 320 | -1877.095 | 8840 | 0.895 | 50427.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 71959 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | 49807 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53807 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48419 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | 0 | 43159 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43159 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | 0 | 44401 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -6.5736e-28 | 16000 | 0.895 | 44401 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | 0 | 44243 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44243 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | 0 | 44453 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44453 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | 0 | 44167 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 44167 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 22588 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | 0 | 42732 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2408.2 | 8840 | 0.895 | 40323.8 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | 0 | 42368 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 42368 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | 0 | 42651 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 42651 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | 0 | 42173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 42173 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | 0 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 42948 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | 0 | 41535 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 41535 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | 0 | 40747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 40747 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | 0 | 41094 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 41094 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | 42720 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 42720 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 47818 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 50150 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50150 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | 50208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50208 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 49047 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 48785 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 70806 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | 46542 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50868.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 16000 | -2.0224e-27 | 16000 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | 0 | 41347 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41347 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | 0 | 42853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42853 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42692 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | 0 | 41508 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | 0 | 4932.7049 | 10966.6276 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 36575.2951 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | 0 | 41449 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | 0 | -5136.0942 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46585.0942 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | 0 | 41567 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 17891.4867 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | 0 | 41414 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | 0 | -5171.0942 | 5067.6724 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46585.0942 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | 0 | 42194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | 0 | -4391.0942 | 9370.9447 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46585.0942 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | 0 | 43947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | 0 | -2638.0942 | 11956.2771 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46585.0942 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | 0 | -3427.0594 | 15314.7953 | -40.0348 | 6873.3636 | 0.895 | 46585.0942 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | 0 | 44381 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | 0 | 0 | 15314.7953 | -2204.0942 | 8846.0279 | 0.895 | 46585.0942 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | 0 | 42564 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | 0 | -21.0942 | 15335.4676 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 46585.0942 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | 0 | 41907 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | 0 | -678.0942 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 46585.0942 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | 0 | 43081 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 19405.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 43290 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 1.0696e-11 | -1.4552e-11 | 1751.9058 | 4886.1238 | 0.895 | 46585.0942 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 4886.1238 | 0.895 | 47231 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 49439 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 4886.1238 | 0.895 | 49439 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 4886.1238 | 0.895 | 49007 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -417.7388 | 5260 | 0.895 | 50186.7388 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52426.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | 45033 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 65033 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | 49630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53630 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 47586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47586 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | 0 | 43513 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | 0 | -1.7981e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43513 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | 0 | 43282 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43282 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | 0 | 42463 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | 0 | 3.5652e-12 | 16000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 42463 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | 0 | 42577 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | 0 | 3434.9388 | 12494.9604 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 39142.0612 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | 0 | 42435 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | 0 | -3576.571 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46011.571 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | 0 | 42618 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 18942.4867 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | 0 | 42162 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | 0 | -3849.571 | 3772.5796 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46011.571 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | 0 | 42364 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | 0 | -3647.571 | 7347.1992 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46011.571 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | 0 | 43204 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | 0 | -2807.571 | 10098.6188 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46011.571 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | 0 | -1150.571 | 11226.1784 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46011.571 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | 0 | -884.571 | 12093.058 | -9.2403e-13 | 6837.5324 | 0.895 | 46011.571 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | 0 | 43304 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | 0 | -2707.571 | 14746.4776 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46011.571 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | 0 | 42918 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | 0 | -1279.1045 | 16000 | -1814.4665 | 8461.48 | 0.895 | 46011.571 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | 0 | 15680 | 1.4552e-11 | 5805.6443 | 1872.2591 | 0.88108 | 21798.3557 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | -2123.571 | 2081.0996 | -9.2403e-13 | 1872.2591 | 0.895 | 46011.571 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 49718 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 2039.4776 | -1.4552e-11 | 1666.9514 | 9.7436 | 0.895 | 46011.571 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | 45573 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 9.7436 | 0.895 | 45573 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 9.7436 | 0.895 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | 48005 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1866.2082 | 1680 | 0.895 | 49871.2082 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | 47607 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51607 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 70348 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | 50027 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54353.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | 46537 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50537 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 50849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50849 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | 0 | -1.8561e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45053 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | 0 | 44415 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | 0 | 3.6209e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44415 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43004 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | 0 | 42241 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 18565.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | 0 | 41827 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | 0 | -10114.0932 | 9911.8113 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 49826.8966 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | 0 | 42992 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | 0 | 9713.5751 | 3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 29278.4249 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | 0 | 44067 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | 0 | -5759.8966 | 5644.6987 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49826.8966 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | 0 | 44936 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | 0 | -4890.8966 | 10437.7774 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49826.8966 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | 0 | 44688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | 0 | -3526.9441 | 13894.1826 | -1611.9526 | 1448.7255 | 0.895 | 49826.8966 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | 0 | 44224 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | 0 | -1602.8966 | 15465.0213 | -4000 | 5028.7255 | 0.895 | 49826.8966 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | 0 | 45281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | 0 | -545.8966 | 16000 | -4000 | 8608.7255 | 0.895 | 49826.8966 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | 0 | 46644 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | 0 | 0 | 16000 | -3182.8966 | 11457.418 | 0.895 | 49826.8966 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | 0 | -9.2806e-13 | 16000 | -246.8966 | 11678.3905 | 0.895 | 49826.8966 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | 0 | 51249 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 6739.3798 | 3992.1443 | 0.87681 | 28829.6202 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | 2135.1034 | 1606.554 | 0.895 | 49826.8966 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | 51255 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | 0 | 0 | 1428.1034 | 10.9077 | 0.895 | 49826.8966 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9077 | 0.895 | 51596 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 10.9077 | 0.895 | 50780 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | 44868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | 0 | 0 | -1864.9075 | 1680 | 0.895 | 46732.9075 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55436 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54939.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69247 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55210 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46432 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | 0 | 45166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45166 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | 0 | 44065 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44065 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | 0 | 43895 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 20219.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | 0 | 43465 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | 0 | -8221.9675 | 8057.5281 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 49572.7709 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | 0 | 42421 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | 0 | 7896.3776 | 0 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 30524.6224 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | 0 | 43432 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | 0 | -6140.7709 | 6017.9555 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49572.7709 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | 0 | 43552 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | 0 | -4143.676 | 10078.758 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 49572.7709 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | 0 | 43874 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | 0 | -1698.7709 | 11743.5535 | -4000 | 5266.0279 | 0.895 | 49572.7709 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | 0 | -1795.7709 | 13503.409 | -4000 | 8846.0279 | 0.895 | 49572.7709 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | 0 | -1901.7709 | 15367.1445 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 49572.7709 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | 0 | -645.7709 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 49572.7709 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | 0 | 0 | 16000 | 455.2291 | 15497.3921 | 0.895 | 49572.7709 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | 0 | 52743 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | 0 | 15680 | 7.276e-12 | 7847.8774 | 6508.4464 | 0.87306 | 29215.1226 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | -3.7122e-12 | 1.4552e-11 | 2597.2291 | 3606.5144 | 0.895 | 49572.7709 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 6.5887e-12 | 7.276e-12 | 98.2291 | 3496.7613 | 0.895 | 49572.7709 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | 46443 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | -3.7122e-12 | 1.4552e-11 | 0 | 3496.7613 | 0.895 | 46443 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | 52166 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | 0 | 3496.7613 | 0.895 | 52166 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | 51777 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | 0 | 3496.7613 | 0.895 | 51777 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | 52041 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | -4000 | 7076.7613 | 0.895 | 56041 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10656.7613 | 0.895 | 55613.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14236.7613 | 0.895 | 69596 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 16000 | -1970.0991 | 16000 | 0.895 | 49590.0991 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 43749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43749 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | 0 | 45299 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45299 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | 0 | 44776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44776 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | 0 | 44943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44943 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | 0 | 43971 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 20295.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | 0 | -8360.8224 | 8193.6059 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 50464.6258 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | 0 | 44407 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | 0 | 8029.7338 | 3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 32377.2662 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | 0 | -4679.6258 | 4586.0333 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50464.6258 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | 0 | 45265 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | 0 | -5199.6258 | 9681.6666 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50464.6258 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | 0 | -3853.0273 | 13457.6334 | -1877.5986 | 1686.4787 | 0.895 | 50464.6258 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | 0 | -2035.6258 | 15452.5467 | -4000 | 5266.4787 | 0.895 | 50464.6258 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | 0 | 46707 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | 0 | 0 | 15452.5467 | -3757.6258 | 8629.5538 | 0.895 | 50464.6258 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | 0 | -558.6258 | 16000 | -4000 | 12209.5538 | 0.895 | 50464.6258 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | 0 | 47232 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | 0 | 0 | 16000 | -3232.6258 | 15102.7539 | 0.895 | 50464.6258 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | 0 | 52883 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7733.3303 | 6248.4365 | 0.8734 | 29469.6697 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | 53587 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | 4.1168e-11 | -5.0932e-11 | 3122.3742 | 2759.7503 | 0.895 | 50464.6258 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 52924 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 0 | -5.0932e-11 | 2459.3742 | 11.8462 | 0.895 | 50464.6258 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | -4.8593e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 11.8462 | 0.895 | 49353 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | 51260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 11.8462 | 0.895 | 51260 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8462 | 0.895 | 49620 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8462 | 0.895 | 45938 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8462 | 0.895 | 45505 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | -326.5306 | 320 | 0 | 11.8462 | 0.895 | 47807.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | -16000 | 16000 | 0 | 11.8462 | 0.895 | 64024 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11.8462 | 0.895 | 46811 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11.8462 | 0.895 | 46639 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | 0 | 47043 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11.8462 | 0.895 | 47043 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11.8462 | 0.895 | 46019 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | 0 | 47007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11.8462 | 0.895 | 47007 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11.8462 | 0.895 | 45256 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | 0 | 44731 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | 0 | 15680 | 0 | 10.6024 | -1.7764e-15 | 0.895 | 29040.3976 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | 0 | 44591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 44591 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | 0 | 44661 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 44661 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | 0 | 44983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 44983 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 46117 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | 0 | 46868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 46868 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | 0 | 47963 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 47963 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | 0 | 51873 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 51873 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | 0 | 52943 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 52943 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 54326 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 51869 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 47791 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 48531 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.0263e-12 | 0.895 | 49319 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.0545e-12 | 0.895 | 53572 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | 55653 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59653 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | 54598 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 58924.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | 55195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 75195 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 52336 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | 0 | 48123 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 48123 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | 0 | 47545 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 47545 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 47353 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | 0 | 44937 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 44937 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | 0 | 44405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 44405 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | 0 | 45628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 45628 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 47728 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 48028 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 49195 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | 0 | 50713 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 50713 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 108.7 | 14198.5475 | 0.895 | 50363.3 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 9729.2737 | 0.895 | 34639 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | 0 | 56628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | 5260 | 0.895 | 52628 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 56081 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 5260 | 0.895 | 56081 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | 55020 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 5260 | 0.895 | 55020 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 5260 | 0.895 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | 54324 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5260 | 0.895 | 54324 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 53547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 1.96e-12 | -5.638e-12 | 0 | 5260 | 0.895 | 53547 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | -1.0204e-12 | -4.638e-12 | 1.0448e-12 | 5260 | 0.895 | 52766 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53319.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | 51433 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 71433 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | 52921 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56921 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 50276 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 0 | 16000 | 2.3337e-12 | 16000 | 0.895 | 50276 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | 0 | 43222 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43222 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | 0 | 41053 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | -1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 41053 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | 0 | 41113 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 17437.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | 0 | 41386 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | 0 | -6436.7472 | 6308.0123 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47822.7472 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | 0 | 40688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | 0 | -9889.7834 | 16000 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50577.7834 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | 0 | 41717 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | 0 | 15680 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 20702.7202 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | 0 | 41832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | 0 | -8745.7834 | 8570.8677 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 50577.7834 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | 0 | -4328.7834 | 12813.0755 | -9.2403e-13 | 801.9585 | 0.895 | 50577.7834 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | 0 | 46940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | 0 | -3251.9638 | 16000 | -385.8196 | 1147.267 | 0.895 | 50577.7834 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 16000 | -2752.7834 | 3611.0081 | 0.895 | 50577.7834 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 16000 | -2065.7834 | 5459.8843 | 0.895 | 50577.7834 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | 0 | 46808 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | 0 | -1.717e-13 | 16000 | -3769.7834 | 8833.8404 | 0.895 | 50577.7834 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | 0 | 47986 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | 0 | -3.5652e-12 | 16000 | 0 | 8833.8404 | 0.895 | 47986 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | 0 | 48799 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | 0 | 15680 | 0 | 5912.8604 | 2118.6718 | 0.88052 | 27206.1396 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | 49738 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | -839.7834 | 822.9877 | 0 | 2118.6718 | 0.895 | 50577.7834 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 806.528 | -1.4552e-11 | 1884.6886 | 12.8745 | 0.895 | 50577.7834 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 12.8745 | 0.895 | 54845 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 12.8745 | 0.895 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 53917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1862.7101 | 1680 | 0.895 | 55779.7101 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 52945 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | 52375 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 72375 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57534.5306 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | 51728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55728 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50659 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | 0 | 46194 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46194 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | 0 | 44595 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | 0 | -1.7981e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44595 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | 0 | 44563 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | 0 | 10863.6112 | 4914.6825 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 29699.3888 | 0.28 | 0 | 1
2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | 0 | 44707 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | 0 | -6281.1008 | 11070.1612 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 46988.1008 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | 0 | 43241 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | 0 | -5030.4477 | 16000 | 1283.3469 | 5627.5454 | 0.895 | 46988.1008 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | 0 | 41499 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | 0 | 15680 | 0 | 4984.8204 | 2.3468 | 0.88616 | 20834.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | 0 | 41905 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | 0 | -5083.1008 | 4981.4388 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 46988.1008 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | 0 | 42851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | 0 | -4137.1008 | 9035.7976 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 46988.1008 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | 0 | 41869 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | 0 | -4654.0266 | 13596.7437 | -465.0742 | 418.5882 | 0.895 | 46988.1008 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | 0 | 42246 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | 0 | -742.1008 | 14324.0024 | -4000 | 3998.5882 | 0.895 | 46988.1008 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | 0 | 42402 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | 0 | -586.1008 | 14898.3812 | -4000 | 7578.5882 | 0.895 | 46988.1008 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | 0 | 41864 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | 0 | -1124.1008 | 16000 | -4000 | 11158.5882 | 0.895 | 46988.1008 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | 0 | 43818 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | 0 | -3.5652e-12 | 16000 | 4900.7738 | 5632.0739 | 0.88677 | 38917.2262 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | 0 | 15680 | 2.9104e-11 | 4984.8204 | 6.8754 | 0.88616 | 22933.1796 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | 44382 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | -2606.1008 | 2553.9788 | -2.925e-13 | 6.8754 | 0.895 | 46988.1008 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 49491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 2502.8992 | -2.9104e-11 | 0 | 6.8754 | 0.895 | 46988.1008 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | -1.4385e-11 | -1.4552e-11 | 0 | 6.8754 | 0.895 | 45554 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | 42419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 6.8754 | 0.895 | 42419 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 44052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 9.8e-13 | -1.5552e-11 | 0 | 6.8754 | 0.895 | 44052 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | 43872 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | 0 | -1.5552e-11 | -4000 | 3586.8754 | 0.895 | 47872 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | 43180 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7166.8754 | 0.895 | 47506.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | 43138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | -16000 | 16000 | -5967.8032 | 12420 | 0.88024 | 65105.8032 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | 44320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 48320 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46717 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | 0 | 42454 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42454 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | 0 | 44325 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44325 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | 0 | 43589 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | 0 | 8815.8448 | 7004.24 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 30773.1552 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | 0 | 43485 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | 0 | -4840 | 11747.44 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 44325 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | 0 | 41269 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | 0 | -4339.3469 | 16000 | 1283.3469 | 5627.5454 | 0.895 | 44325 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | 0 | 40612 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4984.8204 | 2.3468 | 0.88616 | 19947.1796 | 0.32 | 1 | 1
2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | 0 | 41913 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2412 | 2161.0868 | 0.895 | 44325 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | 0 | 41313 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -3012 | 4856.8268 | 0.895 | 44325 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | 0 | 42769 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1556 | 6249.4468 | 0.895 | 44325 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | 0 | 41665 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | 0 | -16000 | 15680 | -5883.2579 | 11430.6868 | 0.88068 | 63548.2579 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | 0 | 43307 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 15010.6868 | 0.895 | 47633.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | 0 | 43217 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | 0 | 0 | 16000 | -1108 | 16002.3468 | 0.895 | 44325 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | 0 | 43810 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16002.3468 | 0.895 | 43810 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | 0 | 45816 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6839.8792 | 0.87264 | 22140.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | 7.4244e-12 | -1.4552e-11 | 4000 | 2370.6055 | 0.895 | 40419 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | 42936 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 2370.6055 | 0.895 | 42936 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | 43219 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 2370.6055 | 0.895 | 43219 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | 42236 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 2370.6055 | 0.895 | 42236 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 2370.6055 | 0.895 | 43598 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | 42619 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 5950.6055 | 0.895 | 46619 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | 43087 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 9530.6055 | 0.895 | 63087 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | 42054 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 13110.6055 | 0.895 | 46380.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | 43929 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | 0 | 16000 | -3228.3738 | 16000 | 0.895 | 47157.3738 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 42501 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42501 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 41097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41097 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | 0 | 41007 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41007 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | 0 | 40380 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 16704.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | 0 | 40414 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | 0 | -4479.1965 | 4389.6126 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | 0 | 42602 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | 0 | -177 | 4563.0726 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | 0 | 41484 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | 0 | 4471.8112 | 3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 33012.1888 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | 0 | 39287 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -3492 | 3131.3679 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | 0 | -1.96e-12 | 7.276e-12 | -1372 | 4359.3079 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | 0 | 40457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | 0 | 1.0204e-12 | 7.276e-12 | -2322 | 6437.4979 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | 0 | 40518 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | 0 | -16000 | 15680 | -6832.7315 | 12426.0279 | 0.87645 | 63350.7315 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | 0 | 42176 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 46502.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | 0 | 42779 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | 0 | 2.8422e-14 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | 0 | 43377 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | 0 | 0 | 16000 | 3950.9841 | 11591.5206 | 0.895 | 39426.0159 | 0.24 | 1 | 1
2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 15680 | -6.5484e-11 | 6714.1651 | 3934.9028 | 0.87691 | 23494.8349 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | 46291 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | -3.7122e-12 | -5.8208e-11 | 3512 | 10.8804 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | -4.8259e-11 | -7.276e-12 | 0 | 10.8804 | 0.895 | 46750 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 10.8804 | 0.895 | 44697 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | 48161 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 10.8804 | 0.895 | 48161 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | 48321 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3590.8804 | 0.895 | 52321 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | 49855 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7170.8804 | 0.895 | 54181.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | 43851 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10750.8804 | 0.895 | 63851 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14330.8804 | 0.895 | 50615 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | 51712 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | 0 | 16000 | -1864.9381 | 16000 | 0.895 | 53576.9381 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 48089 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48089 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | 0 | 44360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44360 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45127 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | 0 | 45030 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21354.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | 0 | -1019.0462 | 998.6653 | 1558.6214 | 5096.0561 | 0.895 | 46958.4248 | 0 | 1 | 1
2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | 0 | 47514 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | 0 | 2.1211e-13 | 998.6653 | 555.5752 | 4475.3017 | 0.895 | 46958.4248 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | 0 | 45529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | 0 | 978.692 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 40550.308 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | 0 | -5.3772e-12 | 0 | -1293.4248 | 1163.6432 | 0.895 | 46958.4248 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | 0 | 45592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | 0 | 0 | 0 | -1366.4248 | 2386.5934 | 0.895 | 46958.4248 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | 0 | 45484 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | 0 | 7.1147e-13 | 0 | -1474.4248 | 3706.2036 | 0.895 | 46958.4248 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | 0 | 46397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 10687.2036 | 0.87262 | 70397 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | 0 | -326.5306 | 16000 | -5742.5217 | 15748.7827 | 0.88142 | 52737.0523 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | 0 | 46671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | 0 | 0 | 16000 | -287.4248 | 16006.0279 | 0.895 | 46958.4248 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | 0 | 53291 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | 0 | 14816.8497 | 880.7657 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 34474.1503 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | 0 | 53997 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | 0 | 863.1503 | -7.276e-12 | 6175.4248 | 4513.1271 | 0.87924 | 46958.4248 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 50987 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4028.5752 | 10.3288 | 0.89468 | 46958.4248 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 10.3288 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | 53447 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1690.3288 | 0.895 | 55324.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | 54205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1690.3288 | 0.895 | 54205 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 53720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1690.3288 | 0.895 | 53720 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5270.3288 | 0.895 | 58626 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -3988.4594 | 8840 | 0.895 | 57926.4594 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 72941 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | 49162 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53488.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46754 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47860 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | 0 | 47744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47744 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | 0 | 48343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46023 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | 0 | 46440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 26760 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | 0 | 45027 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 41027 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | 0 | 46591 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 42591 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | 0 | 46298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46298 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45765 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44911 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | 0 | 45605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45605 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47876 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | 0 | 48018 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48018 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46208 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51603 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52051 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52049 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54578.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0 | -2.0895e-12 | 1680 | 0.895 | 53599 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57881 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 71878 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | 49709 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54035.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | 53577 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57577 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | 0 | 49218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49218 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47885 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48585 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | 0 | 47976 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43976 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 42187 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | 0 | 47338 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 27658 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | 0 | 46713 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2320 | -5.457e-12 | 0.895 | 44393 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 47375 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | 0 | 48677 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 48677 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | 0 | 46963 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 46963 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 49247 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 46774 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50809 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 54648 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | 50138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50138 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50049 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | 54134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58134 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 54150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3580 | 0.895 | 54150 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | 49951 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 53951 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | 50991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10740 | 0.895 | 55317.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | 49132 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 69132 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | 52652 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 54529.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51669 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 46185 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46185 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | 0 | 46201 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22525.4867 | 0.2 | 1 | 1
2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41617.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | 0 | 46771 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | 0 | -340.1476 | 333.3447 | -251.0135 | 1026.6156 | 0.895 | 47362.1611 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | 0 | 46702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | 0 | 0 | 333.3447 | -660.1611 | 1617.4598 | 0.895 | 47362.1611 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | 0 | 46518 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | 0 | 0 | 333.3447 | -844.1611 | 2372.984 | 0.895 | 47362.1611 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | 0 | 47549 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | 0 | 186.8389 | 142.6927 | -9.2403e-13 | 2372.984 | 0.895 | 47362.1611 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | 0 | 139.8389 | -1.819e-12 | 0 | 2372.984 | 0.895 | 47362.1611 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | 0 | 46265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1097.1611 | 3354.9432 | 0.895 | 47362.1611 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 10335.9432 | 0.87262 | 69580 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | 0 | -326.5306 | 16000 | -5659.4293 | 15326.8729 | 0.88188 | 53008.9599 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | 0 | 46600 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -762.1611 | 16009.0071 | 0.895 | 47362.1611 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | 0 | -1.8561e-12 | 16000 | 2356.8389 | 13375.6675 | 0.895 | 47362.1611 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | 0 | 51348 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7231.1642 | 5111.5174 | 0.875 | 28436.8358 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | 51896 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 4533.8389 | 15.7756 | 0.88973 | 47362.1611 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.7756 | 0.895 | 51343 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.7756 | 0.895 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | 52397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | -4000 | 3595.7756 | 0.895 | 56397 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1859.4686 | 5260 | 0.895 | 56156.4686 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | 53746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58072.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | 54494 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 74494 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57684 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52662 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48533 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | 0 | 48696 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25020.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | 0 | 48932 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48932 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | 0 | 47264 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | 0 | -4811.0339 | 4714.8132 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52075.0339 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | 0 | 47100 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | 0 | -4930.9726 | 9547.1663 | -44.0613 | 6876.9673 | 0.895 | 52075.0339 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 9547.1663 | 0 | 6876.9673 | 0.895 | 48969 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | 0 | 49139 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | 0 | 0 | 9547.1663 | -2936.0339 | 9504.7176 | 0.895 | 52075.0339 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 9547.1663 | -3264.0339 | 12426.0279 | 0.895 | 52075.0339 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | 0 | 47180 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | 0 | 0 | 9547.1663 | 0 | 12426.0279 | 0.895 | 47180 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | 0 | 48297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | 0 | -6584.5242 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 58881.5242 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | 0 | 51760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51760 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | 0 | 55039 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | 0 | 0 | 16000 | 2963.9661 | 12694.3339 | 0.895 | 52075.0339 | 0.28 | 1 | 1
2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 56288 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7034.266 | 4661.5701 | 0.8757 | 33573.734 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | 56229 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 4153.9661 | 11.6498 | 0.89334 | 52075.0339 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | 58209 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 11.6498 | 0.895 | 58209 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | 55705 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 11.6498 | 0.895 | 55705 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | 57299 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 11.6498 | 0.895 | 57299 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | 56227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1864.0785 | 1680 | 0.895 | 58091.0785 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57613 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | 53125 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 73125 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | 56413 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60739.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | 59555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63555 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 56784 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56784 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | 0 | 53210 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53210 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | 0 | 52249 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28573.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | 0 | 51619 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | 0 | -1464 | 1434.72 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | 0 | -2523 | 3907.26 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | 0 | -4183 | 8006.6 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | 0 | 51399 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | 0 | -260.871 | 8262.2535 | -1423.129 | 8111.2329 | 0.895 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | 0 | 50040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | 0 | 0 | 8262.2535 | -3043 | 10834.7179 | 0.895 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 8262.2535 | -1778 | 12426.0279 | 0.895 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | 0 | 51592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | 0 | 0 | 8262.2535 | 0 | 12426.0279 | 0.895 | 51592 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | 0 | -7895.6597 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 64862.6597 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | 0 | 55328 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 55328 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | 0 | 53083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | 0 | -2.0606e-12 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 5177 | 10155.1601 | 0.88483 | 33443 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | 0 | 57264 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 4181 | 5473.5181 | 0.89306 | 53083 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 57929 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 4846 | 11.3142 | 0.88719 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | 56342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | 3.7122e-12 | 0 | 0 | 11.3142 | 0.895 | 56342 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | 55749 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3142 | 0.895 | 55749 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | 57529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3142 | 0.895 | 57529 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3591.3142 | 0.895 | 56944 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7171.3142 | 0.895 | 59414 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10751.3142 | 0.895 | 61261.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | 57495 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14331.3142 | 0.895 | 77495 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | 58238 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | 0 | 16000 | -1864.4534 | 16000 | 0.895 | 60102.4534 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57260 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | 0 | 52280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52280 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30105.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1482.8608 | 5180.7048 | 0.895 | 52089.1392 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | 0 | -1.717e-13 | -1.819e-12 | 801.8608 | 4284.7709 | 0.895 | 52089.1392 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | 0 | 52671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | 0 | -1.717e-13 | -1.819e-12 | 581.8608 | 3634.6472 | 0.895 | 52089.1392 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | 0 | -961.1392 | 941.9164 | 0 | 3634.6472 | 0.895 | 52089.1392 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | 0 | 52981 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | 0 | 891.8608 | 31.8544 | 0 | 3634.6472 | 0.895 | 52089.1392 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | 0 | 52492 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | 0 | 31.2173 | 0 | 371.6434 | 3219.4031 | 0.895 | 52089.1392 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 0 | 484.8608 | 2677.6592 | 0.895 | 52089.1392 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 9658.6592 | 0.87262 | 76607 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | 0 | 51800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6250.4135 | 15152.0733 | 0.87889 | 58376.9442 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | 0 | 2.3525e-11 | 16000 | -954.1392 | 16006.0279 | 0.895 | 52089.1392 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | 0 | 56732 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | 0 | 15680 | 0 | 4597.2784 | 10835.8183 | 0.88919 | 36454.7216 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 57082 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 0 | 0 | 4992.8608 | 5201.1788 | 0.8861 | 52089.1392 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 0 | 4613.8608 | 11.5035 | 0.88905 | 52089.1392 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5035 | 0.895 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | 52344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | -1877.095 | 1691.5035 | 0.895 | 54221.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 55796 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 1691.5035 | 0.895 | 55796 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -3987.1469 | 5260 | 0.895 | 60263.1469 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | 56124 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 76124 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | 55409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59735.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | 56206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60206 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54357 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 50684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50684 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | 0 | 51618 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51618 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27521.4867 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | 0 | 49632 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | 0 | 0 | 0 | 95.3258 | 6731.0231 | 0.895 | 49536.6742 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | 0 | 48711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | 0 | -825.6742 | 809.1607 | 0 | 6731.0231 | 0.895 | 49536.6742 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | 0 | 49568 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | 0 | 31.3258 | 777.1956 | 0 | 6731.0231 | 0.895 | 49536.6742 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | 0 | 327.3258 | 443.1896 | 0 | 6731.0231 | 0.895 | 49536.6742 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | 0 | 434.3258 | -3.638e-12 | 0 | 6731.0231 | 0.895 | 49536.6742 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | 0 | -326.5306 | 320 | -2217.1436 | 8715.3666 | 0.895 | 49536.6742 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | 0 | 48787 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | 0 | 0 | 320 | -749.6742 | 9386.325 | 0.895 | 49536.6742 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | 0 | 49862 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12966.325 | 0.895 | 69862 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | 0 | 51029 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | 0 | 0 | 16000 | -3396.3161 | 16006.0279 | 0.895 | 54425.3161 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | 0 | 1.7269e-12 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49498 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | 0 | 15281.0937 | 407.0473 | 5219.1796 | 10105.6269 | 0.88455 | 33666.7267 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | -279.6742 | 681.1279 | 4000 | 5636.3531 | 0.895 | 49536.6742 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 667.5054 | -1.4552e-11 | 4984.8204 | 11.1546 | 0.88616 | 49536.6742 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 11.1546 | 0.895 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | 53826 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 11.1546 | 0.895 | 53826 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | 54694 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 11.1546 | 0.895 | 54694 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | 50493 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | -7.1304e-12 | 0 | 0 | 11.1546 | 0.895 | 50493 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3591.1546 | 0.895 | 52122 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | 48779 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7171.1546 | 0.895 | 53105.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10751.1546 | 0.895 | 73217 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14331.1546 | 0.895 | 57381 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 52290 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 49744 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 48990 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 49701 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 49144 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 48458 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 47579 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 48406 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 49002 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | 0 | 49396 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 49396 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | 0 | 50476 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 50476 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | 0 | 50873 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | 0 | 0 | 16000 | 3322.7833 | 10618.5475 | 0.895 | 47550.2167 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | 0 | 51658 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 6149.2737 | 0.895 | 47658 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | 0 | 53105 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 1680 | 0.895 | 33425 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 56689 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 57282 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 50833 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 55874 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 53153 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50846 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | 55629 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59629 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | 56327 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60653.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | 55248 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 75248 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | 56916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60916 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 16000 | -2.0895e-12 | 16000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 51641 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | 0 | 50390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50390 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | 0 | 40529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40529 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | 0 | 47384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47384 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | 0 | 47767 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47767 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47924 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49160 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | 0 | 51199 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51199 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | 0 | 50038 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50038 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | 0 | 50555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 46555 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 30328 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | 0 | 50048 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 46048 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 48484 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | 51285 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51285 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | 56756 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56756 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | 54477 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54477 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | 55003 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | 0 | 0 | -6.2591e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 55003 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | 51651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55651 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 58432.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | 55522 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | -16000 | 16000 | -7481.2666 | 13699.9469 | 0.87418 | 79003.2666 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 16000 | -2569.8917 | 16000 | 0.895 | 58254.8917 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 54890 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54890 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 53942 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53942 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 48066 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48066 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 1723.2864 | 14074.5404 | 0.895 | 45330.7136 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7436.6323 | 5568.9223 | 0.87432 | 22864.3677 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | 0 | 44781 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | 0 | -549.7136 | 538.7194 | 0 | 5568.9223 | 0.895 | 45330.7136 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | 0 | 44642 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | 0 | -688.7136 | 1213.6587 | 0 | 5568.9223 | 0.895 | 45330.7136 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | 0 | -1033.7136 | 2226.6981 | 0 | 5568.9223 | 0.895 | 45330.7136 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | 0 | 46401 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | 0 | 1070.2864 | 1134.5692 | 0 | 5568.9223 | 0.895 | 45330.7136 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | 0 | 310.2864 | 817.9504 | 0 | 5568.9223 | 0.895 | 45330.7136 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | 0 | 801.5914 | -5.457e-11 | 1270.6949 | 4149.1514 | 0.895 | 45330.7136 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | 0 | 49230 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 11130.1514 | 0.87262 | 57556.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16005.5637 | 0.88266 | 71099.5663 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | 0 | 46511 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | 0 | 0 | 16000 | 3054.3018 | 12592.9359 | 0.895 | 43456.6982 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | 0 | 15680 | 1.4552e-11 | 7004.9692 | 4594.5997 | 0.8758 | 23750.0308 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | 1.7826e-11 | 0 | 1493.2864 | 2926.1233 | 0.895 | 45330.7136 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | 47940 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | -1.2571e-11 | 1.4552e-11 | 2609.2864 | 10.7196 | 0.895 | 45330.7136 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | 47609 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | 0 | 10.7196 | 0.895 | 47609 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | -3.7122e-12 | 2.1828e-11 | -4000 | 3590.7196 | 0.895 | 51667 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | 46917 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7170.7196 | 0.895 | 66917 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 47628 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 15366.4 | 0 | 0 | 7170.7196 | 0.895 | 32261.6 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | 49818 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10750.7196 | 0.895 | 69818 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | 48692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14330.7196 | 0.895 | 53018.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | 49460 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | 0 | 16000 | -1865.1178 | 16000 | 0.895 | 51325.1178 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48800 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 48752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48752 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49337 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | 0 | 47842 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 363.6224 | 15593.718 | 0.895 | 47478.3776 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7877.5865 | 6569.8544 | 0.87297 | 24016.4135 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | 0 | -440.3776 | 431.5701 | 0 | 6569.8544 | 0.895 | 47478.3776 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | 0 | 47099 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | 0 | -379.3776 | 803.3601 | 0 | 6569.8544 | 0.895 | 47478.3776 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | 0 | 247.6224 | 550.6842 | 0 | 6569.8544 | 0.895 | 47478.3776 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | 0 | 47616 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | 0 | 137.6224 | 410.2532 | 0 | 6569.8544 | 0.895 | 47478.3776 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | 0 | 402.0482 | -3.638e-12 | 110.5742 | 6446.3078 | 0.895 | 47478.3776 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | 0 | 49534 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2055.6224 | 4149.523 | 0.895 | 47478.3776 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | 0 | 49326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 11130.523 | 0.87262 | 57652.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | 0 | 49698 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16005.9353 | 0.88266 | 71221.5663 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | 0 | 47906 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11536.6616 | 0.895 | 43906 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | 0 | 48300 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 6698.2687 | 3898.7226 | 0.87697 | 25921.7313 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 1716.6224 | 1980.7088 | 0.895 | 47478.3776 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 48655 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 1.0204e-12 | -1.4552e-11 | 1176.6224 | 666.0469 | 0.895 | 47478.3776 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | 47266 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | -7.4244e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 666.0469 | 0.895 | 47266 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 49217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 666.0469 | 0.895 | 49217 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 4246.0469 | 0.895 | 54846 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 51186 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 4246.0469 | 0.895 | 51186 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | 52520 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7826.0469 | 0.895 | 56846.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | 51774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | -16000 | 16000 | -5192.5353 | 12420 | 0.88472 | 72966.5353 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54330 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51420 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49680 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | 0 | 48966 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48966 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25365.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | 0 | 49309 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | 0 | -3712.5983 | 3638.3463 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 50907.4017 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | 0 | 49938 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | 0 | -969.4017 | 4588.36 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 50907.4017 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | 0 | 48094 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | 0 | 4496.5928 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 39597.4072 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | 0 | 47936 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2971.4017 | 2665.4325 | 0.895 | 50907.4017 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | 0 | -6.5977e-14 | -3.638e-12 | -726.4017 | 3315.562 | 0.895 | 50907.4017 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | 0 | 49612 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | 0 | 1.0204e-12 | -3.638e-12 | -1295.4017 | 4474.9466 | 0.895 | 50907.4017 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | 0 | -326.5306 | 320 | -7617.3703 | 11130.6157 | 0.87375 | 55273.9009 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | 0 | 51360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16006.0279 | 0.88266 | 72883.5663 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | 0 | 50375 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | 0 | 0 | 16000 | -4.1966e-12 | 16006.0279 | 0.895 | 50375 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 28204.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | 53581 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 2673.5983 | 3856.2998 | 0.895 | 50907.4017 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 0 | 3440.5983 | 12.0559 | 0.895 | 50907.4017 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 55389 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 55389 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | 56280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 56280 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | 58254 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58254 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 62680 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | 58531 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | -16000 | 15680 | -5961.7102 | 8840 | 0.88027 | 80492.7102 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | 58612 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62938.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | 58727 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62727 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58659 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 55697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55697 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 54642 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 54642 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | 0 | 53682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53682 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | 0 | 51710 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28034.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 48967 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | 0 | 52742 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | 0 | -1923.2357 | 1884.7709 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 54665.2357 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | 0 | 53345 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | 0 | 1847.0755 | 0 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 49383.7279 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -1516.2357 | 1363.0588 | 0.895 | 54665.2357 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | 0 | 52760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | 0 | 3.387e-11 | -2.9104e-11 | -1905.2357 | 3068.2448 | 0.895 | 54665.2357 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | 0 | 53457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | 0 | -3.3155e-11 | 3.638e-12 | -1208.2357 | 4149.6157 | 0.895 | 54665.2357 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | 0 | 52294 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 11130.6157 | 0.87262 | 76294 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | 0 | 52968 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | 0 | -326.5306 | 16000 | -5523.5663 | 16006.0279 | 0.88266 | 58818.0969 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | 0 | 51523 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 31843 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | 0 | 53523 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | 0 | 0 | 0 | 3571.4713 | 7546.2835 | 0.895 | 49951.5287 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 3520.7643 | 3612.4686 | 0.895 | 54665.2357 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 57893 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 0 | 0 | 3227.7643 | 6.0279 | 0.895 | 54665.2357 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 4.0689e-13 | 6.0279 | 0.895 | 52807 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | 57467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 57467 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | 58692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 58692 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 7.1304e-12 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | 56980 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 61306.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | 51799 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | -16000 | 16000 | -5968.7998 | 8840 | 0.88024 | 73767.7998 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | 51839 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55839 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50746 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | 0 | 52040 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 401.9951 | 15550.8435 | 0.895 | 51638.0049 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 7865.1418 | 6541.6065 | 0.87301 | 28036.8582 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | 0 | 50595 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 4000 | 2072.3327 | 0.895 | 46595 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | 0 | -688.0049 | 674.2448 | 0 | 2072.3327 | 0.895 | 51638.0049 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | 0 | 50858 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | 0 | 660.7599 | 0 | 1468.4395 | 431.6182 | 0.895 | 48728.8006 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 380.9951 | 5.9254 | 0.895 | 51638.0049 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | 0 | -76.0049 | 74.4848 | 0 | 5.9254 | 0.895 | 51638.0049 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | 0 | 72.9951 | -7.276e-12 | 0 | 5.9254 | 0.895 | 51638.0049 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 6986.9254 | 0.87262 | 75669 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | 0 | 52351 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7569.6562 | 13602.0256 | 0.8739 | 60247.1868 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 9132.7518 | 0.895 | 47242 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | 0 | 51123 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 6000.5164 | 2314.6089 | 0.88008 | 29442.4836 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | 50681 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2062.7029 | 9.9129 | 0.895 | 48618.2971 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | 50598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 9.9129 | 0.895 | 50598 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 9.9129 | 0.895 | 48883 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 9.9129 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | 54986 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3589.9129 | 0.895 | 74986 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 15366.4 | 0 | 0 | 3589.9129 | 0.895 | 36812.6 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7169.9129 | 0.895 | 53349 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | 53497 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10749.9129 | 0.895 | 57823.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | -16000 | 16000 | -5708.5795 | 15782.6327 | 0.88161 | 72084.5795 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 16000 | -242.8685 | 16000 | 0.895 | 48687.8685 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49719 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45759 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46212 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46308 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 41437 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | 0 | 42436 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 38436 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | 0 | 42874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 42874 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 43617 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | 0 | 43044 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 43044 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | 0 | 46134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46134 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | 0 | 46490 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46490 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46325 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | 0 | 46358 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46358 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 28359 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 50536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 46536 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 48235 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48235 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49998 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 49991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49991 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 49239 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49239 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 51031 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 53097 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | 47655 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7160 | 0.895 | 67655 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 54637.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | 53590 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 12420 | 0.895 | 55467.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | 49834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53834 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | 42605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 42605 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | 0 | 42817 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 42817 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | 0 | 43498 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43498 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -8.7416e-13 | 16000 | 0.895 | 43769 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | 0 | 42760 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 38760 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | 0 | 42927 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 40607 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | 0 | 41825 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 8938.5475 | 0.895 | 41825 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | 0 | 42813 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 8938.5475 | 0.895 | 42813 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | 0 | 44579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 8938.5475 | 0.895 | 44579 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 44218 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | 0 | 44558 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 44558 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | 0 | 44775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 40775 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | 0 | 51332 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 31652 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53617 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48919 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | 52440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52440 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 51682.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53291 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52676 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69034 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54672.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48384 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2.8565e-12 | 16000 | 0.895 | 46141 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 47610 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47610 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 5.2765e-13 | 16000 | 0.895 | 48150 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | 0 | 48350 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | 0 | 4027.2904 | 11890.52 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40322.7096 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | 0 | 48318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | 0 | -3832 | 15645.88 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 48150 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | 0 | 49072 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | 0 | -361.3469 | 16000 | 1283.3469 | 5627.5454 | 0.895 | 48150 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 2.3468 | 0.88616 | 27913.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | 0 | 44957 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | 0 | -54.1441 | 53.0612 | -3138.8559 | 2811.6228 | 0.895 | 48150 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | 0 | 47573 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | 0 | 0 | 53.0612 | -577 | 3328.0378 | 0.895 | 48150 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | 0 | 52 | -7.276e-12 | 0 | 3328.0378 | 0.895 | 48150 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 10309.0378 | 0.87262 | 71935 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | 0 | -326.5306 | 16000 | -5927.441 | 15527.8445 | 0.88045 | 54113.9716 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | 0 | 49262 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | 0 | 2594 | 13353.0612 | 1895.3205 | 13410.168 | 0.895 | 44772.6795 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | 0 | 1573 | 11747.9592 | 4000 | 8940.8943 | 0.895 | 48150 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 57025 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 4875 | 6773.4694 | 4000 | 4471.6205 | 0.895 | 48150 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 6638 | -1.4552e-11 | 4000 | 2.3468 | 0.895 | 48150 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | 55792 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 55792 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | 58484 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3582.3468 | 0.895 | 62484 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 56622 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1874.4729 | 5260 | 0.895 | 58496.4729 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | 55376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 75376 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | 57791 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62117.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | 58319 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62319 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57720 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 55437 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55437 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49151 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | 0 | 50583 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50583 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | 0 | 10204.263 | 5587.4867 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 34990.737 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | 0 | 49515 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | 0 | -5828.3333 | 11299.2534 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 51343.3333 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | 0 | -4796.6802 | 16000 | 1283.3469 | 5627.5454 | 0.895 | 51343.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 2.3468 | 0.88616 | 27195.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3143.3333 | 2815.6301 | 0.895 | 51343.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | 0 | 48051 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3292.3333 | 5762.2684 | 0.895 | 51343.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | 0 | 49384 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | 0 | -4.3288e-12 | 0 | -1959.3333 | 7515.8718 | 0.895 | 51343.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | 0 | 50448 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | 0 | -16000 | 15680 | -5560.1 | 12422.3468 | 0.88244 | 72008.1 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | 0 | 51326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16002.3468 | 0.895 | 55652.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | 0 | 15680 | -2.1828e-11 | 4000 | 11533.073 | 0.895 | 30215 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | 0 | 54358 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 3014.6667 | 8164.7304 | 0.895 | 51343.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 55181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 3837.6667 | 3876.8347 | 0.895 | 51343.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 54811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 3467.6667 | 2.3468 | 0.895 | 51343.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | 49697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 49697 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | -7.4244e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 48866 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 55346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 55346 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | 55218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 3582.3468 | 0.895 | 59218 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | 55016 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7162.3468 | 0.895 | 59342.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | 54989 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10742.3468 | 0.895 | 74989 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | 54316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14322.3468 | 0.895 | 58316 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 16000 | -1874.4729 | 16000 | 0.895 | 55868.4729 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 48298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48298 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47599 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | 0 | 49354 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 2147.5152 | 13600.5417 | 0.895 | 47206.4848 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7299.0502 | 5256.6124 | 0.87477 | 24250.9498 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | 0 | 47160 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 4000 | 787.3387 | 0.895 | 43160 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 540.5152 | 183.4111 | 0.895 | 47206.4848 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | 0 | -8.083e-13 | -1.819e-12 | 159.2852 | 5.4388 | 0.895 | 46752.7148 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | 0 | 46628 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | 0 | -330.6072 | 323.9951 | -247.8776 | 227.2892 | 0.895 | 47206.4848 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | 0 | 317.5152 | 1.819e-12 | -9.2403e-13 | 227.2892 | 0.895 | 47206.4848 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | 0 | 46860 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | 0 | 1.0204e-12 | 1.819e-12 | -346.4848 | 537.3931 | 0.895 | 47206.4848 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | 0 | 44702 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 7518.3931 | 0.87262 | 68702 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | 0 | -326.5306 | 16000 | -7306.9789 | 13910.152 | 0.87475 | 52623.5095 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | 0 | 41919 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | 0 | 15680 | 0 | 7387.3385 | 5462.4653 | 0.87448 | 18851.6615 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | 0 | -165.4848 | 162.1751 | 0 | 5462.4653 | 0.895 | 47206.4848 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 50978 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 158.9316 | -1.4552e-11 | 3612.5836 | 1426.059 | 0.895 | 47206.4848 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | 2.9247e-12 | -1.4552e-11 | 1266.5152 | 10.9583 | 0.895 | 47206.4848 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | 2.6102e-13 | -1.4552e-11 | 0 | 10.9583 | 0.895 | 49525 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | 48632 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 10.9583 | 0.895 | 48632 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | 46775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 10.9583 | 0.895 | 46775 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | 49751 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3590.9583 | 0.895 | 53751 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | 49084 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7170.9583 | 0.895 | 53410.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10750.9583 | 0.895 | 67574 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | 49398 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14330.9583 | 0.895 | 53398 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 16000 | -1864.8511 | 16000 | 0.895 | 53713.8511 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 41975 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41975 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | 0 | 45660 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 45660 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23634.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | 0 | -2977.4644 | 2917.9151 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 48320.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | 0 | 45842 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | 0 | -2478.2678 | 5346.6175 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 48320.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | 0 | 46574 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | 0 | 5239.6852 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 37334.3148 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | 0 | -3.7702e-12 | 0 | -1885.2678 | 1693.3426 | 0.895 | 48320.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | 0 | 46529 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | 0 | 1.0204e-12 | 0 | -1791.2678 | 3296.5273 | 0.895 | 48320.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 0 | -3209.2678 | 6168.822 | 0.895 | 48320.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | 0 | 44673 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | 0 | -16000 | 15680 | -7148.7279 | 12426.0279 | 0.87529 | 67821.7279 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 50085.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | 0 | 43954 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 20278.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | 0 | 48702 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | 0 | 0 | 0 | 381.7322 | 6417.044 | 0.895 | 48320.2678 | 0 | 1 | 1
2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 0 | 2509.7322 | 3612.874 | 0.895 | 48320.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 51543 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 0 | 0 | 3222.7322 | 12.0559 | 0.895 | 48320.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49446 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49895 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | 47778 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 47778 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 51668 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 67871 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 53304.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | 48221 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 52221 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | 0 | 16000 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 47763.6247 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 42889 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42889 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44286 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | 0 | 43817 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43817 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | 0 | 43455 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 19779.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | 0 | 42863 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | 0 | -5393.4644 | 5285.5951 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 46142.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | 0 | 42178 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | 0 | -3964.2678 | 9170.5775 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 46142.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | 0 | 42956 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | 0 | 8987.166 | 0 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 29968.834 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | 0 | 42179 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 44056.095 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | 0 | 41575 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | 0 | -267.2628 | 261.9175 | -4000 | 5266.0279 | 0.895 | 45842.2628 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | 0 | 42083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | 0 | -59.2678 | 320 | -4000 | 8846.0279 | 0.895 | 46142.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | 0 | 42973 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 62973 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | 0 | 44157 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | 0 | -9.2806e-13 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 48157 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | 0 | 43247 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 19571.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | 0 | 2.3525e-11 | -2.1828e-11 | 1772.7322 | 4862.854 | 0.895 | 46142.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | 47237 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 1094.7322 | 3639.6896 | 0.895 | 46142.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 49389 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 3246.7322 | 12.0559 | 0.895 | 46142.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | -1.4852e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 48724 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 45755 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | 50107 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 50107 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49810 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | 50075 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 54401.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | 49662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 69662 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | 49206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 53206 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | 50570 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 54570 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 45001 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 43099 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | 0 | 44078 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 44078 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | 0 | 42752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 42752 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | 0 | 41579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 9862.7821 | 0.895 | 37579 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | 0 | 41046 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 41046 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | 0 | 41320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 41320 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | 0 | 39028 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 39028 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | 0 | 40148 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | 0 | 0 | 16000 | 827.19 | 8938.5475 | 0.895 | 39320.81 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | 0 | 39367 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 39367 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | 0 | 40213 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 40213 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | 0 | 40373 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 40373 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | 0 | 40834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 36834 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 26708 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48205 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48714 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 45564 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 43910 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48150 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 50026 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 53969 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | 46316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7160 | 0.895 | 66316 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 54009.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | 50117 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 54117 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 50585.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | 43310 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 43310 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | 0 | 42409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 42409 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | 0 | 42475 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42475 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | 0 | 42052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42052 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | 0 | 42227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42227 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | 0 | 41728 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41728 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | 0 | 42766 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42766 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | 0 | 43002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43002 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | 0 | 41969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 41969 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | 0 | 42290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 42290 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | 0 | 42719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 38719 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | 0 | 44022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 40022 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | 0 | 43828 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 24148 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 816.4 | 1680 | 0.895 | 44686.6 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 49453 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 49453 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | 50758 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50758 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | 50704 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50704 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | 51734 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55734 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | 50135 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54135 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 68045 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | 51417 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55743.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52868 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 1.1952e-12 | 16000 | 0.895 | 46992 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 46684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46684 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | 0 | 46672 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 685.4713 | 15234.1103 | 0.895 | 45986.5287 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | 0 | 46704 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 7773.2073 | 6332.9254 | 0.87328 | 23250.7927 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 341.4713 | 5951.3933 | 0.895 | 45986.5287 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 354.4713 | 5555.336 | 0.895 | 45986.5287 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | 0 | -265.5287 | 260.2181 | 0 | 5555.336 | 0.895 | 45986.5287 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | 0 | 255.0138 | 0 | 695.4575 | 4778.2885 | 0.895 | 45986.5287 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | 0 | 47040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | 0 | 2.1211e-13 | 0 | 1053.4713 | 3601.2256 | 0.895 | 45986.5287 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | 0 | 5.8003e-14 | 0 | -612.5287 | 4149.4388 | 0.895 | 45986.5287 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | 0 | 46345 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 11130.4388 | 0.87262 | 54671.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16005.8511 | 0.88266 | 69775.5663 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | 0 | 47679 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.3835 | 0.87264 | 24003.4867 | 0.6 | 1 | 1
2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3488.4713 | 2945.6502 | 0.895 | 45986.5287 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | 48236 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2249.4713 | 432.2745 | 0.895 | 45986.5287 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | 46214 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 227.4713 | 178.1166 | 0.895 | 45986.5287 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | 46651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 178.1166 | 0.895 | 46651 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | 50567 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 178.1166 | 0.895 | 50567 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | 52536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3758.1166 | 0.895 | 56536 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1678.082 | 5260 | 0.895 | 53145.082 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | 48915 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53241.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | 50797 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 70797 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55344 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52061 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 50752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50752 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47022 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46728 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23594.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42550.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | 0 | 47711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 51711 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 48102 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | 0 | 47846 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 51846 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | 0 | 47508 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | 0 | -346.2678 | 339.3425 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 51854.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 339.3425 | -991.1158 | 12429.0071 | 0.895 | 48693.1158 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | 0 | -15980.2628 | 16000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 68704.2628 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 48785 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 25211.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | 0 | 52265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | 0 | 3.5652e-12 | -3.638e-12 | 410.7322 | 6387.6209 | 0.895 | 51854.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3167.7322 | 2848.2553 | 0.895 | 51854.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2535.7322 | 15.035 | 0.895 | 51854.2678 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | 51788 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51788 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | 52232 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 56232 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 54394.2961 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56976.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 72566 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | 53091 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57091 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52022 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47721 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 3.3476e-12 | 16000 | 0.895 | 45838 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | 0 | 45031 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 1745.3855 | 14049.8486 | 0.895 | 43285.6145 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7429.4653 | 5552.6534 | 0.87434 | 21924.5347 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | 0 | 44423 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1137.3855 | 4281.8315 | 0.895 | 43285.6145 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | 0 | 43354 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 68.3855 | 4205.4231 | 0.895 | 43285.6145 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | 0 | 43729 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | 0 | -2.4624e-12 | -1.819e-12 | 443.3855 | 3710.0203 | 0.895 | 43285.6145 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | 0 | 43252 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | 0 | -33.6145 | 32.9422 | 0 | 3710.0203 | 0.895 | 43285.6145 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | 0 | -21.9723 | 54.475 | -490.6422 | 4149.145 | 0.895 | 43285.6145 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | 0 | 43339 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | 0 | 53.3855 | 3.638e-12 | 0 | 4149.145 | 0.895 | 43285.6145 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | 0 | 43143 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 11130.145 | 0.87262 | 67143 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | 0 | 45393 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | 0 | -326.5306 | 16000 | -5523.5663 | 16005.5573 | 0.88266 | 51243.0969 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | 0 | 43431 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | 0 | 15680 | 7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.0897 | 0.87264 | 19755.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | 0 | 43076 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | 0 | 7.1304e-12 | 0 | 3257.4255 | 3203.5082 | 0.895 | 39818.5745 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | 43830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 544.3855 | 2595.2562 | 0.895 | 43285.6145 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 45598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 0 | 0 | 2312.3855 | 11.5852 | 0.895 | 43285.6145 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | 50596 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5852 | 0.895 | 50596 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 11.5852 | 0.895 | 48554 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 11.5852 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3591.5852 | 0.895 | 54668 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 7171.5852 | 0.895 | 52573 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | -326.5306 | 320 | -4438.6974 | 11124.5877 | 0.89058 | 57441.228 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 72913.5663 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 53837 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53837 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 47557 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47557 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 46807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46807 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | 0 | 45440 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37444.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 25073.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | 0 | 46119 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 45409.3085 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | 0 | 45538 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 45538 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | 0 | 45831 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 45831 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | 0 | 45167 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 49167 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | 0 | 45276 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 5269.0071 | 0.895 | 47153.095 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 48830 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | 0 | 46836 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 51162.5306 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 67146 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 23525.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | 0 | 50420 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 85.3988 | 6751.1218 | 0.895 | 50334.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 53244 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 0 | 0 | 2909.3988 | 3500.3968 | 0.895 | 50334.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 53454 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 0 | 0 | 3119.3988 | 15.035 | 0.895 | 50334.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 50342 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | 51916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51916 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 2.0344e-14 | 15.035 | 0.895 | 50804 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | 50749 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 54749 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | 50058 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 54384.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | -16000 | 16000 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 68940.2064 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54831 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 45596 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45596 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 46091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46091 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | 0 | 45972 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45972 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | 0 | 46439 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22763.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | 0 | 46007 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 3699.7725 | 2703.7085 | 0.895 | 42307.2275 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | 0 | -4246.6368 | 4161.704 | 0 | 2703.7085 | 0.895 | 50361.6368 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | 0 | 46568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | 0 | -3793.6368 | 7879.4681 | 0 | 2703.7085 | 0.895 | 50361.6368 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | 0 | 45446 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | 0 | -4915.6368 | 12696.7921 | 0 | 2703.7085 | 0.895 | 50361.6368 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | 0 | 45512 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | 0 | -1076.3468 | 13751.6119 | -3773.29 | 6080.803 | 0.895 | 50361.6368 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | 0 | 45185 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | 0 | -1176.6368 | 14904.716 | -4000 | 9660.803 | 0.895 | 50361.6368 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | 0 | -1117.6368 | 16000 | -4000 | 13240.803 | 0.895 | 50361.6368 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -3089.6368 | 16006.0279 | 0.895 | 50361.6368 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | 0 | 45905 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | 0 | 15680 | -2.1828e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 22229.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | 0 | 49257 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | 0 | -1104.6368 | 1082.544 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 50361.6368 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 52498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 1060.8932 | -6.5484e-11 | 1075.4701 | 5641.9178 | 0.895 | 50361.6368 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 52732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 0 | -6.5484e-11 | 2370.3632 | 2993.4673 | 0.895 | 50361.6368 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 0 | -6.5484e-11 | 2668.3632 | 12.0559 | 0.895 | 50361.6368 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | 52848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | -6.2644e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 52848 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 55292 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | 51721 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 55721 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | 50005 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 70005 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 54275.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | 50301 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | 0 | 16000 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 52164.6247 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44554 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45975 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44261 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | 0 | 42848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42848 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | 0 | 43364 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 23684 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | 0 | 41961 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 37961 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | 0 | 41871 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 41871 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | 0 | 42691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 42691 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | 0 | 42794 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 42794 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 42795 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | 0 | 42528 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 42528 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | 0 | 46036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 46036 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | 0 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 43040 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 41066 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48620 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49812 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45952 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50225 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 49523 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55262 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | 50716 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7160 | 0.895 | 70716 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 53091.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 55890 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 48739.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 44977 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | 0 | 43345 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 43345 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | 0 | 41569 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41569 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | 0 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41582 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | 0 | 41429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41429 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | 0 | 41277 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41277 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | 0 | 41073 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41073 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | 0 | 40786 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 40786 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 43100 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | 0 | 42768 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42768 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | 0 | 44298 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40298 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | 0 | 44695 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 40695 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 43382 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 23702 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 43560 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 41240 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | 44002 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 44002 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | 50836 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50836 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | 48011 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48011 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | 50428 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 50428 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 51375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51375 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 53900 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 53339.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | -16000 | 16000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 69967.8894 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | 49586 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53586 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46657 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 43360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43360 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 41931 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 0 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33935.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | 0 | 41106 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | 0 | 15680 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 20091.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | 0 | 41218 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | 0 | -4183.3308 | 4099.6642 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45401.3308 | 0 | 1 | 1
2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | 0 | 40125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | 0 | -5276.3308 | 9270.4684 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45401.3308 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | 0 | 40243 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | 0 | -5158.3308 | 14325.6325 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45401.3308 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | 0 | 40069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | 0 | -1708.5382 | 16000 | -3623.7926 | 4045.2528 | 0.895 | 45401.3308 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | 0 | 41755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | 0 | 0 | 16000 | -3646.3308 | 7308.7189 | 0.895 | 45401.3308 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | 0 | 42478 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | 0 | 0 | 16000 | -2923.3308 | 9925.0999 | 0.895 | 45401.3308 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | 0 | 41412 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | 0 | 0 | 16000 | -3989.3308 | 13495.551 | 0.895 | 45401.3308 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | 0 | 42593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | 0 | 0 | 16000 | -2808.3308 | 16009.0071 | 0.895 | 45401.3308 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 16774.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | 0 | 41201 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 4000 | 2377.2658 | 0.895 | 37201 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | 42568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | 8.083e-13 | -1.0914e-11 | 992.5273 | 1268.2967 | 0.895 | 41575.4727 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | 42832 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1268.2967 | 0.895 | 42832 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1121.6692 | 15.035 | 0.895 | 45401.3308 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | 49330 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 49330 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | 49686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 53686 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | 49263 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 53589.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | -16000 | 16000 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 71481.2064 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51327 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49127 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 47139 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47139 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 41632 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41632 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | 0 | 42481 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 18805.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | 0 | 42385 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 37050.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | 0 | 43407 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | 0 | -5006.5808 | 4906.4492 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 48413.5808 | 0 | 1 | 1
2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | 0 | -3389.5808 | 8228.2384 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 48413.5808 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | 0 | 43754 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | 0 | -4659.5808 | 12794.6275 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 48413.5808 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | 0 | 43902 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | 0 | -1359.6266 | 14127.0616 | -3151.9542 | 3622.9574 | 0.895 | 48413.5808 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | 0 | 42750 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | 0 | -1663.5808 | 15757.3708 | -4000 | 7202.9574 | 0.895 | 48413.5808 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | 0 | 44593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | 0 | 0 | 15757.3708 | -3820.5808 | 10622.3773 | 0.895 | 48413.5808 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | 0 | -247.5808 | 16000 | -4000 | 14202.3773 | 0.895 | 48413.5808 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | 0 | 46395 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | 0 | 0 | 16000 | -2018.5808 | 16009.0071 | 0.895 | 48413.5808 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | 0 | 45445 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 21769.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | 0 | 3.5652e-12 | -1.0914e-11 | 4000 | 2377.2658 | 0.895 | 42500 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 148.7773 | 2211.0341 | 0.895 | 47321.2227 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 2211.0341 | 0.895 | 46997 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | -2.2786e-12 | -7.276e-12 | 1965.4192 | 15.035 | 0.895 | 48413.5808 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 52065 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52065 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | 51481 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51481 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | 51845 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 55845 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | 51564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 55564 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | -16000 | 15680 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 76106.2064 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57114.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52115 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51390 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46649 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23925.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | 0 | -7.503e-13 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42196.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | 0 | -4887.0808 | 4789.3392 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 52589.0808 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | 0 | -5154.0808 | 9840.3384 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 52589.0808 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | 0 | -5311.2074 | 15045.3216 | -279.8734 | 1052.4451 | 0.895 | 52589.0808 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | 0 | -450.0808 | 15486.4008 | -4000 | 4632.4451 | 0.895 | 52589.0808 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | 0 | 48897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | 0 | 0 | 15486.4008 | -3692.0808 | 7936.8574 | 0.895 | 52589.0808 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | 0 | -524.0808 | 16000 | -4000 | 11516.8574 | 0.895 | 52589.0808 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | 0 | 0 | 16000 | -3091.0808 | 14283.3748 | 0.895 | 52589.0808 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | 0 | 50661 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | 0 | 0 | 16000 | -1928.0808 | 16009.0071 | 0.895 | 52589.0808 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 24997.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | 0 | -8.083e-13 | -3.638e-12 | 4000 | 2377.2658 | 0.895 | 43847 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 50458 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 755.2773 | 1533.3805 | 0.895 | 49702.7227 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | -8.083e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1533.3805 | 0.895 | 49367 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 53948 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1358.9192 | 15.035 | 0.895 | 52589.0808 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | 52466 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | -1.0204e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52466 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | 57211 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | -1.0204e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 57211 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | 55026 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59026 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | 54565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 58891.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | 55406 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | -16000 | 16000 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 77364.2064 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | 49874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53874 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 54270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54270 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 54034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54034 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49434 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | 0 | 49018 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 2988.2598 | 12661.1623 | 0.895 | 46029.7402 | 0.08 | 0 | 1
2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | 0 | 49663 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | 0 | 15680 | 0 | 7026.3873 | 4637.657 | 0.87573 | 26956.6127 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | 0 | -4136.8101 | 4054.0739 | 0 | 4637.657 | 0.895 | 53716.8101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | 0 | -4907.8101 | 8863.7278 | 0 | 4637.657 | 0.895 | 53716.8101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | 0 | -4282.8101 | 13060.8817 | 0 | 4637.657 | 0.895 | 53716.8101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | 0 | -2577.4802 | 15586.8122 | -983.3299 | 5517.7372 | 0.895 | 53716.8101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 15586.8122 | -3717.8101 | 8845.1773 | 0.895 | 53716.8101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | 0 | 49643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | 0 | -73.8101 | 15659.1461 | -4000 | 12425.1773 | 0.895 | 53716.8101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | 0 | 49369 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | 0 | -347.8101 | 16000 | -4000 | 16005.1773 | 0.895 | 53716.8101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | 0 | -4.4565e-13 | 16000 | 0 | 16005.1773 | 0.895 | 49986 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6842.7097 | 0.87264 | 25302.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | 0 | -288.8101 | 283.0339 | 0 | 6842.7097 | 0.895 | 53716.8101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | 54668 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | 277.3732 | -7.276e-12 | 673.8167 | 6089.8419 | 0.895 | 53716.8101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2402.1899 | 3405.8308 | 0.895 | 53716.8101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 56755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 3038.1899 | 11.2052 | 0.895 | 53716.8101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | 50691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | -5.0463e-12 | 0 | 0 | 11.2052 | 0.895 | 50691 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | 55082 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 11.2052 | 0.895 | 55082 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3591.2052 | 0.895 | 55527 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | 53806 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7171.2052 | 0.895 | 57806 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | 55726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | -16000 | 15680 | -5962.7107 | 12420 | 0.88027 | 77688.7107 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | 56529 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60855.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 50566 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50566 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | 0 | 51501 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51501 | 0.08 | 1 | 1
2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27355.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | 0 | -4485.6657 | 4395.9524 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53626.6657 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | 0 | 49996 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | 0 | -3630.6657 | 7954.0047 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53626.6657 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | 0 | 49925 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | 0 | -3701.6657 | 11581.6371 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53626.6657 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | 0 | 49165 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | 0 | -4461.6657 | 15954.0694 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53626.6657 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | 0 | 50116 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | 0 | -46.868 | 16000 | -3463.7977 | 9937.6314 | 0.895 | 53626.6657 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | 0 | -1.717e-13 | 16000 | -3414.6657 | 12993.7572 | 0.895 | 53626.6657 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -3365.6657 | 16006.0279 | 0.895 | 53626.6657 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | 0 | 51134 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | 0 | 2.763e-11 | 16000 | 4249.1246 | 11244.4442 | 0.89238 | 46884.8754 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | 0 | 15680 | 0 | 6613.2225 | 3706.4361 | 0.87732 | 27409.7775 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | 3.5287e-11 | -4.0018e-11 | 185.3343 | 3499.3586 | 0.895 | 53626.6657 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 56518 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 0 | -4.0018e-11 | 2891.3343 | 268.8175 | 0.895 | 53626.6657 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | 53857 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | 7.6328e-12 | -4.7294e-11 | 230.3343 | 11.4607 | 0.895 | 53626.6657 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | 51214 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | -4.0454e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 11.4607 | 0.895 | 51214 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | 55567 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 11.4607 | 0.895 | 55567 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3591.4607 | 0.895 | 59125 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3591.4607 | 0.895 | 54167 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | 51256 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 7171.4607 | 0.895 | 55256 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | 55367 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10751.4607 | 0.895 | 75367 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14331.4607 | 0.895 | 57274.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | 49884 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | 0 | 16000 | -1864.2898 | 16000 | 0.895 | 51748.2898 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48626 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47937 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47486 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | 0 | 48238 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48238 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | 0 | 15366.4 | 320 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 29718.6 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | 0 | 46991 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | 0 | 0 | 320 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 44671 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47320 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | 0 | 47373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | 0 | 0 | 320 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47373 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 320 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 48797 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | 0 | 49031 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | 0 | -16000 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 65031 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | 0 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 49649 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 51583 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 31196 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 49931 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 45931 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 49521 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 49214 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 48284 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48284 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48292 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 49759.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 52081 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | 47653 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51979.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | 48509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 68509 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | 50141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54141 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47996 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47840 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47688 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | 0 | 47752 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47752 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | 0 | 48327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48327 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48156 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | 0 | 47973 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47973 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | 0 | 48686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48686 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49097 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | 0 | 49314 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46994 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 46780 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 29419 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 49093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 45093 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4.0689e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 49661 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | 50525 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50525 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | 49611 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49611 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | 44460 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 44460 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 50477 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | 47150 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 51150 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | 46814 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10740 | 0.895 | 51140.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | 46433 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 66433 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | 46257 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 48134.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46855 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 47169 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47169 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46034 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46095 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | 0 | 46171 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22495.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | 0 | -3450.9514 | 3381.9324 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48438.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | 0 | -5238.9514 | 8516.1047 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48438.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | 0 | 44125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | 0 | -4313.9514 | 12743.7771 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48438.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | 0 | 44540 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | 0 | -3322.6765 | 16000 | -576.2749 | 7353.2985 | 0.895 | 48438.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | 0 | 44530 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | 0 | 0 | 16000 | -3908.9514 | 10851.81 | 0.895 | 48438.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | 0 | 45408 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | 0 | 0 | 16000 | -3030.9514 | 13564.5115 | 0.895 | 48438.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 16000 | -2727.9514 | 16006.0279 | 0.895 | 48438.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 22751.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 41280.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | 46353 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | -656.4498 | 643.3208 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 47009.4498 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 48.0486 | 594.2916 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 48438.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 48968 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 529.0486 | 54.446 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 48438.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 49202 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 53.3571 | -1.4552e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 48438.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | 48212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | -1.1601e-13 | -1.4552e-11 | -6.2591e-13 | 15.035 | 0.895 | 48212 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | -6.2591e-13 | 15.035 | 0.895 | 47933 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 53810 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 53615.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 70660 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | 54982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 58982 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | 57017 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | 0 | 16000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 58877.2961 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 49511 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49511 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 49233 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25281.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | 0 | 47643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | 0 | -3637.38 | 3564.6324 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51280.38 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | 0 | 46449 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | 0 | -4831.38 | 8299.3847 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51280.38 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | 0 | 48012 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | 0 | -3268.38 | 11502.3971 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51280.38 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | 0 | 47810 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | 0 | -3048.0108 | 14489.4476 | -422.3691 | 7215.5528 | 0.895 | 51280.38 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | 0 | 45739 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | 0 | -1541.38 | 16000 | -4000 | 10795.5528 | 0.895 | 51280.38 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | 0 | 47757 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | 0 | 0 | 16000 | -3523.38 | 13948.9779 | 0.895 | 51280.38 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 16000 | -2298.38 | 16006.0279 | 0.895 | 51280.38 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | 0 | 49616 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 25940.4867 | 0.48 | 1 | 1
2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 45137.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 49620 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 807.9864 | 0.895 | 48793 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | -1241.0751 | 1216.2536 | -9.2403e-13 | 807.9864 | 0.895 | 50831.0751 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 1191.9285 | 0 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 51280.38 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | -2.3201e-13 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54548 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | 54352 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 58352 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | 56375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | 0 | 0 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 58235.2961 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 72665 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | 54474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58800.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | 55834 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59834 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56398 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55474 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49893 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 50205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50205 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | 0 | 49673 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25997.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | 0 | 47929 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | 0 | -4097.9514 | 4015.9924 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52026.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | 0 | 49023 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | 0 | -3003.9514 | 6959.8647 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52026.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | 0 | -2927.9514 | 9829.2571 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52026.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | 0 | -3434.9514 | 13195.5094 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52026.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | 0 | -2354.7737 | 15503.1876 | -2297.1777 | 8893.5065 | 0.895 | 52026.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 15503.1876 | -3946.9514 | 12426.0279 | 0.895 | 52026.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | 0 | 47520 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | 0 | -506.9514 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 52026.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 24863.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | 0 | 46957 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 3800.1479 | 2597.5851 | 0.895 | 43156.8521 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 2597.5851 | 0.895 | 46828 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 2597.5851 | 0.895 | 47646 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | 49466 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2597.5851 | 0.895 | 49466 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 54341 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2314.0486 | 12.0559 | 0.895 | 52026.9514 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 54977 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | 54882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 54882 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | 53610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 57610 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 70159 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 58913.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | 55027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 59027 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 16000 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 57304.6247 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 52255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52255 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50381 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49500 | 0.16 | 1 | 1
2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | 0 | 48971 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25295.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | 0 | -3636.2371 | 3563.5124 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51888.2371 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | 0 | 48269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | 0 | -3619.2371 | 7110.3647 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51888.2371 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | 0 | 48216 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | 0 | -3672.2371 | 10709.1571 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51888.2371 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | 0 | -3859.2371 | 14491.2094 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51888.2371 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | 0 | -1539.5822 | 16000 | -3261.6549 | 9756.7135 | 0.895 | 51888.2371 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | 0 | 48294 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | 0 | 0 | 16000 | -3594.2371 | 12973.5557 | 0.895 | 51888.2371 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 16000 | -3388.2371 | 16006.0279 | 0.895 | 51888.2371 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | 0 | 50014 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 26338.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | 0 | 48984 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | 0 | 7.1304e-12 | -7.276e-12 | 628.1449 | 6141.7225 | 0.895 | 48355.8551 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 53097 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1208.7629 | 4791.1494 | 0.895 | 51888.2371 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2410.7629 | 2097.5596 | 0.895 | 51888.2371 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 52461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 572.7629 | 1457.601 | 0.895 | 51888.2371 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1293.7629 | 12.0559 | 0.895 | 51888.2371 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 52722 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | 54868 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 56745.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 58594.5297 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59169.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69473 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58619 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55268 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 51347 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51347 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 49629 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49629 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 41911.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | 0 | 48259 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 27244.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | 0 | 48985 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | 0 | -3715.6638 | 3641.3505 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 52700.6638 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | 0 | -5202.6638 | 8739.961 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 52700.6638 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | 0 | -3552.2118 | 12221.1285 | -1067.452 | 1757.328 | 0.895 | 52700.6638 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | 0 | 47205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | 0 | -1495.6638 | 13686.879 | -4000 | 5337.328 | 0.895 | 52700.6638 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | 0 | 47859 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | 0 | -841.6638 | 14511.7095 | -4000 | 8917.328 | 0.895 | 52700.6638 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | 0 | -1518.6638 | 16000 | -4000 | 12497.328 | 0.895 | 52700.6638 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 16000 | -3923.6638 | 16009.0071 | 0.895 | 52700.6638 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 26705.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | 0 | 48211 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | 0 | -1132.2673 | 1109.6219 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 49343.2673 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | -663.6638 | 1760.0124 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 52700.6638 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 1554.3362 | 173.955 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 52700.6638 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 55782 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 170.4759 | -1.4552e-11 | 2910.8603 | 3594.1816 | 0.895 | 52700.6638 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 55904 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 3203.3362 | 15.035 | 0.895 | 52700.6638 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | -2.3201e-13 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | 55687 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55687 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 55372 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 55372 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | 54181 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 58181 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | 54078 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 74078 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | 52736 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 57062.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 52544 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 46945 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 46726 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 47530 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 48044 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 16000 | 1625.7563 | 8938.5475 | 0.895 | 45196.2437 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47270 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47821 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | 0 | 48612 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 48612 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47795 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 48473 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 50119 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 44739 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 28117 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48864 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48477 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 53901 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 52305 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 54142 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 53996 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 55546.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 5260 | 0.895 | 70097 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58959.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | 56234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 56234 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 54373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | 50874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 50874 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 49793 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 49793 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 49289 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | 0 | 47304 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 47304 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | 0 | 47183 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 47183 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 47177 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 48044 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 48838 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | 0 | 49785 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 49785 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | 0 | 49135 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 49135 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 8840 | 0.895 | 51319 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | 0 | 50091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 34411 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50176 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 50254 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50254 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | 55668 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 55668 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | 53998 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 53998 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | -1.9566e-12 | 8840 | 0.895 | 53556 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | 55443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59769.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 75710 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54590 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 1.1952e-12 | 16000 | 0.895 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 51502 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51502 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 47530 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 46613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22937.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | 0 | 46233 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 647.962 | 6113.5526 | 0.895 | 45585.038 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | 0 | 46429 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | 0 | -4003.5108 | 3923.4406 | 0 | 6113.5526 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | 0 | -4156.5108 | 7996.8212 | 0 | 6113.5526 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | 0 | 44821 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | 0 | -5611.5108 | 13496.1018 | 0 | 6113.5526 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | 0 | -2327.4873 | 15777.0394 | -2086.0235 | 7980.5436 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | 0 | -227.5108 | 16000 | -4000 | 11560.5436 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | 0 | -5.4365e-12 | 16000 | -1987.5108 | 13339.3658 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | 0 | 47453 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -2979.5108 | 16006.0279 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | 0 | 50191 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | 0 | 15680 | 7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 26515.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | 0 | 49858 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | 0 | -574.5108 | 563.0206 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | 51403 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | 551.7602 | -5.8208e-11 | 418.729 | 6375.7068 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | 51043 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | 0 | -5.8208e-11 | 610.4892 | 5693.5959 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 51681 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 0 | -5.8208e-11 | 1248.4892 | 4298.636 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 54269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 0 | -5.8208e-11 | 3836.4892 | 12.0559 | 0.895 | 50432.5108 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | -4.9419e-11 | -7.276e-12 | -6.2591e-13 | 12.0559 | 0.895 | 54711 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 55573.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | 58047 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 62033.5297 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58148.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 74732 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60592 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 59503 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59503 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 57941 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57941 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 51512 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51512 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26558.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | 0 | 50078 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | 0 | -3390.3325 | 3322.5258 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53468.3325 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | 0 | 50581 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | 0 | -2887.3325 | 6152.1116 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53468.3325 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | 0 | 50050 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | 0 | -3418.3325 | 9502.0774 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53468.3325 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | 0 | -4207.3325 | 13625.2632 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53468.3325 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | 0 | -2423.2008 | 16000 | -926.1317 | 7666.4203 | 0.895 | 53468.3325 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | 0 | 50537 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | 0 | 0 | 16000 | -2931.3325 | 10289.9628 | 0.895 | 53468.3325 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | 0 | 0 | 16000 | -2744.3325 | 12746.1404 | 0.895 | 53468.3325 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | 0 | -1.717e-13 | 16000 | -3642.3325 | 16006.0279 | 0.895 | 53468.3325 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | 0 | 15680 | -1.819e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 27312.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | 0 | 50306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | 0 | -8.083e-13 | -1.819e-11 | 1406.4965 | 5272.0559 | 0.895 | 48899.5035 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 0 | 5272.0559 | 0.895 | 49919 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | 49918 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -9.2403e-13 | 5272.0559 | 0.895 | 49918 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | 51365 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | -1741.6363 | 1706.8036 | -9.2403e-13 | 5272.0559 | 0.895 | 53106.6363 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 55141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 1672.6675 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 5272.0559 | 0.895 | 53468.3325 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | -1.0204e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 5272.0559 | 0.895 | 54464 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | 55861 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | -1.0204e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 5272.0559 | 0.895 | 55861 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | 56725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 5272.0559 | 0.895 | 56725 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8852.0559 | 0.895 | 58875.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | 50766 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12432.0559 | 0.895 | 70766 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | 56584 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | 0 | 16000 | -3986.5297 | 16000 | 0.895 | 60570.5297 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 55655 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55655 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55877 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50725 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28345.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | 0 | -4689.7075 | 4595.9133 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54533.7075 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | 0 | -3831.7075 | 8350.9866 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54533.7075 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | 0 | -3440.7075 | 11722.8799 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54533.7075 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | 0 | -3093.7075 | 14754.7132 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54533.7075 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | 0 | 51070 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | 0 | -1270.7008 | 16000 | -2193.0067 | 8800.2734 | 0.895 | 54533.7075 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | 0 | 51906 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | 0 | -2.7626e-12 | 16000 | -2627.7075 | 11152.0716 | 0.895 | 54533.7075 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -1758.7075 | 12726.1148 | 0.895 | 54533.7075 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -3664.7075 | 16006.0279 | 0.895 | 54533.7075 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | 0 | 53137 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 29461.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | 0 | 51383 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | 0 | 0 | 0 | 982.904 | 5745.3436 | 0.895 | 50400.096 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1276.0699 | 0.895 | 47903 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | 52066 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 1276.0699 | 0.895 | 52066 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | 51482 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 1276.0699 | 0.895 | 51482 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 55665 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 0 | 0 | 1131.2925 | 12.0559 | 0.895 | 54533.7075 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | 55888 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 55888 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 57948.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 59592.5297 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61029.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | 57234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 77234 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | 57122 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61122 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56295 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 57590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57590 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | 52064 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | -1.8561e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52064 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 51599 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 3.6209e-12 | 16000 | -4.1966e-12 | 16000 | 0.895 | 51599 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26378.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51292 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52714 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | 0 | -5147.1991 | 5044.2551 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56506.1991 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | 0 | -5799.1991 | 10727.4702 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56506.1991 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | 0 | -3801.07 | 14452.5188 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 56506.1991 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | 0 | 51541 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | 0 | -965.1991 | 15398.4139 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 56506.1991 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | 0 | 51405 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | 0 | -613.8634 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 56018.8634 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 29965.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | 0 | 52966 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | 0 | -3540.1991 | 3469.3951 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56506.1991 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | 57538 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | 1031.8009 | 2416.537 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56506.1991 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 59321 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 2368.2063 | 7.276e-12 | 446.5947 | 6344.5719 | 0.895 | 56506.1991 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 59306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 2799.8009 | 3216.3027 | 0.895 | 56506.1991 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 59374 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 2867.8009 | 12.0559 | 0.895 | 56506.1991 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | 4.6403e-13 | 7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58140 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | 59023 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 63023 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -1863.6247 | 5260 | 0.895 | 55372.6247 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | 57240 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61566.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | 58234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 78234 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | 58807 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62807 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 58738 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58738 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 55341 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55341 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52565 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54348 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29947.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | 0 | 52980 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52980 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | 0 | -4659.8745 | 4566.677 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57155.8745 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | 0 | 51897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | 0 | -5258.8745 | 9720.374 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 57155.8745 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | 0 | -5235.0326 | 14850.706 | -69.8419 | 6900.0409 | 0.895 | 57155.8745 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | 0 | 52176 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | 0 | -979.8745 | 15810.983 | -4000 | 10480.0409 | 0.895 | 57155.8745 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | 0 | 52963 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | 0 | -192.8745 | 16000 | -4000 | 14060.0409 | 0.895 | 57155.8745 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | 0 | 54077 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | 0 | -1.8713e-12 | 16000 | -2174.2872 | 16006.0279 | 0.895 | 56251.2872 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | 0 | 55057 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | 0 | 15680 | 1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 31381.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | 0 | -2564.8745 | 2513.577 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57155.8745 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 58978 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 1822.1255 | 654.2653 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57155.8745 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 60598 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 641.18 | -5.8208e-11 | 2800.9455 | 3714.0123 | 0.895 | 57155.8745 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 59869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 2.1211e-13 | -5.8208e-11 | 2713.1255 | 682.5872 | 0.895 | 57155.8745 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | 57756 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | 0 | -5.8208e-11 | 600.1255 | 12.0559 | 0.895 | 57155.8745 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | -5.5683e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | 59610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 61487.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 59828 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.0559 | 0.895 | 59828 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | 59418 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5272.0559 | 0.895 | 63418 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | 59522 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8852.0559 | 0.895 | 79522 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | 58282 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12432.0559 | 0.895 | 62608.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | 59287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | 0 | 16000 | -3986.5297 | 16000 | 0.895 | 63273.5297 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53802 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51849 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51089 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49960 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48596 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | 0 | 49622 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 49622 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | 0 | 48933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 48933 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 49292 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 52782 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | 0 | 53335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 53335 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | 0 | 54817 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 54817 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 35505 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | 0 | 53443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49443 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 53946 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 50880 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 54873 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 59506 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 60193 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 64281 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 64803 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | 59825 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10740 | 0.895 | 64151.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | 56663 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 76663 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | 57852 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 59729.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | 57324 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 57324 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | 50963 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50963 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49045 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47703 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46249 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47689 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | 0 | 47366 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47366 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47443 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | 0 | 49791 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 49791 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | 0 | 51236 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48916 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | 0 | 52860 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 33180 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | 0 | 52783 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 48783 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | -9.0949e-12 | 0.895 | 48615 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4.0689e-13 | -9.0949e-12 | 0.895 | 51331 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | 51075 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 51075 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | 52914 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 52914 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | 50452 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 50452 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 52980.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | 50335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 54335 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53459.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | 49373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69373 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53810 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51847 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | 51739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51739 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48993 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | 0 | 47873 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | 0 | 8.9688e-12 | 16000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 47873 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | 0 | 48788 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48788 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | 0 | 49426 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49426 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | 0 | 49720 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49720 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | 0 | 49922 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49922 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | 0 | 48203 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48203 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47733 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48487 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26842.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | 0 | -1257.8305 | 1232.6739 | 857.9525 | 5878.9263 | 0.895 | 51131.878 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | 50885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | -246.878 | 1474.6143 | 0 | 5878.9263 | 0.895 | 51131.878 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 1474.6143 | 937.122 | 4831.8626 | 0.895 | 51131.878 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 1474.6143 | 319.122 | 4475.3017 | 0.895 | 51131.878 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 56577 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 1445.122 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 51131.878 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | 56259 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 56259 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 58812.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5266.0279 | 0.895 | 60107 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8846.0279 | 0.895 | 57504.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 71882 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 16000 | -3993.2649 | 16000 | 0.895 | 60483.2649 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 57850 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57850 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 57106 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57106 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49921 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 51194 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 2060.0401 | 13897.9182 | 0 | 16000 | 0.895 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | 0 | 50222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | 0 | 1088.0401 | 12787.6732 | 0 | 16000 | 0.895 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | 0 | 49694 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | 0 | 560.0401 | 12216.2037 | 0 | 16000 | 0.895 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | 0 | 48916 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | 0 | -217.9599 | 12429.8044 | 0 | 16000 | 0.895 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | 0 | 635.0401 | 11781.8042 | 0 | 16000 | 0.895 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | 0 | 62.0401 | 11718.498 | 0 | 16000 | 0.895 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | 0 | 48564 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | 0 | -569.9599 | 12277.0587 | 0 | 16000 | 0.895 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | 0 | 47181 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | 0 | -1952.9599 | 14190.9593 | 0 | 16000 | 0.895 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | 0 | 47288 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | 0 | -1845.9599 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | 0 | 48703 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25027.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 44100 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | 48244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 48244 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | 47828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | -103.9989 | 101.9189 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 47931.9989 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | 48730 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | -403.9599 | 497.7996 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 487.8436 | -3.638e-12 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | -1.4501e-14 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49258 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | 53403 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53403 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | 53255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 57255 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 58625.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | 53205 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | -16000 | 16000 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 75173.7998 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | 49689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53689 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 55908 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55908 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 55624 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55624 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48650 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49301 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | 0 | 7.1861e-12 | 16000 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 48074 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | 0 | 47385 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47385 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | 0 | 46129 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46129 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | 0 | 47979 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47979 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | 0 | 48514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48514 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49300 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | 0 | 48007 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48007 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | 0 | 48222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48222 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | 0 | 49489 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25813.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | -1490.221 | 1460.4166 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51073.221 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | 49273 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | -1800.221 | 3224.6331 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51073.221 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | 52163 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | 1089.779 | 2112.6138 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51073.221 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 55768 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 2070.3615 | -2.1828e-11 | 2624.4175 | 3905.2224 | 0.895 | 51073.221 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 54563 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 1.0204e-12 | -2.1828e-11 | 3489.779 | 6.0279 | 0.895 | 51073.221 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | -2.2505e-11 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 56177.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | 56564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | 0 | 0 | -3993.2649 | 5260 | 0.895 | 60557.2649 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | 57328 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61654.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | 54936 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 74936 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | 56917 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60917 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 58323 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58323 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 52268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52268 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | 51536 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51536 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50876 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | 0 | 49867 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | 0 | 5.4035e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49867 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49707 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48546 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | 0 | 50240 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50240 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | 0 | 49646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49646 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | 0 | 49885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49885 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49977 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | 0 | 49992 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49992 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | 0 | 50866 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27190.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | -2694.2995 | 2640.4136 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52321.2995 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 1294.7005 | 1319.2906 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52321.2995 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 56095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 1292.9048 | 0 | 2480.7956 | 4065.6938 | 0.895 | 52321.2995 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 53762 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 0 | 0 | 1440.7005 | 2455.9726 | 0.895 | 52321.2995 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 54514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 0 | 0 | 2192.7005 | 6.0279 | 0.895 | 52321.2995 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | 53027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | 3.9442e-12 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53027 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 56503.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | 55722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | 0 | 0 | -3993.2649 | 5260 | 0.895 | 59715.2649 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60500.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 75818 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | 53711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57711 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 48559 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48559 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | 46496 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46496 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46633 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | 0 | 3.6209e-12 | 16000 | 1.5127e-11 | 16000 | 0.895 | 45631 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | 0 | 46378 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46378 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | 0 | 46804 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46804 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | 0 | 47208 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47208 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49079 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | 0 | 48834 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48834 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48603 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47591 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | 0 | 49510 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25834.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | 0 | 47299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | 0 | -4175.2285 | 4091.7239 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51474.2285 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 53605 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 2130.7715 | 1917.4673 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51474.2285 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 1879.118 | 7.276e-12 | 479.6535 | 6301.6067 | 0.895 | 51474.2285 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 54728 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 3253.7715 | 2666.1078 | 0.895 | 51474.2285 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 53855 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 2.1211e-13 | 7.276e-12 | 2380.7715 | 6.0279 | 0.895 | 51474.2285 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | 1.2529e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | 54792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 58792 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | 53451 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 73451 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 15680 | -1870.3598 | 8840 | 0.895 | 56179.3598 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58290.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56933 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48388 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47421 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | 0 | 46915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46915 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | 0 | 44764 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44764 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45287 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44429 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | 0 | 44733 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44733 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | 0 | 46163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46163 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 44134 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | 0 | 45661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 45661 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 43593 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 43915 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 28112 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47737 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47675 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47182 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46821 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47748 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51114 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 50066 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | 46093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10740 | 0.895 | 66093 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | 45844 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 50170.5306 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 47476 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 46112 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 46404 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 46972 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 46212 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 45500 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | 0 | 44299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 44299 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | 0 | 44210 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 44210 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 47303 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | 0 | 47680 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 47680 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14320 | 0.895 | 49141 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | 0 | 47021 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 9850.7263 | 0.895 | 43021 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 5381.4525 | 0.895 | 28314 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 912.1788 | 0.895 | 44945 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 816.4 | -1.819e-12 | 0.895 | 48009.6 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49234 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48945 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47732 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48337 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48249 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51230 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 51807.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 65936 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 51484 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | 46320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 48197.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 45085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45085 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44805 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 45366 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 3.5652e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45366 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | 0 | 45599 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45599 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | 0 | 44864 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44864 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45635 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | 0 | 44746 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44746 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46935 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | 0 | 49890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49890 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 16000 | 1143.2183 | 14722.6611 | 0.895 | 48097.7817 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | 0 | 15680 | -9.0949e-12 | 7624.7548 | 5995.9511 | 0.87373 | 27142.2452 | 1 | 1 | 1
2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | 0 | 47962 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | 0 | -135.7817 | 133.066 | 0 | 5995.9511 | 0.895 | 48097.7817 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | 130.4047 | -5.457e-12 | 971.8136 | 4910.1258 | 0.895 | 48097.7817 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 50835 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2737.2183 | 1851.7813 | 0.895 | 48097.7817 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | 49750 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1652.2183 | 5.7274 | 0.895 | 48097.7817 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | 49946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 5.7274 | 0.895 | 49946 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 5.7274 | 0.895 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 5.7274 | 0.895 | 49589 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | 50018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3585.7274 | 0.895 | 54018 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | 50136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | -16000 | 15680 | -5969.1534 | 8840 | 0.88024 | 72105.1534 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | 49628 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53954.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 50875 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50875 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 49952 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49952 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 51467 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 1648.4517 | 14317.9065 | 0 | 16000 | 0.895 | 50118.5483 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | 0 | 1806.4517 | 12474.5884 | 0 | 16000 | 0.895 | 50118.5483 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | 0 | 50629 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | 0 | 510.4517 | 11953.7194 | 0 | 16000 | 0.895 | 50118.5483 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | 0 | 491.4517 | 11452.2381 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 50118.5483 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 11452.2381 | 0 | 16000 | 0.895 | 50237 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | 0 | 49958 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | 0 | 0 | 11452.2381 | 0 | 16000 | 0.895 | 49958 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | 0 | 50268 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | 0 | -4640.5734 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54908.5734 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | 0 | 50781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50781 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | 0 | 0 | 16000 | 817.4517 | 15086.6462 | 0.895 | 50118.5483 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7730.4046 | 6235.7674 | 0.87341 | 27608.5954 | 1 | 1 | 1
2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1495.4517 | 4564.8717 | 0.895 | 50118.5483 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | 50911 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 792.4517 | 3679.4509 | 0.895 | 50118.5483 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 2.1211e-13 | -7.276e-12 | 1675.4517 | 1807.4378 | 0.895 | 50118.5483 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | -4.1764e-11 | 3.638e-11 | 1612.4517 | 5.8159 | 0.895 | 50118.5483 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | 53505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | 4.037e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 5.8159 | 0.895 | 53505 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | 55482 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 5.8159 | 0.895 | 55482 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | 57267 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1685.8159 | 0.895 | 59144.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | 54202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | 0 | 0 | -3993.5018 | 5260 | 0.895 | 58195.5018 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | 56203 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60529.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | 56953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 76953 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | 55844 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59844 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53672 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53398 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50823 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51060 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | 0 | 50334 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50334 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51505 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | 0 | 51457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51457 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50916 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50068 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | 0 | 50148 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50148 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51438 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 1 | 1 | 0 | 2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27170.4867 | 1 | 1 | 0
2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 47171 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 48757.8035 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55414 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55765 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55477 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55814 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55311 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 54953 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | 51154 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 55480.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10746.0279 | 0.895 | 72184 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14326.0279 | 0.895 | 61671 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | 57016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 57016 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 50791 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 49767 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 50172 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | 0 | 48155 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 48155 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 48245 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | 0 | 48522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 48522 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | 0 | 50074 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 50074 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 49160 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 48727 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 49560 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 33431 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 48926 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | 46655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 46655 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | 48069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | -326.5306 | 320 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 48395.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 320 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 320 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 51210 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | -16000 | 16000 | -1870.3598 | 16000 | 0.895 | 69970.3598 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | -3.7122e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52720 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47911 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 46198 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46198 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46328 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 290.7747 | 15703.2911 | 0 | 16000 | 0.895 | 47658.2253 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | 0 | 46550 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | 0 | -302.7642 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46852.7642 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | 0 | 47091 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47091 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43777 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | 0 | 42861 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42861 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | 0 | 43142 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43142 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | 0 | 44862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44862 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | 0 | 45181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45181 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | 0 | 46156 | 1 | 0 | 1 | 2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22480.4867 | 1 | 0 | 1
2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | 45080 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | -2578.2253 | 2526.6608 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47658.2253 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 50085 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 2426.7747 | 50.3601 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47658.2253 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 50808 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 49.3529 | 3.2742e-11 | 3100.4218 | 3373.374 | 0.895 | 47658.2253 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 2.1211e-13 | 3.2742e-11 | 3013.7747 | 6.0279 | 0.895 | 47658.2253 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | 3.7833e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 47458 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | 50664 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50664 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | 49653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | 0 | 0 | -1870.3598 | 1680 | 0.895 | 51523.3598 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | 43104 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 47104 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 68753 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | 52085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56411.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51308 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44273 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43483 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43319 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43189 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | 0 | 43522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43522 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | 0 | 42978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42978 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | 0 | 43381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43381 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | 0 | 44723 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44723 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | 0 | 43544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39544 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | 0 | 45369 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 45369 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 45321 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | 0 | 45824 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 41824 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 25830 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 42627 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46314 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48115 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52106 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52543 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54576.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55736 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51617 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 72782 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57363.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 16000 | -8.3582e-12 | 16000 | 0.895 | 55031 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52028 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45681 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | 46192 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46192 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 45606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45606 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45526 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | 0 | 45352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45352 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | 0 | 45879 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45879 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | 0 | 45630 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45630 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | 0 | 46147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46147 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | 0 | 47081 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47081 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | 0 | 47589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43589 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 28791 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 42922 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 45929 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 48936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4.0689e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 48936 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51337 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | 54995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54995 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | 53718 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53718 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59290 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | 56360 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 58237.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55925 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | 55280 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 75280 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58527.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 50915 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50915 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 46918 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46918 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 47103 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 884.4265 | 15097.524 | 0 | 16000 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 1270.4265 | 13801.1705 | 0 | 16000 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | 0 | 414.4265 | 13378.2863 | 0 | 16000 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | 0 | 46060 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | 0 | -158.5735 | 13533.6883 | 0 | 16000 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | 0 | 46572 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | 0 | 0 | 13533.6883 | 0 | 16000 | 0.895 | 46572 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | 0 | -2516.6446 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48675.6446 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | 0 | 46290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46290 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | 0 | 38329 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38329 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | 0 | 37586 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | 0 | 0 | 16000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 37586 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23459.4867 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | 43956 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | -2262.5735 | 2217.3221 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | 45893 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | -325.5735 | 2536.3841 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 50437 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 2104.2299 | 389.2107 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 50600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 381.4265 | -2.5466e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | 49688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | -1.7053e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49688 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 51882 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 55977.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | 54451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -3993.2649 | 5260 | 0.895 | 58444.2649 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | 53561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57887.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | 54286 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 74286 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | 55213 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59213 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55018 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52126 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46668 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 46020 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46020 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44315 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | 0 | 44692 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44692 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | 0 | 44505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44505 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | 0 | 45688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45688 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | 0 | 47053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47053 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47296 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | 0 | 0 | 16000 | 612.026 | 15316.1721 | 0.895 | 47965.974 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | 0 | 50956 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | 0 | 15680 | 0 | 7797.0264 | 6386.9923 | 0.87321 | 27478.9736 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 0 | 1776.026 | 4402.6057 | 0.895 | 47965.974 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | 48976 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | 1.4261e-11 | -1.4552e-11 | 1010.026 | 3274.085 | 0.895 | 47965.974 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | 48869 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 903.026 | 2265.1174 | 0.895 | 47965.974 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | 49988 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 2022.026 | 5.8705 | 0.895 | 47965.974 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | 55678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 5.8705 | 0.895 | 55678 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | 52765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 5.8705 | 0.895 | 52765 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | 56777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 5.8705 | 0.895 | 56777 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 3585.8705 | 0.895 | 60278 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | 56309 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7165.8705 | 0.895 | 60635.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | 56889 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | -16000 | 16000 | -5968.985 | 12420 | 0.88024 | 78857.985 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58464 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51979 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 52015 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52015 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46125 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 45425 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45425 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 45543 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 14650.9854 | 1050.0149 | 0 | 16000 | 0.895 | 30892.0146 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | 0 | 47111 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | 0 | 377.7073 | 664.5993 | 0 | 16000 | 0.895 | 46733.2927 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | 0 | 337.7073 | 320 | 0 | 16000 | 0.895 | 46733.2927 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 320 | 0 | 16000 | 0.895 | 46099 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | 0 | 48256 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | 0 | -16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 64256 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48969 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49292 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2332.7073 | 13393.6231 | 0.895 | 46733.2927 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | 0 | 15680 | -1.819e-11 | 7238.9903 | 5120.2758 | 0.87498 | 26160.0097 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | 47878 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | -5.8812e-12 | -1.0914e-11 | 1144.7073 | 3841.2732 | 0.895 | 46733.2927 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | 46734 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0.7073 | 3840.483 | 0.895 | 46733.2927 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | 47033 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 299.7073 | 3505.6145 | 0.895 | 46733.2927 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | 49866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | -2.7687e-11 | 2.1828e-11 | 3132.7073 | 5.3828 | 0.895 | 46733.2927 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | 54147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | 3.3733e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 5.3828 | 0.895 | 54147 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | 55778 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | -7.4244e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 5.3828 | 0.895 | 55778 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | 54533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1685.3828 | 0.895 | 56410.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3993.9857 | 5260 | 0.895 | 58566.9857 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | 53607 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57933.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 71054 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | 54470 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58470 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56580 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51180 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50346 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 49604 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49604 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 49882 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 3.5652e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49882 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | 0 | 47753 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47753 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47394 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | 0 | 45923 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45923 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | 0 | 45028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45028 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | 0 | 46098 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46098 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | 0 | 43767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43767 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | 0 | 0 | 16000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 46363 | 0.24 | 0 | 1
2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24011.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | -2101.7583 | 2059.7231 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49944.7583 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | 705.2417 | 1340.0887 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49944.7583 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 1313.2869 | 3.638e-12 | 2754.9548 | 3759.3706 | 0.895 | 49944.7583 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 1.0204e-12 | 3.638e-12 | 3359.2417 | 6.0279 | 0.895 | 49944.7583 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | 50320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | 1.3109e-11 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50320 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 47386 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | 50143 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50143 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 53583 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | 51862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 55862 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | 51863 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | -16000 | 15680 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 73831.7998 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56002.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52224 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 52355 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52355 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 48091 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48091 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47421 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48402 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48055 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | 0 | 47727 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47727 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | 0 | 48206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48206 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | 0 | 47290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47290 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51051 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | 0 | 50653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50653 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | 0 | 0 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 43055.4867 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | 0 | 53067 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | 0 | 15680 | -1.6371e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 32052.7202 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | 52995 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | -2523.08 | 2472.6184 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 55518.08 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | 54354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | -1164.08 | 3613.4168 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 55518.08 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 57421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 1902.92 | 1671.6617 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 55518.08 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 1638.2285 | -3.2742e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 55518.08 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | 58888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | -2.2969e-11 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 58888 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | 56614 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 56614 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | 59067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 59067 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | 57126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1867.0312 | 1680 | 0.895 | 58993.0312 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | 58265 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62265 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61848.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | 53147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 73147 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | 57481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61481 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58045 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51978 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53120 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53224 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | 0 | 51581 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51581 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51042 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51942 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50826 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | 0 | 51533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51533 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | 0 | 51907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 49587 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 32341 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | 0 | 51954 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 47954 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 46872 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50887 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51317 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51373 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55878 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56849 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 58584.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57920 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59676.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | 60175 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 80175 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | 58152 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62152 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | 56019 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 56019 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | 52647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52647 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | 52079 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52079 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 50153 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50153 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | 0 | 51301 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51301 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | 0 | 50647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50647 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | 0 | 50748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50748 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52026 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | 0 | 51780 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 51780 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 48016 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | 0 | 52526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 48526 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 33943 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 49842 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51890 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 53709 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53709 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | 56151 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 56151 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | 56449 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 56449 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | 55677 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 55677 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | 56702 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 60702 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | 57936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 61936 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | 56308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | -326.5306 | 320 | -4452.3231 | 11124.5877 | 0.89045 | 61086.8537 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | 59478 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 81001.5663 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60970 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 59401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59401 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 54933 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54933 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 55472 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 761.5638 | 15222.894 | 0 | 16000 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 15222.894 | 0 | 16000 | 0.895 | 54548 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | 0 | 53749 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | 0 | 0 | 15222.894 | 0 | 16000 | 0.895 | 53749 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | 0 | -792.9653 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54392.9653 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54464 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53575 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52807 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | 0 | 53789 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53789 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | 0 | 53364 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | 0 | -1.1141e-13 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45368.4867 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 54411 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 15680 | -1.819e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 33396.7202 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | 54892 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | 1.1762e-11 | -2.9104e-11 | 181.5638 | 599.0939 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | 54822 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 111.5638 | 474.4415 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | 55127 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | -1.9187e-11 | -1.0914e-11 | 416.5638 | 9.0071 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 54578 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 4.4577e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 54578 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 57907 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 57056 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | 56962 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 60962 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 60604.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | -16000 | 16000 | -5965.296 | 12420 | 0.88026 | 77338.296 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | 56781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60781 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52127 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48101 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 47664 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 46782 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23106.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48045 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | 0 | 48784 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -1283.5481 | 7986.308 | 0.895 | 50067.5481 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7986.308 | 0.895 | 49320 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 11566.308 | 0.895 | 51006.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | 0 | 48038 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | 0 | 0 | 320 | -960.581 | 12426.0279 | 0.895 | 48998.581 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 67357 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 16000 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 39490.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | 0 | 49892 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 28877.7202 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | -5.5481 | 5.4371 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 50067.5481 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | 49773 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | -294.5481 | 294.0942 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 50067.5481 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 288.2123 | -7.276e-12 | 267.2396 | 509.3947 | 0.895 | 50067.5481 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 50510 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 442.4519 | 15.035 | 0.895 | 50067.5481 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 54176 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51424 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52775 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59060 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | 55399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | -326.5306 | 320 | -8000 | 10576.035 | 0.87262 | 63725.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | 54388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | -16000 | 16000 | -5794.4398 | 15681.7575 | 0.88114 | 76182.4398 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | 57254 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | 0 | 16000 | -355.5782 | 16000 | 0.895 | 57609.5782 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 52124 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52124 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49796 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 48243 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24567.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | 0 | 49057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49057 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | 0 | -326.5306 | 320 | -3039.8784 | 9558.2236 | 0.895 | 52315.409 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 320 | 0 | 9558.2236 | 0.895 | 49636 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 13138.2236 | 0.895 | 69590 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 16000 | -3204.2507 | 16006.0279 | 0.895 | 51772.2507 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51046 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | 0 | 51336 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 43340.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | 0 | 15680 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 31494.7202 | 0.56 | 0 | 1
2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | 50893 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | -1422.409 | 1393.9608 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52315.409 | 0 | 1 | 1
2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | 52357 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | 41.591 | 1351.521 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52315.409 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 53156 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 840.591 | 493.775 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52315.409 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 483.8995 | 2.1828e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 52315.409 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | 52851 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | 2.0823e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 52851 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | 55533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55533 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | 57587 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 61587 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | 57978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 61978 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | 59190 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | -16000 | 15680 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 81148.2064 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | 60233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64559.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 61638 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55111 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54092 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 54130 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 54852 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31176.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | 0 | 54963 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54963 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 55258 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 55050 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | 0 | 56164 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 60490.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | 0 | 55250 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | 0 | 0 | 320 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 57494.129 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | 0 | 55805 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 75805 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | 0 | 55579 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | 0 | 0 | 16000 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 47583.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | 0 | 54391 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 33376.7202 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | -4577.6458 | 4486.0929 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58389.6458 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | 58519 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | 129.3542 | 4354.0988 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58389.6458 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 60298 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 1908.3542 | 2406.7987 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58389.6458 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 2358.6627 | -7.276e-12 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 58389.6458 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | -2.5812e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | 59191 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 59191 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | 60971 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 62848.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | 59748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 63731.2011 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | 57202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61202 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | 60982 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 80982 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | 62644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 66970.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60332 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 56331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56331 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | 56167 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | -1.8561e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56167 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | 55950 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | 3.6209e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55950 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 53919 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30243.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | 0 | 54104 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54104 | 0 | 1 | 1
2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | 0 | -326.5306 | 320 | -3119.6508 | 9629.6199 | 0.895 | 58800.1814 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | 0 | 57067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | 0 | 0 | 320 | 0 | 9629.6199 | 0.895 | 57067 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | 0 | 55102 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 13209.6199 | 0.895 | 75102 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 16000 | -3124.4782 | 16006.0279 | 0.895 | 58664.4782 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | 0 | 56379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 56379 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | 0 | 56214 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 48218.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | 0 | 57312 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | 0 | 15680 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 36297.7202 | 0.52 | 0 | 1
2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | 55561 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | -3239.1814 | 3174.3978 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58800.1814 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | 58746 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | -54.1814 | 3227.4956 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58800.1814 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 60729 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 1928.8186 | 1259.3133 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58800.1814 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 60744 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 1234.1271 | 7.276e-12 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 58800.1814 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | 57297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | 2.0881e-11 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 57297 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | 56393 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 56393 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | 59876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 59876 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | 60893 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 62753.2961 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | 57532 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 61532 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64717.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | 61612 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 81612 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | 60419 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64419 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57422 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55473 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55225 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55566 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54684 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53822 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | 0 | 54132 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 51812 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 54633 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | 0 | 55912 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 55912 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | 0 | 54930 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 50930 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | 0 | 54825 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 54825 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | 0 | 57288 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 37608 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54522 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55083 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56006 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 60911 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58401 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 60770 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | 57209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 57209 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | 57770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | 0 | -2e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 61770 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | 59505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 63505 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | 58515 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10740 | 0.895 | 62841.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | 59881 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 79881 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 56415.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | 53258 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53258 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 52087 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52087 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | 50604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50604 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | 0 | 50693 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50693 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | 0 | 50238 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50238 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51093 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | 0 | 50399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50399 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | 0 | 50821 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50821 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | 0 | 51106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48786 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | 0 | 52096 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 32416 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | 0 | 53995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49995 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 53400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 49400 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 54431 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54431 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55565 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | 55332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 55332 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | 59553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 59553 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | 60673 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 60673 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | 61067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 62944.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | 59053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 63053 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | 60888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 65214.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | 59554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63554 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | 59423 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 79423 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 61188 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 58352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58352 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | 53251 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | -1.8561e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53251 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 52181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 3.6209e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52181 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 51537 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27861.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | 0 | 50714 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50714 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | 0 | -326.5306 | 320 | -2755.2389 | 9303.4713 | 0.895 | 53307.7695 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | 0 | 50730 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | 0 | 0 | 320 | -3488.8901 | 12426.0279 | 0.895 | 54218.8901 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 71451 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51554 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | 0 | 52388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 52388 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | 0 | 53130 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | 0 | 15680 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 29454.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | 0 | 55244 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 49909.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 25.2305 | 779.796 | 0.895 | 53307.7695 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | -852.7695 | 835.7142 | 0 | 779.796 | 0.895 | 53307.7695 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 54681 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 818.9999 | 0 | 554.2306 | 160.5439 | 0.895 | 53307.7695 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | 53438 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | 1.3059e-27 | 0 | 130.2305 | 15.035 | 0.895 | 53307.7695 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | 58425 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | 1.3805e-11 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 58425 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | 58005 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 58005 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | 57604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 59481.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | 57795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 61778.2011 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | 57236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61562.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | 57109 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 77109 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61866 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57617 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51554 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 50723 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 3.5652e-12 | 16000 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 50723 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51379 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48937 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49403 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | 0 | 52711 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52711 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50601 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51140 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | 0 | 51657 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | 0 | 15680 | -2.0009e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27981.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | 0 | 53476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 48141.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | -1159.0113 | 1135.8311 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 53724.0113 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | 53223 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | -501.0113 | 1626.8222 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 53724.0113 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 54597 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 872.9887 | 736.0175 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 53724.0113 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 55155 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 721.2971 | -4.3656e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 53724.0113 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | 59678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | -3.2018e-11 | -1.4552e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 59678 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | 58553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 58553 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | 61609 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 61609 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | 59504 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 63504 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | 59432 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 79432 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10749.0071 | 0.895 | 63705.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | 59593 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14329.0071 | 0.895 | 63593 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | 57639 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | 0 | 16000 | -1867.0312 | 16000 | 0.895 | 59506.0312 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 58795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58795 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 54460 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54460 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 52493 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 5.4035e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52493 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53953 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52941 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50097 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | 0 | 52218 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52218 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51468 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51359 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | 0 | 51206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51206 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | 0 | 50790 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | 0 | 15680 | -2.0009e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27114.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | 0 | 51380 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | 0 | -2765.0741 | 2709.7726 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54145.0741 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | 51113 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | -3032.0741 | 5681.2052 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54145.0741 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | 55931 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | 1785.9259 | 3858.8319 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54145.0741 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 59128 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 2868.7294 | 931.557 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 54145.0741 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 59058 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 912.9259 | -1.819e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 54145.0741 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | 58876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | -1.7401e-12 | -1.819e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 58876 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | 55245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55245 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 59399.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | 55008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -3993.2649 | 5260 | 0.895 | 59001.2649 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | 54606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58932.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | 59273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 79273 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | 58741 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62741 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 16000 | -2.0895e-12 | 16000 | 0.895 | 58968 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 54049 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54049 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 52392 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | -4.1966e-12 | 16000 | 0.895 | 53428 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29714.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | 0 | -903.9328 | 885.8542 | -2439.0981 | 9020.5252 | 0.895 | 55572.0309 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | 0 | 1.0204e-12 | 885.8542 | -3805.0309 | 12426.0279 | 0.895 | 55572.0309 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | 0 | 51646 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | 0 | 0 | 885.8542 | 0 | 12426.0279 | 0.895 | 51646 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | 0 | -15422.5978 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 72260.5978 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | 0 | 53161 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 53161 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | 0 | 52961 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 52961 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 28577.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | 0 | 53068 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | 0 | -2504.0309 | 2453.9503 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55572.0309 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | -1924.0309 | 4339.5006 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55572.0309 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 58315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 2742.9691 | 1540.5526 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55572.0309 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 59483 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 1509.7416 | 7.276e-12 | 2401.2275 | 4160.6247 | 0.895 | 55572.0309 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 59285 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 2.1211e-13 | 7.276e-12 | 3712.9691 | 12.0559 | 0.895 | 55572.0309 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | 1.3457e-11 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58561 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | 55312 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 55312 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | 57594 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 59471.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 0 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 63030.5297 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61686 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 75295 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60033.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 53320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53320 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 52651 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52651 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 54465 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54465 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 54899 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54899 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31032.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | 0 | 53190 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53190 | 0 | 1 | 1
2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | 0 | -326.5306 | 320 | -3848.9417 | 10282.3353 | 0.895 | 55130.4723 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 320 | 0 | 10282.3353 | 0.895 | 52037 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | 0 | 52381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | 0 | 0 | 320 | -2395.1873 | 12426.0279 | 0.895 | 54776.1873 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | 0 | 51361 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 71361 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | 0 | 52310 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 52310 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 28035.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | 0 | -1794.4723 | 1758.5829 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55130.4723 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | -1704.4723 | 3428.9658 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55130.4723 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | 109.5277 | 3317.2029 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55130.4723 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 59019 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 1774.3311 | 1506.6609 | 2114.1965 | 4481.3296 | 0.895 | 55130.4723 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 60607 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 1476.5277 | 0 | 4000 | 12.0559 | 0.895 | 55130.4723 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | -3.6107e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 58788 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | 59353 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 59353 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | 59261 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 79261 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 3592.0559 | 0.895 | 59704 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | 54763 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | 0 | 15680 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 58763 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | 60008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | 0 | 15680 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 64008 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | 60236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 64562.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 58679 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 57466 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 54248 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 51754 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 9862.7821 | 0.895 | 32074 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | 0 | 53272 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 53272 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 52684 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | 0 | 53743 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 53743 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | 0 | 52225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 52225 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | 0 | 51690 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 51690 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5393.5084 | 0.895 | 47528 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | 0 | 53231 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 924.2346 | 0.895 | 49231 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | 0 | 56347 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.2346 | 0.895 | 56347 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0 | 827.19 | 1.819e-12 | 0.895 | 54455.81 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 55946 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 58490 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 59328 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 60199 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 56764 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 56387 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 60521.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62840 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | 59356 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63682.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | 56497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 76497 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | 60367 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64367 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | 57331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | 0 | 16000 | -8.7416e-13 | 16000 | 0.895 | 57331 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54732 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | 53733 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53733 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | 54259 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54259 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53783 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53936 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53938 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | 0 | 54136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54136 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | 0 | 54891 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54891 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 50828 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 35415 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | 0 | 55859 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 55115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2320 | -9.0949e-12 | 0.895 | 52795 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 54297 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | 54803 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 54803 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | 53760 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 53760 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | 52239 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 52239 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | 52497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | -9.0949e-12 | 0.895 | 52497 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56724 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 56028 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | 53343 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | -16000 | 15680 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 75318.8894 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | 53519 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57845.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 55156 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55156 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 54080 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54080 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 52557 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52557 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | 53138 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 1835.0393 | 13949.6768 | 0.895 | 51302.9607 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7400.3896 | 5486.6522 | 0.87444 | 28424.6104 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 1812.0393 | 3462.0272 | 0.895 | 51302.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | 0 | 52683 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | 0 | 0 | 0 | 1380.0393 | 1920.0839 | 0.895 | 51302.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -3737.93 | 5265.5312 | 0.895 | 55946.93 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | 0 | 53638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8845.5312 | 0.895 | 57964.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | 0 | 52828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12425.5312 | 0.895 | 72828 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | 0 | 53705 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16005.5312 | 0.895 | 57705 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | 0 | 53344 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.0637 | 0.87264 | 29668.4867 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 1652.0393 | 4997.2097 | 0.895 | 51302.9607 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 1248.0393 | 3602.7524 | 0.895 | 51302.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | -8.083e-13 | -1.0914e-11 | 1754.0393 | 1642.9319 | 0.895 | 51302.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | 3.5652e-12 | -1.4552e-11 | 510.0393 | 1073.0556 | 0.895 | 51302.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | -4.3735e-12 | -1.0914e-11 | 950.0393 | 11.5592 | 0.895 | 51302.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 11.5592 | 0.895 | 50655 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 11.5592 | 0.895 | 50234 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | 50316 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 11.5592 | 0.895 | 50316 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3591.5592 | 0.895 | 53133 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 7171.5592 | 0.895 | 54311 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | 49853 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | -326.5306 | 320 | -4438.7281 | 11124.5877 | 0.89058 | 54618.2587 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | 50606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 72129.5663 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51976 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 48850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48850 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 49553 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49553 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26906.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 414.0393 | 6374.9187 | 0.895 | 49840.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 0 | 1003.0393 | 5254.2044 | 0.895 | 49840.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -4000 | 8834.2044 | 0.895 | 55257 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12414.2044 | 0.895 | 69850 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 15994.2044 | 0.895 | 53726.5306 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | 0 | 50440 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | 0 | 0 | 16000 | -13.2107 | 16006.0279 | 0.895 | 50453.2107 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | 0 | 50892 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 27216.4867 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 1819.0393 | 4811.1142 | 0.895 | 49840.9607 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | 50860 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 1019.0393 | 3672.5228 | 0.895 | 49840.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 693.0393 | 2898.1772 | 0.895 | 49840.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | -4.3735e-12 | -7.276e-12 | 1214.0393 | 1541.7087 | 0.895 | 49840.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | 2.1211e-13 | -7.276e-12 | 1369.0393 | 12.0559 | 0.895 | 49840.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | 50043 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 50043 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49457 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 53703 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 54825 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | 50339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | -16000 | 15680 | -5961.7102 | 12420 | 0.88027 | 72300.7102 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54587.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51870 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50825 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 51302 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51302 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28300.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | 50524 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 45189.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | -3.7122e-12 | 1.819e-12 | -2400.6337 | 2950.5256 | 0.895 | 51803.6337 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | 0 | 51114 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | 0 | 1.0204e-12 | 0 | -2955.1607 | 5595.3944 | 0.895 | 54069.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | 0 | 51829 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | 0 | 0 | 0 | -2240.1607 | 7600.3383 | 0.895 | 54069.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | 0 | 51822 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 11180.3383 | 0.895 | 56148.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | 0 | 52158 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14760.3383 | 0.895 | 72158 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | 0 | 52674 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -1395.1607 | 16009.0071 | 0.895 | 54069.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | 0 | 53618 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 29942.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | 0 | 1.0696e-11 | -7.276e-12 | 506.8393 | 6280.2386 | 0.895 | 54069.1607 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 55403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1333.8393 | 4789.9154 | 0.895 | 54069.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 55759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1689.8393 | 2901.8268 | 0.895 | 54069.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | 55215 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1145.8393 | 1621.5594 | 0.895 | 54069.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1437.8393 | 15.035 | 0.895 | 54069.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | 58321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58321 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | 59774 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59774 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | 60714 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 64714 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | 60377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 64377 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | 60030 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | -16000 | 15680 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 81988.2064 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | 58299 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62625.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 57334 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57334 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 58694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58694 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30571.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | 52322 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 46987.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 52270 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | 0 | -92.664 | 90.8107 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 90.8107 | -2543.4517 | 6658.3478 | 0.895 | 54337.4517 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | 0 | 53032 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | 0 | -233.8666 | 320 | -4000 | 10238.3478 | 0.895 | 57265.8666 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 13818.3478 | 0.895 | 74438 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | -2447.664 | 16009.0071 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | 0 | 55945 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | 0 | 15680 | 7.276e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 32269.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | -918.664 | 900.2907 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57092.664 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | 55170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | -1922.664 | 2784.5015 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | 57833 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | 740.336 | 2029.0566 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 61270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 1988.4754 | -1.4552e-11 | 2188.8605 | 4400.8853 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 61018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 3925.336 | 15.035 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | 55941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | -2.5058e-11 | 7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 55941 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | 52669 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52669 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | 53204 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 55081.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 57380.2011 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | 54224 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58224 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 73640 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57830.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54310 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54238 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 55698 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55698 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 54884 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31208.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 54778 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 1.7826e-12 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 49443.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | 0 | 53611 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 443.7985 | 306.0942 | 0.895 | 53167.2015 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 0 | -1202.2015 | 1382.0645 | 0.895 | 53167.2015 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | 0 | -8.083e-13 | 0 | -504.2015 | 1833.3249 | 0.895 | 53167.2015 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | 0 | 52759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 8814.3249 | 0.87262 | 76759 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6668.8141 | 14663.4841 | 0.87709 | 60690.3447 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | 0 | 3.5652e-12 | 16000 | -963.2015 | 15525.5494 | 0.895 | 53167.2015 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 7855.1856 | 6528.0142 | 0.87304 | 28240.8144 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | 51632 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 5241.8572 | 600.9814 | 0.8844 | 46390.1428 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | -1954.2015 | 1915.1175 | 0 | 600.9814 | 0.895 | 53167.2015 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | -997.2015 | 2892.3749 | 0 | 600.9814 | 0.895 | 53167.2015 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | -301.2015 | 3187.5524 | 0 | 600.9814 | 0.895 | 53167.2015 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 56813 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 3123.8013 | 2.1828e-11 | 521.9972 | 17.7443 | 0.895 | 53167.2015 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | 56041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | 2.5058e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 17.7443 | 0.895 | 56041 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | 58740 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 17.7443 | 0.895 | 58740 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | 58405 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3597.7443 | 0.895 | 62405 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 57533 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597.7443 | 0.895 | 57533 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | 51707 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7177.7443 | 0.895 | 55707 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | 56939 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10757.7443 | 0.895 | 61265.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | 59372 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14337.7443 | 0.895 | 79372 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | 59394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | 0 | 16000 | -1857.269 | 16000 | 0.895 | 61251.269 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57196 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52551 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50665 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51053 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | 0 | 51634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51634 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 47344 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | 0 | 50656 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 50656 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | 0 | 50089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 50089 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 46673 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 48883 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 33275 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52485 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52384 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52709 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53219 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54058 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53498 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54321 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58440 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 59366 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62544 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | 59444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7160 | 0.895 | 63770.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | 59732 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 79732 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | 61194 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 65194 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 58477.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 52522 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52522 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | 52443 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52443 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52447 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53594 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51287 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | 0 | 52107 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52107 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | 0 | 51615 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51615 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 49733 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 46800 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | 0 | 53280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 33600 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 55534 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 51534 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 54005 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 55148 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 55148 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 61547 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | 62329 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 62329 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | 62115 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 62115 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | 57150 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 57150 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | 58457 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 58457 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | 62469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 66469 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 65188 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | 60992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10740 | 0.895 | 65318.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | 63550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | -16000 | 16000 | -5713.4745 | 15776.8817 | 0.88158 | 85263.4745 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | 61386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | 0 | 16000 | -249.2942 | 16000 | 0.895 | 61635.2942 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 59016 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59016 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 55178 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55178 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46507.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 32669.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | 51499 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | -3.7122e-12 | 1.819e-12 | -2130.2179 | 2708.5035 | 0.895 | 53629.2179 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -3581.6326 | 5914.0647 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | 0 | 1.0204e-12 | 0 | -1591.6326 | 7338.5759 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | 0 | 53888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10918.5759 | 0.895 | 73888 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14498.5759 | 0.895 | 57226.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | 0 | -1.717e-13 | 16000 | -1687.6326 | 16009.0071 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | 0 | 55754 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 32078.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | 56858 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | -434.4618 | 425.7725 | 1242.8291 | 5457.9036 | 0.895 | 56049.6326 | 0.12 | 0 | 1
2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | 55377 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | -672.6326 | 1084.9525 | 0 | 5457.9036 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | 56921 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | 0 | 1084.9525 | 871.3674 | 4484.3088 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | 55683 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | -366.6326 | 1444.2524 | 0 | 4484.3088 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 61465 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 1415.3674 | 0 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | 61159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | -2.3201e-13 | 0 | 9.0826e-13 | 15.035 | 0.895 | 61159 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | 58092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58092 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | 61004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 61004 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | 61784 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 65784 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 65458 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | 57174 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 61500.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | 60209 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | -16000 | 16000 | -5706.0502 | 15785.6042 | 0.88162 | 81915.0502 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | 61276 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | 0 | 16000 | -239.5484 | 16000 | 0.895 | 61515.5484 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 58712 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58712 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55189 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45967.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 52014 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 30999.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 50964.1158 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | 0 | 51116 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | 0 | -1665.3604 | 1632.0532 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 56781.3604 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | 0 | 50020 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | 0 | 0 | 1632.0532 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 54020 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | 0 | 51511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | 0 | -14661.1702 | 16000 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 70172.1702 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | 0 | 52456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 56456 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | 0 | 50657 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 50657 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | 0 | 53847 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 30171.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | -3140.3604 | 3077.5532 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56781.3604 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | -1935.3604 | 4974.2064 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56781.3604 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | 58328 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | 1546.6396 | 3396.0027 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56781.3604 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 62452 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 3328.0827 | -7.276e-12 | 2342.5569 | 4229.1575 | 0.895 | 56781.3604 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 60553 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 3771.6396 | 15.035 | 0.895 | 56781.3604 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4.0689e-13 | 15.035 | 0.895 | 60270 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | 55241 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59241 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 0 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 62332.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | 60009 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64335.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | 59767 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 79767 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | 59765 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63765 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 61029 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 54742 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54742 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | 55408 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | -1.8561e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55408 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | 54360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | 3.6209e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54360 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 52395 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28719.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | 0 | -5475.6377 | 5366.1249 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 58881.6377 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | 0 | 0 | 5366.1249 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 52272.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | 0 | 50230 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | 0 | -10850.893 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 65080.893 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49002 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | 0 | 50465 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50465 | 0 | 1 | 1
2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | 0 | 52612 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 28936.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 50023.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | 56530 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | -2351.6377 | 2304.6049 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58881.6377 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | 57111 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | -1770.6377 | 4039.8298 | -9.2403e-13 | 807.9864 | 0.895 | 58881.6377 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 61269 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 2387.3623 | 1603.7458 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58881.6377 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 61163 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 1571.6708 | 5.8208e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 58881.6377 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | 61049 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | 7.0996e-11 | -1.4552e-11 | 1.4096e-12 | 15.035 | 0.895 | 61049 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | 59722 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59722 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | 60938 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | -6.2591e-13 | 15.035 | 0.895 | 60938 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | 60177 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 64177 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | 56759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 60759 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | 57535 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 77535 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 62215.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 16000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 61128.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 55048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55048 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 16000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 53798 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 54240 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 1.8383e-12 | 16000 | -4.1966e-12 | 16000 | 0.895 | 54240 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30293.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | 52660 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52660 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51968 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | 0 | 52503 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52503 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 72538 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 57630.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | 0 | 53707 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | 0 | 0 | 16000 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 55951.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 28340.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 49132.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | -4601.1283 | 4509.1057 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58380.1283 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 59232 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 851.8717 | 3639.8489 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58380.1283 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 60612 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 2231.8717 | 1362.4288 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58380.1283 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 60425 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 1335.1802 | 4.3656e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 58380.1283 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | 59609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | 3.9326e-11 | 7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59609 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | 52695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52695 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | 58354 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58354 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | 60203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 64203 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 63379 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | 59162 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | -16000 | 15680 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 81120.2064 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64546.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 58851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -2.0895e-12 | 16000 | 0.895 | 58851 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | -1.8561e-12 | 16000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 3.6209e-12 | 16000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 54022 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30599.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | 0 | 53910 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53910 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | 0 | 53073 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | 0 | -326.5306 | 320 | -2244.473 | 8846.3358 | 0.895 | 55644.0036 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | 0 | -2.5505e-12 | 320 | -3999.656 | 12426.0279 | 0.895 | 56865.656 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | 0 | 53511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 73511 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | 0 | 53018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 53018 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | 0 | 51662 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | -2.0983e-12 | 16006.0279 | 0.895 | 51662 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | 0 | 51973 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 28297.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | 53753 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 48418.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | 52489 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | -4376.656 | 4289.1229 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56865.656 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 57567 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 701.344 | 3573.4658 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56865.656 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 58345 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 1479.344 | 2063.9311 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56865.656 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 59598 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 2022.6525 | 7.276e-12 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 56865.656 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | 2.3665e-11 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 60171 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | 56590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 56590 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 58072 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | 59548 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 61408.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | 58806 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62806 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | 56255 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60581.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | 59331 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 79331 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | 59226 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63226 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56808 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54011 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53472 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53791 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52682 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | 0 | 52252 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52252 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | 0 | 53046 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53046 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | 0 | 53430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53430 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 52246 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | 0 | 54543 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 50543 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | 0 | 55383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 35703 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 51582 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57483 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58161 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58444 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58671 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58206 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 63008 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0 | -2.5482e-12 | 1.0281e-12 | 0.895 | 64227 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 68358 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 66902 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | 61730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10740 | 0.895 | 66056.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | 62918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 82918 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | 63054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 64931.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | 58813 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 58813 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 57730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57730 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 57045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57045 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55724 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | 0 | 55220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55220 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53594 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | 0 | 54026 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54026 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | 0 | 53809 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53809 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | 0 | 56130 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 52130 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | 0 | 55731 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | 0 | 15680 | -5.457e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 36051 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 58637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 54637 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 59612 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 57292 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 58590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58590 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 62687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 62687 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 59383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 59383 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | 61850 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61850 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | 61602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61602 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | 62544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 64421.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | 62453 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 66453 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | 58956 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 62956 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | 62958 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 82958 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | 62942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 67268.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 63886 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 62968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 3.4258e-12 | 16000 | 0.895 | 62968 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 57687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 5.0213e-12 | 16000 | 0.895 | 57687 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 0 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 47920.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 15680 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 34901.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | 56344 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | 0 | 0 | 662.8064 | 61.3927 | 0.895 | 55681.1936 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | 0 | 54550 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | 0 | 0 | 0 | -1131.1936 | 1073.811 | 0.895 | 55681.1936 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | 0 | 53784 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | 0 | 0 | 0 | -1897.1936 | 2771.7993 | 0.895 | 55681.1936 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | 0 | 53780 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 9752.7993 | 0.87262 | 77780 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | 0 | 54592 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6205.3986 | 15207.9394 | 0.8791 | 61123.9292 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | 0 | 55777 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | 0 | 0 | 16000 | 95.8064 | 15100.8932 | 0.895 | 55681.1936 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | 0 | 55023 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | 0 | 0 | 16000 | 7731.9256 | 6248.2269 | 0.8734 | 47291.0744 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 5160.6757 | 416.5292 | 0.88494 | 34866.3243 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | -48.1936 | 47.2298 | 0 | 416.5292 | 0.895 | 55681.1936 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | 55656 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | -25.1936 | 71.9195 | 0 | 416.5292 | 0.895 | 55681.1936 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | 28.8064 | 42.5253 | 0 | 416.5292 | 0.895 | 55681.1936 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 56080 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 41.6748 | -2.9104e-11 | 357.1316 | 17.4995 | 0.895 | 55681.1936 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | 61741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | -2.0385e-11 | -7.276e-12 | 0 | 17.4995 | 0.895 | 61741 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | 59411 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 17.4995 | 0.895 | 59411 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 17.4995 | 0.895 | 62018 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | 61979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3597.4995 | 0.895 | 65979 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | 58957 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7177.4995 | 0.895 | 62957 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | 60092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10757.4995 | 0.895 | 64418.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | 62159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | -16000 | 16000 | -5704.8333 | 15787.034 | 0.88163 | 83863.8333 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 16000 | -237.9509 | 16000 | 0.895 | 63761.9509 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 62147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 62147 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 55516 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55516 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46570.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 31931.7202 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | -3.7122e-12 | 1.819e-12 | -3700.3787 | 4113.7974 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | 0 | 51759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | 0 | 1.0204e-12 | 0 | -2060.3787 | 5957.8364 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | 0 | 50733 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | 0 | 0 | 0 | -3086.3787 | 8720.1453 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | 0 | -16000 | 15680 | -4151.5575 | 12429.0071 | 0.89337 | 71192.5575 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | 0 | 52511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 56837.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 52308 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | 0 | 55569 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 31893.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | 55490 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 5334.2798 | 810.9655 | 0.88381 | 50155.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | -270.3787 | 264.9711 | 0 | 810.9655 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | -189.3787 | 450.5623 | 0 | 810.9655 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 54435 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 441.5511 | -3.638e-12 | 174.0702 | 616.4737 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 54355 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 535.6213 | 18.0141 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | 59097 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 59097 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | 57891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 57891 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | 55349 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3598.0141 | 0.895 | 59349 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7178.0141 | 0.895 | 59713 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | 59882 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | -326.5306 | 320 | -4431.1362 | 11124.5877 | 0.89065 | 64639.6668 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | 60112 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | -16000 | 16000 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 81635.5663 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 60280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60280 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55380 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45221.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 54671 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 15680 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 33656.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | 53961 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | 0 | 0 | 365.6868 | 393.3699 | 0.895 | 53595.3132 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 0 | -2429.3132 | 2567.6053 | 0.895 | 53595.3132 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | 0 | 52990 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | 0 | 0 | 0 | -605.3132 | 3109.3606 | 0.895 | 53595.3132 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 10090.3606 | 0.87262 | 75664 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | 0 | -326.5306 | 16000 | -6038.7119 | 15403.7754 | 0.87989 | 58593.2425 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | 0 | 52382 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 15403.7754 | 0.895 | 52382 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7819.8397 | 6447.783 | 0.87314 | 30345.1603 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 2781.6868 | 3339.7531 | 0.895 | 53595.3132 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 0 | 491.6868 | 2790.3824 | 0.895 | 53595.3132 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 0 | 1370.6868 | 1258.8888 | 0.895 | 53595.3132 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | 53775 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | 0 | 0 | 179.6868 | 1058.1215 | 0.895 | 53595.3132 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 933.6868 | 14.896 | 0.895 | 53595.3132 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | 58827 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.896 | 0.895 | 58827 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | 60214 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.896 | 0.895 | 60214 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | 60610 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | -1877.095 | 1694.896 | 0.895 | 62487.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | 59588 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -3983.3564 | 5260 | 0.895 | 63571.3564 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | 54609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58935.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | 58359 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 78359 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | 59249 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63249 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 54851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54851 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50899 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27581.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | 48320 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48320 | 0 | 1 | 1
2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | 48098 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48098 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | 0 | 49448 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | 0 | -4918.1072 | 4819.7451 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | 0 | -3309.2363 | 8062.7966 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | 0 | -8099.1871 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 61006.1871 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | 0 | 49357 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49357 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | 0 | -1.7826e-12 | 16000 | 1.1743e-12 | 16006.0279 | 0.895 | 50197 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | 0 | 50463 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 26787.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | 0 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 46800.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | -4132.2363 | 4049.5915 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 57190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 579.7637 | 3457.9959 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 58742 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 2131.7637 | 1282.7268 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 1257.0722 | 0 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 59048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59048 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51637 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 59311.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | 52203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | 0 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 56186.2011 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 72979 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | 57035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61361.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | 57013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61013 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 16000 | -2.0895e-12 | 16000 | 0.895 | 58104 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 56062 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56062 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 52531 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 52531 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 51679 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28003.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | 51992 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51992 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | 51624 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51624 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | 0 | 51466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | 0 | -330.0018 | 323.4018 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 55796.0018 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | 0 | 52104 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | 0 | 0 | 323.4018 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 54348.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | 0 | 51267 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | 0 | -15996.5288 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 71263.5288 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50776 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | 0 | 50360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50360 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | 0 | 50118 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 26442.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | 51544 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | 4.6403e-13 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 46209.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | 52243 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | -3553.0018 | 3481.9418 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 55796.0018 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 56890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 1093.9982 | 2365.6172 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 55796.0018 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 56991 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 1194.9982 | 1146.2313 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 55796.0018 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 57629 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 1123.3067 | 5.8208e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 55796.0018 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | 55926 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | 7.8421e-11 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55926 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | -1.8561e-12 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51616 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | 57175 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 57175 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | 57872 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 59732.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | 57231 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 61231 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61928.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | 57081 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 77081 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60071 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49004 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47861 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47154 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | 0 | 47901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47901 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45321 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | 0 | 45469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 43149 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 42099 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | 0 | 48807 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 29127 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 45100 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49147 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50024 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50456 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49942 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49936 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55501 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51011 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54486.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58539 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | 55434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59760.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 70379 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58395 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 48424 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48424 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 48432 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48432 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47431 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47659 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46941 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47950 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 44310 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | 0 | 47459 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 43459 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 29047 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 48228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 45908 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 48928 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48928 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 49181 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49181 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 49962 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49962 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50461 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | 56326 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 56326 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | 54037 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54037 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | 50738 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50738 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59507 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | 53450 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 57450 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10740 | 0.895 | 69550 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | 53694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 58020.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | 53179 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | 0 | 16000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 55056.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45815 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 19811.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | 43963 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 43963 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | 44832 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 44832 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | 0 | 44288 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | 0 | -326.5306 | 320 | -3849.5141 | 10282.8475 | 0.895 | 48464.0447 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | 0 | 44989 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | 0 | 0 | 320 | -2394.615 | 12426.0279 | 0.895 | 47383.615 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | 0 | 44416 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 64416 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45906 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | 0 | -9.8e-13 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46168 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | 0 | 46041 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 22365.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | 48031 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 42696.7202 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | 47735 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | -729.0447 | 714.4638 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 48464.0447 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 300.9553 | 407.3665 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 48464.0447 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 399.2192 | -2.1828e-11 | 255.7362 | 522.2477 | 0.895 | 48464.0447 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 48918 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 453.9553 | 15.035 | 0.895 | 48464.0447 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | 54994 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | -1.5603e-11 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54994 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51054 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | 49967 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 49967 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 51379.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | 48562 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 52562 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53360.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | 53371 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 73371 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58306 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49066 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 47540 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47540 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 47685 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24009.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | 46191 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | -326.5306 | 320 | -1330.3131 | 8028.1627 | 0.895 | 47847.8437 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | 47018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | 0 | 320 | -1152.6053 | 9059.7444 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | 0 | 46890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | 0 | 0 | 320 | -1280.6053 | 10205.8862 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | 0 | -1.717e-13 | 320 | -2480.6053 | 12426.0279 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | 0 | 46309 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 66309 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46611 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | 0 | -1.717e-13 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 47115 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | 0 | 47340 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | 0 | 15680 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 23664.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | 47835 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 42500.7202 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | -78.6053 | 77.0332 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | 29.3947 | 47.0386 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | 48227 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | 46.0979 | -7.276e-12 | 10.2968 | 796.4816 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 48870 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 699.3947 | 15.035 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | 53907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 53907 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | 53867 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 53867 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 50521 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | 54208 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 58208 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 57830.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | 51689 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | 0 | 320 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 55689 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | 54715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 74715 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | 54860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | 0 | 16000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 56720.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53116 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 48240 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48240 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 48232 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24556.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | 48368 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48368 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | 47466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47466 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | 0 | -1305.028 | 1278.9274 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 52236.028 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | 0 | 46447 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | 0 | 0 | 1278.9274 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 48691.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | 0 | 47681 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | 0 | -15021.5026 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 66702.5026 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49544 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | 0 | 49103 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | 0 | -1.717e-13 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49103 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | 0 | 49150 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | 0 | 15680 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 25474.4867 | 0.48 | 1 | 1
2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 49427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 0 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 44092.7202 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | -2690.028 | 2636.2274 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52236.028 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | 49729 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | -2507.028 | 5093.1148 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52236.028 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 2729.972 | 2307.4291 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52236.028 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 55207 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 2261.2805 | -2.1828e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 52236.028 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | 56374 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56374 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | 52404 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52404 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | 56059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 60059 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | 56253 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 60253 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 72609 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 57695.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | 56232 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | 0 | 16000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 58092.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55014 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | 49730 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49730 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 50259 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26583.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50725 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | 0 | -543.1821 | 532.3185 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 53660.1821 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 532.3185 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 48606.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | 0 | -15783.3485 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 68674.3485 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49186 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48725 | 0 | 1 | 1
2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | 0 | 48248 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 24572.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | 50265 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | -6.9604e-13 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 44930.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | 49014 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | -4646.1821 | 4553.2585 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 53660.1821 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | 53220 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | -440.1821 | 4984.637 | -9.2403e-13 | 807.9864 | 0.895 | 53660.1821 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 56617 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 2956.8179 | 1967.4759 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 53660.1821 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 56298 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 1928.1264 | -2.1828e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 53660.1821 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | 1.6241e-12 | -2.1828e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56377 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | 53645 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 53645 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52538 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59290 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | 55394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 75394 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | 56258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 60584.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | 56437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 60437 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 16000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 56780.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49840 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48894 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49096 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26136.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | 47796 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47796 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | 0 | -901.9354 | 883.8967 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 52494.9354 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | 0 | 48165 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | 0 | 0 | 883.8967 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 50409.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | 0 | -15424.5952 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 67415.5952 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | 0 | 44960 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 44960 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | 0 | 46831 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46831 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | 0 | 47972 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 24296.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | 49875 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | -1.1601e-13 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 44540.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | -3648.9354 | 3575.9567 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52494.9354 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 1811.0646 | 1727.9317 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52494.9354 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 1693.3731 | -5.8208e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 52494.9354 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | 51842 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | -3.8746e-11 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51842 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | 51832 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | -1.8561e-12 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51832 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51968 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | 52279 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | -1.8561e-12 | -2.1828e-11 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 54156.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 1695.035 | 0.895 | 53317 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | 53715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -4000 | 5275.035 | 0.895 | 57715 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8855.035 | 0.895 | 53693.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | 53051 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12435.035 | 0.895 | 73051 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 16000 | -3983.2011 | 16000 | 0.895 | 57028.2011 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49644 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48504 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46709 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45684 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 45261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 0 | 16000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 42941 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 45719 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | 0 | 44274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 44274 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | 0 | 45604 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 45604 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 45600 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 42992 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | 0 | 15680 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 28318 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 43042 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47470 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50944 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54295 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54747 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54735 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52339 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51099 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 53830.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57332 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | 54856 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59182.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 74896 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | 55118 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59118 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50560 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 47096 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47096 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48186 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47889 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 46964 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46964 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | 0 | 47089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47089 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | 0 | 46336 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46336 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45510 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45690 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | 0 | 41762 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 22082 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 41889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 37889 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 42101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 39781 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 42901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42901 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 48442 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48442 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49320 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | 45727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45727 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -6.2591e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 46437 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | 54766 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59092.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | -16000 | 16000 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 76124.8894 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | 49370 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53370 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58361 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54013 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 50999 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50999 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46660 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47600 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 47284 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23608.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47363 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | 0 | 46217 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 50543.5306 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | 0 | 46532 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | 0 | 0 | 320 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 48776.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 66556 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46944 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48872 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | 0 | 50443 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 46443 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 51239 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 6698.2687 | 3898.8152 | 0.87697 | 28860.7313 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | 50682 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | -2684.3962 | 2630.7083 | 0 | 3898.8152 | 0.895 | 53366.3962 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | 53524 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | 157.6038 | 2469.8881 | 0 | 3898.8152 | 0.895 | 53366.3962 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 56513 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 2420.4904 | 1.4552e-11 | 726.1134 | 3087.5154 | 0.895 | 53366.3962 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 56120 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | 2753.6038 | 10.8631 | 0.895 | 53366.3962 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | 1.018e-11 | 7.276e-12 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 56345 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | 52433 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 52433 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | 54551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -1877.095 | 1690.8631 | 0.895 | 56428.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | 57298 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -3987.8624 | 5260 | 0.895 | 61285.8624 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60035 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | 55238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 75238 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | 56286 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60612.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56101 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 51685 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51685 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 50430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50430 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 47935 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24445.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | 48547 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48547 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | 0 | 50411 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | 0 | -326.5306 | 320 | -3985.8999 | 10404.9128 | 0.895 | 54723.4305 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | 0 | 50692 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | 0 | 0 | 320 | -2258.2292 | 12426.0279 | 0.895 | 52950.2292 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | 0 | 51860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 71860 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | 0 | 51663 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51663 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51170 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 46518 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 15680 | 3.638e-12 | 6698.2687 | 3898.8152 | 0.87697 | 30286.7313 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | -3445.4305 | 3376.5219 | 0 | 3898.8152 | 0.895 | 54723.4305 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | 55492 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | 768.5695 | 2592.2673 | 0 | 3898.8152 | 0.895 | 54723.4305 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 58043 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 2540.4219 | 0 | 779.1476 | 3028.2592 | 0.895 | 54723.4305 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 57424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 0 | 0 | 2700.5695 | 10.8631 | 0.895 | 54723.4305 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | 56613 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | -1.1601e-13 | 0 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 56613 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | 56888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 56888 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | 55700 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 55700 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | 56924 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3590.8631 | 0.895 | 60924 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | 52632 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | -326.5306 | 320 | -4000 | 7170.8631 | 0.895 | 56958.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -16000 | 16000 | -4000 | 10750.8631 | 0.895 | 75295 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | 57683 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | 0 | 16000 | -4000 | 14330.8631 | 0.895 | 61683 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 16000 | -1864.9574 | 16000 | 0.895 | 58212.9574 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 52386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52386 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 56261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 1.7826e-12 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56261 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | 5.8003e-14 | 16000 | 4123.5765 | 11385.7379 | 0.89366 | 53742.4235 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 6656.0821 | 3797.3692 | 0.87714 | 35426.9179 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | 56684 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 2941.5765 | 510.6915 | 0.895 | 53742.4235 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 0 | -2552.4235 | 2795.1105 | 0.895 | 53742.4235 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 0 | -1512.4235 | 4148.7295 | 0.895 | 53742.4235 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | 0 | 52918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 11129.7295 | 0.87262 | 76918 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | 0 | -326.5306 | 16000 | -5523.5663 | 16005.1418 | 0.88266 | 61108.0969 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 16000 | 1720.5765 | 14082.7099 | 0.895 | 53742.4235 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | 0 | 50741 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | 0 | 0 | 16000 | 6401.5189 | 6793.4471 | 0.87821 | 44339.4811 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 55552 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 5320.4357 | 774.132 | 0.88389 | 34551.5643 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 681.5765 | 12.594 | 0.895 | 53742.4235 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1.9224e-12 | 12.594 | 0.895 | 48982 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | 49869 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 12.594 | 0.895 | 49869 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | 48179 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 12.594 | 0.895 | 48179 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 12.594 | 0.895 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | 48553 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 12.594 | 0.895 | 48553 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | -1877.095 | 1692.594 | 0.895 | 50510.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | 48059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5272.594 | 0.895 | 52059 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8852.594 | 0.895 | 68400 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 12432.594 | 0.895 | 52512.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | 0 | 16000 | -3985.9285 | 16000 | 0.895 | 52236.9285 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48507 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 5.5707e-14 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 16000 | 657.5391 | 15265.3195 | 0.895 | 23301.4609 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 15680 | -1.819e-12 | 7782.266 | 6353.4878 | 0.87325 | 496.734 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 657.5391 | 5618.8073 | 0.895 | 23301.4609 | 0 | 1 | 1
2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | 0 | 3.0747e-12 | -5.457e-12 | 657.5391 | 4884.1267 | 0.895 | 23301.4609 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | 0 | -6.1841e-12 | 0 | 657.5391 | 4149.4462 | 0.895 | 23301.4609 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | 0 | -16000 | 15680 | -8000 | 11130.4462 | 0.87262 | 47959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | 0 | -326.5306 | 16000 | -5523.5663 | 16005.8585 | 0.88266 | 29809.0969 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | 0 | -5.5707e-14 | 16000 | 657.5391 | 15271.1779 | 0.895 | 23301.4609 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 16000 | 4600.7531 | 10096.8895 | 0.88916 | 19358.2469 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 15680 | -7.276e-12 | 6279.9363 | 2950.4753 | 0.87875 | 1999.0637 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | -2.5986e-11 | 1.819e-11 | 657.5391 | 2215.7948 | 0.895 | 23301.4609 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 5.7767e-12 | 1.0914e-11 | 657.5391 | 1481.1142 | 0.895 | 23301.4609 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 4.8989e-12 | 7.276e-12 | 657.5391 | 746.4337 | 0.895 | 23301.4609 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | 5.9914e-12 | 0 | 657.5391 | 11.7532 | 0.895 | 23301.4609 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 4.1833e-13 | 11.7532 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7532 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7532 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | 0 | 0 | -1863.9629 | 1680 | 0.895 | 54171.9629 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | 53025 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57025 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 8840 | 0.895 | 69117 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 15680 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57811 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | 54291 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58617.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51741 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49941 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 48521 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 0 | 16000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40525.4867 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 48328 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 15680 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 27313.7202 | 0.16 | 0 | 0
2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | -16000 | 15680 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 66953 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | 0 | 48060 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | 0 | 0 | 15680 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 52060 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 15680 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 53497 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | 0 | -326.5306 | 16000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 54454.5306 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 16000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 51038.1158 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | 0 | 50501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 50501 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 50800 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0.68 | 0 | 0 | 2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 15680 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 27940.4867 | 0.68 | 0 | 0
2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 2377.2658 | 0.895 | 47127 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 54157 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2114.1965 | 15.035 | 0.895 | 52042.8035 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56361 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 56468 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56468 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 57244 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 57244 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 55804 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 55804 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 53648 | 0 | 0 | 0

## Экономика Базовый
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 654049327.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 456505614.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 325286161.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Экономика Альтернативный
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты на внедрение системы накопления, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724212426.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 652620514.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 336028056.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 306032762.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на начало периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на конец периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные затраты, связанные с содержанием СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обслуживание СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ФЭМ
Финансово-экономическая модель проекта
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Свободный денежный поток (FCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток с накопленным итогом (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итоговые результаты
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. | 0
Внутренняя норма доходности (IRR), % | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DPB), лет | 0
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (Базовый вариант) | 418589533
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (с учетом СЭС) | 418589533
Объем выбросов CO2 кг. / МВт*ч | 300
Снижение уровня выбросов СO2 кг / год | 0

## Прогнозы
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062
Инфляция (ИПЦ), прирост цен на конец периода, % в среднем за год к предыдущему году | 104.043 | 104.043 | 104.011 | 104.011 | 103.986 | 103.986 | 104 | 104 | 103.951 | 103.951 | 104.022 | 104.022 | 104.016 | 104.016 | 104.018 | 104.018 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.015 | 104.015 | 104.012 | 104.012 | 104.016 | 104.016 | 104.002 | 104.002 | 103.987 | 103.987 | 103.972 | 103.972 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978
Реальная заработная плата работников организаций, % г/г | 101.9919 | 101.9919 | 102.4594 | 102.4594 | 102.4168 | 102.4168 | 102.6272 | 102.6272 | 102.6824 | 102.6824 | 102.6751 | 102.6751 | 102.6534 | 102.6534 | 102.6358 | 102.6358 | 102.6072 | 102.6072 | 102.5959 | 102.5959 | 102.5718 | 102.5718 | 102.542 | 102.542 | 102.5309 | 102.5309 | 102.5146 | 102.5146 | 102.5241 | 102.5241 | 102.4805 | 102.4805 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США | 67.4748 | 67.4748 | 67.6 | 67.6 | 68.8 | 68.8 | 69.9 | 69.9 | 70.379 | 70.379 | 70.8303 | 70.8303 | 71.2789 | 71.2789 | 71.7245 | 71.7245 | 72.1669 | 72.1669 | 72.6058 | 72.6058 | 73.041 | 73.041 | 73.4722 | 73.4722 | 73.899 | 73.899 | 74.3213 | 74.3213 | 74.7386 | 74.7386 | 75.1559 | 75.1559 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения, % в среднем за год к предыдущему году | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
Рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году, % | 102.3 | 102.3 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.5 | 102.5 | 102.4 | 102.4 | 103.6 | 103.6 | 101.5 | 101.5 | 98.3 | 98.3 | 98.2 | 98.2 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8
Темп роста свободной (нерегулируемой) цены мощности за 1 МВт пикового потребления в первой ценовой зоне, % г/г | 100.9 | 100.9 | 107.3 | 107.3 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7
Темп изменения стоимости Li-Ion аккумуляторных батарей, % г/г | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Коэффициент дисконтирования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0