## Исходные данные
Рыночные показатели
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, USD/кВт*ч | 900
Цена инвертора СНЭ, USD/кВт | 1
Цена СЭС, USD/кВт | 900
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, руб./кВт*ч | 0
Цена инвертора СНЭ, руб./кВт | 0
Цена СЭС, руб./кВт | 0
Затраты на реализацию проекта, % от CAPEX в т.ч.: | 0
Проектно-изыскательные работы, % | 4
Строительно-монтажные работы, % | 4
Пусконаладочные работы, % | 4
Затраты на эксплуатацию СНЭ, % от CAPEX в год | 0.06
Затраты на технологическое присоединение базового варианта, руб. | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01
Внешние экономические показатели
Вариант электроснабжения | Сетевой
Ценовая зона | 1
Регион | Свердловская область
Сбытовая компания | АО 'ЭнергосбыТ Плюс' Свердловская область
Базовая ценовая категория | 4
Тарифный уровень напряжения | ВН
Класс мощности | >10000
Год ввода СНЭ | 2021
Горизонт расчета, лет | 20
Параметры проекта
Ставка дисконтирования, % | 1
Цена доллара США, руб | 67.47
НДС, % | 0
Налог на имущество | 2.2
Срок амортизации, лет (для расчета налогов) | 10

## Оборудование
Параметр | Значение
Проточный накопитель №1
Номинальная мощность заряда, кВт | 2000
Номинальная мощность разряда, кВт | 2000
Номинальная емкость, кВт*ч | 8000
Допустимая глубина разряда СНЭ, % | 100
КПД (в одну сторону), % | 89.5
Литий-ионный СНЭ №1
Номинальная мощность заряда, кВт | 4000
Номинальная мощность разряда, кВт | 4000
Номинальная емкость, кВт*ч | 4000
Допустимая глубина разряда СНЭ, % | 100
КПД (в одну сторону), % | 98

## Симуляция
Базовый вариант | [7 empty] | Альтернативный вариант
Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН | Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Мощность литий-ионного СНЭ №1, кВт | Энергия литий-ионного СНЭ №1, кВт*ч | Мощность проточного накопителя №1, кВт | Энергия проточного накопителя №1, кВт*ч | кпд проточного накопителя №1 | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН
2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56217 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55647 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | -81.6327 | 80 | 0 | 0 | 0.895 | 51163.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.895 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.895 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 1790 | 0.895 | 58043 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 1790 | 0.895 | 51284 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 1790 | 0.895 | 51478 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 1790 | 0.895 | 52057 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 1790 | 0.895 | 52327 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 1790 | 0.895 | 53063 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 1790 | 0.895 | 52997 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 1790 | 0.895 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 1790 | 0.895 | 48133 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0.895 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0.895 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0.895 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0.895 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0.895 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 59652.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 62217 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 6210 | 0.895 | 56585.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53082 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51284 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51478 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52057 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52327 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53063 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52997 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 46133 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 59060 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 55966 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | 59081 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 7555.3631 | 0.895 | 65081 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | 57139 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | -81.6327 | 4000 | -496.801 | 8000 | 0.895 | 57717.4336 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56471 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51291 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52948 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52779 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53177 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52563 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | 0 | 51766 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51766 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | 0 | 51571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51571 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50826 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 49616 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | 0 | 51413 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 49413 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 53423 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 51423 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | -4.5475e-13 | 0.895 | 45762 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55643 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 56884 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 59778 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 57051 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54979 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 57457 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0 | -5.081e-13 | 1.0097e-28 | 0.895 | 57536 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 60340 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | 58789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3580 | 0.895 | 64789 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | 59476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 61557.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | 57740 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 59740 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 52070.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49379 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48312 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48337 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47486 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | 0 | 48254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48254 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | 0 | 48813 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48813 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 48098 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | 0 | 49666 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 47666 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 47177 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 0 | 0.895 | 44079 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56163 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56493 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56816 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55295 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51765 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55860 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56388 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 56506 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | 55948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 58029.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | 56727 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 62727 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | 57261 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 59261 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | 49561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 50499.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51312 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51305 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50242 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51474 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | 0 | 50573 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50573 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49955 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50655 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49676 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | 0 | 50045 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 48885 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 47379 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 51949 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 49949 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 51437 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 0 | 0.895 | 45517 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55462 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58351 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57381 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56117 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53198 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55812 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 54974 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | 53393 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3580 | 0.895 | 59393 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 56025.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | 52625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 54625 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 50705.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50367 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49703 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49433 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49401 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | 0 | 48289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48289 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | 0 | 47239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47239 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | 0 | 49059 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49059 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | 0 | 46280 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46280 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | 0 | 46592 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 44592 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | 0 | 48169 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 46169 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 49551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 2234.6369 | 0.895 | 48391 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 50369 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 0 | 0.895 | 44449 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54722 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54527 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55226 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56146 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54476 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52663 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 1790 | 0.895 | 58175 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | -81.6327 | 4000 | -938.5475 | 2630 | 0.895 | 55731.1801 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 53054 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 55919 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 52800 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 50943 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 49220 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | 0 | 47706 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 47706 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | 0 | 48532 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 48532 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | 0 | 49704 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 49704 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 50128 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | 0 | 48322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2630 | 0.895 | 48322 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 2630 | 0.895 | 46598 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0.895 | 49881 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0.895 | 50459 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0.895 | 56655 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0.895 | 57780 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0.895 | 57063 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0.895 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0.895 | 58267 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0.895 | 57985 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0.895 | 59056 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59800 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | 57107 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 63107 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | 59694 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 61775.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52330 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52425 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52336 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51803 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | 0 | 52482 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52482 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | 0 | 52973 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52973 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51970 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | 0 | 51900 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51900 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | 0 | 50801 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50801 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | 0 | 50624 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 49464 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | 0 | 52430 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 46510 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 51750 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50597 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57909 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58606 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58144 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 56283 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53876 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 55747 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58577 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 60222 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | 54802 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 56883.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | 55780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 61780 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | 57083 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 59083 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | 52749 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 53687.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53467 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53886 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53479 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53385 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | 0 | 51815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51815 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | 0 | 51431 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51431 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51926 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52019 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | 0 | 52703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 51543 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | 0 | 53197 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 47277 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 53199 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51825 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54937 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54417 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54206 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52919 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52457 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0 | -1.7342e-12 | 1.0281e-12 | 0.895 | 53313 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 55395 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 54972.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | 53904 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 59904 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | 54797 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 56797 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | 54146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 55084.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | 54072 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 54072 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | 53528 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 53528 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 52559 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52559 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | 0 | 52892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52892 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52084 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52300 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | 0 | 51534 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 51534 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 52019 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | 0 | 53303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 52143 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 55317 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 53317 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 53211 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 47291 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 1.819e-12 | 0.895 | 52527 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 56547 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 56547 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4.0689e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | 55273 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 55273 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | 54764 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 54764 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | -1.3921e-12 | -2.7285e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 54484 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 55960.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | 55838 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 57838 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | 55094 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 61094 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | 56134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58215.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | 58236 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 60236 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 56583 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56583 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 57060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57060 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 57104 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 49186.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | 56651 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | -1.3921e-12 | 0 | 232.5114 | 3158.977 | 0.895 | 56418.4886 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | 56519 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | 2.1211e-13 | 0 | 100.5114 | 3046.6737 | 0.895 | 56418.4886 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | 0 | 53981 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | 0 | -2415.6555 | 2367.3423 | -21.8331 | 3066.2144 | 0.895 | 56418.4886 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | 0 | -1226.4886 | 3569.3012 | -2000 | 4856.2144 | 0.895 | 56418.4886 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | 0 | 53979 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | 0 | -439.4886 | 4000 | -2000 | 6646.2144 | 0.895 | 56418.4886 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | 0 | -5.3435e-13 | 4000 | -974.4886 | 7518.3817 | 0.895 | 56418.4886 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 4000 | -541.4886 | 8003.014 | 0.895 | 56418.4886 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | 0 | 56314 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | 0 | 4.4565e-13 | 4000 | 8.404e-13 | 8003.014 | 0.895 | 56314 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 3920 | -1.1823e-11 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 47347.2434 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 1057.0983 | 2240.6648 | 0.895 | 51891.9017 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 0 | 2240.6648 | 0.895 | 51748 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | -1.0004e-11 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 49122 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | 54429 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 54429 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | -4.6403e-13 | -8.1855e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53963 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | 59980 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | -1.3921e-12 | -6.3665e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 59980 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | 61123 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 61123 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | 60730 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 1796.0279 | 0.895 | 62730 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | 58281 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | -4000 | 3920 | -2980.8551 | 4420 | 0.88027 | 65261.8551 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | 58998 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 61079.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 59146 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 58955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58955 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 59358 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 59358 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54106 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 54122 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 3920 | -4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 46204.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | -3157.298 | 3094.152 | -428.0367 | 3801.8591 | 0.895 | 56818.3347 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 3094.152 | 0 | 3801.8591 | 0.895 | 52126 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 3094.152 | 0 | 3801.8591 | 0.895 | 51440 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 3094.152 | 0 | 3801.8591 | 0.895 | 52230 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | 0 | 53389 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | 0 | 0 | 3094.152 | -1315.6931 | 4979.4044 | 0.895 | 54704.6931 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | 0 | -924.3347 | 4000 | -2000 | 6769.4044 | 0.895 | 56818.3347 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | 0 | -5.3435e-13 | 4000 | -1378.3347 | 8003.014 | 0.895 | 56818.3347 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | 0 | 53815 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | 0 | 4.4565e-13 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 53815 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 46520.2434 | 0.6 | 1 | 1
2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | 53934 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | -2884.3347 | 2826.648 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 56818.3347 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 59109 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 1559.4497 | 1235.3728 | 731.2156 | 2604.7795 | 0.895 | 56818.3347 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 60029 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 1210.6653 | -1.2733e-11 | 2000 | 370.1427 | 0.895 | 56818.3347 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | 55365 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | -1453.3347 | 1424.268 | 0 | 370.1427 | 0.895 | 56818.3347 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 58540 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 1395.7826 | -4.5475e-11 | 325.8827 | 6.0279 | 0.895 | 56818.3347 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | 53420 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | -3.5034e-11 | -1.2733e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53420 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | 58914 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 58914 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | 60804 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -2000 | 1796.0279 | 0.895 | 62804 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | 61303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | -4000 | 3920 | -2980.8551 | 4420 | 0.88027 | 68283.8551 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | 58881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60962.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | 56837 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58837 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58916 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 56637 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56637 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 52510 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52510 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44166.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52326 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | 0 | 52451 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52451 | 0 | 1 | 1
2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | 0 | 51917 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | 0 | -4.6403e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51917 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 52558.0645 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | 0 | 51828 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 57828 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 53140.6327 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51770 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | 0 | 8.7738e-13 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 55540 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 56619 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 48701.2434 | 0.6 | 0 | 1
2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | 53543 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | -4000 | 3920 | -1410.9399 | 4684.5714 | 0.895 | 58953.9399 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | 58835 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | -81.6327 | 4000 | -37.3072 | 4717.9613 | 0.895 | 58953.9399 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 61906 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 2632.9399 | 1313.3267 | 319.1203 | 4361.4024 | 0.895 | 58953.9399 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 62241 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 1287.0601 | -1.819e-12 | 2000 | 2126.7655 | 0.895 | 58953.9399 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 60852 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 5.5638e-13 | -1.819e-12 | 1898.0601 | 6.0279 | 0.895 | 58953.9399 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | 59684 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 59684 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | 60507 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 60507 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | 58270 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | 0 | 0 | -1031.8124 | 929.5 | 0.895 | 59301.8124 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | 61293 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2719.5 | 0.895 | 63374.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | 61099 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | -4000 | 4000 | -4000 | 6210 | 0.87262 | 69099 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 63040 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 60073 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 60073 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55540 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 56452 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56452 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 48402.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | -2472.8191 | 2423.3627 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 59503.8191 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 2423.3627 | 0 | 5208.7662 | 0.895 | 55083 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | 0 | 53918 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | 0 | 0 | 2423.3627 | 0 | 5208.7662 | 0.895 | 53918 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | 0 | 54787 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | 0 | -1608.8135 | 4000 | -2000 | 6998.7662 | 0.895 | 58395.8135 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 4000 | -1122.0645 | 8003.014 | 0.895 | 55660.0645 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 54167 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | 0 | 54343 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 54343 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | 0 | 54623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | 0 | 4.4565e-13 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 54623 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | 0 | 56156 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 48238.2434 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | 55558 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | -3945.8191 | 3866.9027 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 59503.8191 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | 59134 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | -135.8135 | 4000 | -234.0056 | 3631.2152 | 0.895 | 59503.8191 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 61187 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 1683.1809 | 2282.4685 | 0 | 3631.2152 | 0.895 | 59503.8191 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 62509 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 1760.6383 | 485.8988 | 1244.5426 | 2240.6648 | 0.895 | 59503.8191 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 61980 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 476.1809 | -1.819e-12 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 59503.8191 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | 61411 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 61411 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | 57551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -2000 | 1796.0279 | 0.895 | 59551 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | 60605 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -931.8124 | 2630 | 0.895 | 61536.8124 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | 62745 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 64745 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | 62389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 68389 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | 62213 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 64294.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 63136 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 57474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57474 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 56514 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56514 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 56835 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 3920 | -8.6402e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 48917.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | -407.316 | 399.1697 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 56768.316 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 399.1697 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 54573 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | 0 | 54314 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | 0 | -2034.7292 | 2393.2043 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 57470.7937 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | 0 | 54691 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | 0 | -779.7937 | 3157.4022 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 57470.7937 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | 0 | 54611 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | 0 | -859.7937 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 57470.7937 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 53332 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | 0 | 52856 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 52856 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | 0 | 54827 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | 0 | -3.1152e-13 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 54827 | 0 | 1 | 1
2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | 0 | 56346 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 48428.2434 | 0.64 | 0 | 1
2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | 54638 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | -2832.7937 | 2776.1378 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 57470.7937 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | 56069 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | -1248.8389 | 4000 | -152.9548 | 3558.6747 | 0.895 | 57470.7937 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 58698 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 1227.2063 | 2747.7487 | 0 | 3558.6747 | 0.895 | 57470.7937 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 2152.5874 | 551.2309 | 1179.6189 | 2240.6648 | 0.895 | 57470.7937 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 60011 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 540.2063 | -7.6398e-11 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 57470.7937 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | 57647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | -7.5753e-11 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 57647 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | 60840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -938.5475 | 846.0279 | 0.895 | 61778.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 60798 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.0279 | 0.895 | 60798 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | 58360 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | 0 | 0 | -1993.2649 | 2630 | 0.895 | 60353.2649 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | 57734 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 63734 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | 60108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 62189.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | 60599 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 62599 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 59311 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53101 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51222 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50994 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 49294 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | 0 | 50854 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 48854 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 2234.6369 | 0.895 | 50278 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 52175 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 52879 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | 0 | 54112 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 54112 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 49340 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | 0 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56657 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56183 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 60669 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61878 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61260 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61603 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58660 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58350 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 56918 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 62589 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3580 | 0.895 | 60554 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | 59282 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5370 | 0.895 | 65282 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | 61635 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 63716.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | 56049 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 56987.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | 54076 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.9649e-12 | 8000 | 0.895 | 54076 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | 53513 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 53513 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | 54141 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 54141 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | 0 | 54086 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54086 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 54130 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 53732 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54920 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | 0 | 53578 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53578 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | 0 | 54613 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 53453 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 49214 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 53185 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 2000 | 1.819e-12 | 0.895 | 51944 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 58388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 4.0689e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 58388 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | 60463 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | -1.3921e-12 | -6.8212e-12 | 4.0689e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 60463 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | 61263 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | -9.2806e-13 | -5.9117e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 61263 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | -9.2806e-13 | -5.0022e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 57200 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | 59575 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 59575 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 60371 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | 61020 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 63020 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | 60629 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 62629 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | 59916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5370 | 0.895 | 65916 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 62151.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | 58938 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 59876.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 53366 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53366 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 46455.2434 | 0.24 | 0 | 1
2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | 52628 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52628 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | 0 | 50183 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50183 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | 0 | 51836 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51836 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52667 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | 0 | -2190.6429 | 2146.8301 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 57507.6429 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 2146.8301 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 54061.0645 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 2146.8301 | 0 | 6213.014 | 0.895 | 53426 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | 0 | 54226 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | 0 | -1890.9897 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 58116.9897 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 3920 | -6.3665e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 46927.2434 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | 55035 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | -3081.9897 | 3020.3499 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 58116.9897 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 59660 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 1543.0103 | 1445.8496 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 58116.9897 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 59810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 1416.9326 | -1.819e-12 | 276.0777 | 3113.3135 | 0.895 | 58116.9897 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 59237 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1120.0103 | 1861.9054 | 0.895 | 58116.9897 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 2.1211e-13 | -1.819e-12 | 1661.0103 | 6.0279 | 0.895 | 58116.9897 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | 59490 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 59490 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | 59935 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 59935 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | 58053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1796.0279 | 0.895 | 60053 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | 58882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3586.0279 | 0.895 | 60963.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | 57006 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5376.0279 | 0.895 | 63006 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7166.0279 | 0.895 | 61587 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | 59289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | 0 | 4000 | -931.8124 | 8000 | 0.895 | 60220.8124 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 56425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56425 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 54304 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54304 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 47436.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | 54618 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 54618 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 54753 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | 0 | 54663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 54663 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | 0 | 54716 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 54716 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | 0 | 56302 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | 0 | -579.0269 | 567.4464 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 58003.0914 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | 0 | 55602 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | 0 | -1012.8029 | 1559.9932 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 58614.8029 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 1559.9932 | 0 | 6213.014 | 0.895 | 55018 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | 0 | 54125 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | 0 | -2489.8029 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 58614.8029 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 48427.2434 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | 57218 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | -1396.8029 | 1368.8668 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 58614.8029 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | 57588 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | -1026.8029 | 2375.1336 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 58614.8029 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 62157 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 2327.6309 | -7.276e-12 | 1214.5662 | 2064.723 | 0.895 | 58614.8029 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | 57879 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | -735.8029 | 721.0868 | 0 | 2064.723 | 0.895 | 58614.8029 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 61164 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 706.6651 | -3.638e-12 | 1842.5321 | 6.0279 | 0.895 | 58614.8029 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | 58832 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 58832 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | 61044 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -938.5475 | 846.0279 | 0.895 | 61982.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | 61268 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 2636.0279 | 0.895 | 63268 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | 58394 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4426.0279 | 0.895 | 60475.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | 61391 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6216.0279 | 0.895 | 67391 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | 61149 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | 0 | 4000 | -1993.2649 | 8000 | 0.895 | 63142.2649 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 59871 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 58944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58944 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52574 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 45163.2434 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52617 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | 49963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 49963 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | 0 | 49878 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 51000.0645 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423.014 | 0.895 | 50521 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | 0 | 52636 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | 0 | -1297.315 | 1271.3687 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 55933.315 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | 0 | 53560 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | 0 | -2784.3176 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 58344.3176 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | 0 | 54068 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 54068 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 54503 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 54912 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 46994.2434 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | 55984 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | -2360.3176 | 2313.1113 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 58344.3176 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | 57657 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | -687.3176 | 2986.6825 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 58344.3176 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 59544 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 1199.6824 | 1762.5168 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 58344.3176 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 989.5841 | 752.7371 | 1057.0983 | 2240.6648 | 0.895 | 58344.3176 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 61082 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 737.6824 | -3.638e-12 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 58344.3176 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | 58506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | -4.6403e-12 | 1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 58506 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | 59923 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -938.5475 | 846.0279 | 0.895 | 60861.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | 59823 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1993.2649 | 2630 | 0.895 | 61816.2649 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | 60531 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 66531 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 62884.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 60950 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 60855 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 59111 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 59111 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 54119 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54119 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 46582.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | 54227 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | -2220.1846 | 2175.7809 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 57569.2491 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | 0 | 53851 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | 0 | 0 | 2175.7809 | 0 | 4423.014 | 0.895 | 53851 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 2175.7809 | 0 | 4423.014 | 0.895 | 54608 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | 0 | 53537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | 0 | 0 | 2175.7809 | 0 | 4423.014 | 0.895 | 53537 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | 0 | 53870 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | 0 | -435.1989 | 2602.2759 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 56305.1989 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | 0 | 54143 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | 0 | -1426.2491 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 57569.2491 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | 0 | 53810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 53810 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | 0 | 53642 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 53642 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 47659.2434 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | 54404 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | -3165.2491 | 3101.9441 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 57569.2491 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | 57952 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | 382.7509 | 2711.382 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 57569.2491 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 60839 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 2380.4035 | 282.3989 | 889.3474 | 2428.096 | 0.895 | 57569.2491 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 59846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 276.7509 | 0 | 2000 | 193.4591 | 0.895 | 57569.2491 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 57737 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 0 | 0 | 167.7509 | 6.0279 | 0.895 | 57569.2491 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 56276 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | 58691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 58691 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | 58064 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1796.0279 | 0.895 | 60064 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | 56701 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3586.0279 | 0.895 | 62701 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | 56535 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5376.0279 | 0.895 | 58616.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | 57372 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7166.0279 | 0.895 | 59372 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | 59219 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | 0 | 4000 | -931.8124 | 8000 | 0.895 | 60150.8124 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 52929 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52929 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 45556.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | 51700 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51700 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51528 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | 0 | 52529 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | 0 | -1611.8625 | 1579.6253 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 55262.927 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1579.6253 | 0 | 4423.014 | 0.895 | 52663 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | 0 | 52288 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | 0 | 0 | 1579.6253 | 0 | 4423.014 | 0.895 | 52288 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | 0 | 51755 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | 0 | 0 | 1579.6253 | 0 | 4423.014 | 0.895 | 51755 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | 0 | -2380.927 | 3912.9338 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 55262.927 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | 0 | -88.8431 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 53497.8431 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | 0 | 51442 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 43524.2434 | 0.96 | 1 | 1
2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | -3507.7056 | 3437.5515 | -91.2214 | 3503.4234 | 0.895 | 55262.927 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | 52689 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | -573.927 | 4000 | -2000 | 5293.4234 | 0.895 | 55262.927 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | 74.8541 | 3923.6183 | 732.2189 | 4475.3017 | 0.895 | 55262.927 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 1653.073 | 2236.8092 | 2000 | 2240.6648 | 0.895 | 55262.927 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 59455 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 2192.073 | -2.9104e-11 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 55262.927 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | 59527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | -2.4593e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 59527 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | 59255 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 59255 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | 59428 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -931.8124 | 840 | 0.895 | 60359.8124 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 60932 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | 55815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 61815 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 62082.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 61587 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52708 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52792 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51388 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | 0 | 51341 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51341 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | 0 | 49518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49518 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | 0 | 49658 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49658 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | 0 | 50504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 49344 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | 0 | 49970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 47970 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 46576 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50179 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 55892 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 57654 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57654 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54952 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 56869 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 56869 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 57322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57322 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.1863e-13 | 0.895 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | 56955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 58955 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | 57192 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | -4000 | 3920 | -2987.9447 | 4420 | 0.8802 | 64179.9447 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | 56499 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58580.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | 57858 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 59858 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57285 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 51623 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51623 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | 51177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 51177 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51108 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | 0 | 49920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49920 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50054 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | 0 | 51248 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51248 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | 0 | 52776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 52776 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | 0 | 52712 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 51552 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | 0 | 51744 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 49744 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | 0 | 53660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 51660 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 3920 | -6.8212e-12 | 2000 | 9.0949e-13 | 0.895 | 46747 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | 54631 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | -9.2806e-13 | -5.9117e-12 | 1.911e-12 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54631 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | 54761 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | -9.2806e-13 | -5.0022e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54761 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | 58466 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | -9.2806e-13 | -4.0927e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58466 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | -9.2806e-13 | -3.1832e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | -1.3921e-12 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | 0 | 0.895 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | 56942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -6.2591e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 56942 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | 58136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -2000 | 1790 | 0.895 | 60136 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | 58307 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 60388.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | -4000 | 4000 | -2987.9447 | 6210 | 0.8802 | 62360.9447 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57347 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 58250 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58250 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 56853 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56853 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51811 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 50299 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42381.2434 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 47933.8601 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | 0 | 50182 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 52182 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 56212 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | 0 | 50473 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 52473 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | 0 | 50577 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7560.9792 | 0.895 | 52658.6327 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | 0 | 50333 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7560.9792 | 0.895 | 50333 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 8004.5035 | 0.895 | 51537.5579 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 52620 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | 0 | 57031 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | 0 | 3920 | -1.0004e-11 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 49113.2434 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | 56050 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | -3215.168 | 3150.8647 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 59265.168 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | 58593 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | -672.168 | 3809.5894 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 59265.168 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 61854 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 2588.832 | 1167.9241 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 59265.168 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 1144.5656 | -9.0949e-12 | 1137.2663 | 2152.5811 | 0.895 | 59265.168 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 61185 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 1.1091e-13 | -9.0949e-12 | 1919.832 | 7.5175 | 0.895 | 59265.168 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | 59158 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | -6.9604e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 59158 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | 61042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 61980.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | 56549 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 58540.6006 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | 59089 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 61170.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | 55982 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 61982 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57724 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56254 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 55100 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55100 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 54041 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 54041 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 54032 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 3920 | -3.1832e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 46114.2434 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | -9.2806e-13 | -2.2737e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 50153.8601 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 52507 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | 0 | 51490 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | 0 | -4.6403e-13 | -1.3642e-12 | -495.5579 | 844.5035 | 0.895 | 51985.5579 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | 0 | 52311 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 0 | 844.5035 | 0.895 | 52311 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | -2000 | 2634.5035 | 0.895 | 54447 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | 0 | -2126.1318 | 2083.6092 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 57041.1318 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | 0 | 52317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | 0 | -1955.5009 | 4000 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 56272.5009 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 53625 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | 0 | 3920 | -1.2733e-11 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 44870.2434 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | 54719 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | -2322.1318 | 2275.6892 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 57041.1318 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | 55430 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | -1611.1318 | 3854.5983 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 57041.1318 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 59938 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 2896.8682 | 898.6104 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 57041.1318 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 59345 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 880.6381 | -1.4552e-11 | 1423.2301 | 1833.0686 | 0.895 | 57041.1318 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 58675 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 1633.8682 | 7.5175 | 0.895 | 57041.1318 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | 54686 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | -8.0045e-12 | -7.276e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 54686 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | 53863 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 59863 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | 56436 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | 0 | 3920 | -930.148 | 2630 | 0.895 | 57366.148 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | 57678 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59678 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60642.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | 55308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57308 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58932 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 55464 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55464 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 3920 | -1.7337e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 43764.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | 52092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | -9.2806e-13 | -8.2423e-13 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 49424.8601 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | 0 | -9.2806e-13 | 8.5265e-14 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 50539 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 56147 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 52398 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 52872.6327 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | 0 | 51504 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7560.9792 | 0.895 | 53504 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | 0 | 51567 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 8004.5035 | 0.895 | 52062.5579 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 50809 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | 0 | 54826 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 46908.2434 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | 53970 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | -2690.857 | 2637.0398 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 56660.857 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 58420 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 1759.143 | 841.9959 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 56660.857 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | -222.857 | 1060.3957 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 56660.857 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 422.0448 | 629.7378 | 1057.0983 | 2242.1544 | 0.895 | 56660.857 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 59278 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 617.143 | -7.276e-12 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 56660.857 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | -1.8851e-12 | -5.457e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 54390 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | 58338 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 58338 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | 53808 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 55808 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | 57007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 59088.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | 56695 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5377.5175 | 0.895 | 62695 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | 55427 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7167.5175 | 0.895 | 57427 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | 58867 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | 0 | 4000 | -930.148 | 8000 | 0.895 | 59797.148 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 55615 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55615 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 53239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53239 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 45198.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | 52812 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 1962.47 | 1226.0623 | 0.895 | 50849.53 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | 0 | 52537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | 0 | -2135.0922 | 2092.3904 | 0 | 1226.0623 | 0.895 | 54672.0922 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | 0 | 52548 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | 0 | -1946.5404 | 4000 | -177.5518 | 1384.9712 | 0.895 | 54672.0922 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | 0 | 52846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | 0 | 0 | 4000 | -1826.0922 | 3019.3237 | 0.895 | 54672.0922 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 4000 | -1419.0922 | 4289.4113 | 0.895 | 54672.0922 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | 0 | 52873 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | 0 | 0 | 4000 | -1799.0922 | 5899.5988 | 0.895 | 54672.0922 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 4000 | -1494.0922 | 7236.8114 | 0.895 | 54672.0922 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | -856.0922 | 8003.014 | 0.895 | 54672.0922 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | 0 | 3920 | -1.2733e-11 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 46051.2434 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | -2941.0922 | 2882.2704 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 54672.0922 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 55849 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 1176.9078 | 1681.3441 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 54672.0922 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 57199 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 1469.8095 | 181.5385 | 1057.0983 | 2240.6648 | 0.895 | 54672.0922 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 56850 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 177.9078 | -2.0009e-11 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 54672.0922 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | -1.2268e-11 | -7.276e-12 | 4.1833e-13 | 6.0279 | 0.895 | 53832 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | 50530 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50530 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -938.5475 | 846.0279 | 0.895 | 56391.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | 54662 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 2636.0279 | 0.895 | 56662 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | 54038 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4426.0279 | 0.895 | 56119.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6216.0279 | 0.895 | 61474 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | 55729 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | 0 | 4000 | -1993.2649 | 8000 | 0.895 | 57722.2649 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 56392 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56392 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 51002 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51002 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 51090 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51090 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 50006 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 3920 | -1.2733e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42088.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 45573.8601 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 50079.6327 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 53502 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | 0 | 50312 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 52312 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | 0 | 50867 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7560.9792 | 0.895 | 52867 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | 0 | 52383 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 8004.5035 | 0.895 | 52878.5579 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 52563 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | 0 | -1.0262e-13 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 52500 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | 0 | 51613 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | 0 | 3920 | -1.2733e-11 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 43695.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | 50349 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | -4000 | 3920 | -385.6105 | 3768.3912 | 0.895 | 54734.6105 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | 54649 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3.9779 | 3771.9514 | 0.895 | 54734.6105 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 57557 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 2822.3895 | 1120.0108 | 0 | 3771.9514 | 0.895 | 54734.6105 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 1096.2211 | 1.4178 | 1369.1684 | 2242.1544 | 0.895 | 54734.6105 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | 56736 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | 1.3895 | -5.457e-12 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 54734.6105 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | 55173 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | 4.8143e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 55173 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | -4000 | 3920 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 57646.5475 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 54789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 3841.6 | 0 | 0 | 847.5175 | 0.895 | 50947.4 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 57900.6006 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | 53128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55209.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | 55924 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 61924 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 59882 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53047 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53077 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51713 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 49625 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 47652 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | 0 | 51234 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 51234 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 51278 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 51851 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 52026 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 2234.6369 | 0.895 | 52656 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | 0 | 54061 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48141 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 52555 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52555 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58050 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 58643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58643 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 58347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58347 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57540 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 59012 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 59012 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54576 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | 56389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 56389 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | 58638 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | 0 | 0 | -1490.4029 | 1333.9106 | 0.895 | 60128.4029 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | 56014 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3123.9106 | 0.895 | 62014 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | 58522 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 4913.9106 | 0.895 | 60603.6327 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | 58022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6703.9106 | 0.895 | 60022 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 53354 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 54896 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | 0 | 52422 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 52422 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | 0 | 52007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 52007 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 51122 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | 0 | 51720 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 51720 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | 0 | 52151 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 52151 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | 0 | 51588 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 51588 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 49447 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | 0 | 52584 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 46664 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49288 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51941 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52566 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51095 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49519 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 23316.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | 19306.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3580 | 0.895 | 25306.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | 20152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 22233.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | 20414.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 22414.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | 24245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 25183.7206 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 17453.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 429.8 | 3561.4286 | 1068.6 | 6806.0335 | 0.895 | 15954.7731 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 18593.1731 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 638.4 | 2910 | 2000 | 4571.3966 | 0.895 | 15954.7731 | 0.16 | 1 | 1
2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 1579.4 | 1298.3673 | 2000 | 2336.7598 | 0.895 | 15954.7731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | 0 | 19227.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | 0 | 1272.4 | 1.5461e-11 | 2000 | 102.1229 | 0.895 | 15954.7731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | 0 | 16046.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | 0 | 1.9299e-12 | 1.3642e-11 | 91.4 | -2.7285e-12 | 0.895 | 15954.7731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | 0 | 15561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | 0 | 1.3457e-11 | 4.5475e-13 | -393.6 | 352.272 | 0.895 | 15954.7731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | 0 | 16473.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3842.772 | 0.87262 | 24473.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | 0 | 16095.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 5632.772 | 0.895 | 18095.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | 0 | 15898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2678.8921 | 8000 | 0.88366 | 18658.6979 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | 0 | 16639.1731 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | 0 | 3920 | -6.3665e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 8721.4165 | 0.64 | 0 | 1
2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | 17245.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | 8.913e-13 | -7.276e-12 | 2000 | 1184.1294 | 0.895 | 15245.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | -3.7029e-12 | -3.638e-12 | 345.4 | 798.2076 | 0.895 | 15954.7731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | 14539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 798.2076 | 0.895 | 14539.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 798.2076 | 0.895 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 798.2076 | 0.895 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 798.2076 | 0.895 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | 13826.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 2588.2076 | 0.895 | 19826.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | 14623.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | 0 | 3920 | -46.6955 | 2630 | 0.895 | 14669.8686 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | 14662.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 16662.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | 14138.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 16219.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 16230.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 16335.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 3920 | 1.7053e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 8417.4165 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 14949.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 0 | 1.7053e-13 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 12282.0332 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | 0 | 15367.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | 0 | -97.6932 | 95.7393 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 15464.8663 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | 0 | 15370.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | 0 | -94.6932 | 188.5386 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 15464.8663 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | 0 | 15930.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | 0 | 184.7679 | -6.7075e-12 | 280.5389 | 87.5279 | 0.895 | 15464.8663 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | 0 | 15539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | 0 | 0 | -6.7075e-12 | 74.3068 | 4.5035 | 0.895 | 15464.8663 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | 0 | 15404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3495.0035 | 0.87262 | 23404.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3093.2079 | 6214.5035 | 0.87918 | 18808.0137 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | 0 | 15021.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 17021.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | 0 | 15564.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | 0 | 3920 | -6.3665e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 7646.4165 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | 16326.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 2000 | 1188.6329 | 0.895 | 14326.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 391.3068 | 751.4186 | 0.895 | 15464.8663 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | 15365.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 751.4186 | 0.895 | 15365.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | 16004.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | -8.913e-13 | -3.638e-12 | 539.3068 | 148.8411 | 0.895 | 15464.8663 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 148.8411 | 0.895 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 148.8411 | 0.895 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | 20449.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -780.644 | 847.5175 | 0.895 | 21229.8171 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | 20908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 22899.7737 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | 20094.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 22175.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | 20086.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 26086.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | 19316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 15053.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 3292.2202 | 4247.9055 | 0.87744 | 7840.9529 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 15651.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 2000 | 2013.2686 | 0.895 | 13651.1731 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | 0 | 15060.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | 0 | 8.913e-13 | -4.5475e-13 | 709.8841 | 1220.102 | 0.895 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | 0 | 15440.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 1089.8841 | 2.3544 | 0.895 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | 0 | 14218.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | 0 | -132.1159 | 129.4736 | 0 | 2.3544 | 0.895 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | 0 | 14477.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | 0 | 126.8841 | 0 | 4.1833e-13 | 2.3544 | 0.895 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | 0 | 14597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3492.8544 | 0.87262 | 22597.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | 0 | 15189.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3093.2079 | 6212.3544 | 0.87918 | 18364.0137 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | 0 | 13162.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8002.3544 | 0.895 | 15162.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | 0 | 14047.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 3997.7566 | 3421.1206 | 0.87264 | 6129.4165 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | 14187.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 2000 | 1186.4837 | 0.895 | 12187.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | 13875.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | 8.913e-13 | -8.1855e-12 | 125.4142 | 1046.3562 | 0.895 | 13749.759 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 14530.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 5.5638e-13 | -8.1855e-12 | 179.8841 | 845.3684 | 0.895 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | 14328.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | -4.3572e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 845.3684 | 0.895 | 14328.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 845.3684 | 0.895 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 845.3684 | 0.895 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 845.3684 | 0.895 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | 17313.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -1994.0018 | 2630 | 0.895 | 19307.1749 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | 19131.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 25131.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | 18456.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 20537.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | 19204.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 21204.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | 18963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 18963.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 12907.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 12907.1731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 12049.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 4131.4165 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | 0 | 11666.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | 0 | -291.171 | 285.3476 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 11957.3441 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | 0 | 12340.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | 0 | -2272.1986 | 2512.1022 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 15734.4362 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | 0 | 11748.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | 0 | 0 | 2512.1022 | 0 | 4423.014 | 0.895 | 11748.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | 0 | 12216.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | 0 | -1518.2631 | 4000 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 15734.4362 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | 0 | 11963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 13963.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | 0 | 12546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 12546.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | 0 | 13482.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 13482.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | 0 | 14511.1731 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 6593.4165 | 0.76 | 1 | 1
2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | 14278.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | -2143.6244 | 2100.752 | 687.3614 | 2653.7787 | 0.895 | 15734.4362 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | 16104.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | 0 | 2100.752 | 369.7369 | 2240.6648 | 0.895 | 15734.4362 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 19793.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 2058.7369 | -3.638e-12 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 15734.4362 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | 15438.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 15438.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | 17417.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -938.5475 | 846.0279 | 0.895 | 18355.7206 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | 0 | -1993.2649 | 2630 | 0.895 | 18397.438 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 4420 | 0.895 | 20264.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | 17853.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 23853.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | 15533.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 17614.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 14740.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -2.0983e-12 | 8000 | 0.895 | 14740.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 13410.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 5492.4165 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | 0 | 12076.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 12076.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | 0 | 11452.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | 0 | -1339.9014 | 1313.1034 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 14792.0745 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | 0 | 12573.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | 0 | 0 | 1313.1034 | 0 | 5208.7662 | 0.895 | 12573.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | 0 | 11188.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | 0 | -2741.7312 | 4000 | -2000 | 6998.7662 | 0.895 | 15929.9043 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | 0 | 11636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | 0 | 0 | 4000 | -1122.0645 | 8003.014 | 0.895 | 12758.2376 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | 0 | 12426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 12426.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | 0 | 12146.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 12146.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | 0 | 13565.1731 | 0.92 | 0 | 1 | 2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | 0 | 3920 | -1.1823e-11 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 5647.4165 | 0.92 | 0 | 1
2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | 14081.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | -2071.2919 | 2029.8661 | 222.5607 | 3173.109 | 0.895 | 15929.9043 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | 16071.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | 0 | 2029.8661 | 141.2688 | 3015.2668 | 0.895 | 15929.9043 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | 16623.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | 0 | 2029.8661 | 693.2688 | 2240.6648 | 0.895 | 15929.9043 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 19919.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 1989.2688 | -5.457e-12 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 15929.9043 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | 2.0881e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | 20262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1796.0279 | 0.895 | 22262.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | 21302.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 3586.0279 | 0.895 | 23302.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | 21068.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5376.0279 | 0.895 | 23149.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | 22815.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7166.0279 | 0.895 | 28815.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | 16381.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | 0 | 4000 | -931.8124 | 8000 | 0.895 | 17312.9855 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | 0 | 14523.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 12523.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | 0 | 14459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 14459.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | 0 | 12944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 12944.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 14977.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | 0 | 13426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 13426.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | 0 | 13353.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 13353.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | 0 | 13577.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 4469.2737 | 0.895 | 12417.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | 0 | 13803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 7883.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0.895 | 11827.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 19682.7206 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 20069.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | 18941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 24941.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | 18382.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 20463.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | 20033.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 22033.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | 0 | 4000 | -8.7416e-13 | 8000 | 0.895 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | 0 | 16749.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1.6738e-12 | 8000 | 0.895 | 16749.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | 0 | 17916.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 17916.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | 0 | 17007.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 17007.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | 0 | 16727.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 16727.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | 0 | 16775.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 16775.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | 0 | 15016.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 15016.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | 0 | 15572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 14412.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | 0 | 16653.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | 0 | 3920 | -6.3665e-12 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 10733.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 16368.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 14368.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 16263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 14263.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 0 | 0.895 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | 18502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1038.5475 | 929.5 | 0.895 | 19540.7206 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | 18309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 2719.5 | 0.895 | 20309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | 19024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 6210 | 0.87262 | 27024.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | 15644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 17725.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 15330.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 7412.4165 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | 15378.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 12711.0332 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | 0 | 15847.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | 0 | -184.98 | 181.2804 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 16032.1531 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | 0 | 14935.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | 0 | -1096.98 | 1256.3207 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 16032.1531 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | 0 | 17541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | 0 | 1231.1943 | 9.0949e-13 | 277.8257 | 90.5594 | 0.895 | 16032.1531 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | 0 | 16109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 77.02 | 4.5035 | 0.895 | 16032.1531 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3495.0035 | 0.87262 | 23633.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | 0 | 13504.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3093.2079 | 6214.5035 | 0.87918 | 16679.0137 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | 0 | 14646.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 16646.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | 0 | 16840.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 8922.4165 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | 16153.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | 1.7826e-12 | -9.0949e-12 | 2541.5743 | 552.9405 | 0.88546 | 13611.5988 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | 16519.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | -2.7842e-12 | -5.457e-12 | 487.02 | 8.7841 | 0.895 | 16032.1531 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | 15426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2.528e-28 | 8.7841 | 0.895 | 15426.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | 15821.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | -2.5139e-12 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 8.7841 | 0.895 | 15821.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8.7841 | 0.895 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 8.7841 | 0.895 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 8.7841 | 0.895 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | 14845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1798.7841 | 0.895 | 16845.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | 17262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3588.7841 | 0.895 | 19343.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | 19546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5378.7841 | 0.895 | 25546.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | 22018.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7168.7841 | 0.895 | 24018.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | 23470.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | 0 | 4000 | -928.7329 | 8000 | 0.895 | 24398.906 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 11616.4165 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 18626.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 4.4565e-13 | -4.5475e-13 | 1226.2775 | 2048.6238 | 0.895 | 17399.8957 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | 0 | 17877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 477.2775 | 1515.3529 | 0.895 | 17399.8957 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | 0 | 18262.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 862.2775 | 551.9144 | 0.895 | 17399.8957 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | 0 | 17205.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | 0 | -194.7225 | 190.8281 | 0 | 551.9144 | 0.895 | 17399.8957 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | 0 | 18078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | 0 | 187.0115 | -6.3665e-12 | 491.2659 | 3.014 | 0.895 | 17399.8957 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | 0 | 18257.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3493.514 | 0.87262 | 26257.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | 0 | 17772.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3093.2079 | 6213.014 | 0.87918 | 20947.0137 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | 0 | 17039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 19039.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 3920 | -1.0914e-11 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 11873.4165 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | 19076.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 2529.9298 | 565.1247 | 0.88563 | 16546.2433 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | 17899.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 499.2775 | 7.2728 | 0.895 | 17399.8957 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.2728 | 0.895 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -6.2489e-13 | 7.2728 | 0.895 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 7.2728 | 0.895 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | 7.2728 | 0.895 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -6.2591e-13 | 7.2728 | 0.895 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | 15132.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1797.2728 | 0.895 | 17132.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | 15019.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3587.2728 | 0.895 | 21019.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | 14359.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5377.2728 | 0.895 | 16440.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | 13108.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7167.2728 | 0.895 | 15108.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | 14327.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | 0 | 4000 | -930.4215 | 8000 | 0.895 | 15257.5946 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 18524.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 10606.4165 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 17137.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 1.337e-12 | -1.3642e-12 | 915.6197 | 2395.7275 | 0.895 | 16221.5535 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | 0 | 16620.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 398.6197 | 1950.3424 | 0.895 | 16221.5535 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | 0 | 16918.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 696.6197 | 1171.9964 | 0.895 | 16221.5535 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | 0 | 16731.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | 0 | -1.2678e-12 | 0 | 509.6197 | 602.589 | 0.895 | 16221.5535 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | 0 | 16758.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | 0 | 0 | 0 | 536.6197 | 3.014 | 0.895 | 16221.5535 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | 0 | 18167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3493.514 | 0.87262 | 26167.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | 0 | 18178.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3093.2079 | 6213.014 | 0.87918 | 21353.0137 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | 0 | 18044.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 20044.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | 0 | 16591.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 8673.4165 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | 15721.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 13054.0332 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | -77.857 | 76.2999 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 15055.0302 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | 16651.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | 74.7739 | -6.3665e-12 | 354.8458 | 7.5175 | 0.895 | 16221.5535 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | 16114.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | -9.4256e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 16114.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 20967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | -930.148 | 2630 | 0.895 | 19514.3212 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | 17050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 19131.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | 19199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 25199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | 20462.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 22462.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 14329.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 3920 | -1.1369e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 6411.4165 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | 0 | 14056.1731 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0459e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 11389.0332 | 0.12 | 1 | 1
2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | 0 | 13380.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | 0 | -4.6403e-13 | -1.0004e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 13380.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | 0 | 13914.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 15914.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | 0 | 13655.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 2190.9792 | 0.895 | 13655.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | 0 | 13099.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 15180.8058 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 9.2352e-14 | 80 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 14895.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7560.9792 | 0.895 | 18895.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | 0 | 13973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 8004.5035 | 0.895 | 14468.731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | 0 | 13049.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 5131.4165 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | 0 | 15408.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2667.1399 | 405.4828 | 0.88381 | 12741.0332 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | 18950.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | -626.6566 | 614.1235 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 19576.8297 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 19759.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 182.3434 | 428.0588 | 2.7902e-12 | 405.4828 | 0.895 | 19576.8297 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 20351.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 419.4976 | -5.457e-12 | 354.8458 | 9.0071 | 0.895 | 19576.8297 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | -8.9905e-13 | -5.457e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | 19100.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1799.0071 | 0.895 | 21100.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | 20441.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3589.0071 | 0.895 | 22522.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | 18150.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2977.3513 | 6210 | 0.88031 | 25127.5244 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | 15711.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 17711.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 3920 | -1.3642e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 8017.4165 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | 0 | 14760.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 12093.0332 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | 0 | 15106.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 15106.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | 0 | 15177.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -1375.8113 | 1632.3303 | 0.895 | 16552.9844 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | 0 | 14488.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 1632.3303 | 0.895 | 14488.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | 0 | 15221.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -1331.8113 | 2824.3014 | 0.895 | 16552.9844 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | 0 | 14535.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4614.3014 | 0.895 | 20535.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | 0 | 13860.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6404.3014 | 0.895 | 15941.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | 0 | 13817.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | 0 | 0 | 4000 | -1787.9353 | 8004.5035 | 0.895 | 15605.1084 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 14854.1731 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 6524.4165 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | 16806.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | -341.7209 | 334.8864 | 594.9096 | 2758.5663 | 0.895 | 16552.9844 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | 17015.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | 0 | 334.8864 | 462.1887 | 2242.1544 | 0.895 | 16552.9844 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 18881.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 328.1887 | -9.0949e-12 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 16552.9844 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | 8.7005e-13 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | -5.3478e-12 | 0 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | 19747.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 21747.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | 20231.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 22312.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | 22116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2979.1032 | 6210 | 0.88029 | 29095.2763 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | 22869.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 24869.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | 0 | 18215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 18215.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | 0 | 18521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 17361.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | 0 | 17616.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 17616.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | 0 | 18669.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 18669.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | 0 | 16579.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 16579.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | 0 | 17297.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 17297.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | 0 | 16883.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 16883.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | 0 | 14917.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 8997.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | 0 | 16207.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 14207.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | 0 | 14754.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 12754.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 16461.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3580 | 0.895 | 16702.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5370 | 0.895 | 21331.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | 15015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 17096.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 17479.7206 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | 0 | 17339.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 17339.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | 0 | 16239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 16239.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | 0 | 16976.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 16976.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | 0 | 14925.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 14925.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | 0 | 12814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 12814.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | 0 | 16225.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 16225.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | 0 | 16521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 16521.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | 0 | 15741.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 13741.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 10142.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | 0 | 14902.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 12902.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 13167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 1160 | 1.819e-12 | 0.895 | 12007.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | 15351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 16289.7206 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | 14344.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 16344.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | 14460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 16460.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 19905.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | 13438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 15519.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3.1412e-12 | 8000 | 0.895 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 11815.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 3920 | -1.3642e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 3897.4165 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | 0 | 12147.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | 0 | -28.3691 | 27.8017 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 12175.5422 | 0 | 1 | 1
2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | 0 | 12296.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | 0 | 27.2457 | -1.2733e-11 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 12268.9274 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | 0 | 11835.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | 0 | -9.3168e-13 | -1.1823e-11 | -433.7543 | 3806.9763 | 0.895 | 12268.9274 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | 0 | 11078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | 0 | 0 | -1.1823e-11 | -688.3102 | 4423.014 | 0.895 | 11766.4833 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | 0 | 9988.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 12069.8058 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | 0 | 10733.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 16733.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | 0 | 10518.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 10518.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | 0 | 10937.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 10937.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | 0 | 12598.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | 0 | 1.311e-12 | 4000 | 329.2457 | 7635.1417 | 0.895 | 12268.9274 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | 0 | 11604.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3890.9786 | 3179.4073 | 0.87325 | 3793.1945 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | 11877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | -391.7543 | 383.9192 | 0 | 3179.4073 | 0.895 | 12268.9274 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 13398.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 288.9952 | 89.0262 | 840.2505 | 2240.5799 | 0.895 | 12268.9274 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 14356.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 87.2457 | 0 | 2000 | 5.9431 | 0.895 | 12268.9274 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | 8.976e-12 | -9.0949e-12 | 0 | 5.9431 | 0.895 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 5.9431 | 0.895 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 5.9431 | 0.895 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | 18463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 1795.9431 | 0.895 | 20463.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | 18944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3585.9431 | 0.895 | 21025.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | 19674.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2980.9549 | 6210 | 0.88027 | 26655.128 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | 17266.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 19266.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 16195.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 3920 | -6.8212e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 8277.4165 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | 0 | 14743.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | 0 | 8.913e-13 | -7.7307e-12 | 1322.3214 | 1941.3121 | 0.895 | 13420.8517 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | 0 | 14265.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | 0 | 0 | -7.7307e-12 | 844.3214 | 997.9363 | 0.895 | 13420.8517 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | 0 | 13181.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | 0 | -239.6786 | 234.885 | 0 | 997.9363 | 0.895 | 13420.8517 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | 0 | 14057.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | 0 | 230.1873 | -5.457e-12 | 406.1341 | 544.1552 | 0.895 | 13420.8517 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 9.2352e-14 | -5.457e-12 | 484.3214 | 3.014 | 0.895 | 13420.8517 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | 0 | 13412.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3493.514 | 0.87262 | 21412.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | 0 | 12756.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3093.2079 | 6213.014 | 0.87918 | 15931.0137 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | 0 | 12755.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 14755.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | 0 | 13093.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2.0983e-12 | 8003.014 | 0.895 | 13093.1731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | 0 | 12160.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 4242.4165 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | 13014.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 2000 | 1187.1433 | 0.895 | 11014.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | 13525.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 1057.0983 | 6.0279 | 0.895 | 12468.0749 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | 13174.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 13174.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | 17717.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | -938.5475 | 846.0279 | 0.895 | 18655.7206 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | 17378.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 2636.0279 | 0.895 | 23378.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | 15050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 4426.0279 | 0.895 | 17131.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | 18597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6216.0279 | 0.895 | 20597.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | 19040.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | 0 | 4000 | -1993.2649 | 8000 | 0.895 | 21033.438 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 17778.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 9860.4165 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | 0 | 17078.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-13 | 1839.0328 | 1363.981 | 0.895 | 15239.1404 | 0 | 1 | 1
2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | 0 | 16116.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | 0 | 5.5638e-13 | -9.0949e-13 | 877.0328 | 384.0562 | 0.895 | 15239.1404 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | 0 | 15580.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | 0 | 1.337e-12 | -2.2737e-12 | 341.0328 | 3.014 | 0.895 | 15239.1404 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | 0 | 14257.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | 0 | -2.3201e-12 | 0 | -981.9672 | 881.8747 | 0.895 | 15239.1404 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | 0 | 15122.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | 0 | 0 | 0 | -116.9672 | 986.5603 | 0.895 | 15239.1404 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | 0 | 13418.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -3936.4347 | 4423.014 | 0.87299 | 21354.6079 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | 0 | 13366.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 15447.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | 0 | 13745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 15745.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | 0 | 16183.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | 0 | -1.3921e-12 | 4000 | 944.0328 | 6948.2288 | 0.895 | 15239.1404 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | 0 | 15434.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | 0 | 3920 | -6.3665e-12 | 3691.5963 | 2726.8216 | 0.87449 | 7822.5768 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | 14804.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 2000 | 492.1847 | 0.895 | 12804.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | 14928.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -8.7783e-13 | 492.1847 | 0.895 | 14928.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | 15126.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 492.1847 | 0.895 | 15126.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 492.1847 | 0.895 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 492.1847 | 0.895 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | 19072.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -395.0694 | 845.7718 | 0.895 | 19467.2425 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | 17938.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -1993.551 | 2630 | 0.895 | 19931.7242 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | 16010.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 22010.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | 20833.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 22914.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | 20954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 22954.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 15636.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 3920 | -1.1369e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 7718.4165 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 8.913e-13 | -1.2278e-11 | 1066.4561 | 2227.1952 | 0.895 | 14285.717 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | 0 | 14335.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | 0 | 0 | -1.2278e-11 | 49.4561 | 2171.937 | 0.895 | 14285.717 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | 0 | 14647.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | 0 | -2.0438e-12 | -1.0004e-11 | 361.4561 | 1768.0755 | 0.895 | 14285.717 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | 0 | 13408.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -8.1855e-12 | -877.5439 | 2553.4773 | 0.895 | 14285.717 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | 0 | 13550.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | 0 | 9.2352e-14 | -8.1855e-12 | -735.5439 | 3211.7891 | 0.895 | 14285.717 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | 0 | 13583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5001.7891 | 0.895 | 19583.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | 0 | 13720.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6791.7891 | 0.895 | 15801.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | 0 | 13848.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | 0 | 0 | 4000 | -1353.3239 | 8003.014 | 0.895 | 15201.497 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | 0 | 15931.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | 1645.4561 | 6164.5156 | 0.895 | 14285.717 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | 0 | 14885.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 3464.1169 | 2210.4338 | 0.87609 | 7501.0562 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | 14561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | -2.6739e-12 | -5.457e-12 | 275.4561 | 1902.6616 | 0.895 | 14285.717 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | -3.4786e-12 | -9.0949e-13 | 1050.4561 | 728.9677 | 0.895 | 14285.717 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | 14933.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | 3.961e-12 | -4.5475e-12 | 647.4561 | 5.5531 | 0.895 | 14285.717 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 5.5531 | 0.895 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 5.5531 | 0.895 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 5.5531 | 0.895 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1795.5531 | 0.895 | 20365.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | 18980.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3585.5531 | 0.895 | 24980.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | 18670.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5375.5531 | 0.895 | 20751.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | 18304.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7165.5531 | 0.895 | 20304.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | 22751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | 0 | 4000 | -932.3429 | 8000 | 0.895 | 23683.516 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 15663.1731 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 3920 | -1.3642e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 7745.4165 | 0.4 | 1 | 1
2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | -4.6403e-13 | -1.3188e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 12664.0332 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | 0 | 14418.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2278e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 14418.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | 0 | 16077.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1369e-11 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 18077.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | 0 | 15625.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | 0 | 0 | -1.1369e-11 | 0 | 2190.9792 | 0.895 | 15625.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | 0 | 15689.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0459e-11 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 17689.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 16659.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | 0 | 13765.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7560.9792 | 0.895 | 19765.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | 0 | 14126.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 8004.5035 | 0.895 | 14621.731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | 0 | 15962.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 15962.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | 0 | 16627.1731 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | 0 | 3920 | 9.0949e-13 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 8709.4165 | 0.44 | 0 | 1
2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | 22150.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | 8.0217e-12 | -8.1855e-12 | 999.3661 | 2306.6596 | 0.895 | 21150.807 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 22200.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 1049.3661 | 1134.1835 | 0.895 | 21150.807 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 22159.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 1.0204e-12 | -9.0949e-12 | 1008.3661 | 7.5175 | 0.895 | 21150.807 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | 20159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 22159.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | 19420.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 21420.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | 19522.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5377.5175 | 0.895 | 25522.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | 21268.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7167.5175 | 0.895 | 23349.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | 21139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | 0 | 4000 | -930.148 | 8000 | 0.895 | 22069.3212 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0 | 1 | 0 | 2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 12854.1731 | 0 | 1 | 0
2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | 0 | 14554.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 8634.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | 0 | 14024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 12024.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | 0 | 14464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | 0 | 0 | 0 | 1160 | -9.0949e-13 | 0.895 | 13304.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | 0 | 15160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 15160.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | 0 | 14343.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 14343.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | 0 | 13640.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 13640.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | 0 | 14336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 14336.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | 0 | 13558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 13558.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | 0 | 15737.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 15737.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | 0 | 16152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 16152.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 23317.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | 21298.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 23379.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | 20858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 26858.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | 22722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 24722.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4925.3631 | 0.895 | 15638.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 4000 | 408.2 | 4469.2737 | 0.895 | 16942.9731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | 0 | 16139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 16139.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | 0 | 15216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 15216.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | 0 | 14745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 14745.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | 0 | 15469.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 15469.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | 0 | 14993.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 14993.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | 0 | 15626.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 15626.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | 0 | 15911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 9991.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | 0 | 15831.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 13831.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 22061.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3580 | 0.895 | 19870.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | 20099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5370 | 0.895 | 26099.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | 22284.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 24365.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | 18945.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 19883.7206 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | 15362.1731 | 0.28 | 0 | 0 | 2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | 0 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 11364.4165 | 0.28 | 0 | 0
2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | 0 | 16015.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | 0 | 3920 | 0 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 9428.0332 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | 0 | 16447.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | 0 | 0 | 0 | -495.5579 | 844.5035 | 0.895 | 16942.731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | 0 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.5035 | 0.895 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | 0 | 14665.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2634.5035 | 0.895 | 16665.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | 0 | 15604.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 17685.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | 0 | 14067.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 20067.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | 0 | 14667.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 16667.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | 0 | 12056.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 12056.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | 0 | 13718.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 13718.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | 0 | 12678.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 4760.4165 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1188.6329 | 0.895 | 11076.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0 | 1057.0983 | 7.5175 | 0.895 | 12195.0749 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | 0 | -930.148 | 840 | 0.895 | 18776.3212 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 17206.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 4420 | 0.895 | 18487.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | 18924.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 24924.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | 20203.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 22284.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | 0 | 15463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15463.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | 0 | 15248.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 8000 | 0.895 | 11328.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | 0 | 14816.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 14816.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | 0 | 13709.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 13709.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | 0 | 13572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 17572.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | 0 | 13768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 13849.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | 0 | 13216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 13216.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | 0 | 14160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 408.2 | 7543.9106 | 0.895 | 13751.9731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | 0 | 15508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5309.2737 | 0.895 | 13508.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | 0 | 15059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 2000 | 3074.6369 | 0.895 | 9139.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 14769.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 2000 | 840 | 0.895 | 12769.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 840 | 0.895 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | 20854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -2000 | 2630 | 0.895 | 22854.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | 17508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 19589.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | 20200.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 26200.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | 18529.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 20529.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1.718e-12 | 8000 | 0.895 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | 14450.1731 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 10452.4165 | 0.28 | 0 | 1
2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | 0 | 14924.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 8337.0332 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | 0 | 14296.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | 0 | -4.6403e-13 | -8.6402e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 14296.1731 | 0 | 1 | 1
2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | 0 | 13778.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -7.7307e-12 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 15778.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | -7.7307e-12 | 0 | 2190.9792 | 0.895 | 14230.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | 0 | 14577.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | 0 | 0 | -7.7307e-12 | -495.5579 | 2634.5035 | 0.895 | 15072.731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | 0 | 13490.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 19490.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | 0 | 14074.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 16155.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | 0 | 13624.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 15624.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | 0 | 14441.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | 0 | -5.3435e-13 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 14441.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | 0 | 15427.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 7509.4165 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 8.913e-13 | -8.1855e-12 | 479.0328 | 2888.0376 | 0.895 | 15980.1404 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 17112.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 1132.0328 | 1623.1966 | 0.895 | 15980.1404 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | 17426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | -1.6996e-12 | -6.3665e-12 | 1446.0328 | 7.5175 | 0.895 | 15980.1404 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | 20644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 22644.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | 20363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 26363.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | 23431.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5377.5175 | 0.895 | 25512.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | 23594.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7167.5175 | 0.895 | 25594.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | 24064.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | 0 | 4000 | -930.148 | 8000 | 0.895 | 24994.3212 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | 21477.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | -1.3776e-12 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 17479.4165 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | 0 | 20106.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | 0 | 3920 | -1.0914e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 13519.0332 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | 0 | 18994.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 18994.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | 0 | 19897.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | 0 | -4.6403e-13 | -9.5497e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 19897.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | 0 | 17871.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | 0 | 0 | -9.5497e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 17871.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | 0 | 17653.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -8.6402e-12 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 19653.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 24331.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | 0 | 18135.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 20216.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7560.9792 | 0.895 | 20331.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | 0 | 20134.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 8004.5035 | 0.895 | 20629.731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | 0 | 18220.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 10302.4165 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | 21487.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | -810.3303 | 794.1237 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 22297.5034 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 24591.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 778.2412 | -7.276e-12 | 1515.4285 | 1730.0535 | 0.895 | 22297.5034 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | 23839.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1541.6697 | 7.5175 | 0.895 | 22297.5034 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | 22334.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 28334.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | 23852.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | 0 | 3920 | -930.148 | 2630 | 0.895 | 24782.3212 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | 23913.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 25913.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | 22926.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 25007.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | 18245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 20245.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | 17475.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | 0 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 13477.4165 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | 0 | 16760.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | 0 | 3920 | -6.6507e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 10173.0332 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.7554e-12 | -1014.9579 | 1309.3665 | 0.895 | 17556.131 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | 0 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | 0 | 0 | -5.7554e-12 | -1578.8 | 2722.3925 | 0.895 | 17879.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | 0 | 15537.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | 0 | -342.8 | 335.944 | -2000 | 4512.3925 | 0.895 | 17879.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | 0 | 15978.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | 0 | 0 | 335.944 | -1901.8 | 6214.5035 | 0.895 | 17879.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | 0 | 17374.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | 0 | -3738.8327 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 23113.0058 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | 0 | 17455.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 17455.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | 0 | 17951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 17951.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | 0 | 20997.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | 0 | 2690.8 | 1254.2857 | 426.4 | 7528.079 | 0.895 | 17879.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | 0 | 19656.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | 0 | 0 | 1254.2857 | 1776.2 | 5543.4979 | 0.895 | 17879.9731 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 19169.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 0 | 1254.2857 | 1289.2 | 4103.051 | 0.895 | 17879.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 21109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 1229.2 | -4.3656e-11 | 2000 | 1868.4142 | 0.895 | 17879.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 19548.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 0 | -4.3656e-11 | 1668.2 | 4.5035 | 0.895 | 17879.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | -4.2459e-11 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | 17346.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 1794.5035 | 0.895 | 19346.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.5035 | 0.895 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | 52445.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3584.5035 | 0.895 | 54526.8058 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | 52858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5374.5035 | 0.895 | 58858.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | 41250.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7164.5035 | 0.895 | 43250.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | 41962.9651 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | 0 | 4000 | -933.5156 | 8000 | 0.895 | 42896.4807 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | 0 | 38527.5331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 37367.5331 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | 0 | 38175.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 36175.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | 0 | 37478.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 37478.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | 0 | 37205.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 37205.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | 0 | 36393.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 36393.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | 0 | 36042.6931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 36042.6931 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | 0 | 35766.2451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 35766.2451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | 0 | 36290.0451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 36290.0451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | 0 | 36714.0851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 36714.0851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | 0 | 38358.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 36358.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 36432.2851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 0 | 0.895 | 30512.2851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 41468.0406 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 43533.6771 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | 41423.8931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 47423.8931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | 40987.0371 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 43068.6698 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | 36658.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 38658.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | 0 | 35147.0931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 35147.0931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | 0 | 34188.5171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 33028.5171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | 0 | 34041.4291 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 34041.4291 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | 0 | 33963.4851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 33963.4851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | 0 | 33115.7971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 33115.7971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | 0 | 33323.8691 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 33323.8691 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | 0 | 35027.5891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 35027.5891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | 0 | 35176.7491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 35176.7491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | 0 | 35569.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 33569.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | 0 | 37734.2931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 31814.2931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 34806.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | 48983 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 1790 | 0.895 | 51064.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | -4000 | 4000 | -2987.9447 | 4420 | 0.8802 | 54566.9447 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 49992 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 49662 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47682 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 48361 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48361 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 48649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48649 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39830.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 44042.8601 | 0.36 | 1 | 1
2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | 0 | 46120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 46120 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | 0 | -2242.1134 | 2197.2711 | -901.6463 | 1207.9527 | 0.895 | 47404.7596 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 2197.2711 | -1719.152 | 2746.5937 | 0.895 | 45189.152 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | 0 | 43514 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | 0 | 0 | 2197.2711 | 0 | 2746.5937 | 0.895 | 43514 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | 0 | 43793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | 0 | -1611.7596 | 3776.7955 | -2000 | 4536.5937 | 0.895 | 47404.7596 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | 0 | 45177 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | 0 | -227.7596 | 4000 | -2000 | 6326.5937 | 0.895 | 47404.7596 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | 0 | 45530 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | 0 | -9.8e-13 | 4000 | -1874.7596 | 8004.5035 | 0.895 | 47404.7596 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | 0 | -1.3921e-12 | 4000 | 914.2404 | 6983.0059 | 0.895 | 47404.7596 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | 0 | 47002 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | 0 | 3920 | 9.0949e-13 | 3701.2583 | 2750.2438 | 0.87443 | 39380.7417 | 0.24 | 0 | 1
2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | 47773 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | 3.5652e-12 | -2.7285e-12 | 368.2404 | 2338.802 | 0.895 | 47404.7596 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | 48097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 692.2404 | 1565.3491 | 0.895 | 47404.7596 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 1001.2404 | 446.6448 | 0.895 | 47404.7596 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | 9.2352e-14 | -2.7285e-12 | 393.2404 | 7.2701 | 0.895 | 47404.7596 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 7.2701 | 0.895 | 46987 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | 48149 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 1797.2701 | 0.895 | 50149 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -2000 | 3587.2701 | 0.895 | 50573 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | 46416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5377.2701 | 0.895 | 52416 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | 47909 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7167.2701 | 0.895 | 49990.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 4000 | -930.4245 | 8000 | 0.895 | 48493.4245 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 49626 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49626 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46882 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46976 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 3920 | -1.0459e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40301.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | 0 | -9.2806e-13 | -9.5497e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 44485.8601 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | 0 | -131.6191 | 128.9867 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 47324.6191 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | 0 | -1243.7278 | 1347.84 | -522.3674 | 868.4981 | 0.895 | 49266.0952 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | 0 | -188.0952 | 1532.1733 | -2000 | 2658.4981 | 0.895 | 49266.0952 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | 0 | 46494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | 0 | -772.0952 | 2288.8267 | -2000 | 4448.4981 | 0.895 | 49266.0952 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | 0 | -1746.0952 | 4000 | -2000 | 6238.4981 | 0.895 | 49266.0952 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | 0 | 48558 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | 0 | 0 | 4000 | -708.0952 | 6872.2433 | 0.895 | 49266.0952 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | 0 | 48001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | 0 | 0 | 4000 | -1265.0952 | 8004.5035 | 0.895 | 49266.0952 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 48310 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | 0 | 47016 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | 0 | 3920 | 1.819e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 39098.2434 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | -1932.1935 | 1893.5496 | 1057.0983 | 2242.1544 | 0.895 | 49266.0952 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | 48616 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | -650.0952 | 2530.643 | 0 | 2242.1544 | 0.895 | 49266.0952 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | -258.0952 | 2783.5763 | 0 | 2242.1544 | 0.895 | 49266.0952 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 2727.9048 | -5.457e-12 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 49266.0952 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | -1.3921e-12 | -3.638e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | 52870 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 53808.5475 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | 49794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 51785.6006 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55408 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 49175.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51215 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50580 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47206 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 42193 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42193 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 41293 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 3920 | -1.0004e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 33375.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | 0 | 42297 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 39629.8601 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | -317.666 | 685.2903 | 0.895 | 43435.666 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | 0 | 40984 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | 0 | -4.6403e-13 | -7.7307e-12 | -2000 | 2475.2903 | 0.895 | 42984 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | 0 | 41870 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | 0 | -3036.849 | 2976.112 | -2000 | 4265.2903 | 0.895 | 46906.849 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | 0 | -59.8918 | 3034.806 | -2000 | 6055.2903 | 0.895 | 48075.8918 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | 0 | -984.8918 | 4000 | -2000 | 7845.2903 | 0.895 | 48075.8918 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | 0 | 47898 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | 0 | 0 | 4000 | -177.8918 | 8004.5035 | 0.895 | 48075.8918 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | 0 | 48485 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | 0 | 0 | 4000 | 409.1082 | 7547.3995 | 0.895 | 48075.8918 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 4000 | 374.1082 | 7129.4015 | 0.895 | 48075.8918 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | 0 | 46899 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | 0 | 3920 | -6.3665e-12 | 3743.7509 | 2846.7006 | 0.87416 | 39235.2491 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | 46461 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | -1614.8918 | 1582.594 | 5.2765e-13 | 2846.7006 | 0.895 | 48075.8918 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | -703.8918 | 2272.408 | 0 | 2846.7006 | 0.895 | 48075.8918 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | 140.8517 | 2128.6818 | 541.2565 | 2241.9448 | 0.895 | 48075.8918 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 2086.1082 | 0 | 2000 | 7.3079 | 0.895 | 48075.8918 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -2000 | 1797.3079 | 0.895 | 52746 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 5287.8079 | 0.87262 | 60868 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 5287.8079 | 0.895 | 52556 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | 49601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7077.8079 | 0.895 | 51682.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 4000 | -1030.3822 | 8000 | 0.895 | 52706.3822 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53912 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 53084 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53084 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 52473 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52473 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 48901 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48901 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 48520 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 3920 | -1.1113e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40602.2434 | 0.56 | 0 | 1
2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0203e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 46528.8601 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | 0 | 50556 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | 0 | -9.2806e-13 | -9.3081e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 50556 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | 0 | 49271 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | 0 | -9.2806e-13 | -8.3986e-12 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 51271 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | 0 | 0 | -8.3986e-12 | 0 | 2190.9792 | 0.895 | 49840 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | 0 | 49924 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | 0 | 0 | -8.3986e-12 | -495.5579 | 2634.5035 | 0.895 | 50419.5579 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | 0 | -1841.2495 | 1804.4245 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 53370.2495 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | 0 | -2170.2495 | 3931.2691 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 53370.2495 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | 0 | -70.1336 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 52900.1336 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 53012 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | 0 | 51723 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 43805.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | -1465.5973 | 1436.2854 | 422.3478 | 2951.3728 | 0.895 | 53370.2495 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 1436.2854 | 634.7505 | 2242.1544 | 0.895 | 53370.2495 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | -178.2495 | 1610.9699 | 0 | 2242.1544 | 0.895 | 53370.2495 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 56949 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 1578.7505 | -3.7289e-11 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 53370.2495 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | -3.225e-11 | -6.3665e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 56348 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | 58207 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 58207 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | 56986 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 58986 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 56927.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | -4000 | 4000 | -2979.1032 | 6210 | 0.88029 | 62113.1032 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57502 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 56338 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56338 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 54821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54821 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 51145 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51145 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 50167 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 3920 | -1.8645e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42249.2434 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | 0 | 50023 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | 0 | -452.2997 | 443.2537 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50475.2997 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | 0 | 49449 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | 0 | -1026.2997 | 1449.0274 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50475.2997 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | 0 | 49375 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | 0 | -1100.2997 | 2527.3211 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50475.2997 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | 0 | 48525 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | 0 | -1502.7336 | 4000 | -447.5661 | 3819.3379 | 0.895 | 50475.2997 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | 0 | 49407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | 0 | 0 | 4000 | -1068.2997 | 4775.4661 | 0.895 | 50475.2997 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | 0 | 50032 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | 0 | 0 | 4000 | -443.2997 | 5172.2193 | 0.895 | 50475.2997 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 4000 | -1000.2997 | 6067.4875 | 0.895 | 50475.2997 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 4000 | -1942.2997 | 7805.8457 | 0.895 | 50475.2997 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | 0 | -2.9406e-11 | 4000 | -220.2997 | 8003.014 | 0.895 | 50475.2997 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | 0 | 49282 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | 0 | 3920 | -1.5461e-11 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 41364.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | 49266 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 2000 | 1187.1433 | 0.895 | 47266 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | 49482 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-11 | 1057.0983 | 6.0279 | 0.895 | 48424.9017 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | -4.6403e-13 | -1.2733e-11 | -9.2403e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49656 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 48840 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 52509 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | 56162 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 56162 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 55232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 0 | -1.0004e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55232 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 55784 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 0 | -1.0004e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55784 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | 51604 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | -81.6327 | 80 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51685.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 57248 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55444 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52005 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48872 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 47687 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48315 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | 0 | 50499 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50499 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | 0 | 49414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49414 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49322 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | 0 | 49776 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49776 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | 0 | 48589 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48589 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | 0 | 49146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49146 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | 0 | 48802 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48802 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | 0 | 49540 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49540 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | 0 | 3920 | 0 | 5.395 | 0 | 0.895 | 47254.605 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52842 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58186 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56752 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52438 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 54648.5475 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | 54957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 2630 | 0.895 | 60957 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | 55594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57675.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | 55642 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57642 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | 56611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58611 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52996 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50576 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49786 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | 0 | 50811 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50811 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | 0 | 50621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 49461 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 50064 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 50601 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | 0 | 49957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 49957 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | 0 | 49238 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 49238 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | 0 | 51933 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 51933 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 51161 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 49999 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | 0 | 52286 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 46366 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 53882 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55650 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55424 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56111 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54456 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55691 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55040 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 55239.5475 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | 55278 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 2630 | 0.895 | 61278 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56818.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | 53615 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55615 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | 54665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56665 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52031 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | 0 | 52777 | 0.44 | 0 | 0 | 2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | 0 | 3920 | -5.0022e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44859.2434 | 0.44 | 0 | 0
2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | 0 | -9.2806e-13 | -4.0927e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 50540.8601 | 0.08 | 0 | 0
2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | 0 | 53122 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | 0 | -9.2806e-13 | -3.1832e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 53122 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | 0 | 50611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | 0 | -1.3921e-12 | -1.819e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 50611 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | 0 | 51228 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 53228 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | 0 | 51229 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 53229 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 56194 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7560.9792 | 0.895 | 52691.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | 0 | 49562 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 8004.5035 | 0.895 | 50057.5579 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | 0 | 50511 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 50511 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | 0 | 50383 | 0.48 | 0 | 0 | 2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 42465.2434 | 0.48 | 0 | 0
2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 54549 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | 55556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 55556 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | 57412 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 57412 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | 56021 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 56021 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | 55459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 55459 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | 53586 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -1113.6651 | 4420 | 0.895 | 54699.6651 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60243 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | 55610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57691.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53502 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49726 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49223 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 48877 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48877 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | 0 | 3920 | -1.3642e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40456.2434 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 45145.8601 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49365 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 46937 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 45407 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | 0 | -946.0236 | 927.1031 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 50271.0236 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | 0 | 46450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | 0 | -1821.0236 | 2711.7063 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 50271.0236 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 2711.7063 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 47681 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | 0 | 44744 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | 0 | -1314.5854 | 4000 | -2000 | 7560.9792 | 0.895 | 48058.5854 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 8004.5035 | 0.895 | 48530.5579 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | 0 | 48187 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 40269.2434 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | -2232.1219 | 2187.4794 | 1057.0983 | 2242.1544 | 0.895 | 50271.0236 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | 49736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | -535.0236 | 2711.8026 | 0 | 2242.1544 | 0.895 | 50271.0236 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | 50003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | -268.0236 | 2974.4657 | 0 | 2242.1544 | 0.895 | 50271.0236 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 2914.9764 | -9.0949e-12 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 50271.0236 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 54500 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | 53693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 54631.5475 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 56699.6006 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56675.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | 51030 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57030 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57633 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54520 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 53508 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53508 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 48233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48233 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | 0 | 47844 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | 0 | 3920 | -1.819e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39926.2434 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | 0 | -4.6403e-13 | -1.7735e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 45583.8601 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | 0 | 48630 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | 0 | -9.2806e-13 | -1.6826e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 48630 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | 0 | 47168 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | 0 | -9.2806e-13 | -1.5916e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 47168 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | 0 | -4.6403e-13 | -1.5461e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 45415 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | 0 | 46425 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | 0 | -2333.6445 | 2286.9716 | -910.3516 | 1215.7439 | 0.895 | 49668.9961 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | 0 | 47547 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | 0 | -121.9961 | 2406.5277 | -2000 | 3005.7439 | 0.895 | 49668.9961 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | 0 | 46770 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | 0 | -898.9961 | 3287.5439 | -2000 | 4795.7439 | 0.895 | 49668.9961 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | 0 | -726.9961 | 4000 | -2000 | 6585.7439 | 0.895 | 49668.9961 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 4000 | -1585.2063 | 8004.5035 | 0.895 | 49274.2063 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | 0 | 3920 | -1.4552e-11 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 39703.2434 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | 0 | -1182.9961 | 1159.3361 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 49668.9961 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | 49259 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | -409.9961 | 1561.1323 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 49668.9961 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 47.9057 | 1512.2489 | 1057.0983 | 2242.1544 | 0.895 | 49668.9961 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 53151 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 1482.0039 | -1.6371e-11 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 49668.9961 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 51133 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | 54459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 55397.5475 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -2000 | 2637.5175 | 0.895 | 55696 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4427.5175 | 0.895 | 59861 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | 49753 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6217.5175 | 0.895 | 51834.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 4000 | -1991.6006 | 8000 | 0.895 | 56288.6006 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52673 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | 0 | 3920 | -2.2283e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39958.2434 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | 0 | -97.3259 | 95.3794 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 47228.3259 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | 0 | 93.4718 | -2.1373e-11 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | 0 | 46502 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | 0 | -1854.5282 | 1817.4376 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | 0 | -1395.5282 | 3185.0552 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | 0 | -444.5282 | 3620.6928 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | 0 | -387.0482 | 4000 | -968.48 | 4285.5558 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | 0 | 47346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | 0 | 0 | 4000 | -1010.5282 | 5189.9785 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 4000 | -1241.5282 | 6301.1463 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | 0 | 46455 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | 0 | 0 | 4000 | -1901.5282 | 8003.014 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | 0 | 46048 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 38130.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | -2326.5282 | 2279.9976 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | -1646.5282 | 3893.5952 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | 379.4718 | 3506.3791 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 51922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 3436.2515 | -1.819e-11 | 129.2204 | 3277.3999 | 0.895 | 48356.5282 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 51005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 0 | 3277.3999 | 0.895 | 51005 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5067.3999 | 0.895 | 57979 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 5067.3999 | 0.895 | 53783 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | 53023 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | 0 | 3920 | -1276.6482 | 6210 | 0.895 | 54299.6482 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | 49670 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51751.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | 48332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48332 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51152 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 49114 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49114 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 47285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47285 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | 0 | 48053 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | 0 | 3920 | -8.4697e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40135.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | 0 | 46196 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | 0 | -9.2806e-13 | -7.5744e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 43528.8601 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | 0 | -1913.3988 | 1875.1308 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | 0 | 45257 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | 0 | -1349.835 | 3197.9692 | -891.5638 | 1198.9288 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | 0 | 44680 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | 0 | -818.3988 | 4000 | -2000 | 2988.9288 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 4000 | -1159.3988 | 4026.5908 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | 0 | 45953 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | 0 | 0 | 4000 | -1545.3988 | 5409.7227 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 4000 | -731.3988 | 6064.3247 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | 0 | 46376 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | 0 | 0 | 4000 | -1122.3988 | 7068.8716 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | 0 | 0 | 4000 | -1045.3988 | 8004.5035 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | 0 | 46178 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 38260.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | -1021.3988 | 1000.9708 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | 47494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | -4.3988 | 1005.2817 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | 46886 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | -612.3988 | 1605.4325 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 50597 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 1573.3239 | -6.3665e-12 | 1525.2773 | 1719.0493 | 0.895 | 47498.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | 52052 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1719.0493 | 0.895 | 52052 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | 51756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1719.0493 | 0.895 | 51756 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | 52907 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -1017.822 | 2630 | 0.895 | 53924.822 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 54766 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | 52222 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58222 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | 51793 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53874.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52240 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47576 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46826 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | 0 | 46365 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46365 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46256 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | 0 | 46634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 44634 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | 0 | 46446 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 46446 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | 0 | 46164 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 46164 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 46998 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | 0 | 45239 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 45239 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | 0 | 46220 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 46220 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | 0 | 43948 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 43948 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 43755 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | 0 | 48439 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 42519 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 1160 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50131 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53674 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53883 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52731 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53012 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.1863e-13 | 0.895 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.1467e-12 | 0.895 | 52435 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 1790 | 0.895 | 58821 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 3580 | 0.895 | 53261.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | 46678 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 46678 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | 45553 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 45553 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | 45963 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 45963 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | 0 | 47427 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 3580 | 0.895 | 47427 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | 0 | 46533 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 3580 | 0.895 | 46533 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 45593 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | 0 | 45201 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 45201 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | 0 | 44445 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 44445 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 45597 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | 0 | 45594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 45594 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | 0 | 46273 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 46273 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | 0 | 46304 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 46304 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | 0 | 47011 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 47011 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | 0 | 46436 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 3580 | 0.895 | 42516 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 49399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 3580 | 0.895 | 49399 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 52644 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 3580 | 0.895 | 52644 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | 51151 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 3580 | 0.895 | 51151 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | 50966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 3580 | 0.895 | 50966 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | 0 | 3580 | 0.895 | 48472 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3580 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 51096 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 0 | 3580 | 0.895 | 51096 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | 51761 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5370 | 0.895 | 53842.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | 53087 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 59087 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | 47725 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 48663.5475 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48288 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 47339 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47339 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 48923 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | 0 | 49879 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | 0 | 1.4501e-14 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 45881.2434 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | 0 | 3920 | -1.0004e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 42876.8601 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | 0 | -1914.7738 | 1876.4783 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 50837.7738 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | 0 | -2060.085 | 3895.3617 | -722.6888 | 1047.7857 | 0.895 | 50837.7738 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | 0 | 48857 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | 0 | 0 | 3895.3617 | -1980.7738 | 2820.5783 | 0.895 | 50837.7738 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | 0 | 49672 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | 0 | 0 | 3895.3617 | -1165.7738 | 3863.9458 | 0.895 | 50837.7738 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | 0 | 48731 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | 0 | -106.7738 | 4000 | -2000 | 5653.9458 | 0.895 | 50837.7738 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 4000 | -1537.7738 | 7030.2534 | 0.895 | 50837.7738 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | 0 | 49761 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | 0 | -5.3435e-13 | 4000 | -1076.7738 | 7993.966 | 0.895 | 50837.7738 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | -11.7738 | 8004.5035 | 0.895 | 50837.7738 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 41726.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | 0 | 49741 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 49741 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | 50417 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 50417 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | 49536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 49536 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | 49374 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 49374 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | 48964 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 48964 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 48554 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 48780 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5213.2698 | 0.895 | 49953.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7003.2698 | 0.895 | 53450 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | 0 | 4000 | -1113.6651 | 8000 | 0.895 | 49807.6651 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49651 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45967 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46545 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | 0 | -1.3776e-12 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 43809.2434 | 0.28 | 0 | 1
2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | 0 | 3920 | -1.2733e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 40787.8601 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | 0 | 47017 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | 0 | -1994.3988 | 1954.5108 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49011.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | 0 | -2087.2338 | 4000 | -318.165 | 685.7369 | 0.895 | 49011.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | 0 | 47836 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | 0 | 0 | 4000 | -1175.3988 | 1737.7188 | 0.895 | 49011.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 4000 | -1837.3988 | 3382.1908 | 0.895 | 49011.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | 0 | 47850 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | 0 | -1.4257e-12 | 4000 | -1161.3988 | 4421.6427 | 0.895 | 49011.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | -1829.3988 | 6058.9547 | 0.895 | 49011.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | -1078.3988 | 7024.1216 | 0.895 | 49011.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | -1095.3988 | 8004.5035 | 0.895 | 49011.3988 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | 0 | 47572 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | 0 | 3920 | -1.1823e-11 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 39654.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | 0 | 4.4565e-13 | -1.1823e-11 | 2000 | 1188.6329 | 0.895 | 46055 | 0 | 1 | 1
2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | 48304 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | 0 | -1.1823e-11 | 305.2983 | 847.5175 | 0.895 | 47998.7017 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | 48614 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | -1.7781e-12 | -1.0004e-11 | 0 | 847.5175 | 0.895 | 48614 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | 0 | -1.0004e-11 | 0 | 847.5175 | 0.895 | 47041 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | -1.3921e-12 | -8.1855e-12 | 0 | 847.5175 | 0.895 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | 47383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 847.5175 | 0.895 | 47383 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 48978.6006 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 49152.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | 47271 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 53271 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | 46270 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 48270 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46956 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46307 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45765 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | 0 | 45456 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | 0 | -1.3776e-12 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 41458.2434 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | 0 | 3920 | -1.6826e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 38436.8601 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | 0 | -1594.4283 | 1562.5397 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 47253.4283 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | 0 | 44509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | 0 | -1107.3477 | 2647.7405 | -1637.0806 | 1866.1664 | 0.895 | 47253.4283 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | 0 | 44254 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | 0 | -999.4283 | 3627.1803 | -2000 | 3656.1664 | 0.895 | 47253.4283 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 3627.1803 | -881.4283 | 4445.0447 | 0.895 | 47253.4283 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | 0 | -380.4283 | 4000 | -2000 | 6235.0447 | 0.895 | 47253.4283 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | 0 | 951.5717 | 3029.0085 | 0 | 6235.0447 | 0.895 | 47253.4283 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | 0 | 46352 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | 0 | -901.4283 | 3912.4082 | 0 | 6235.0447 | 0.895 | 47253.4283 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | 0 | -89.3794 | 4000 | -1977.049 | 8004.5035 | 0.895 | 47253.4283 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | 0 | 3920 | -1.4552e-11 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 36919.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | 0 | 44752 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | 0 | -1327.7436 | 1301.1887 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 46079.7436 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | 46381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | -872.4283 | 2156.1685 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 47253.4283 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | 1903.4734 | 213.8487 | 1057.0983 | 2242.1544 | 0.895 | 47253.4283 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 209.5717 | -1.2733e-11 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 47253.4283 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | -1.1601e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 49497 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | 49335 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 50273.5475 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2637.5175 | 0.895 | 49899.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 4427.5175 | 0.895 | 50780 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | 47984 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6217.5175 | 0.895 | 53984 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 4000 | -1991.6006 | 8000 | 0.895 | 51395.6006 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49681 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48723 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 49592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49592 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | 0 | 48399 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | 0 | -1.3776e-12 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44401.2434 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | 0 | 47420 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | 0 | 3920 | -1.8645e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 40832.8601 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | 0 | 46210 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | 0 | -2706.2904 | 2652.1646 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 48916.2904 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | 0 | 46673 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | 0 | -978.7616 | 3611.3509 | -1264.5288 | 1532.7325 | 0.895 | 48916.2904 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | 0 | 47003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | 0 | 9.2352e-14 | 3611.3509 | -1913.2904 | 3245.1274 | 0.895 | 48916.2904 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | 0 | -123.2904 | 3732.1754 | -2000 | 5035.1274 | 0.895 | 48916.2904 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | 0 | -273.2904 | 4000 | -2000 | 6825.1274 | 0.895 | 48916.2904 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | 0 | 47509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | 0 | 0 | 4000 | -1317.7387 | 8004.5035 | 0.895 | 48826.7387 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | 0 | 47204 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | 0 | -5.3435e-13 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 47204 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | 0 | 6.6848e-13 | 4000 | 2454.7096 | 5236.171 | 0.88671 | 48916.2904 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | 0 | 3920 | -1.6371e-11 | 3193.9055 | 1599.5924 | 0.87827 | 42619.0945 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | 0 | 1.7826e-12 | -1.819e-11 | 3.7096 | 1595.4476 | 0.895 | 48916.2904 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | -1686.2904 | 1652.5646 | 0 | 1595.4476 | 0.895 | 48916.2904 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 928.7096 | 704.9017 | 6.0812e-13 | 1595.4476 | 0.895 | 48916.2904 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 51028 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 690.8036 | -1.4552e-11 | 1420.906 | 7.8431 | 0.895 | 48916.2904 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 0 | 7.8431 | 0.895 | 48988 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -2000 | 1797.8431 | 0.895 | 54281 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | 50921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -929.7842 | 2630 | 0.895 | 51850.7842 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | 53844 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55925.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | 52599 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58599 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | 52313 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54313 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53253 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 53129 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53129 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 48610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48610 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | 0 | 48270 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | 0 | 3920 | -2.4102e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40352.2434 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | 0 | -9.2806e-13 | -2.3192e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 45041.8601 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | 0 | 46652 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | 0 | -9.2806e-13 | -2.2283e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 46652 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | 0 | -1258.5614 | 1233.3902 | -159.0223 | 543.3042 | 0.895 | 48720.5837 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | 0 | 47073 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | 0 | -1144.7678 | 2355.2626 | -2000 | 2333.3042 | 0.895 | 50217.7678 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | 0 | -497.7678 | 2843.0751 | -2000 | 4123.3042 | 0.895 | 50217.7678 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | 0 | -760.7678 | 3588.6275 | -2000 | 5913.3042 | 0.895 | 50217.7678 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | 0 | -419.7678 | 4000 | -2000 | 7703.3042 | 0.895 | 50217.7678 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 4000 | -302.7678 | 7974.2813 | 0.895 | 50217.7678 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | 0 | 50184 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | 0 | 0 | 4000 | -33.7678 | 8004.5035 | 0.895 | 50217.7678 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | 0 | 49040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | 0 | 3920 | 1.9099e-11 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 41122.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | 0 | 48847 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | 0 | -2427.8661 | 2379.3088 | 1057.0983 | 2242.1544 | 0.895 | 50217.7678 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | 49193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | -1024.7678 | 3383.5812 | 0 | 2242.1544 | 0.895 | 50217.7678 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | 49954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | -263.7678 | 3642.0737 | 0 | 2242.1544 | 0.895 | 50217.7678 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 55787 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 3569.2322 | -3.2742e-11 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 50217.7678 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | -1.4849e-11 | -1.819e-11 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 53617 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | 55098 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | -9.2806e-13 | -1.6371e-11 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 55098 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 50859 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 50859 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 53973 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 53973 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 54518 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 54518 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | 52577 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | -930.148 | 840 | 0.895 | 53507.148 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | 53939 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2630 | 0.895 | 56020.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | 53086 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59086 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | 48394 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 50394 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6210 | 0.895 | 49418 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | 0 | 49153 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6210 | 0.895 | 49153 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 6210 | 0.895 | 44226 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210 | 0.895 | 47531 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210 | 0.895 | 47482 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | 0 | 46949 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210 | 0.895 | 46949 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | 0 | -81.6327 | 80 | 0 | 6210 | 0.895 | 48473.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54592 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48287 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50237 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48800 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | 0 | 53043 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | 0 | 3841.6 | 80 | 0 | 8000 | 0.895 | 49201.4 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8000 | 0.895 | 54400 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 59606 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53295 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53496 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 0 | 8000 | 0.895 | 48676 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | 54875 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 8000 | 0.895 | 54875 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 8000 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | 53071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | -4000 | 3920 | 0 | 8000 | 0.895 | 57071 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | 48246 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48327.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49597 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 49444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49444 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49816 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48676 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48835 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 48202 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | 0 | 48041 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 48041 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | 0 | 48489 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 48489 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 47664 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | 0 | 47794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 47794 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | 0 | 48002 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 48002 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 49044 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 49328 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | 0 | 54351 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | 0 | 3920 | -3.1832e-12 | 5.0213e-12 | 8000 | 0.895 | 50431 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 53621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 0 | -3.1832e-12 | 0 | 8000 | 0.895 | 53621 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 0 | -3.1832e-12 | 0 | 8000 | 0.895 | 51944 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | -9.2806e-13 | -2.2737e-12 | 0 | 8000 | 0.895 | 53781 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | 52693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 8000 | 0.895 | 52693 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | 52608 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 8000 | 0.895 | 52608 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 53738 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -5.7157e-13 | 8000 | 0.895 | 53738 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | -81.6327 | 80 | 0 | 8000 | 0.895 | 54001.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57396 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52516 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 46872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46872 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 46756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46756 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | 0 | 3920 | -1.0004e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38930.2434 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | 0 | 0 | -1.0004e-11 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 45978 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | 0 | 46470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | 0 | -557.0352 | 545.8945 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | 0 | 45541 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | 0 | -1486.0352 | 2002.209 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | 0 | 44794 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | 0 | -1640.4919 | 3609.891 | -592.5433 | 3949.0925 | 0.895 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | 0 | 44778 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | 0 | -249.0352 | 3853.9455 | -2000 | 5739.0925 | 0.895 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | 0 | 44878 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | 0 | -149.0352 | 4000 | -2000 | 7529.0925 | 0.895 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | 0 | -5.3435e-13 | 4000 | -529.5212 | 8003.014 | 0.895 | 46867.5212 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | 0 | 46238 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | 0 | -2.7842e-12 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 46238 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 4000 | 966.9648 | 6922.6064 | 0.895 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | 0 | 3920 | 1.819e-12 | 3684.1592 | 2709.9395 | 0.87454 | 38483.8408 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | 0 | 45513 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 2399.2243 | 6.7518 | 0.88755 | 43113.7757 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | 44742 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | -2285.0352 | 2239.3345 | 0 | 6.7518 | 0.895 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | 45269 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | -1758.0352 | 3962.209 | 0 | 6.7518 | 0.895 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 50910 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 3882.9648 | -1.819e-12 | 0 | 6.7518 | 0.895 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6.7518 | 0.895 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1796.7518 | 0.895 | 54444 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | 51653 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | 0 | 0 | -931.0036 | 2630 | 0.895 | 52584.0036 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 53031.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57343 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | 48033 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 50033 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 49634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49634 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 45240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45240 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | 0 | 45459 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | 0 | 3920 | -1.0004e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37541.2434 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | 0 | 44623 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 44623 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | 0 | -4.6403e-13 | -8.6402e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 44419 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | 0 | -9.2806e-13 | -7.7307e-12 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 44126.0645 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | 0 | 41523 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | 0 | 0 | -7.7307e-12 | 0 | 4423.014 | 0.895 | 41523 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | 0 | -1224.6327 | 1200.14 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 43674.6327 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | 0 | 39843 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | 0 | -2857 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 44700 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | 0 | 42367 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 42367 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 44452 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 44700 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | 0 | 44092 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 163.8421 | 7819.9502 | 0.895 | 43928.1579 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | 0 | 44476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | 0 | 1.7826e-12 | 4000 | 2000 | 5585.3133 | 0.895 | 42476 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | 46235 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | -9.8e-13 | 4000 | 1535 | 3870.2295 | 0.895 | 44700 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | 45758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | 0 | 4000 | 1058 | 2688.1066 | 0.895 | 44700 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 51003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2383 | 3.9668 | 0.88781 | 44700 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | -1.3921e-12 | -3.638e-12 | 0 | 3.9668 | 0.895 | 49184 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | 49706 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 3.9668 | 0.895 | 49706 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | 49276 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 1793.9668 | 0.895 | 51276 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | 50063 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3583.9668 | 0.895 | 56063 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | 46337 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5373.9668 | 0.895 | 48418.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7163.9668 | 0.895 | 51921 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 4000 | -934.1153 | 8000 | 0.895 | 51005.1153 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 44665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44665 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 41455 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41455 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | 0 | 39751 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | 0 | 3920 | -1.1369e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 31833.2434 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | 0 | 38291 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | 0 | -4.6403e-13 | -1.0914e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 35623.8601 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | 0 | 39604 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 39604 | 0 | 1 | 1
2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | 0 | 39465 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 39465 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | 0 | 38618 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 38618 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | 0 | 38791 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | 0 | -4.6403e-13 | -7.7307e-12 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 40791 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | 0 | 39691 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | 0 | -3531.1734 | 3460.5499 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 45222.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | 0 | -110.0496 | 3568.3985 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 45887.0496 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | 0 | 42925 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | 0 | -440.4097 | 4000 | -2521.6399 | 8004.5035 | 0.88574 | 45887.0496 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | 0 | 438.9504 | 3552.0914 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 45887.0496 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | 0 | 45430 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | 0 | -457.0496 | 4000 | -1.0492e-12 | 8004.5035 | 0.895 | 45887.0496 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | 0 | 45172 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | 0 | 3484.79 | 444.0918 | 2000 | 5769.8667 | 0.895 | 39687.21 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | 44580 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | -2913.0992 | 3298.929 | 1606.0496 | 3975.3979 | 0.895 | 45887.0496 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | 47441 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | -1.717e-13 | 3298.929 | 1553.9504 | 2239.1404 | 0.895 | 45887.0496 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 51120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 3232.9504 | -7.276e-12 | 2000 | 4.5035 | 0.895 | 45887.0496 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 52139 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 52139 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | 51966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 1794.5035 | 0.895 | 57966 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 3584.5035 | 0.895 | 51013 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5374.5035 | 0.895 | 54413.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | 51416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7164.5035 | 0.895 | 53416 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 4000 | -933.5156 | 8000 | 0.895 | 48412.5156 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 50778 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50778 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51242 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46089 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | 0 | 46503 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | 0 | 3920 | -8.8534e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38585.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | 0 | 47122 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | 0 | -9.2806e-13 | -7.9439e-12 | 2000 | 1184.1294 | 0.895 | 45122 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | 0 | 46769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | 0 | -9.2806e-13 | -7.0344e-12 | 1057.0983 | 3.014 | 0.895 | 45711.9017 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | 0 | -2599.3114 | 2547.3252 | 0 | 3.014 | 0.895 | 48135.3114 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | 0 | 45097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | 0 | -1482.3212 | 4000 | -1555.9902 | 1395.6252 | 0.895 | 48135.3114 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | 0 | 47381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | 0 | 0 | 4000 | -754.3114 | 2070.734 | 0.895 | 48135.3114 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 4000 | -1651.3114 | 3548.6577 | 0.895 | 48135.3114 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 4000 | -1166.3114 | 4592.5065 | 0.895 | 48135.3114 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | 0 | 46241 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | 0 | -1.717e-13 | 4000 | -1894.3114 | 6287.9152 | 0.895 | 48135.3114 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | 0 | 46219 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | 0 | 0 | 4000 | -1916.3114 | 8003.014 | 0.895 | 48135.3114 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | 0 | 1.1141e-12 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 46929 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | 0 | 45983 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | 0 | 2994.4801 | 944.4081 | 2000 | 5768.3771 | 0.895 | 40988.5199 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | -1300.3114 | 2218.7133 | 2000 | 3533.7402 | 0.895 | 48135.3114 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | -226.3114 | 2440.4985 | 1160 | 2237.6508 | 0.895 | 48135.3114 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 52527 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 2391.6886 | -3.638e-12 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 48135.3114 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | 53477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 53477 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | 53929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 53929 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1793.014 | 0.895 | 55616 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | -4000 | 3920 | -2984.3999 | 4420 | 0.88024 | 61293.3999 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | 49752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 51833.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53190 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 54447 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54447 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50702 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48517 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | 0 | 3920 | -1.2278e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39027.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0459e-11 | 1432.1939 | 1818.5496 | 0.895 | 46149.8061 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | 0 | 9.2352e-14 | -1.0459e-11 | 1624.9044 | 3.014 | 0.895 | 48461.0956 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | 0 | -1377.0956 | 1349.5537 | 0 | 3.014 | 0.895 | 48461.0956 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | 0 | 48430 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | 0 | -31.0956 | 1380.0274 | 0 | 3.014 | 0.895 | 48461.0956 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | 0 | 48378 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | 0 | -83.0956 | 1461.4611 | 0 | 3.014 | 0.895 | 48461.0956 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | 0 | 47650 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | 0 | -811.0956 | 2256.3348 | 0 | 3.014 | 0.895 | 48461.0956 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | 0 | 46175 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | 0 | -1779.2502 | 4000 | -506.8454 | 456.6406 | 0.895 | 48461.0956 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | 0 | 47334 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | 0 | 0 | 4000 | -1127.0956 | 1465.3912 | 0.895 | 48461.0956 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | 0 | 48831 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | 0 | 369.9044 | 3622.5465 | 0 | 1465.3912 | 0.895 | 48461.0956 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | 0 | 46566 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | 0 | -385.1566 | 4000 | -1509.939 | 2816.7866 | 0.895 | 48461.0956 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | 0 | 46161 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | 0 | 3920 | 0 | 2492.4102 | 4.1874 | 0.88616 | 39748.5898 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | 46481 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | -1739.3688 | 1704.5814 | 0 | 4.1874 | 0.895 | 48220.3688 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | 46954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | -1507.0956 | 3181.5351 | 0 | 4.1874 | 0.895 | 48461.0956 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 51579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 3117.9044 | -5.457e-12 | 0 | 4.1874 | 0.895 | 48461.0956 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | -1.1601e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 4.1874 | 0.895 | 47912 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 4.1874 | 0.895 | 48512 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | 51675 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | -1.7826e-12 | 0 | 0 | 4.1874 | 0.895 | 51675 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1794.1874 | 0.895 | 52954 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | 47957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3584.1874 | 0.895 | 50038.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | 52360 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | -4000 | 4000 | -2983.0199 | 6210 | 0.88025 | 59343.0199 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | 49477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51477 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48434 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47756 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | 0 | 47242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 45242 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 4469.2737 | 0.895 | 45707 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | 0 | 46539 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 44539 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | 0 | 45691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 39771 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46691 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | 0 | 46306 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46306 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47482 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46695 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | 0 | 46253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46253 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44363 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | 0 | 50203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50203 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48492 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47927 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50214 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45745 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51477 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | 50357 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 50357 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -8.7416e-13 | 1.8585e-13 | 0.895 | 44830 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 49330 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | 46977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3580 | 0.895 | 52977 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | 52932 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 55013.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | 50210 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 52210 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 4000 | -428.9504 | 7543.9106 | 0.895 | 48436.9504 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | 0 | 49254 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 7543.9106 | 0.895 | 49254 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | 0 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 7543.9106 | 0.895 | 45878 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 7543.9106 | 0.895 | 46159 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 7543.9106 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | 0 | 46413 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 7543.9106 | 0.895 | 46413 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7543.9106 | 0.895 | 45503 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7543.9106 | 0.895 | 46929 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7543.9106 | 0.895 | 47988 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | 0 | 47588 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7543.9106 | 0.895 | 47588 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | 0 | 49243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5309.2737 | 0.895 | 47243 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | 0 | 48142 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 3074.6369 | 0.895 | 46142 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | 0 | 52144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | 0 | 3920 | -4.0927e-12 | 2000 | 840 | 0.895 | 46224 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | 53285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | -9.2806e-13 | -3.1832e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 53285 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | -4000 | 3920 | 0 | 840 | 0.895 | 56509 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 47036 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 3841.6 | -3.638e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 43194.4 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 55383 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55120 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | 51871 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6210 | 0.895 | 53952.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58946 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 51425 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47348 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 9.1055e-13 | 8000 | 0.895 | 46399 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | 0 | 46650 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 44650 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | 0 | 46609 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2609.5898 | 2815.1626 | 0.88455 | 43999.4102 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | 0 | 46833 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | 0 | 3920 | -4.5475e-13 | 2492.4102 | 2.5633 | 0.88616 | 40420.5898 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | 0 | -1133.803 | 1111.127 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | 0 | 45640 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | 0 | -1706.803 | 2783.794 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | 0 | 45402 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | 0 | -1241.0266 | 4000 | -703.7765 | 632.4433 | 0.895 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | 0 | 45517 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | 0 | 0 | 4000 | -1829.803 | 2270.117 | 0.895 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 4000 | -1146.803 | 3296.5057 | 0.895 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | 0 | 517.0881 | 3472.359 | 114.1088 | 3169.0098 | 0.895 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 3472.359 | 538.197 | 2567.6725 | 0.895 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | 0 | -424.803 | 3888.666 | 0 | 2567.6725 | 0.895 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | 0 | 47355 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | 0 | 0 | 3888.666 | 8.197 | 2558.5139 | 0.895 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | 47279 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | -67.803 | 3955.113 | 0 | 2558.5139 | 0.895 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | 47301 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | -45.803 | 4000 | 0 | 2558.5139 | 0.895 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 53540 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 3920 | -1.4552e-11 | 2273.197 | 3.2743 | 0.88962 | 47346.803 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 0 | 3.2743 | 0.895 | 52596 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 3.2743 | 0.895 | 52235 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | 51414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -2000 | 1793.2743 | 0.895 | 53414 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | 50798 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3583.2743 | 0.895 | 56798 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5373.2743 | 0.895 | 53313.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | 53281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7163.2743 | 0.895 | 55281 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 4000 | -934.889 | 8000 | 0.895 | 54015.889 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | 0 | 46524 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 301.4125 | 7663.2263 | 0.895 | 46222.5875 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | 0 | 46182 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3900.0052 | 3196.8828 | 0.8732 | 42281.9948 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 2602.7589 | 254.7042 | 0.88464 | 38908.2411 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | 0 | 44346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | 0 | -1876.5875 | 1839.0558 | 0 | 254.7042 | 0.895 | 46222.5875 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | 0 | 44646 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | 0 | -1576.5875 | 3384.1115 | 0 | 254.7042 | 0.895 | 46222.5875 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | 0 | 45054 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | 0 | -628.4576 | 4000 | -540.1299 | 738.1205 | 0.895 | 46222.5875 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | 0 | 45458 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | 0 | 0 | 4000 | -764.5875 | 1422.4263 | 0.895 | 46222.5875 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | 0 | 45551 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | 0 | 0 | 4000 | -671.5875 | 2023.4971 | 0.895 | 46222.5875 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | 0 | 45579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | 0 | 0 | 4000 | -643.5875 | 2599.5079 | 0.895 | 46222.5875 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | 0 | 1590.4125 | 2377.1301 | 0 | 2599.5079 | 0.895 | 46222.5875 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | 0 | 45743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | 0 | -479.5875 | 2847.1259 | 0 | 2599.5079 | 0.895 | 46222.5875 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | 0 | -197.5875 | 3040.7616 | 0 | 2599.5079 | 0.895 | 46222.5875 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 23.7142 | 3016.5635 | 322.6983 | 2238.9511 | 0.895 | 46222.5875 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | -540.5875 | 3546.3393 | 0 | 2238.9511 | 0.895 | 46222.5875 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 51698 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 3475.4125 | -1.2733e-11 | 2000 | 4.3143 | 0.895 | 46222.5875 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | 52803 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 4.3143 | 0.895 | 52803 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | 55545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 4.3143 | 0.895 | 55545 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -2000 | 1794.3143 | 0.895 | 56845 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3584.3143 | 0.895 | 62163 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5374.3143 | 0.895 | 57058.6327 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7164.3143 | 0.895 | 54326 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 4000 | -933.7271 | 8000 | 0.895 | 53477.7271 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 53377 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53377 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47659 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | 0 | 47770 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | 0 | 3337.573 | 594.3133 | 2609.5898 | 5049.7995 | 0.88455 | 41822.8372 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | 0 | 46989 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | 0 | -3475.1906 | 4000 | 2000 | 2815.1626 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | 0 | 47108 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 2492.4102 | 2.5633 | 0.88616 | 40695.5898 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | 0 | 47769 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | 0 | -695.1906 | 681.2867 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | 0 | -1308.1906 | 1963.3135 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | 0 | 344.8094 | 1611.4671 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | 0 | 295.8094 | 1309.6207 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 632.8094 | 663.8968 | -9.2403e-13 | 2.5633 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | 0 | 472.8094 | 181.4382 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | 0 | 48642 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | 0 | 177.8094 | -3.4561e-11 | 9.2403e-13 | 2.5633 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | 0 | 47743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | 0 | -721.1906 | 706.7667 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | 0 | 48125 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | 0 | 692.6314 | -1.819e-11 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 47432.3686 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | 48339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | -1.8561e-12 | -1.6371e-11 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 48339 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | 46897 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 46897 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 46851 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 46435 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | 46509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 46509 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -2000 | 1792.5633 | 0.895 | 49688 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | 47292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3582.5633 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5372.5633 | 0.895 | 49266.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | 47639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7162.5633 | 0.895 | 49639 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 4000 | -935.6834 | 8000 | 0.895 | 48884.6834 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 47157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47157 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | 0 | 47532 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | 0 | 3513.9241 | 414.3632 | 1321.9241 | 6522.9899 | 0.895 | 42696.1519 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | 0 | 264.038 | 144.9367 | 2000 | 4288.353 | 0.895 | 45178.962 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | 0 | 142.038 | -1.3642e-12 | 2000 | 2053.7161 | 0.895 | 45178.962 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 1427.038 | 459.2603 | 0.895 | 45178.962 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | 0 | 45590 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 411.038 | -3.638e-12 | 0.895 | 45178.962 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | 0 | 43788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | -1390.962 | 1244.911 | 0.895 | 45178.962 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | 0 | 43939 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | 0 | 9.2352e-14 | -4.5475e-13 | -1239.962 | 2354.677 | 0.895 | 45178.962 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -464.962 | 2770.818 | 0.895 | 45178.962 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | 0 | 45702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | 0 | -4000 | 3920 | -3939.6436 | 6210 | 0.87297 | 53641.6436 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 49214.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | 0 | 1.7826e-12 | 4000 | 563.038 | 7370.9073 | 0.895 | 45178.962 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | 0 | 977.038 | 3003.0225 | 2000 | 5136.2704 | 0.895 | 45178.962 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 1202.3343 | 1776.1508 | 2074.7037 | 2813.9848 | 0.89339 | 45178.962 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 1740.6278 | 2.0918e-11 | 2492.4102 | 1.3855 | 0.88616 | 45178.962 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | 2.5058e-11 | -4.5475e-12 | 0 | 1.3855 | 0.895 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1.3855 | 0.895 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -938.5475 | 841.3855 | 0.895 | 53228.5475 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | 52231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 2631.3855 | 0.895 | 54231 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | 52004 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4421.3855 | 0.895 | 54085.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | 49134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6211.3855 | 0.895 | 55134 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | 51215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | 0 | 4000 | -1998.4519 | 8000 | 0.895 | 53213.4519 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47485 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49969 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46468 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | 0 | 46683 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38765.2434 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | 0 | 45849 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | 0 | -54.1207 | 53.0383 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 45903.1207 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | 0 | -71.1207 | 122.7366 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 45903.1207 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | 0 | -992.1207 | 1095.0148 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 45903.1207 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | 0 | 45330 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | 0 | -573.1207 | 1656.6731 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 45903.1207 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | 0 | 1072.8793 | 561.8983 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 45903.1207 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | 0 | 47622 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | 0 | 550.6603 | 3.638e-12 | 1168.219 | 2113.4936 | 0.895 | 45903.1207 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 1888.8793 | 3.014 | 0.895 | 45903.1207 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3493.514 | 0.87262 | 57319 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3784.8281 | 6801.0641 | 0.8739 | 52418.4608 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 1031.5038 | 2947.4451 | 662.3755 | 6060.9797 | 0.895 | 45903.1207 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | 0 | 47534 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | 0 | 2342.6169 | 557.0197 | 2000 | 3826.3428 | 0.895 | 43191.3831 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 557.0197 | 1421.8793 | 2237.6508 | 0.895 | 45903.1207 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 48449 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 545.8793 | -3.638e-12 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 45903.1207 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | 53608 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 53608 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | 53535 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | -4000 | 3920 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 57535 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 3.014 | 0.895 | 53659 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 3.014 | 0.895 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | 52190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 52271.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 52615 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 55463 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 52939 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | 0 | 48946 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 48946 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 48393 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 49253 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | 0 | 49128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 49128 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | 0 | 46751 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46751 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | 0 | 45373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 45373 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | 0 | 46456 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46456 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | 0 | 46451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46451 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | 0 | 46708 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46708 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | 0 | 46665 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46665 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 44625 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | 0 | 51985 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 51985 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 53817 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 55186 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 54721 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 52617 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 50412 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 52744 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 53478 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 1793.014 | 0.895 | 59792 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 3583.014 | 0.895 | 55694.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 4000 | -935.1799 | 4420 | 0.895 | 51144.1799 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 4420 | 0.895 | 46168 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 4420 | 0.895 | 47156 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | 0 | 46475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 46475 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 45053 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | 0 | 45238 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 45238 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 45040 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | 0 | 45552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 45552 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 44675 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | 0 | 44721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 44721 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | 0 | 46604 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 46604 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | 0 | 44852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 44852 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 47719 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 47113 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 45327 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 53045 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 51837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 51837 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 52100 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | 48839 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 48839 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | 51868 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 51868 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | 51225 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | -1.7715e-12 | 4420 | 0.895 | 51225 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55247 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | 50548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52629.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52391 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 4000 | 1.1952e-12 | 8000 | 0.895 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 47309 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47309 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45536 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | 0 | 44443 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 36525.2434 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | 0 | 43540 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | 0 | -1444.3525 | 1415.4654 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 44984.3525 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | 0 | -312.3525 | 1721.5708 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 44984.3525 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | 0 | 45489 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | 0 | 504.6475 | 1206.6244 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 44984.3525 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | 0 | 45115 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | 0 | 130.6475 | 1073.3106 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 44984.3525 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | 0 | 45532 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | 0 | 547.6475 | 514.4865 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 44984.3525 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | 0 | 46072 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | 0 | 30.5493 | 483.3138 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 44984.3525 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | 0 | 473.6475 | -9.0949e-13 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 44984.3525 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3493.514 | 0.87262 | 54935 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | 0 | 47212 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3784.8281 | 6801.0641 | 0.8739 | 51078.4608 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | 0 | 1583.6878 | 2383.9921 | 681.9598 | 6039.0978 | 0.895 | 44984.3525 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | 0 | 46190 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | 0 | 2336.3122 | -3.638e-12 | 2000 | 3804.461 | 0.895 | 41853.6878 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1775.6475 | 1820.4972 | 0.895 | 44984.3525 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1626.6475 | 3.014 | 0.895 | 44984.3525 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 51205 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | 52959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -938.5475 | 843.014 | 0.895 | 53897.5475 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 0 | -1996.6324 | 2630 | 0.895 | 53051.6324 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | 49556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55556 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 53628.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | 52164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54164 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51406 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 48884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48884 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | 0 | 44547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44547 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | 0 | 44448 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | 0 | 3920 | -5.0022e-12 | 2575.6588 | 5089.6457 | 0.885 | 37952.3412 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | 0 | 45379 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | 0 | 0 | -5.0022e-12 | 2465.8418 | 2308.2424 | 0.88655 | 42913.1582 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | 0 | 44334 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | 0 | -9.2806e-13 | -4.0927e-12 | 1420.8418 | 720.7097 | 0.895 | 42913.1582 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | 0 | 43556 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 642.8418 | 2.4507 | 0.895 | 42913.1582 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | 0 | 42679 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | 0 | -234.1582 | 229.4751 | 0 | 2.4507 | 0.895 | 42913.1582 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | 0 | 41760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | 0 | -310.2418 | 533.512 | -842.9164 | 756.8609 | 0.895 | 42913.1582 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | 0 | 42908 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | 0 | 0 | 533.512 | -5.1582 | 761.4775 | 0.895 | 42913.1582 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | 0 | 43436 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | 0 | 522.8418 | 0 | 0 | 761.4775 | 0.895 | 42913.1582 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | 0 | 43278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 4251.9775 | 0.87262 | 51278 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3410.0232 | 7240.8497 | 0.8765 | 48501.6558 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | 0 | 44565 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | 0 | 872.3164 | 3109.8812 | 779.5253 | 6369.8717 | 0.895 | 42913.1582 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | 0 | 44612 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | 0 | 0 | 3109.8812 | 1698.8418 | 4471.7245 | 0.895 | 42913.1582 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | 0 | 1007.8418 | 2081.4712 | 2000 | 2237.0876 | 0.895 | 42913.1582 | 0 | 1 | 1
2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 2039.8418 | -3.638e-11 | 2000 | 2.4507 | 0.895 | 42913.1582 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | -2.3201e-11 | -1.2733e-11 | 0 | 2.4507 | 0.895 | 51813 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | -1.2065e-11 | 0 | 0 | 2.4507 | 0.895 | 51959 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -938.5475 | 842.4507 | 0.895 | 52573.5475 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -2000 | 2632.4507 | 0.895 | 54722 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4422.4507 | 0.895 | 55043 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | 49682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6212.4507 | 0.895 | 51763.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 4000 | -1997.2618 | 8000 | 0.895 | 51156.2618 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48755 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | 0 | 45432 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45432 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | 0 | 47941 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3516.6 | 3984.2445 | 0.8757 | 40504.4 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | 0 | -8.8165e-12 | -4.5475e-13 | 1791.5263 | 1982.5391 | 0.895 | 45439.4737 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 886.5263 | 992.0069 | 0.895 | 45439.4737 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 885.5263 | 2.592 | 0.895 | 45439.4737 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | 0 | 45063 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | 0 | -376.4737 | 368.9442 | 0 | 2.592 | 0.895 | 45439.4737 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | 0 | 45149 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | 0 | -290.4737 | 653.6084 | 0 | 2.592 | 0.895 | 45439.4737 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | 0 | 45301 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | 0 | -138.4737 | 789.3126 | 0 | 2.592 | 0.895 | 45439.4737 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 773.5263 | -2.5466e-11 | 0 | 2.592 | 0.895 | 45439.4737 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | 0 | 45656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3493.092 | 0.87262 | 53656 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2084.7052 | 5355.1126 | 0.89318 | 49037.3379 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | 0 | 45800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | 0 | -4.6403e-13 | 4000 | 360.5263 | 4952.2899 | 0.895 | 45439.4737 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | 0 | 46092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3112.3806 | 1411.4948 | 0.87901 | 39059.6194 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 954.5263 | 344.9849 | 0.895 | 45439.4737 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 45744 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 304.5263 | 4.732 | 0.895 | 45439.4737 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 4.732 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | 48409 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 4.732 | 0.895 | 48409 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | 49588 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -2000 | 1794.732 | 0.895 | 51588 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | 49431 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 3584.732 | 0.895 | 51431 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5374.732 | 0.895 | 50642.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | 45202 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7164.732 | 0.895 | 51202 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | 50587 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | 0 | 4000 | -933.2603 | 8000 | 0.895 | 51520.2603 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51702 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | 0 | 44682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44682 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37689.2434 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | 0 | 44161 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | 0 | 4.4565e-13 | -4.5475e-13 | 1435.1128 | 1815.2882 | 0.895 | 42725.8872 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | 0 | 42831 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 105.1128 | 1697.8438 | 0.895 | 42725.8872 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | 0 | -1318.8872 | 1292.5095 | 0 | 1697.8438 | 0.895 | 42725.8872 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | 0 | 41739 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | 0 | -986.8872 | 2259.6589 | 0 | 1697.8438 | 0.895 | 42725.8872 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | 0 | 43186 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | 0 | 460.1128 | 1790.1561 | 0 | 1697.8438 | 0.895 | 42725.8872 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | 0 | 43933 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | 0 | 1207.1128 | 558.4083 | 0 | 1697.8438 | 0.895 | 42725.8872 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | 0 | 44790 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | 0 | 547.2401 | -9.004e-11 | 1516.8727 | 3.014 | 0.895 | 42725.8872 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | 0 | 44898 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3493.514 | 0.87262 | 52898 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | 0 | 45190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3447.6012 | 6514.3369 | 0.87621 | 48719.2339 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | 0 | 41993 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | 0 | 0 | 4000 | -732.8872 | 7170.2709 | 0.895 | 42725.8872 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | 0 | 43302 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3756.0459 | 2873.1203 | 0.87408 | 35625.9541 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | 0 | 44235 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | 0 | -5.8812e-12 | 0 | 1509.1128 | 1186.9607 | 0.895 | 42725.8872 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 43783 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 0 | 0 | 1057.1128 | 5.8291 | 0.895 | 42725.8872 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | 49148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | 2.1689e-12 | -1.819e-12 | 0 | 5.8291 | 0.895 | 49148 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 1795.8291 | 0.895 | 49397 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.8291 | 0.895 | 47484 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | -932.0345 | 2630 | 0.895 | 45998.0345 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | 45209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 4420 | 0.895 | 47209 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6210 | 0.895 | 47121.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | 45305 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51305 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43866 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45806 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | 0 | 43001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43001 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | 0 | 41943 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 36023 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | 0 | 40804 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | 0 | -411.3269 | 403.1004 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 41215.3269 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | 0 | 42065 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | 0 | 395.0384 | 7.276e-12 | 454.6347 | 5257.3914 | 0.895 | 41215.3269 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | 0 | 42514 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 1298.6731 | 3806.3601 | 0.895 | 41215.3269 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | 0 | 41962 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 746.6731 | 2972.0885 | 0.895 | 41215.3269 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | 0 | 41788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 572.6731 | 2332.2303 | 0.895 | 41215.3269 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | 0 | 42209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 993.6731 | 1221.9811 | 0.895 | 41215.3269 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | 0 | 42309 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 1093.6731 | -9.0949e-13 | 0.895 | 41215.3269 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | 0 | 43331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3490.5 | 0.87262 | 51331 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3784.8281 | 6798.0501 | 0.8739 | 48900.4608 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | 0 | 42344 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | 0 | 0 | 4000 | 1128.6731 | 5536.9629 | 0.895 | 41215.3269 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | 0 | 42219 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | 0 | 3071.3269 | 865.9929 | 2000 | 3302.326 | 0.895 | 37147.6731 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | 0 | 42146 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | 0 | 0 | 865.9929 | 955.5818 | 2234.6369 | 0.895 | 41190.4182 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 44064 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 848.6731 | -7.276e-12 | 2000 | 0 | 0.895 | 41215.3269 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | 48231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 48231 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | 49684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 49684 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | 49268 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 5.457e-12 | 0.895 | 49268 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 49900 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 46517 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 47399 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 50165 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | -4000 | 3920 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 53286 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 42953 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | 0 | 44003 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 44084.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | 0 | 43970 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 43970 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5.457e-12 | 0.895 | 43912 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | 0 | 42613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | 0 | 3920 | 0 | 4.884e-12 | 0 | 0.895 | 38693 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 43487 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | 0 | 42340 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42340 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | 0 | 42479 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42479 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | 0 | 42837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42837 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | 0 | 43701 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 43701 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 43769 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | 0 | 45093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45093 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 44968 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46714 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50870 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49577 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47803 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | -81.6327 | 80 | 0 | 0 | 0.895 | 47033.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | 47294 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 0 | 0.895 | 51294 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | 48476 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | -7.1429e-12 | 4000 | -2000 | 1790 | 0.895 | 50476 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | 44134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 2630 | 0.895 | 45072.5475 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 2630 | 0.895 | 47130 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 4420 | 0.895 | 49943 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | 47565 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 49565 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6210 | 0.895 | 43904 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | 0 | 44194 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6210 | 0.895 | 44194 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | 0 | 42950 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | 0 | 9.8e-13 | 4000 | 0 | 6210 | 0.895 | 42950 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | 0 | 42944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | 0 | 9.8e-13 | 4000 | 0 | 6210 | 0.895 | 42944 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | 0 | 42331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | 0 | 9.8e-13 | 4000 | 0 | 6210 | 0.895 | 42331 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | 0 | 9.8e-13 | 4000 | 0 | 6210 | 0.895 | 41900 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | 0 | 42977 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | 0 | 3920 | -2.7596e-13 | 0 | 6210 | 0.895 | 39057 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 6210 | 0.895 | 43671 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | 0 | 42090 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 6210 | 0.895 | 42090 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | 0 | 45424 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 6210 | 0.895 | 45424 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | 0 | 44412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 6210 | 0.895 | 44412 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | 0 | 44655 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 6210 | 0.895 | 44655 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 6210 | 0.895 | 44805 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 6210 | 0.895 | 47386 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 6210 | 0.895 | 50659 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 51727 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 6210 | 0.895 | 51727 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 6210 | 0.895 | 48139 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | 46599 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52599 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | 52293 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52374.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | 52074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52074 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | -2.0408e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49849 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43542 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | 0 | 43464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | 0 | 9.8e-13 | 4000 | -8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 43464 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | 0 | 43569 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | 0 | 3269.25 | 664.0306 | 0 | 8000 | 0.895 | 40299.75 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | 0 | 42244 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | 0 | 650.75 | 6.0927e-12 | 1293.5 | 6554.7486 | 0.895 | 40299.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | 0 | 42158 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | 0 | 0 | 6.0927e-12 | 1858.25 | 4478.4916 | 0.895 | 40299.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | 0 | 41260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | 0 | 0 | 6.0927e-12 | 960.25 | 3405.5866 | 0.895 | 40299.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | 0 | 41446 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | 0 | 0 | 6.0927e-12 | 1146.25 | 2124.8603 | 0.895 | 40299.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | 0 | 4.1526e-12 | 2.0232e-12 | 965.25 | 1046.3687 | 0.895 | 40299.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | 0 | 41141 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | 0 | 0 | 2.0232e-12 | 841.25 | 106.4246 | 0.895 | 40299.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | 0 | 40395 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | 0 | 1.0204e-12 | 1.0232e-12 | 95.25 | 8.1659e-12 | 0.895 | 40299.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | 0 | 41348 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3490.5 | 0.87262 | 49348 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | 0 | 44124 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3784.8281 | 6798.0501 | 0.8739 | 47990.4608 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | 0 | 41346 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | 0 | 0 | 4000 | 1046.25 | 5629.0557 | 0.895 | 40299.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | 0 | 41144 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | 0 | 0 | 4000 | 844.25 | 4685.7596 | 0.895 | 40299.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | 0 | 42276 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | 0 | 3920 | -6.9122e-11 | 3035.7703 | 1234.969 | 0.87973 | 35320.2297 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | 41253 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | -6.8676e-11 | -1.819e-12 | 953.25 | 169.8852 | 0.895 | 40299.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | 42484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 5.2282e-13 | 169.8852 | 0.895 | 42484 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | 46548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 169.8852 | 0.895 | 46548 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | 45827 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1959.8852 | 0.895 | 47827 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3749.8852 | 0.895 | 49001 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5539.8852 | 0.895 | 52187 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | 47762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7329.8852 | 0.895 | 49843.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 4000 | -748.7317 | 8000 | 0.895 | 48664.7317 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47709 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46421 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | 0 | 42852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42852 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | 0 | 42024 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | 0 | 2948.9332 | 990.8845 | 392.0589 | 7561.9454 | 0.895 | 38683.0079 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | 0 | 42023 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | 0 | -323.6863 | 1308.097 | 0 | 7561.9454 | 0.895 | 42346.6863 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | 0 | 41463 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | 0 | -883.6863 | 2174.1096 | 0 | 7561.9454 | 0.895 | 42346.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | 0 | 42540 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | 0 | 0 | 2174.1096 | 193.3137 | 7345.9524 | 0.895 | 42346.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | 0 | 43774 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | 0 | 0 | 2174.1096 | 1427.3137 | 5751.1885 | 0.895 | 42346.6863 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | 0 | 43494 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | 0 | 0 | 2174.1096 | 1147.3137 | 4469.2737 | 0.895 | 42346.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | 0 | 44754 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | 0 | 407.3137 | 1758.4834 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 42346.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | 0 | 1723.3137 | -1.0004e-11 | 2000 | 0 | 0.895 | 42346.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | 0 | 44737 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3490.5 | 0.87262 | 52737 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | 0 | 45767 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3784.8281 | 6798.0501 | 0.8739 | 49633.4608 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | 0 | 44406 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | 0 | 1975.0589 | 1984.6338 | 84.2548 | 6703.9106 | 0.895 | 42346.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | 0 | 44724 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | 0 | 377.3137 | 1599.6198 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 42346.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | 0 | 45118 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | 0 | 771.3137 | 812.565 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 42346.6863 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 45143 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 796.3137 | -6.5484e-11 | 2000 | 0 | 0.895 | 42346.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | 50469 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | -6.1484e-11 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50469 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | 50139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50139 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | 51556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 51556 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 51454.5475 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2630 | 0.895 | 54040.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | 50445 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56445 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | 51074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 53074 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52526 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46819 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | 0 | 47228 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47228 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | 0 | 46510 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 40590 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | 0 | 47277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | 0 | 0 | 0 | 1331.3574 | 4277.813 | 0.895 | 45945.6426 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | 0 | 45327 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | 0 | -618.6426 | 606.2698 | -9.2403e-13 | 4277.813 | 0.895 | 45945.6426 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | 0 | 270.3574 | 330.3949 | 0 | 4277.813 | 0.895 | 45945.6426 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | 0 | 323.787 | 0 | 1143.5704 | 3000.0806 | 0.895 | 45945.6426 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | 0 | 47287 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | 0 | 0 | 0 | 1341.3574 | 1501.3573 | 0.895 | 45945.6426 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | 0 | 46364 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | 0 | 0 | 0 | 418.3574 | 1033.9189 | 0.895 | 45945.6426 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 0 | 925.3574 | 1.819e-12 | 0.895 | 45945.6426 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 3490.5 | 0.87262 | 51453.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | 0 | -4000 | 4000 | -3784.8281 | 6798.0501 | 0.8739 | 55940.8281 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | 0 | 46842 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | 0 | 812.1026 | 3171.3239 | 84.2548 | 6703.9106 | 0.895 | 45945.6426 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | 0 | 134.3574 | 3034.2245 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 45945.6426 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | 0 | 2228.1827 | 760.5688 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 43566.8173 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | 48691 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | 745.3574 | -3.638e-12 | 2000 | 3.638e-12 | 0.895 | 45945.6426 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 52276 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 52276 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 53917.5475 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | 51107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2630 | 0.895 | 53188.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 80 | -6.5736e-28 | 2630 | 0.895 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | 52373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58373 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | -4.6403e-12 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 54162 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | 50030 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52030 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48699 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 50451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 6.3186e-12 | 8000 | 0.895 | 50451 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45429 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | 0 | 44610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 2250.6542 | 5471.2212 | 0.89002 | 38439.3458 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | 0 | -661.8987 | 648.6607 | 785.2124 | 4593.8889 | 0.895 | 43286.6863 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 648.6607 | 470.3137 | 4068.3987 | 0.895 | 43286.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | 0 | 43618 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | 0 | 0 | 648.6607 | 331.3137 | 3698.2158 | 0.895 | 43286.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | 0 | 43036 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | 0 | -250.6863 | 894.3333 | 0 | 3698.2158 | 0.895 | 43286.6863 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | 0 | 43266 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | 0 | -20.6863 | 914.6058 | 0 | 3698.2158 | 0.895 | 43286.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | 0 | 44596 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | 0 | 0 | 914.6058 | 1309.3137 | 2235.2955 | 0.895 | 43286.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | 0 | 46183 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | 0 | 896.3137 | 0 | 2000 | 0.65859 | 0.895 | 43286.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | 0 | 45841 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3491.1586 | 0.87262 | 53841 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3784.8281 | 6798.7087 | 0.8739 | 50082.4608 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | 0 | 45354 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | 0 | 1798.3726 | 2164.9259 | 268.9411 | 6498.2158 | 0.895 | 43286.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | 0 | 1480.3137 | 654.4017 | 2000 | 4263.5789 | 0.895 | 43286.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | 0 | 45928 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | 0 | 641.3137 | -7.276e-12 | 2000 | 2028.9421 | 0.895 | 43286.6863 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 45102 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1815.3137 | 0.65859 | 0.895 | 43286.6863 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | 50292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 0.65859 | 0.895 | 50292 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | 49284 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0.65859 | 0.895 | 49284 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 0.65859 | 0.895 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1790.6586 | 0.895 | 53713 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | 51772 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 3580.6586 | 0.895 | 53772 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | 49385 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5370.6586 | 0.895 | 55385 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7160.6586 | 0.895 | 53178.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | 53835 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | 0 | 4000 | -937.8116 | 8000 | 0.895 | 54772.8116 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51464 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47156 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | 0 | 46380 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | 0 | 452.3633 | 3538.4048 | 206.6212 | 7769.1383 | 0.895 | 45721.0155 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | 0 | 45250 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | 0 | -471.0155 | 4000 | 0 | 7769.1383 | 0.895 | 45721.0155 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | 0 | -1.3921e-12 | 4000 | 710.9845 | 6974.7422 | 0.895 | 45721.0155 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 4000 | 1209.9845 | 5622.8042 | 0.895 | 45721.0155 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | 0 | 46431 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | 709.9845 | 4829.5254 | 0.895 | 45721.0155 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | 0 | 46271 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | 0 | 0 | 4000 | 549.9845 | 4215.0176 | 0.895 | 45721.0155 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | 0 | 3920 | 0 | 2899.1334 | 924.7403 | 0.88112 | 39521.8666 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | 0 | 4.1168e-11 | -4.0018e-11 | 825.9845 | 1.8525 | 0.895 | 45721.0155 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3492.3525 | 0.87262 | 55682 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | 0 | 48415 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5282.3525 | 0.895 | 50496.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | 0 | 44881 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | 0 | 0 | 4000 | -840.0155 | 6034.1664 | 0.895 | 45721.0155 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | 0 | 45488 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | 0 | 0 | 4000 | -233.0155 | 6242.7153 | 0.895 | 45721.0155 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3487.1521 | 2261.5646 | 0.87592 | 38430.8479 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 2000 | 26.9277 | 0.895 | 43733 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | 51281 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 20.1488 | 4.4151 | 0.895 | 51260.8512 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | 50297 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 4.4151 | 0.895 | 50297 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 4.4151 | 0.895 | 51893 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 52150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 52150 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 46522 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 46522 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | 51162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | -81.6327 | 80 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 51243.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 56287 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 54199 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 54684 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 50007 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | 0 | 49702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 49702 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 49656 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 48193 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 48287 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | 0 | 48681 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 48681 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 48957 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 48173 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | 0 | 48639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 48639 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 48571 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | 0 | 50152 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 50152 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 49133 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | 0 | 52119 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 52119 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | 0 | 54197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 50277 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 54298 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 51880 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 50645 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 51929 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4151 | 0.895 | 52904 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1794.4151 | 0.895 | 54585 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | 54282 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3584.4151 | 0.895 | 60282 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5374.4151 | 0.895 | 56846.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7164.4151 | 0.895 | 56739 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 4000 | -933.6145 | 8000 | 0.895 | 53122.6145 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | 0 | 45927 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 45927 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 47843 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | 0 | 47069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 47069 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | 0 | 45924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 45924 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | 0 | 44233 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 44233 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | 0 | 45884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 45884 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 45444 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | 0 | 44501 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 44501 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | 0 | 45871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 45871 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45853 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49069 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48517 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | 0 | 49323 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49323 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 0 | 8000 | 0.895 | 48195 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 53494 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 0 | 8000 | 0.895 | 53494 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 51654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 0 | 8000 | 0.895 | 51654 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 8000 | 0.895 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | -4000 | 3920 | 0 | 8000 | 0.895 | 54526 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 3920 | -5.7157e-13 | 8000 | 0.895 | 51257 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 8000 | 0.895 | 51193 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | 48944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49025.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51883 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51582 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47845 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | 0 | 40824 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | 0 | 9.7486e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 40824 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | 0 | 41833 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | 0 | 8.0774e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 41833 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | 0 | 43065 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | 0 | 3920 | -1.9185e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 35147.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | 0 | 41478 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | 0 | -1759.5012 | 1724.3112 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 44359.5657 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | 0 | 40835 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | 0 | -1524.5657 | 3218.3856 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 44359.5657 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | 0 | 41562 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | 0 | -797.5657 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 44359.5657 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | 0 | 5.6821e-12 | 4000 | 2228.5128 | 5500.2236 | 0.89041 | 41061.4872 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 3920 | -4.5475e-13 | 3271.1246 | 1772.9162 | 0.87761 | 35581.8754 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | 0 | 45941 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | 0 | 5.8812e-12 | -5.9117e-12 | 1581.4343 | 5.9505 | 0.895 | 44359.5657 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | 0 | 46597 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 3496.4505 | 0.87262 | 50678.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | 0 | 47058 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | 0 | -4000 | 4000 | -3784.8281 | 6804.0006 | 0.8739 | 54842.8281 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | 0 | 45948 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | 0 | 1120.6137 | 2856.5166 | 467.8206 | 6281.2961 | 0.895 | 44359.5657 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | 0 | 45976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | 0 | 0 | 2856.5166 | 1616.4343 | 4475.2242 | 0.895 | 44359.5657 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | 0 | 46476 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | 0 | 2755.952 | 44.3207 | 2000 | 2240.5874 | 0.895 | 41720.048 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | 43.4343 | -1.819e-12 | 2000 | 5.9505 | 0.895 | 44359.5657 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 46926 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 5.9505 | 0.895 | 46926 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 5.9505 | 0.895 | 45733 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | 45913 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9505 | 0.895 | 45913 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | 45372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1795.9505 | 0.895 | 47372 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | 45548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3585.9505 | 0.895 | 47629.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | 45951 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5375.9505 | 0.895 | 51951 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7165.9505 | 0.895 | 47216 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | 45523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | 0 | 4000 | -931.8989 | 8000 | 0.895 | 46454.8989 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44687 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44990 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | 0 | 45763 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | 0 | -4.4953e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45763 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37500.2434 | 0.2 | 1 | 1
2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | 0 | -1840.5442 | 1803.7333 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 46113.5442 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | 0 | 44745 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | 0 | -1368.5442 | 3144.9067 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 46113.5442 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | 0 | 45241 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | 0 | -872.5442 | 4000 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 46113.5442 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | 0 | 7.019e-12 | 4000 | 910.6425 | 2401.2886 | 0.895 | 45446.3575 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | 0 | 45648 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | 0 | 3920 | 9.0949e-13 | 2000 | 166.6517 | 0.895 | 39728 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 146.4558 | 3.014 | 0.895 | 46113.5442 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 3493.514 | 0.87262 | 50002.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | 0 | -4000 | 4000 | -3784.8281 | 6801.0641 | 0.8739 | 54753.8281 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -706.5442 | 7433.4211 | 0.895 | 46113.5442 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | 0 | 46472 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | 358.4558 | 7032.9119 | 0.895 | 46113.5442 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3716.1763 | 2782.6177 | 0.87433 | 38973.8237 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | 47351 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 1237.4558 | 1399.9855 | 0.895 | 46113.5442 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | 45885 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1399.9855 | 0.895 | 45885 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 1399.9855 | 0.895 | 45429 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | 44972 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 1399.9855 | 0.895 | 44972 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -1374.3179 | 2630 | 0.895 | 45592.3179 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | 42092 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 44092 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | 43199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 49199 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | 44107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 46188.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43964 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42147 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | 0 | 43240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43240 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | 0 | 43957 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -2.0983e-12 | 8000 | 0.895 | 43957 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | 0 | 43267 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 35349.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | 0 | 44611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | 0 | -1649.8776 | 1616.88 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 46260.8776 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | 0 | 44653 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | 0 | -1607.8776 | 3192.6 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 46260.8776 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | 0 | 45437 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | 0 | -823.8776 | 4000 | -4.1833e-13 | 3418.7662 | 0.895 | 46260.8776 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | 0 | 44464 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | 0 | 4.4565e-13 | 4000 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 43406.9017 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | 0 | 46368 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 40448 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -47.8776 | 45.8644 | 0.895 | 46260.8776 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | 0 | 46485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 3536.3644 | 0.87262 | 50566.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | 0 | 48009 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | 0 | -4000 | 4000 | -3763.6687 | 6825.9237 | 0.87403 | 55772.6687 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | -667.8776 | 7423.6741 | 0.895 | 46260.8776 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | -2.8776 | 7426.2495 | 0.895 | 46260.8776 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3830.3459 | 3041.7766 | 0.87362 | 38457.6541 | 0.24 | 1 | 1
2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 3041.7766 | 0.895 | 45749 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 3041.7766 | 0.895 | 45128 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | 45769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 3041.7766 | 0.895 | 45769 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | 45413 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 3041.7766 | 0.895 | 45413 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041.7766 | 0.895 | 44672 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4831.7766 | 0.895 | 47551.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | 45138 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6621.7766 | 0.895 | 51138 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | 0 | 4000 | -1539.9144 | 8000 | 0.895 | 46431.9144 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45783 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45283 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | 0 | 45436 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45436 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 44428 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | 0 | 43203 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 35285.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | 0 | 44090 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 2000 | 1184.1294 | 0.895 | 42090 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | 0 | 43713 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | 0 | -1049.4565 | 1028.4674 | 0 | 1184.1294 | 0.895 | 44762.4565 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | 0 | 44143 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | 0 | -619.4565 | 1635.5347 | 0 | 1184.1294 | 0.895 | 44762.4565 | 0 | 1 | 1
2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | 0 | 44155 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | 0 | 1602.824 | 0 | 960.5548 | 110.8838 | 0.895 | 41591.6212 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | 0 | 44349 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8838 | 0.895 | 44349 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | 0 | 44859 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | 0 | 0 | 0 | 96.5435 | 3.014 | 0.895 | 44762.4565 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | 0 | 44966 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3493.514 | 0.87262 | 52966 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3784.8281 | 6801.0641 | 0.8739 | 50728.4608 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | 0 | 43715 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1047.4565 | 7738.5376 | 0.895 | 44762.4565 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | -87.4565 | 7816.8112 | 0.895 | 44762.4565 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | 0 | 45822 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3943.7097 | 3299.1009 | 0.87294 | 37958.2903 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | 2.7568e-12 | -5.457e-12 | 2631.5435 | 323.1186 | 0.88426 | 44762.4565 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | -1.5967e-12 | -3.638e-12 | 0 | 323.1186 | 0.895 | 51547 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 323.1186 | 0.895 | 51169 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 323.1186 | 0.895 | 52724 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 0 | -577.5211 | 840 | 0.895 | 51712.5211 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 54507 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57930 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | 49837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 51918.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | 46904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 48904 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50019 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | 0 | 45650 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45650 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | 0 | 45937 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | 0 | 3920 | -1.0004e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38019.2434 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | 0 | -4.6403e-13 | -9.5497e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 43002.8601 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | 0 | 45740 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | 0 | -9.2806e-13 | -8.6402e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 45740 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | 0 | 45260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | 0 | -1810.8163 | 1774.6 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 47070.8163 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | 0 | -2270.8163 | 4000 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 47070.8163 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | 0 | 45494 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | 0 | 3225.6621 | 708.5081 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 42268.3379 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | 0 | 48120 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | 0 | 694.3379 | -7.276e-12 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 47070.8163 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -188.8163 | 173.4941 | 0.895 | 47070.8163 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | 0 | 46761 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3663.9941 | 0.87262 | 54761 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3701.3811 | 6900.5934 | 0.87443 | 51969.0137 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | 0 | 47658 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | 0 | 5.8812e-12 | 4000 | 587.1837 | 6244.5223 | 0.895 | 47070.8163 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 4000 | 114.1837 | 6116.9428 | 0.895 | 47070.8163 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | 0 | 46292 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3449.8761 | 2179.5953 | 0.87619 | 38922.1239 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | 46501 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1944.4477 | 7.028 | 0.895 | 44556.5523 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | 51552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 7.028 | 0.895 | 51552 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 7.028 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | 52495 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 7.028 | 0.895 | 52495 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 52148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 7.028 | 0.895 | 52148 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -930.6949 | 840 | 0.895 | 53626.6949 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 51748 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56806 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | 53475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55556.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54209 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | 0 | 46978 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46978 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | 0 | 47247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47247 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | 0 | 47584 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47584 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45585 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | 0 | 44743 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 38823 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | 0 | 44526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 4469.2737 | 0.895 | 43366 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 45889 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46703 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46540 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | 0 | -4000 | 3920 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 50197 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | 0 | 47261 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47261 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | 0 | 46924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47005.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 51965 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | 0 | 52723 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 46803 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 49930 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52534 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 49157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49157 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 51272 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51272 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | 52260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 52260 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | 51165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 52103.5475 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -2000 | 2630 | 0.895 | 53451 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 53286.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | 50356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56356 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | 45782 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 47782 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 46840 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | 0 | 47010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47010 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | 0 | 46240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46240 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | 0 | 45449 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45449 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | 0 | 45887 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 45887 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 45161 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 45358 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | 0 | 45032 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 45032 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 45244 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | 0 | 44606 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 44606 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44860 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | 0 | 48198 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 46198 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3102 | 2236.7638 | 0.8791 | 43713 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2000 | 2.1269 | 0.895 | 49396 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | 51263 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 2.1269 | 0.895 | 51263 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | 50093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 2.1269 | 0.895 | 50093 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | 49174 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | -938.5475 | 842.1269 | 0.895 | 50112.5475 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 842.1269 | 0.895 | 49762 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | 50422 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2632.1269 | 0.895 | 52503.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 4422.1269 | 0.895 | 52935 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6212.1269 | 0.895 | 48741 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | 49089 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | 0 | 4000 | -1997.6236 | 8000 | 0.895 | 51086.6236 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45288 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | 0 | 43433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43433 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | 0 | 42430 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | 0 | 3920 | -1.1369e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 34512.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | 0 | 42761 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | 0 | -2706.506 | 2652.3759 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | 0 | 43196 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | 0 | 2599.3284 | -1.0004e-11 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 38596.6716 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | 0 | -1799.4078 | 1763.4196 | 0 | 3.014 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | 0 | 44179 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | 0 | -231.4078 | 1990.1992 | 0 | 3.014 | 0.895 | 44410.4078 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | 0 | 44016 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | 0 | -394.4078 | 2376.7188 | -9.2403e-13 | 3.014 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | 0 | 45854 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | 0 | 1443.5922 | 903.6655 | 0 | 3.014 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | 0 | 45296 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | 0 | 885.5922 | -1.0914e-11 | 9.2403e-13 | 3.014 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3493.514 | 0.87262 | 52988 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | 0 | 44433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3190.2442 | 6295.5191 | 0.8783 | 47704.8768 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | 0 | 43202 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | 0 | 0 | 4000 | -1208.4078 | 7377.044 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | 0 | 43711 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | 0 | 0 | 4000 | -699.4078 | 8003.014 | 0.895 | 44410.4078 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | 0 | 45423 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | 0 | 3920 | -1.0914e-11 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 37505.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | 46106 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 2000 | 1187.1433 | 0.895 | 44106 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 0 | 1187.1433 | 0.895 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1187.1433 | 0.895 | 49560 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1187.1433 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | 46832 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1187.1433 | 0.895 | 46832 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2000 | 2977.1433 | 0.895 | 51177 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | 50654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4767.1433 | 0.895 | 56654 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6557.1433 | 0.895 | 52816.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | 53741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | 0 | 4000 | -1612.1304 | 8000 | 0.895 | 55353.1304 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51122 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | 0 | 46150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46150 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | 0 | 45698 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | 0 | 3920 | -1.9554e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37780.2434 | 0.44 | 1 | 1
2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | 0 | 45862 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | 0 | -97.729 | 95.7744 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 44902.6308 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | 0 | 45672 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | 0 | 93.859 | -1.8645e-11 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 43578.141 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | 0 | 43833 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | 0 | -1069.6308 | 1048.2381 | 0 | 3.014 | 0.895 | 44902.6308 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | 0 | 44028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | 0 | 1027.2734 | -1.819e-11 | 4.1833e-13 | 3.014 | 0.895 | 43000.7266 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | 0 | 43112 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | 0 | -87.2893 | 85.5435 | -1703.3414 | 1527.5045 | 0.895 | 44902.6308 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | 0 | 42875 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | 0 | -27.6308 | 112.6217 | -2000 | 3317.5045 | 0.895 | 44902.6308 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | 0 | 45013 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | 0 | 110.3692 | -1.5461e-11 | 0 | 3317.5045 | 0.895 | 44902.6308 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | 0 | 44356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | 0 | -4000 | 3920 | -2759.553 | 5753.3144 | 0.88268 | 51115.553 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | 0 | 45148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7543.3144 | 0.895 | 47229.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | 0 | 44389 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | -513.6308 | 8003.014 | 0.895 | 44902.6308 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | 0 | 46018 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | 0 | -1.8561e-12 | 4000 | 1115.3692 | 6756.7913 | 0.895 | 44902.6308 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | 0 | 46612 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | 0 | 3920 | -1.6371e-11 | 3636.03 | 2600.6862 | 0.87486 | 39055.97 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 47209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 2306.3692 | 6.5072 | 0.88906 | 44902.6308 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 6.5072 | 0.895 | 52135 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | 50426 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 0 | 6.5072 | 0.895 | 50426 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | 52073 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 6.5072 | 0.895 | 52073 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | 51167 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -931.2768 | 840 | 0.895 | 52098.2768 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | 47523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -2000 | 2630 | 0.895 | 49523 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57981 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | 52702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 54783.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56828 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | 0 | 48063 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48063 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | 0 | 3920 | -2.1828e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39445.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | 0 | 47923 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | 0 | -166.077 | 162.7555 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 47031.9788 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | 0 | 159.5004 | -2.0918e-11 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 45283.4996 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | 0 | 46528 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | 0 | -503.9788 | 493.8992 | 0 | 3.014 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | 0 | 47516 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | 0 | 484.0212 | -1.728e-11 | 0 | 3.014 | 0.895 | 47031.9788 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | 0 | 45823 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | 0 | -96.8567 | 94.9196 | -1112.122 | 998.3632 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | 0 | 45108 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | 0 | 0 | 94.9196 | 0 | 998.3632 | 0.895 | 45108 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | 0 | 47125 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | 0 | 93.0212 | -9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 998.3632 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | 0 | 46215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -1826.4255 | 2633.014 | 0.895 | 48041.4255 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | 0 | 45770 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | 0 | -3187.6751 | 3123.9216 | -2000 | 4423.014 | 0.895 | 50957.6751 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | 0 | -734.9788 | 3844.2008 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | 0 | -158.9788 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | 0 | 45387 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | 0 | 3920 | -1.819e-11 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 37469.2434 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | -4.6403e-13 | -1.819e-11 | 161.0212 | 3241.8682 | 0.895 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | 49248 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | -9.2806e-13 | -1.6371e-11 | 0 | 3241.8682 | 0.895 | 49248 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | -1.3921e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 3241.8682 | 0.895 | 47847 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 0 | 3241.8682 | 0.895 | 47131 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | 50820 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 3241.8682 | 0.895 | 50820 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5031.8682 | 0.895 | 53830 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | 51775 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6821.8682 | 0.895 | 53856.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 4000 | -1316.3484 | 8000 | 0.895 | 52347.3484 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51702 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50534 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | 0 | 44906 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44906 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | 0 | 3920 | -2.5011e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 35994.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | 0 | 45377 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | 0 | 0 | -2.5011e-11 | 671.0491 | 2668.9907 | 0.895 | 44705.9509 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | 0 | -8.913e-13 | -2.4102e-11 | 2000 | 434.3538 | 0.895 | 43614 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | 0 | 45092 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | 0 | 8.913e-13 | -2.5011e-11 | 386.0491 | 3.014 | 0.895 | 44705.9509 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | 0 | 43629 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | 0 | -1.8561e-12 | -2.3192e-11 | 4.1833e-13 | 3.014 | 0.895 | 43629 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | 0 | 44026 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | 0 | -2.3201e-12 | -2.0918e-11 | -679.9509 | 611.57 | 0.895 | 44705.9509 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | 0 | 42815 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | 0 | 9.2352e-14 | -2.0918e-11 | -1890.9509 | 2303.971 | 0.895 | 44705.9509 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | 0 | 43297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | 0 | 9.2352e-14 | -2.0918e-11 | -1408.9509 | 3564.982 | 0.895 | 44705.9509 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | 0 | 44226 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | 0 | -81.6327 | 80 | -2247.3693 | 5565.3078 | 0.89007 | 46555.002 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8003.014 | 0.88266 | 52375.7832 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | 1690.0491 | 6114.6909 | 0.895 | 44705.9509 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | 0 | 46153 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | 0 | 0 | 4000 | 1447.0491 | 4497.8762 | 0.895 | 44705.9509 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | 0 | 3920 | -2.0009e-11 | 2507.16 | 1667.9577 | 0.88595 | 39231.84 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | 46195 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | -9.2806e-13 | -1.9099e-11 | 1489.0491 | 4.2157 | 0.895 | 44705.9509 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | 52816 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-11 | 0 | 4.2157 | 0.895 | 52816 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 53651 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 0 | 4.2157 | 0.895 | 53651 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | -9.2806e-13 | -1.728e-11 | -938.5475 | 844.2157 | 0.895 | 52741.5475 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | 0 | -1.728e-11 | -1995.2897 | 2630 | 0.895 | 54273.2897 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 53643.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | 52899 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58899 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | 51688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53688 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47256 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | 0 | 50280 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50280 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46117 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0.32 | 0 | 0 | 2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | 0 | 3841.6 | 80 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39751.6434 | 0.32 | 0 | 0
2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | 0 | -4000 | 4000 | 538.7717 | 2816.7866 | 0.895 | 50942.2283 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0.32 | 1 | 0 | 2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 2492.4102 | 4.1874 | 0.88616 | 42406.5898 | 0.32 | 1 | 0
2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | 0 | 48043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3494.6874 | 0.87262 | 56043 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | 0 | 46504 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | 0 | 3841.6 | -1.819e-12 | 2688.8361 | 451.4195 | 0.88354 | 39973.5639 | 0.04 | 0 | 0
2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 2241.4195 | 0.895 | 48141 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | 0 | 46188 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4031.4195 | 0.895 | 48269.6327 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | 0 | 45290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 5821.4195 | 0.895 | 47290 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | 0 | 47464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5821.4195 | 0.895 | 47464 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5821.4195 | 0.895 | 48164 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 80 | -440.5519 | 6215.7134 | 0.895 | 47051.5519 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8005.7134 | 0.895 | 53084 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3424.4797 | 0.87264 | 39770.2434 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 48403 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 2667.1399 | 406.6927 | 0.88381 | 45735.8601 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 52437 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 354.8458 | 10.217 | 0.895 | 52082.1542 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 51620 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 10.217 | 0.895 | 51620 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 10.217 | 0.895 | 52496 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 10.217 | 0.895 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 52506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 10.217 | 0.895 | 52506 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 53136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 10.217 | 0.895 | 53136 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | 53246 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 1800.217 | 0.895 | 59246 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 3590.217 | 0.895 | 50681.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | 0 | 50592 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3590.217 | 0.895 | 50592 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3590.217 | 0.895 | 47375 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | 0 | 48010 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3590.217 | 0.895 | 48010 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | 0 | 46653 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3590.217 | 0.895 | 46653 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | 0 | 47035 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3590.217 | 0.895 | 47035 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 4000 | 1213.2442 | 2234.6369 | 0.895 | 46017.7558 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | 0 | 47013 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | -4.5475e-13 | 0.895 | 41093 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46822 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | 0 | 45434 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 45434 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 43617 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | 0 | 46785 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46785 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47603 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50829 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | 0 | 54479 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54479 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | 0 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54271 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54660 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51213 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50202 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49063 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51769 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51156 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | 49906 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | -81.6327 | 80 | -496.801 | 444.6369 | 0.895 | 50484.4336 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 2234.6369 | 0.895 | 48692 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | 0 | 43684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 43684 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | 0 | 43860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 43860 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | 0 | 42694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 42694 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | 0 | 42185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 42185 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | 0 | 40244 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 40244 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | 0 | 43008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 43008 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | 0 | 43841 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 43841 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 42611 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | 0 | 42642 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 42642 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | 0 | 43128 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 43128 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 46410 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | 0 | 46625 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 46625 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 52620 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 47662 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 0 | 0.895 | 39438 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46766 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45860 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 47093 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 3.0844e-12 | 0.895 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | 50082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 52082 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 53064.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 51936 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | 0 | 46990 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 5370 | 0.895 | 46990 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5370 | 0.895 | 46895 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | 0 | 47199 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 5370 | 0.895 | 47199 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 3135.3631 | 0.895 | 43853 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | 0 | 44391 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3135.3631 | 0.895 | 44391 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | 0 | 44482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3135.3631 | 0.895 | 44482 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3135.3631 | 0.895 | 45170 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | 0 | 44602 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3135.3631 | 0.895 | 44602 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | 0 | 44366 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3135.3631 | 0.895 | 44366 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | 0 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3135.3631 | 0.895 | 44408 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3135.3631 | 0.895 | 45554 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3135.3631 | 0.895 | 45431 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3135.3631 | 0.895 | 48960 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 4000 | 806.15 | 2234.6369 | 0.895 | 51096.85 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 50608 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 9.0949e-13 | 0.895 | 44688 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 51017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4.0689e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 51017 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | 46544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 46544 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | 49303 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 49303 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 49322 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 50229.5475 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2630 | 0.895 | 52950.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | 50287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56287 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | 50961 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 52961 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | 0 | 44258 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 46258 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | 0 | 42734 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42734 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | 0 | 41371 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | 0 | 182.7493 | 3813.5211 | 460.9661 | 7484.9541 | 0.895 | 40727.2846 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | 0 | 40537 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | 0 | -190.2846 | 4000 | 0 | 7484.9541 | 0.895 | 40727.2846 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | 0 | 41193 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3848.2602 | 3079.4267 | 0.87351 | 33424.7398 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | 0 | 39767 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | 0 | -960.2846 | 941.0789 | 0 | 3079.4267 | 0.895 | 40727.2846 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | 0 | 40682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | 0 | -45.2846 | 985.4578 | 0 | 3079.4267 | 0.895 | 40727.2846 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | 0 | 40447 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | 0 | -280.2846 | 1260.1367 | 0 | 3079.4267 | 0.895 | 40727.2846 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | 0 | 42534 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | 0 | 1053.2186 | 185.4239 | 753.4969 | 2237.5307 | 0.895 | 40727.2846 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | 0 | 42909 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | 0 | 181.7154 | -9.0949e-13 | 2000 | 2.8939 | 0.895 | 40727.2846 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | 0 | 42959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -2000 | 1792.8939 | 0.895 | 44959 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | 0 | 44525 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | 0 | -4000 | 3920 | -2987.9447 | 4422.8939 | 0.8802 | 51512.9447 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | 0 | 43255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6212.8939 | 0.895 | 45336.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | 0 | 43717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8002.8939 | 0.895 | 45717 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | 0 | 43415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | 0 | 3492.4245 | 436.3015 | 3997.7566 | 3421.6601 | 0.87264 | 35924.8189 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | 0 | 43822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | 0 | 427.5755 | -5.457e-12 | 2667.1399 | 403.8731 | 0.88381 | 40727.2846 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | 49606 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 403.8731 | 0.895 | 49606 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 403.8731 | 0.895 | 49796 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 403.8731 | 0.895 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 403.8731 | 0.895 | 49580 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | 49411 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 2193.8731 | 0.895 | 51411 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -487.2926 | 2630 | 0.895 | 46094.2926 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | 47763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 53763 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | 52377 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 54458.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | 0 | 47891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 49891 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | 0 | 42899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42899 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | 0 | 42053 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42053 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | 0 | 42942 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 655.9483 | 7267.0969 | 0.895 | 42286.0517 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | 0 | 43035 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3785.0253 | 2935.888 | 0.8739 | 35329.9747 | 0.48 | 1 | 1
2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | 0 | 41548 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | 0 | -1363.1295 | 1335.8669 | 625.0777 | 2237.4772 | 0.895 | 42286.0517 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | 0 | 40726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | 0 | 1309.1495 | -1.819e-12 | 2000 | 2.8403 | 0.895 | 37416.8505 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | 0 | 41867 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | 0 | -419.0517 | 410.6707 | 0 | 2.8403 | 0.895 | 42286.0517 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | 0 | 41682 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | 0 | -87.9748 | 496.886 | -516.0769 | 464.7292 | 0.895 | 42286.0517 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | 0 | 486.9483 | 9.0949e-13 | 0 | 464.7292 | 0.895 | 42286.0517 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | 0 | 43018 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | 0 | -4000 | 3920 | -2444.7058 | 2632.8403 | 0.88686 | 49462.7058 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 4422.8403 | 0.895 | 48341.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6212.8403 | 0.895 | 47485 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | 0 | 44939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8002.8403 | 0.895 | 46939 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | 0 | 47123 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | 0 | 839.1916 | 3143.682 | 3997.7566 | 3421.6065 | 0.87264 | 42286.0517 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | 0 | 48034 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | 0 | 3080.8084 | -1.2733e-11 | 2667.1399 | 403.8195 | 0.88381 | 42286.0517 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | -1.3921e-11 | 0 | 0 | 403.8195 | 0.895 | 53575 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | 51271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8195 | 0.895 | 51271 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 2193.8195 | 0.895 | 58229 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 48624 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 3841.6 | 0 | 0 | 2193.8195 | 0.895 | 44782.4 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.8195 | 0.895 | 48743 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3983.8195 | 0.895 | 54453 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | 52716 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5773.8195 | 0.895 | 58716 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | 53245 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7563.8195 | 0.895 | 55326.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 4000 | -487.3525 | 8000 | 0.895 | 51415.3525 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | 0 | 47319 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47319 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | 0 | 46302 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 319.3666 | 7643.1658 | 0.895 | 45982.6334 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | 0 | 47522 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | 1539.3666 | 5923.2031 | 0.895 | 45982.6334 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | 0 | 47966 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3394.9487 | 2050.3996 | 0.87661 | 40651.0513 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | 0 | 45561 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | 0 | -421.6334 | 413.2007 | 0 | 2050.3996 | 0.895 | 45982.6334 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | 0 | 45544 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | 0 | -438.6334 | 843.0614 | 0 | 2050.3996 | 0.895 | 45982.6334 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | 0 | 46209 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | 0 | 226.3666 | 612.0751 | 0 | 2050.3996 | 0.895 | 45982.6334 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | 0 | 47278 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | 0 | 599.8336 | -5.457e-12 | 695.533 | 1273.2677 | 0.895 | 45982.6334 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | 0 | 47120 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1137.3666 | 2.467 | 0.895 | 45982.6334 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | 0 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 1792.467 | 0.895 | 49900 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | 0 | 48615 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 3582.467 | 0.895 | 50615 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | 0 | -4000 | 3920 | -2987.9447 | 6212.467 | 0.8802 | 54717.9447 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | 0 | 47774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8002.467 | 0.895 | 49855.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | 0 | 47635 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3997.7566 | 3421.2332 | 0.87264 | 39717.2434 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 2000 | 1186.5963 | 0.895 | 44972 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | 52417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1057.0983 | 5.4809 | 0.895 | 51359.9017 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 49842 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5.4809 | 0.895 | 49842 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | 51357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 5.4809 | 0.895 | 51357 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 5.4809 | 0.895 | 49627 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | 52910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -932.4235 | 840 | 0.895 | 53842.4235 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 55459 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | 52316 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58316 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | 53551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55632.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52194 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48705 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | 0 | 47222 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47222 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | 0 | 47554 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | 332 | 7629.0503 | 0.895 | 47222 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | 0 | 47235 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 3890.0853 | 3174.3658 | 0.87326 | 39424.9147 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | 0 | -557.8957 | 546.7378 | 63.8957 | 3102.974 | 0.895 | 47222 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | 0 | 535.803 | 0 | 2000 | 868.3371 | 0.895 | 44209.197 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | 0 | -785 | 769.3 | 0 | 868.3371 | 0.895 | 47222 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | 0 | 47059 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | 0 | -163 | 929.04 | 0 | 868.3371 | 0.895 | 47222 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | 0 | 910.4592 | 0 | 774.5408 | 2.9284 | 0.895 | 47222 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | 0 | 49107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 1792.9284 | 0.895 | 51188.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | 0 | -4000 | 4000 | -2987.9447 | 4422.9284 | 0.8802 | 55784.9447 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6212.9284 | 0.895 | 47495 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | 0 | 46340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8002.9284 | 0.895 | 48340 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | 0 | 47245 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | 0 | 3920 | -1.2733e-11 | 3997.7566 | 3421.6946 | 0.87264 | 39327.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 2000 | 1187.0577 | 0.895 | 46472 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | 52850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 1057.0983 | 5.9423 | 0.895 | 51792.9017 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | 51518 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 5.9423 | 0.895 | 51518 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 5.9423 | 0.895 | 52441 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | 53796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | 0 | 5.9423 | 0.895 | 53796 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9423 | 0.895 | 51988 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0 | -931.908 | 840 | 0.895 | 55156.908 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 56091 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 61125 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | 0 | 54630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56711.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | 0 | 49994 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51994 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | 0 | 49873 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49873 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | 0 | 47697 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47697 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | 0 | 47167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47167 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | 0 | 46417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 44417 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 41400 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 2234.6369 | 0.895 | 46760 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | 0 | 47116 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 47116 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | 0 | 47163 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 47163 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | 0 | 46590 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 46590 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | 0 | 48027 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | 0 | -4000 | 3920 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 52027 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 48396.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 51396 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | 0 | 52896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 52896 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 47508 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 53432 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53432 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53030 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 52042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52042 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | 53039 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53039 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 51621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51621 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47959 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 50863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50863 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 1790 | 0.895 | 56744 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 3580 | 0.895 | 52825.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | 0 | 46174 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 48174 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | 0 | 45197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5370 | 0.895 | 45197 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | 0 | 46988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5370 | 0.895 | 46988 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | 0 | 46729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5370 | 0.895 | 46729 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | 0 | 46299 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5370 | 0.895 | 46299 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 5370 | 0.895 | 42808 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370 | 0.895 | 47257 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | 0 | 46773 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370 | 0.895 | 46773 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | 0 | 44413 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | 0 | -81.6327 | 80 | 0 | 5370 | 0.895 | 44494.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | 0 | 44644 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 5370 | 0.895 | 48644 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | 0 | 48405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5370 | 0.895 | 48405 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | 0 | 47118 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5370 | 0.895 | 47118 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5370 | 0.895 | 48891 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5370 | 0.895 | 51603 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | 0 | 52804 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 3135.3631 | 0.895 | 46884 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135.3631 | 0.895 | 52852 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135.3631 | 0.895 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135.3631 | 0.895 | 49338 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135.3631 | 0.895 | 49722 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135.3631 | 0.895 | 52890 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135.3631 | 0.895 | 52270 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135.3631 | 0.895 | 52925 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | 52568 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4925.3631 | 0.895 | 58568 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 4925.3631 | 0.895 | 48907.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4925.3631 | 0.895 | 47582 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4925.3631 | 0.895 | 47667 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | 0 | 48215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4925.3631 | 0.895 | 48215 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4925.3631 | 0.895 | 47215 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | 0 | 46881 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4925.3631 | 0.895 | 46881 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 0 | 4925.3631 | 0.895 | 42625 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | 0 | 46398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 4925.3631 | 0.895 | 46398 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 4925.3631 | 0.895 | 46726 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | 0 | 45723 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 4925.3631 | 0.895 | 45723 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 4925.3631 | 0.895 | 48241 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | 0 | 48082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | 0 | -4000 | 3920 | 0 | 4925.3631 | 0.895 | 52082 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 4925.3631 | 0.895 | 47008.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4925.3631 | 0.895 | 48960 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | 0 | 53647 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4925.3631 | 0.895 | 53647 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 2690.7263 | 0.895 | 47449 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 2690.7263 | 0.895 | 48927 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | 52140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 2690.7263 | 0.895 | 52140 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | 52843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 2690.7263 | 0.895 | 52843 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 50344 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2690.7263 | 0.895 | 50344 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2690.7263 | 0.895 | 52037 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4480.7263 | 0.895 | 55893.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6270.7263 | 0.895 | 58941 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 4000 | -1932.1494 | 8000 | 0.895 | 56229.1494 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | 0 | 49090 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49090 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | 0 | 48911 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48911 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 1706.1399 | 6093.6984 | 0.895 | 46225.8601 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 4000 | 1256.1399 | 4690.1902 | 0.895 | 46225.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | 0 | 46180 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | 0 | 0 | 4000 | 1191.2538 | 3359.1804 | 0.895 | 44988.7462 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 4000 | 488.1399 | 2813.7727 | 0.895 | 46225.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 2492.4102 | 1.1734 | 0.88616 | 38587.5898 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | 0 | 45491 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | 0 | -1.3921e-12 | 0 | -734.8601 | 658.8732 | 0.895 | 46225.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | 0 | 46008 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | 0 | 0 | 0 | -217.8601 | 853.858 | 0.895 | 46225.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | 0 | 9.2352e-14 | 0 | -20.8601 | 872.5278 | 0.895 | 46225.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2662.5278 | 0.895 | 49429.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | 0 | 48367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 4452.5278 | 0.895 | 50367 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | 0 | 46980 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | 0 | 0 | 80 | -1241.2732 | 5563.4673 | 0.895 | 48221.2732 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8001.1734 | 0.88266 | 54071.7832 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | 0 | 48290 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 3997.7566 | 3419.9396 | 0.87264 | 40372.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | 0 | 48893 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 2667.1399 | 402.1526 | 0.88381 | 46225.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | -1.8561e-12 | -2.7285e-12 | 0 | 402.1526 | 0.895 | 52228 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 402.1526 | 0.895 | 53549 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | 53102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 402.1526 | 0.895 | 53102 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 402.1526 | 0.895 | 53833 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -2000 | 2192.1526 | 0.895 | 55811 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | 52864 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3982.1526 | 0.895 | 58864 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | 52188 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5772.1526 | 0.895 | 54269.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7562.1526 | 0.895 | 56458 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | 0 | 47213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | 0 | 0 | 4000 | -489.2149 | 8000 | 0.895 | 47702.2149 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | 0 | 47025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47025 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | 0 | 47407 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | 0 | 1.4761e-12 | 4000 | 1239.6684 | 6614.8957 | 0.895 | 46167.3316 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | 0 | 47142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | 0 | 0 | 4000 | 974.6684 | 5525.8808 | 0.895 | 46167.3316 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | 0 | 48152 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | 0 | -1.24e-12 | 4000 | 1984.6684 | 3308.3742 | 0.895 | 46167.3316 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | 0 | 0 | 4000 | 442.6684 | 2813.7727 | 0.895 | 46167.3316 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | 0 | 47432 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 2492.4102 | 1.1734 | 0.88616 | 41019.5898 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | -250.3316 | 225.2202 | 0.895 | 46167.3316 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | 0 | 9.2352e-14 | -9.0949e-13 | -905.3316 | 1035.492 | 0.895 | 46167.3316 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | 0 | 45126 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -1041.3316 | 1967.4838 | 0.895 | 46167.3316 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | 0 | 46367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3757.4838 | 0.895 | 48448.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 5547.4838 | 0.895 | 48777 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7337.4838 | 0.895 | 53109 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | 0 | 47740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | 0 | 0 | 4000 | -741.5526 | 8001.1734 | 0.895 | 48481.5526 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3419.9396 | 0.87264 | 39026.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | 0 | 48264 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 2096.6684 | 1071.8805 | 0.89294 | 46167.3316 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | 53538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 1071.8805 | 0.895 | 53538 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | 1.8561e-12 | -2.7285e-12 | 0 | 1071.8805 | 0.895 | 53336 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1071.8805 | 0.895 | 52100 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1071.8805 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | 52091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1740.9157 | 2630 | 0.895 | 53831.9157 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | 52403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58403 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | 49821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 51902.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52495 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52392 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47731 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | 0 | 1533.9259 | 2434.7695 | 375.9 | 7579.9999 | 0.895 | 45739.174 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 2434.7695 | 1191.826 | 6248.3508 | 0.895 | 45739.174 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | 0 | 46377 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | 0 | 0 | 2434.7695 | 637.826 | 5535.6961 | 0.895 | 45739.174 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | 0 | 44142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | 0 | -1597.174 | 4000 | 0 | 5535.6961 | 0.895 | 45739.174 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | 0 | 3920 | 0 | 3282.4716 | 1795.0561 | 0.87752 | 38922.5284 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | 0 | 45793 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | 0 | 3.3941e-12 | -3.638e-12 | 53.826 | 1734.9154 | 0.895 | 45739.174 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | 0 | 46721 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 981.826 | 637.9031 | 0.895 | 45739.174 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | 0 | -8.083e-13 | -2.7285e-12 | 568.826 | 2.3434 | 0.895 | 45739.174 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 1792.3434 | 0.895 | 47896.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | 0 | 47280 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 3582.3434 | 0.895 | 49280 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | 0 | -4000 | 4000 | -2987.9447 | 6212.3434 | 0.8802 | 53012.9447 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | 0 | 47098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8002.3434 | 0.895 | 49098 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | 0 | 47380 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3997.7566 | 3421.1096 | 0.87264 | 39462.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | 0 | 47895 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 2155.826 | 1003.6285 | 0.89177 | 45739.174 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | 54029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1003.6285 | 0.895 | 54029 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | 51274 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 1003.6285 | 0.895 | 51274 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 1003.6285 | 0.895 | 53474 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 53756 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 1003.6285 | 0.895 | 53756 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | 52314 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -2000 | 2793.6285 | 0.895 | 54314 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | 49073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4583.6285 | 0.895 | 55073 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | 54214 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6373.6285 | 0.895 | 56295.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | 53670 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | 0 | 4000 | -1817.1748 | 8000 | 0.895 | 55487.1748 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53269 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | 0 | 46551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46551 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | 0 | 46746 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46746 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | 0 | 2435.3057 | 1514.9942 | 1674.2262 | 6129.3562 | 0.895 | 42683.4681 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | 0 | -653.8601 | 2155.7771 | 0 | 6129.3562 | 0.895 | 46992.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | 0 | -1881.8601 | 4000 | 0 | 6129.3562 | 0.895 | 46992.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | 0 | 46313 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | 0 | 3920 | 0 | 3454.7864 | 2186.2387 | 0.87616 | 38938.2136 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | 0 | 8.913e-13 | -9.0949e-13 | 716.1399 | 1386.0824 | 0.895 | 46992.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | 0 | -8.97e-13 | 0 | 910.1399 | 369.1663 | 0.895 | 46992.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | 0 | 9.2352e-14 | 0 | 328.1399 | 2.5295 | 0.895 | 46992.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | 0 | 48582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | 0 | -81.6327 | 80 | -2226.1616 | 1984.8234 | 0.89045 | 50889.7942 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | 0 | 51856 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 3774.8234 | 0.895 | 53856 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | 0 | 50290 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 5564.8234 | 0.895 | 52290 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | 0 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8002.5295 | 0.88266 | 56961.7832 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | 0 | 49783 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3997.7566 | 3421.2958 | 0.87264 | 41865.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | 0 | 49660 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2667.1399 | 403.5088 | 0.88381 | 46992.8601 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | 4.5243e-12 | -9.0949e-12 | 0 | 403.5088 | 0.895 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | 53439 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 403.5088 | 0.895 | 53439 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | 55092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 403.5088 | 0.895 | 55092 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 54774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 403.5088 | 0.895 | 54774 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | 52887 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -487.6997 | 840 | 0.895 | 53374.6997 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | 55672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 57672 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | 54537 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56618.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 61713 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | 0 | 54872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56872 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50894 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | 0 | 51372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51372 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | 0 | 50293 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50293 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | 0 | 48867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48867 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49719 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49596 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | 0 | 50251 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50251 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49971 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | 0 | 49252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49252 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | 0 | 49416 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49416 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | 0 | 50042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50042 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50147 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 52572 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 53882 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 49430 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 53867 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | 52680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 52680 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.2654e-12 | 0.895 | 54362 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 54708 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | 55448 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | -4000 | 3920 | -2987.9447 | 4420 | 0.8802 | 62435.9447 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | 0 | 51648 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 53729.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51661 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | 0 | 50896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50896 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | 0 | 49046 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49046 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48738 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | 0 | 48958 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 46958 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | 0 | 48440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 46440 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | 0 | 50123 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 2234.6369 | 0.895 | 48963 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | 0 | 49440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 2234.6369 | 0.895 | 49440 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 2234.6369 | 0.895 | 48456 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 2234.6369 | 0.895 | 49652 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 2234.6369 | 0.895 | 48402 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 49661 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 53208 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | 0 | 54634 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 54634 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 47332 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 51938 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51938 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | 54683 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54683 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | 54713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 1790 | 0.895 | 56713 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 1790 | 0.895 | 53248 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -938.5475 | 2630 | 0.895 | 51838.5475 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 49470.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | 46662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 52662 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 49601 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46812 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47621 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 872.3551 | 7025.3015 | 0.895 | 47315.6449 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | 0 | 47684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3714.8422 | 2776.5752 | 0.87434 | 40049.1578 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | 0 | 47448 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | 0 | 4.4565e-13 | -1.819e-12 | 132.3551 | 2628.6924 | 0.895 | 47315.6449 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | 0 | -570.6449 | 559.232 | 0 | 2628.6924 | 0.895 | 47315.6449 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | 0 | 45300 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | 0 | -2015.6449 | 2534.5639 | 0 | 2628.6924 | 0.895 | 47315.6449 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | 0 | 48302 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | 0 | 986.3551 | 1528.0791 | 0 | 2628.6924 | 0.895 | 47315.6449 | 0 | 1 | 1
2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | 0 | 1434.1624 | 64.6481 | 350.1927 | 2237.4156 | 0.895 | 47315.6449 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | 0 | 63.3551 | -1.5461e-11 | 2000 | 2.7787 | 0.895 | 47315.6449 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | 0 | -1.4153e-11 | -9.0949e-13 | -2000 | 1792.7787 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | 0 | 48047 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 3582.7787 | 0.895 | 50047 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | 0 | 48464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | 0 | -81.6327 | 80 | -2226.1616 | 5565.0726 | 0.89045 | 50771.7942 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | 0 | 47155 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8002.7787 | 0.88266 | 53916.7832 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | 0 | 47595 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3997.7566 | 3421.545 | 0.87264 | 39677.2434 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 266.3551 | 3123.9415 | 0.895 | 47315.6449 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | 48023 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 3123.9415 | 0.895 | 48023 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | 47337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 3123.9415 | 0.895 | 47337 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 3123.9415 | 0.895 | 48102 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 47107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 3123.9415 | 0.895 | 47107 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | 47405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 3123.9415 | 0.895 | 47405 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4913.9415 | 0.895 | 49531.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | 46109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6703.9415 | 0.895 | 52109 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | 46281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | 0 | 4000 | -1448.1101 | 8000 | 0.895 | 47729.1101 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | 0 | 43677 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43677 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | 0 | 43114 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43114 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | 0 | 42503 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42503 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | 0 | 42523 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 34605.2434 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | 0 | 42153 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 39485.8601 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | 0 | 40701 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | 0 | -2296.217 | 2250.2926 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 42997.217 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | 0 | 41587 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | 0 | -1410.217 | 3632.3053 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 42997.217 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | 0 | 42665 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | 0 | -332.217 | 3957.8779 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 42997.217 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | 0 | 44069 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | 0 | 1071.783 | 2864.2217 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 42997.217 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | 0 | 2806.9373 | 1.3642e-11 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 42997.217 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | 0 | 1.4849e-11 | -9.0949e-13 | -2000 | 1794.5035 | 0.895 | 48538 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | 0 | 46321 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 3584.5035 | 0.895 | 48321 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | 0 | -81.6327 | 80 | -2226.1616 | 5566.7974 | 0.89045 | 49904.7942 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8004.5035 | 0.88266 | 55509.7832 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | 0 | 47713 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | 0 | 2383.3569 | 1568.0032 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 41331.8865 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | 0 | 1536.6431 | -9.0949e-12 | 2667.1399 | 405.4828 | 0.88381 | 42997.217 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | 46330 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 46330 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | 45438 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | 45061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 45061 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 45170 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 2195.4828 | 0.895 | 46428 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3985.4828 | 0.895 | 47242.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | -4000 | 4000 | -2511.0464 | 6210 | 0.88589 | 51955.0464 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 49389 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47633 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47113 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | 0 | 47934 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 884.6249 | 7011.5923 | 0.895 | 47049.3751 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | 0 | 45057 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | 0 | 3920 | 0 | 3710.8629 | 2767.5425 | 0.87437 | 37426.1371 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | 0 | 45735 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | 0 | -1314.3751 | 1288.0876 | 0 | 2767.5425 | 0.895 | 47049.3751 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | 0 | 47764 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | 0 | 714.6249 | 558.8785 | 0 | 2767.5425 | 0.895 | 47049.3751 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | 0 | -67.3751 | 624.9061 | 0 | 2767.5425 | 0.895 | 47049.3751 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | 0 | 612.408 | -5.2751e-11 | 64.2169 | 2695.7917 | 0.895 | 47049.3751 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | 0 | 0 | -5.2751e-11 | 1287.6249 | 1257.1047 | 0.895 | 47049.3751 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | 0 | 48172 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | 0 | 0 | -5.2751e-11 | 1122.6249 | 2.7752 | 0.895 | 47049.3751 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | 0 | -5.3131e-11 | -9.0949e-13 | -2000 | 1792.7752 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3582.7752 | 0.895 | 50173.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | 0 | 48740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | 0 | 0 | 80 | -2226.1616 | 5565.069 | 0.89045 | 50966.1616 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | 0 | 47729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8002.7752 | 0.88266 | 54490.7832 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3421.5414 | 0.87264 | 40374.2434 | 0.52 | 1 | 1
2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2000 | 1186.9045 | 0.895 | 45733 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | 48224 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 1057.0983 | 5.7892 | 0.895 | 47166.9017 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 48963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 5.7892 | 0.895 | 48963 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 5.7892 | 0.895 | 49544 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -932.0792 | 840 | 0.895 | 50665.0792 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 51497 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | 50326 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 52407.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55863 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | 50140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52140 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | 0 | 50307 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50307 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51464 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | 0 | -1.3776e-12 | 4000 | 1218.1903 | 6638.8935 | 0.895 | 49111.8097 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | 0 | 50640 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | 0 | 3920 | -4.5475e-13 | 3602.684 | 2521.9761 | 0.87509 | 43117.316 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | 0 | -4.6403e-13 | 0 | 2242.0353 | 3.3138 | 0.89017 | 47621.9647 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | 0 | -1067.8097 | 1046.4535 | 0 | 3.3138 | 0.895 | 49111.8097 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | 0 | -372.8097 | 1411.807 | 0 | 3.3138 | 0.895 | 49111.8097 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | 0 | 292.1903 | 1113.6537 | 0 | 3.3138 | 0.895 | 49111.8097 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | 0 | 49362 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | 0 | 250.1903 | 858.3574 | 0 | 3.3138 | 0.895 | 49111.8097 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | 0 | 841.1903 | 2.4556e-11 | 0 | 3.3138 | 0.895 | 49111.8097 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | 0 | 2.5174e-11 | -9.0949e-13 | -2000 | 1793.3138 | 0.895 | 53329 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | 0 | 52358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 3583.3138 | 0.895 | 54358 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | 0 | -81.6327 | 80 | -2226.1616 | 5565.6077 | 0.89045 | 53976.7942 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8003.3138 | 0.88266 | 58396.7832 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | 0 | 52112 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | 0 | 3411.9496 | 518.4188 | 3997.7566 | 3422.0801 | 0.87264 | 44702.2938 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | 0 | 508.0504 | -5.457e-12 | 2667.1399 | 404.2931 | 0.88381 | 49111.8097 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | 55340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 404.2931 | 0.895 | 55340 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 404.2931 | 0.895 | 54619 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | 55234 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 404.2931 | 0.895 | 55234 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | 54204 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | 0 | 0 | -486.8234 | 840 | 0.895 | 54690.8234 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 55792 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | 55400 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 61400 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56979.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | 55543 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57543 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | 0 | 52969 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52969 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47821 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | 0 | 47426 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 267.8496 | 7700.7267 | 0.895 | 47158.1504 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | 0 | 47268 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | 0 | 3920 | -3.1832e-12 | 3910.89 | 3221.5902 | 0.87313 | 39437.11 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | 0 | -9.2806e-13 | -2.2737e-12 | 2609.9278 | 270.9927 | 0.88454 | 44432.0722 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | 0 | 8.913e-13 | -3.638e-12 | 194.8496 | 53.2836 | 0.895 | 47158.1504 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | 0 | -490.1504 | 480.3474 | 0 | 53.2836 | 0.895 | 47158.1504 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | 0 | 47179 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | 0 | 20.8496 | 459.0723 | 0 | 53.2836 | 0.895 | 47158.1504 | 0 | 1 | 1
2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | 0 | 15.8496 | 442.8992 | 0 | 53.2836 | 0.895 | 47158.1504 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | 0 | 47636 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | 0 | 434.0413 | -5.0022e-11 | 43.8083 | 4.3358 | 0.895 | 47158.1504 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | 0 | -5.121e-11 | 0 | -2000 | 1794.3358 | 0.895 | 50874 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | 0 | 49824 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3584.3358 | 0.895 | 51824 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | 0 | 48955 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | 0 | -81.6327 | 80 | -2226.1616 | 5566.6297 | 0.89045 | 51262.7942 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | 0 | 49347 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8004.3358 | 0.88266 | 56108.7832 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | 0 | 50747 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | 0 | 2721.2903 | 1223.1732 | 3997.7566 | 3423.102 | 0.87264 | 44027.9531 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | 0 | 51024 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | 0 | 1198.7097 | -9.0949e-12 | 2667.1399 | 405.315 | 0.88381 | 47158.1504 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | 53367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 354.8458 | 8.8393 | 0.895 | 53012.1542 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 8.8393 | 0.895 | 53459 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 8.8393 | 0.895 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | 50372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | -5.5683e-12 | 8.0779e-28 | 0 | 8.8393 | 0.895 | 50372 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | 0 | 8.8393 | 0.895 | 50358 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | -2000 | 1798.8393 | 0.895 | 52468 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | 48291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3588.8393 | 0.895 | 50372.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | 43523 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | -4000 | 4000 | -3736.2685 | 6855.1016 | 0.8742 | 51259.2685 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | 0 | 34493 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | 0 | 0 | 4000 | -1279.2161 | 8000 | 0.895 | 35772.2161 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | 0 | 31836 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 31836 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | 0 | 32150 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 32150 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | 0 | 32888 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 32888 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | 0 | 32623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 32623 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | 0 | 33283 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 32123 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | 0 | 30945 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 28945 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | 0 | 28939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 26939 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | 0 | 31925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 26005 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | 0 | 37860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 37860 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | 0 | 41506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 41506 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47793 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | 0 | 48104 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48104 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47950 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46427 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | 0 | 46136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46136 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51097 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51600 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | 51986 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 51986 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | 52718 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 52718 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | 51963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.2654e-12 | 0.895 | 51963 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 3490.5 | 0.87262 | 56007.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | -4000 | 4000 | -3784.8281 | 6798.0501 | 0.8739 | 59726.8281 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | 0 | 46085 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1342.9608 | 8000 | 0.895 | 47427.9608 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | 0 | 44159 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44159 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | 0 | 44844 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44844 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43694 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | 0 | 43425 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43425 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | 0 | 42263 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42263 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 40105 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | 0 | 41948 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 36028 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | 0 | 41731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 39731 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | 0 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 0 | 0.895 | 40369 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | 0 | 44488 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 44488 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 45262 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | 0 | 43546 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 43546 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | 0 | 43288 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 43288 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | 0 | 46632 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 46632 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | 0 | 45929 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2.8312e-12 | -1.819e-12 | 0.895 | 45929 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | 50532 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | -1.3921e-12 | -2.7285e-12 | -6.2591e-13 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50532 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | 44229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 45167.5475 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | 47539 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 49539 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 51807.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | 49496 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55496 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | 46629 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 48629 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47807 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | 0 | 43137 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43137 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | 0 | 44341 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 621.4886 | 7305.5994 | 0.895 | 43719.5114 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | 0 | 43176 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3796.201 | 2961.2561 | 0.87383 | 35459.799 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | 0 | 42786 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | 2528.4707 | 106.3138 | 0.88565 | 40257.5293 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | 0 | 43811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | 0 | 8.913e-13 | -1.3642e-12 | 91.4886 | 4.092 | 0.895 | 43719.5114 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | 0 | 43369 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | 0 | -350.5114 | 343.5012 | -8.882e-13 | 4.092 | 0.895 | 43719.5114 | 0 | 1 | 1
2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | 0 | 42882 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | 0 | -837.5114 | 1164.2624 | -9.2403e-13 | 4.092 | 0.895 | 43719.5114 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | 0 | 43720 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | 0 | 0.48857 | 1163.7639 | 0 | 4.092 | 0.895 | 43719.5114 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | 0 | 1140.4886 | -5.457e-12 | 9.2403e-13 | 4.092 | 0.895 | 43719.5114 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | 0 | 44318 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | 0 | -2.4115e-12 | -2.7285e-12 | -2000 | 1794.092 | 0.895 | 46318 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -2000 | 3584.092 | 0.895 | 47287 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | 0 | 45717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | 0 | -81.6327 | 80 | -2226.1616 | 5566.3858 | 0.89045 | 48024.7942 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | 0 | 46017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8004.092 | 0.88266 | 52778.7832 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | 0 | 46492 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | 0 | 0 | 4000 | 3997.7566 | 3422.8582 | 0.87264 | 42494.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | 0 | 45865 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | 0 | 3920 | -1.0914e-11 | 2667.1399 | 405.0712 | 0.88381 | 39277.8601 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | 52002 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 354.8458 | 8.5955 | 0.895 | 51647.1542 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | 50281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 8.5955 | 0.895 | 50281 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 8.5955 | 0.895 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 9.8e-13 | -6.457e-12 | 0 | 8.5955 | 0.895 | 53630 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 0 | -6.457e-12 | 0 | 8.5955 | 0.895 | 52915 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | 50977 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3499.0955 | 0.87262 | 58977 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3083.0985 | 6210 | 0.87928 | 52844.7312 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56167 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | 0 | 54151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 54151 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | 0 | 49067 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49067 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | 0 | 48851 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 1.6808e-12 | 8000 | 0.895 | 48851 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | 0 | 49438 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 41520.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | 0 | 49499 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | 0 | 8.913e-13 | -9.0949e-13 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 46831.8601 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | 0 | -756.5601 | 741.4289 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49567.5601 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | 0 | -155.5601 | 893.8778 | -9.2403e-13 | 400.9792 | 0.895 | 49567.5601 | 0 | 1 | 1
2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | 0 | 49145 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | 0 | -422.5601 | 1307.9867 | -9.2403e-13 | 400.9792 | 0.895 | 49567.5601 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | 0 | 49194 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | 0 | -373.5601 | 1674.0756 | -9.2403e-13 | 400.9792 | 0.895 | 49567.5601 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | 0 | 51563 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | 0 | 1640.5941 | -4.0018e-11 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 49567.5601 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | 0 | -3.9906e-11 | -9.0949e-13 | -2000 | 1794.5035 | 0.895 | 54061 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -2000 | 3584.5035 | 0.895 | 54696 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | 0 | -81.6327 | 80 | -2226.1616 | 5566.7974 | 0.89045 | 53366.7942 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8004.5035 | 0.88266 | 55984.7832 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | 0 | 49613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 41695.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | 0 | 49935 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2667.1399 | 405.4828 | 0.88381 | 47267.8601 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 53257 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | 56058 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 56058 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | 56754 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 56754 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | 55795 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -485.4941 | 840 | 0.895 | 56280.4941 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 58070 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | 55896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57977.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | 53567 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 59567 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | 56928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58928 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | 0 | 55033 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55033 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | 0 | 50993 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50993 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 1545.7528 | 6272.9019 | 0.895 | 50347.2472 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | 0 | 3920 | -1.5007e-11 | 3496.4518 | 2280.8231 | 0.87585 | 43711.5482 | 0.44 | 1 | 1
2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | 0 | 49256 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4097e-11 | 2037.0831 | 2.679 | 0.89419 | 47218.9169 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | 0 | -1196.2472 | 1172.3223 | 0 | 2.679 | 0.895 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | 0 | -1663.2472 | 2802.3045 | -6.9149e-13 | 2.679 | 0.895 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | 0 | 168.7528 | 2630.1078 | 0 | 2.679 | 0.895 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | 0 | 455.7528 | 2165.0539 | 0 | 2.679 | 0.895 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | 0 | 52469 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | 0 | 2121.7528 | 4.9113e-11 | 9.197e-13 | 2.679 | 0.895 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | 0 | 51892 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | 0 | 6.0788e-11 | -1.0914e-11 | -2000 | 1792.679 | 0.895 | 53892 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | 0 | 51573 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -2000 | 3582.679 | 0.895 | 53573 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | 0 | 53180 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | 0 | -81.6327 | 80 | -2226.1616 | 5564.9729 | 0.89045 | 55487.7942 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | 0 | 52003 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8002.679 | 0.88266 | 58764.7832 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | 0 | 52822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | 0 | -5.8812e-12 | 4000 | 2474.7528 | 5210.8127 | 0.88642 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | 0 | 52602 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3187.0632 | 1582.2735 | 0.87833 | 45494.9368 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | 58170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 1410.72 | 6.05 | 0.895 | 56759.28 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 6.05 | 0.895 | 57763 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | 57684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 6.05 | 0.895 | 57684 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 57405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 6.05 | 0.895 | 57405 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | 56672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -1406.3687 | 1264.75 | 0.895 | 58078.3687 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3054.75 | 0.895 | 54342.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | 56623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | -4000 | 4000 | -4000 | 6545.25 | 0.87262 | 64623 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | 57351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | 0 | 4000 | -1625.419 | 8000 | 0.895 | 58976.419 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | 0 | 54921 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54921 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | 0 | 50361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50361 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 818.0314 | 7085.9984 | 0.895 | 50342.9686 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | 0 | 2.6739e-12 | 4000 | 3732.4599 | 2816.5671 | 0.87423 | 45993.5401 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | 0 | 50269 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 2492.4102 | 3.9678 | 0.88616 | 43856.5898 | 0.36 | 1 | 1
2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 48894 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | 0 | -1.3921e-12 | -4.5475e-13 | -199.9958 | 182.964 | 0.895 | 49187.9958 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 182.964 | 0.895 | 50539 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 182.964 | 0.895 | 49457 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | 0 | 9.2352e-14 | -4.5475e-13 | -738.5517 | 843.9678 | 0.895 | 50582.5517 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2633.9678 | 0.895 | 52461.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | 0 | 51946 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 4423.9678 | 0.895 | 53946 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | 0 | 49771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 6213.9678 | 0.895 | 51771 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | 0 | 53020 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8003.9678 | 0.895 | 59020 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | 0 | 56485 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | 0 | 1904.6916 | 2056.4371 | 3997.7566 | 3422.734 | 0.87264 | 50582.5517 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | 0 | 2015.3084 | -4.5475e-12 | 2667.1399 | 404.947 | 0.88381 | 50582.5517 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 404.947 | 0.895 | 54843 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 404.947 | 0.895 | 49576 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 404.947 | 0.895 | 53700 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 53482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 1.96e-12 | -3.819e-12 | 0 | 404.947 | 0.895 | 53482 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | -1.0204e-12 | -2.819e-12 | -2000 | 2194.947 | 0.895 | 56092 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | -4000 | 3920 | -2511.6765 | 4420 | 0.88588 | 58455.6765 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56257.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56361 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | 0 | 48635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48635 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | 0 | 49277 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49277 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | 0 | 49311 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | 0 | 800.138 | 3183.5326 | 2609.5898 | 5049.7995 | 0.88455 | 45901.2722 | 0.2 | 1 | 1
2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | 0 | 47419 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | 0 | -482.2722 | 3656.1594 | 2000 | 2815.1626 | 0.895 | 45901.2722 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | 0 | 3583.0362 | -2.7285e-12 | 2492.4102 | 2.5633 | 0.88616 | 41767.5536 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | 0 | -266.2722 | 260.9467 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 45901.2722 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | 0 | 46157 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | 0 | 255.7278 | -4.5475e-12 | 9.197e-13 | 2.5633 | 0.895 | 45901.2722 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | 0 | -6.9604e-13 | -3.638e-12 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 45495 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 45830 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | 0 | 45365 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -214.8535 | 194.8572 | 0.895 | 45579.8535 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | 0 | 45772 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1984.8572 | 0.895 | 47772 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | 0 | 44698 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -2000 | 3774.8572 | 0.895 | 46698 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | 0 | 44255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5564.8572 | 0.895 | 46336.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | 0 | 47006 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8002.5633 | 0.88266 | 53767.7832 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | 0 | 50958 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | 0 | 1058.9712 | 2919.4172 | 3997.7566 | 3421.3295 | 0.87264 | 45901.2722 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | 0 | 2861.0288 | -7.276e-12 | 2667.1399 | 403.5425 | 0.88381 | 44992.8313 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 403.5425 | 0.895 | 51409 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 403.5425 | 0.895 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 403.5425 | 0.895 | 50672 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | 53818 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | -3.5652e-12 | 0 | 0 | 403.5425 | 0.895 | 53818 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 0 | -487.662 | 840 | 0.895 | 52916.662 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 52544 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57232 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | 53171 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55252.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52582 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47840 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47889 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47932 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | 0 | 48511 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 46511 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 47872 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | 0 | 47203 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 47203 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 47633 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | 0 | 47151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 47151 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | 0 | 47398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 47398 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 4469.2737 | 0.895 | 46037 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | 0 | 47583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 41663 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | 0 | 48185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 46185 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47357 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48356 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | 0 | 47117 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47117 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48910 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48569 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48816 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 49583 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | 0 | -1e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 49039.5475 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2630 | 0.895 | 49812.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 4420 | 0.895 | 53601 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 51043 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | 0 | 46138 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 48138 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | 0 | 46482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46482 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45806 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | 0 | 45249 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45249 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | 0 | 45576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45576 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | 0 | 45186 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45186 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 40483 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 44534 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | 0 | 46351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 44351 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | 0 | 45942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1160 | 0 | 0.895 | 44782 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | 0 | 46757 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46757 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | 0 | 46135 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 46135 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 46643 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | 0 | 46452 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 2.7285e-12 | 0.895 | 46452 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 2.7285e-12 | 0.895 | 46788 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | 0 | 48190 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2.7605e-12 | 0 | 0.895 | 48190 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 52771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 52771 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 52593 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | 54305 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54305 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 50857 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50857 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | 53940 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -1038.5475 | 929.5 | 0.895 | 54978.5475 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | 53440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2719.5 | 0.895 | 55521.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | -4000 | 4000 | -4000 | 6210 | 0.87262 | 62087 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56148 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | 0 | 49098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49098 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | 0 | 47899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47899 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | 0 | 48491 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | 0 | 1.3927e-14 | 4000 | 1825.1434 | 5960.7336 | 0.895 | 46665.8566 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | 0 | 48474 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | 0 | 0 | 4000 | 1808.1434 | 3940.4616 | 0.895 | 46665.8566 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | 0 | 3920 | -1.3642e-11 | 2819.4412 | 743.794 | 0.88199 | 41132.5588 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 664.1434 | 1.7343 | 0.895 | 46665.8566 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | 0 | 44846 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 0 | 1.7343 | 0.895 | 44846 | 0 | 1 | 1
2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 1.7343 | 0.895 | 44559 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | 0 | 45098 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | 0 | -4.6403e-13 | -1.0459e-11 | 0 | 1.7343 | 0.895 | 45098 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | 0 | 45448 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | 0 | 0 | -1.0459e-11 | -1217.8566 | 1091.716 | 0.895 | 46665.8566 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2881.716 | 0.895 | 48111.6327 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 80 | -1720.6909 | 4421.7343 | 0.895 | 50594.6909 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | 0 | 48073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 6211.7343 | 0.895 | 50073 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8001.7343 | 0.895 | 54545 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | 0 | 3779.9965 | 142.8608 | 3997.7566 | 3420.5006 | 0.87264 | 41142.2469 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | 0 | 140.0035 | -8.1855e-12 | 2667.1399 | 402.7136 | 0.88381 | 46665.8566 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | 54801 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 354.8458 | 6.2379 | 0.895 | 54446.1542 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 6.2379 | 0.895 | 49241 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | 54703 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 6.2379 | 0.895 | 54703 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -931.5778 | 840 | 0.895 | 54183.5778 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | 54250 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 56250 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | 56412 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 62412 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | 51737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 53818.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | 54375 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56375 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | 0 | 54079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54079 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46962 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | 0 | 1166.0295 | 2810.174 | 2609.5898 | 5049.7995 | 0.88455 | 42793.3807 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | 0 | -1214.1082 | 4000 | 2000 | 2815.1626 | 0.895 | 47146.1082 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | 0 | 3920 | -1.728e-11 | 2492.4102 | 2.5633 | 0.88616 | 42634.5898 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | 0 | -747.1082 | 732.166 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | 0 | 46402 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | 0 | -744.1082 | 1461.3921 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | 0 | -318.1082 | 1773.1381 | 6.2051e-13 | 2.5633 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | 0 | 600.8918 | 1159.9832 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | 0 | 1041.8918 | 96.8284 | 0 | 2.5633 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | 0 | 47241 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | 0 | 94.8918 | -1.4552e-11 | 5.2765e-13 | 2.5633 | 0.895 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | 0 | 48446 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | -2331.4247 | 2074.3572 | 0.88864 | 50777.4247 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 5564.8572 | 0.87262 | 54262.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | 0 | 49467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8002.5633 | 0.88266 | 56228.7832 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | 0 | 50726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | 0 | 3665.2481 | 259.9509 | 3997.7566 | 3421.3295 | 0.87264 | 43062.9953 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | 0 | 254.7519 | -1.0914e-11 | 2667.1399 | 403.5425 | 0.88381 | 47146.1082 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 403.5425 | 0.895 | 54529 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 0 | 403.5425 | 0.895 | 53037 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | 57318 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 403.5425 | 0.895 | 57318 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 57837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -487.662 | 840 | 0.895 | 58324.662 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | 55817 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 57817 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | 58145 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 64145 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 59137.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | 56876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58876 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | 0 | 51875 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51875 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | 0 | 50619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50619 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | 0 | 81.2554 | 3917.0864 | 896.1389 | 6998.7275 | 0.895 | 49977.6058 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | 0 | -84.6058 | 4000 | 0 | 6998.7275 | 0.895 | 49977.6058 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | 0 | 49587 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | 0 | 3920 | -1.1369e-11 | 3707.1288 | 2759.0662 | 0.87439 | 41959.8712 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | 0 | 50436 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0459e-11 | 458.3942 | 2246.8938 | 0.895 | 49977.6058 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | 0 | 49982 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | 0 | 8.913e-13 | -1.1369e-11 | 4.3942 | 2241.9841 | 0.895 | 49977.6058 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | 0 | 49712 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | 0 | -265.6058 | 260.2936 | 0 | 2241.9841 | 0.895 | 49977.6058 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | 0 | 50663 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | 0 | 255.0878 | -8.1855e-12 | 430.3065 | 1761.1947 | 0.895 | 49977.6058 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | 0 | 50828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 850.3942 | 811.0336 | 0.895 | 49977.6058 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | 0 | 50701 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | 0 | 5.5638e-13 | -9.0949e-12 | 723.3942 | 2.7718 | 0.895 | 49977.6058 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | 0 | -1.2761e-12 | -8.1855e-12 | -2331.4247 | 2074.5657 | 0.88864 | 54809.4247 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 5565.0657 | 0.87262 | 54461.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | 0 | 50193 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8002.7718 | 0.88266 | 56954.7832 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8002.7718 | 0.895 | 49418 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | 0 | 50753 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3421.5381 | 0.87264 | 42835.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | 56224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 3421.5381 | 0.895 | 56224 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 56992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 3421.5381 | 0.895 | 56992 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | 56638 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 3421.5381 | 0.895 | 56638 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 55515 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 3421.5381 | 0.895 | 55515 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1115.5999 | 4420 | 0.895 | 54524.5999 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 61566 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | 56951 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 59032.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | 0 | 55763 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55763 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50683 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | 0 | 50708 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50708 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | 0 | 364.5215 | 3628.0393 | 0 | 8000 | 0.895 | 50972.4785 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | 0 | -379.5517 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51010.5517 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42146.2434 | 0.52 | 1 | 1
2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 5.2765e-13 | 3418.7662 | 0.895 | 48992 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | 0 | 49905 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 49905 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 49661 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | 0 | 50196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50196 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | 0 | 49545 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 49545 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50438 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 52510.0645 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 53024.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | 0 | 54194 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 60194 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | 0 | 56319 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | 0 | 1310.6916 | 2662.5596 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 51010.5517 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | 0 | 2609.3084 | -5.457e-12 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 51010.5517 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | 56114 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 56114 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 56630 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | 55939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 55939 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | -487.1584 | 840 | 0.895 | 54736.1584 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 53197 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | 53321 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55402.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | 54924 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60924 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | 55480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57480 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53274 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | 0 | 49687 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49687 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | 0 | 486.2802 | 3503.7957 | 430.3889 | 7519.1185 | 0.895 | 49425.3309 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | 0 | -506.3309 | 4000 | 0 | 7519.1185 | 0.895 | 49425.3309 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3858.1767 | 3101.9363 | 0.87345 | 41627.8233 | 0.36 | 1 | 1
2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | 0 | -1516.64 | 1486.3072 | 255.309 | 2816.6748 | 0.895 | 49425.3309 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | 0 | -465.3309 | 1942.3314 | 0 | 2816.6748 | 0.895 | 49425.3309 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | 0 | 48296 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | 0 | -1129.3309 | 3049.0757 | 0 | 2816.6748 | 0.895 | 49425.3309 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | 0 | 48455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | 0 | -970.3309 | 4000 | 0 | 2816.6748 | 0.895 | 49425.3309 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | 0 | 48213 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | 0 | 3920 | 0 | 2492.4102 | 4.0755 | 0.88616 | 41800.5898 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | 0 | 48720 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -705.3309 | 635.3467 | 0.895 | 49425.3309 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | 0 | 50812 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 4125.8467 | 0.87262 | 58812 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2350.7543 | 6214.0755 | 0.88832 | 52418.387 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | 0 | 52982 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.0755 | 0.895 | 54982 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | 0 | 1260.9125 | 2713.3546 | 3997.7566 | 3422.8417 | 0.87264 | 49425.3309 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | 0 | 50929 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | 0 | 2659.0875 | -7.276e-12 | 2667.1399 | 405.0547 | 0.88381 | 45602.7726 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | 54251 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 405.0547 | 0.895 | 54251 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 405.0547 | 0.895 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | 52325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 405.0547 | 0.895 | 52325 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 55801 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 405.0547 | 0.895 | 55801 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | 54913 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -485.9724 | 840 | 0.895 | 55398.9724 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | 55628 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 2630 | 0.895 | 61628 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | 55727 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57808.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56149 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | 0 | 53492 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55492 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | 0 | 47501 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47501 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | 0 | 48818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48818 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | 0 | 47855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47855 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | 0 | 46827 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 44827 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | 0 | 46052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 40132 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | 0 | 45417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | 0 | 0 | 0 | 1160 | -1.819e-12 | 0.895 | 44257 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | 0 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44685 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45981 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | 0 | 46480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46480 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47732 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47397 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46585 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | 0 | 47068 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47068 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47052 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50683 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48568 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | 50101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 50101 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | 0 | -3e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 52224 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | 51389 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 53389 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | 53183 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5370 | 0.895 | 55264.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | 0 | 46061 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 52061 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | 0 | 44176 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 45114.5475 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | 0 | 44521 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44521 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45140 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44977 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45485 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | 0 | 45566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 43566 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 43140 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | 0 | 44732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 44732 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | 0 | 44876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 44876 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | 0 | 45306 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 3530.7263 | 0.895 | 45306 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | 0 | 46641 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 2234.6369 | 0.895 | 45481 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | 0 | 45811 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 2000 | 0 | 0.895 | 39891 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46363 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46710 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 9.0826e-13 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47728 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | 51461 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51461 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | -9.2806e-13 | -3.1832e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48255 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | 46938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | -1.3921e-12 | -1.819e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46938 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 50557.5475 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 54127 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | 51429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 53510.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56983 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | 0 | 51598 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53598 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49133 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | 0 | 44750 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44750 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | 0 | 1.7965e-12 | 4000 | 42.1605 | 7952.8933 | 0.895 | 44542.8395 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | 0 | 45004 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 461.1605 | 7437.6302 | 0.895 | 44542.8395 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | 0 | 44739 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3834.5241 | 3048.2467 | 0.87359 | 36984.4759 | 0.56 | 0 | 1
2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | 0 | 43889 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | 0 | -861.1141 | 843.8918 | 207.2746 | 2816.6551 | 0.895 | 44542.8395 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | 0 | 43488 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | 0 | -1054.8395 | 1877.6345 | 1.1474e-12 | 2816.6551 | 0.895 | 44542.8395 | 0 | 1 | 1
2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | 0 | 43499 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | 0 | -1043.8395 | 2900.5973 | 0 | 2816.6551 | 0.895 | 44542.8395 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | 0 | 43421 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | 0 | -1121.8395 | 4000 | 0 | 2816.6551 | 0.895 | 44542.8395 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 2492.4102 | 4.0558 | 0.88616 | 36871.5898 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | 0 | 43624 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | 0 | -1.3921e-12 | -2.7285e-12 | -918.8395 | 826.4171 | 0.895 | 44542.8395 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | 0 | 45737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -2000 | 2616.4171 | 0.895 | 47737 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | 0 | 44189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | 0 | -81.6327 | 80 | -3364.2252 | 5566.3496 | 0.87685 | 47634.8579 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8004.0558 | 0.88266 | 51598.7832 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | 0 | 46242 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | 0 | -1.8561e-12 | 4000 | 1699.1605 | 6105.5524 | 0.895 | 44542.8395 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | 0 | 46573 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3446.7 | 2171.9373 | 0.87622 | 39206.3 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 2171.9373 | 0.895 | 51108 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 2171.9373 | 0.895 | 50348 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2171.9373 | 0.895 | 52229 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 51918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2171.9373 | 0.895 | 51918 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -511.8019 | 2630 | 0.895 | 52331.8019 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | 51629 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57629 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | 49565 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 51646.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | 0 | 48733 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 50733 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49097 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | 0 | 44981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44981 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | 0 | 45130 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45130 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | 0 | 43885 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | 0 | 1.7826e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43885 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | 0 | 44824 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | 0 | 3920 | -9.5497e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 36906.2434 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | 0 | -1989.9819 | 1950.1822 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 46529.8836 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | 0 | 45493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | 0 | -1036.8836 | 2966.3282 | 0 | 2237.6508 | 0.895 | 46529.8836 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | 0 | 45618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | 0 | -911.8836 | 3859.9741 | 0 | 2237.6508 | 0.895 | 46529.8836 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | 0 | 46387 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | 0 | -142.8836 | 4000 | 0 | 2237.6508 | 0.895 | 46529.8836 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | 0 | 46716 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 40796 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | -210.8836 | 191.7548 | 0.895 | 46529.8836 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | 0 | 45776 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | 0 | -1.3921e-12 | -6.3665e-12 | -2109.442 | 2074.8078 | 0.89268 | 47885.442 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | 0 | 46082 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 5565.3078 | 0.87262 | 50163.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8003.014 | 0.88266 | 53299.7832 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 4000 | 1458.1164 | 6373.8336 | 0.895 | 46529.8836 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | 0 | 47921 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3524.8732 | 2348.3559 | 0.87564 | 40476.1268 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 2348.3559 | 0.895 | 51979 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 2348.3559 | 0.895 | 49054 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | 51809 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 2348.3559 | 0.895 | 51809 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 51911 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 2348.3559 | 0.895 | 51911 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | 51295 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -314.6861 | 2630 | 0.895 | 51609.6861 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | 51479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 53560.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | 51510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57510 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51714 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | 0 | 45591 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45591 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | 0 | 43639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43639 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | 0 | 45334 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45334 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | 0 | 1.7826e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45721 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | 0 | 44953 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | 0 | 3920 | -1.0459e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37035.2434 | 0.76 | 0 | 1
2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | 0 | 44102 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | 0 | -3097 | 3035.06 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 47199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | 0 | 45083 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | 0 | -984.6327 | 4000 | -1131.3673 | 4431.34 | 0.895 | 47199 | 0 | 1 | 1
2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 4000 | -1755 | 6002.065 | 0.895 | 47199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 7.7989e-13 | 4000 | 1193 | 4669.1041 | 0.895 | 47199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 2167.3431 | 2238.1066 | 0.89154 | 42956.6569 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 2000 | 3.4698 | 0.895 | 47199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | 0 | 50938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | 0 | -4000 | 3920 | -1074.8728 | 965.481 | 0.895 | 56012.8728 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 965.481 | 0.895 | 49265.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | 0 | 49537 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 965.481 | 0.895 | 49537 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | 0 | 2525 | 1423.4694 | 0 | 965.481 | 0.895 | 47199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | 0 | 49455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | 0 | 1395 | -5.457e-12 | 861 | 3.4698 | 0.895 | 47199 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 0 | 3.4698 | 0.895 | 55685 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3.4698 | 0.895 | 52684 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | 55917 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3.4698 | 0.895 | 55917 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 54268 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3.4698 | 0.895 | 54268 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | 56256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1793.4698 | 0.895 | 58256 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3583.4698 | 0.895 | 58188.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | 55883 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | -4000 | 4000 | -2983.8638 | 6210 | 0.88024 | 62866.8638 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | 0 | 57504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 59504 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | 0 | 54643 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54643 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | 0 | 52215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52215 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | 0 | 49903 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49903 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 182.6837 | 7795.8842 | 0.895 | 50541.3163 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | 0 | 51125 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | 0 | 3920 | -9.5497e-12 | 3938.5103 | 3284.2849 | 0.87297 | 43266.4897 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | 0 | -344.3163 | 337.43 | 0 | 3284.2849 | 0.895 | 50541.3163 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | 0 | 48980 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | 0 | 330.6814 | -1.0914e-11 | 2000 | 1049.6481 | 0.895 | 46649.3186 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | 0 | 48810 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | 0 | -1731.3163 | 1696.69 | 0 | 1049.6481 | 0.895 | 50541.3163 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | 0 | 48191 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | 0 | -2350.3163 | 4000 | 0 | 1049.6481 | 0.895 | 50541.3163 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | 0 | 48862 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 936.7792 | 2.9674 | 0.895 | 44005.2208 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -6.2591e-13 | 2.9674 | 0.895 | 49513 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2.9674 | 0.895 | 49617 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -6.2591e-13 | 2.9674 | 0.895 | 49769 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | 0 | 49305 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | 0 | -2686.7841 | 2633.0484 | 1.0367e-13 | 2.9674 | 0.895 | 51991.7841 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | 0 | -581.3163 | 3202.7384 | -6.2591e-13 | 2.9674 | 0.895 | 50541.3163 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | 0 | 53680 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | 0 | 3138.6837 | -5.457e-12 | 0 | 2.9674 | 0.895 | 50541.3163 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | 55382 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 2.9674 | 0.895 | 55382 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | 56036 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 2.9674 | 0.895 | 56036 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | 55484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 2.9674 | 0.895 | 55484 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 55632 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 0 | 0 | -935.2319 | 840 | 0.895 | 56567.2319 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 56979 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57522.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57820 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58118 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55606 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | 0 | 50129 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50129 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | 0 | 51391 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51391 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | 0 | 50522 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50522 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | 0 | 47981 | 0.6 | 1 | 0 | 2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40063.2434 | 0.6 | 1 | 0
2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | 0 | -4000 | 3920 | -3821.7383 | 6757.6992 | 0.87367 | 53563.7383 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | 0 | 44681 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | 0 | 3841.6 | -1.819e-12 | 3636.2935 | 2601.2843 | 0.87486 | 37203.1065 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | 0 | 44979 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 2306.8776 | 6.5086 | 0.88905 | 42672.1224 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | 0 | 44845 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 44845 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | 0 | 44517 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 44517 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | 0 | 44182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 44182 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | 0 | 46602 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 46602 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 46372 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | 0 | 51886 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 51886 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | 0 | 51369 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 51369 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | 0 | 53437 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 53437 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | 0 | 52472 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 52472 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 52189 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | 47110 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 47110 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5086 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1796.5086 | 0.895 | 52807 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | 50939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | -4000 | 3920 | -2980.2898 | 4420 | 0.88028 | 57919.2898 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | 52855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 54936.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53637 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | 0 | 49366 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49366 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | 0 | 49956 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49956 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | 0 | 51387 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51387 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51127 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49119 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 43577 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | 0 | 47587 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 45587 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | 0 | 48510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 46510 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.0894 | 0.895 | 48035 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 1160 | -1.819e-12 | 0.895 | 48703 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | 0 | 50429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50429 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48146 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51262 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | 0 | 53503 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53503 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53964 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51914 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48180 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51444 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53853 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54186 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 56247 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | -4000 | 3920 | -2987.9447 | 4420 | 0.8802 | 61516.9447 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | 0 | 50796 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 52877.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | 0 | 53644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55644 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48388 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48074 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | 0 | 48786 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48786 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 43295 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 4469.2737 | 0.895 | 45604 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47703 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 48458 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 49617 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 49942 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 48247 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | 0 | 50427 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 48427 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49550 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49580 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | 0 | 48182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48182 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49710 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | 0 | 53571 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53571 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | 53860 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 53860 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 55060 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 55383 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -4000 | 3920 | -2987.9447 | 4420 | 0.8802 | 61493.9447 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | 0 | 55803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57884.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52803 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48620 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46585 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | 0 | 48362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48362 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | 0 | 48594 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 46594 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | 0 | 47046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 41126 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 44972 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | 0 | 47864 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1160 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46704 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | 0 | 48882 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48882 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48146 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47825 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | 0 | 49823 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49823 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46256 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | 0 | 45483 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45483 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48736 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | 0 | 49746 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | 0 | -4.6403e-13 | -6.8212e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49746 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | 0 | 52301 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | 0 | -9.2806e-13 | -5.9117e-12 | 4.0689e-13 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52301 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | -9.2806e-13 | -5.0022e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | -9.2806e-13 | -4.0927e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51583 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 9.8e-13 | -5.0927e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51292 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | 51538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | 0 | -5.0927e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 53538 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | 50319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | 0 | -5.0927e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 52319 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | -4000 | 3920 | -2987.9447 | 6210 | 0.8802 | 58041.9447 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | 52637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54718.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | 0 | 51606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51606 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | 0 | 46283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46283 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | 0 | -1.8416e-12 | 4000 | 1736.5169 | 6059.7577 | 0.895 | 45416.4831 | 0.04 | 1 | 1
2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | 0 | 47173 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | 0 | 0 | 4000 | 1756.5169 | 4097.169 | 0.895 | 45416.4831 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | 0 | 3920 | -2.5011e-11 | 2864.9269 | 847.0728 | 0.88149 | 40361.0731 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | 0 | -9.2806e-13 | -2.4102e-11 | 756.5169 | 1.8026 | 0.895 | 45416.4831 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | 0 | 45307 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | 0 | -9.2806e-13 | -2.3192e-11 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 45307 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | 0 | 44769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | 0 | -9.2806e-13 | -2.2283e-11 | 2.0917e-14 | 1.8026 | 0.895 | 44769 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | 0 | 41730 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | 0 | -4.6403e-13 | -2.1828e-11 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 41730 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | 0 | 37583 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | 0 | -9.2806e-13 | -2.1373e-11 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 37583 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | 0 | 37414 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | 0 | -6.4964e-12 | -1.5007e-11 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 37414 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | 0 | 40660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4097e-11 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 40660 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | 0 | 42399 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | 0 | -1.3921e-12 | -1.2733e-11 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 42399 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | 0 | 43045 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | 0 | -1.0303e-28 | -1.2733e-11 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 43045 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | 0 | 43467 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 43467 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 4.1833e-13 | 1.8026 | 0.895 | 44927 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | 50980 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 50980 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 49800 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 51166 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 52738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 9.8e-13 | -1.0095e-11 | 0 | 1.8026 | 0.895 | 52738 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | 0 | -1.0095e-11 | -2000 | 1791.8026 | 0.895 | 53794 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | 52035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3581.8026 | 0.895 | 54116.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | -4000 | 4000 | -2985.8247 | 6210 | 0.88022 | 59681.8247 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55390 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | 0 | 49138 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49138 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49164 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | 0 | -1.3776e-12 | 4000 | 1934.1684 | 5838.918 | 0.895 | 48018.8316 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | 0 | 49520 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | 0 | -4.6403e-13 | 4000 | 1501.1684 | 4161.6349 | 0.895 | 48018.8316 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | 0 | 0 | 4000 | 273.1684 | 3856.4189 | 0.895 | 48018.8316 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | 0 | 48952 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | 0 | 0 | 4000 | 933.1684 | 2813.7727 | 0.895 | 48018.8316 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | 0 | 3920 | -2.4102e-11 | 2492.4102 | 1.1734 | 0.88616 | 41308.5898 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | 0 | 46846 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | 0 | -9.2806e-13 | -2.3192e-11 | 0 | 1.1734 | 0.895 | 46846 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | 0 | 44980 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | 0 | -9.2806e-13 | -2.2283e-11 | 4.1833e-13 | 1.1734 | 0.895 | 44980 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | 0 | 45966 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | 0 | -4.6403e-13 | -2.1828e-11 | 0 | 1.1734 | 0.895 | 45966 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | 0 | 46985 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | 0 | -1.8561e-12 | -2.0009e-11 | 0 | 1.1734 | 0.895 | 46985 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | 0 | 47701 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | 0 | -9.2806e-13 | -1.9099e-11 | 0 | 1.1734 | 0.895 | 47701 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | 0 | -1.3921e-12 | -1.7735e-11 | 0 | 1.1734 | 0.895 | 45589 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | 0 | 0 | -1.7735e-11 | 0 | 1.1734 | 0.895 | 45589 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | 0 | -139.7005 | 136.9065 | 0 | 1.1734 | 0.895 | 45969.7005 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | 0 | 48153 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | 0 | 134.1684 | -1.728e-11 | -4.1833e-13 | 1.1734 | 0.895 | 48018.8316 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | 0 | -9.5706e-13 | -1.6371e-11 | -9.2017e-13 | 1.1734 | 0.895 | 52639 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | 51611 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | -9.2806e-13 | -1.5461e-11 | 0 | 1.1734 | 0.895 | 51611 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | 53704 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 0 | 1.1734 | 0.895 | 53704 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 53673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 9.8e-13 | -1.5552e-11 | 0 | 1.1734 | 0.895 | 53673 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | 52130 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | 0 | -1.5552e-11 | -2000 | 1791.1734 | 0.895 | 54130 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | 54030 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3581.1734 | 0.895 | 56111.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | -4000 | 4000 | -2986.5647 | 6210 | 0.88022 | 60130.5647 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55901 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | 0 | 48529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48529 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47797 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46167 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39175.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | 0 | 47368 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | 0 | -2434.7022 | 2386.0081 | 538.7717 | 2816.7866 | 0.895 | 49263.9305 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | 0 | -1646.9305 | 4000 | 0 | 2816.7866 | 0.895 | 49263.9305 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 2492.4102 | 4.1874 | 0.88616 | 40040.5898 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 9.197e-13 | 4.1874 | 0.895 | 46034 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 4.1874 | 0.895 | 46534 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 4.1874 | 0.895 | 47257 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -6.2591e-13 | 4.1874 | 0.895 | 47524 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -1385.3882 | 1244.1098 | 0.895 | 50548.3882 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | 0 | 49283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3034.1098 | 0.895 | 51364.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 4824.1098 | 0.895 | 57742 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | 0 | 54139 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | 0 | 2875.0695 | 1066.2556 | 2000 | 2589.4729 | 0.895 | 49263.9305 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | 0 | 1044.9305 | -1.819e-12 | 2298.1391 | 4.9552 | 0.88919 | 49263.9305 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | 50099 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 4.9552 | 0.895 | 50099 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 4.9552 | 0.895 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | 0 | 4.9552 | 0.895 | 50928 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 51455 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 0 | 4.9552 | 0.895 | 51455 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | 51411 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1794.9552 | 0.895 | 53411 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | -4000 | 3920 | -2982.1167 | 4420 | 0.88026 | 54925.1167 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 54754.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | 52813 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54813 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | 0 | 49308 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49308 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48242 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | 0 | 49976 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 1341.4548 | 6501.1678 | 0.895 | 48634.5452 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 3562.7079 | 2431.2289 | 0.87537 | 41672.2921 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | 0 | 8.913e-13 | -4.5475e-13 | 579.4548 | 1783.7933 | 0.895 | 48634.5452 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | 0 | -16.5452 | 16.2143 | 0 | 1783.7933 | 0.895 | 48634.5452 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | 0 | 15.89 | -1.3642e-12 | 1594.1347 | 2.6373 | 0.895 | 47255.9753 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | 9.197e-13 | 2.6373 | 0.895 | 48384 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | 0 | 48506 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | 0 | -128.5452 | 125.9743 | -6.2591e-13 | 2.6373 | 0.895 | 48634.5452 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | 0 | 123.4548 | 2.0009e-11 | -4.1833e-13 | 2.6373 | 0.895 | 48634.5452 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | 0 | 48488 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | 0 | 2.0693e-11 | -9.0949e-13 | 0 | 2.6373 | 0.895 | 48488 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | 0 | 9.2352e-14 | -9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 2.6373 | 0.895 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | 0 | 49442 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 2.6373 | 0.895 | 49442 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | 0 | -2768.2636 | 2712.8984 | -9.2017e-13 | 2.6373 | 0.895 | 50792.2636 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | 0 | 47707 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | 0 | -927.5452 | 3621.8927 | 0 | 2.6373 | 0.895 | 48634.5452 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | 0 | 3549.4548 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 2.6373 | 0.895 | 48634.5452 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 2.6373 | 0.895 | 54765 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | 54544 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 2.6373 | 0.895 | 54544 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | 48688 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 2.6373 | 0.895 | 48688 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | -4.4565e-12 | 8.0779e-28 | 0 | 2.6373 | 0.895 | 52955 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | -935.6008 | 840 | 0.895 | 55419.6008 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | -2000 | 2630 | 0.895 | 56022 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | 53839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55920.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58261 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | 0 | 52445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54445 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48460 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49203 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47397 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47570 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | 0 | 46423 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 45263 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | 0 | 48148 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 46148 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | 0 | 46983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 41063 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 45807 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | 0 | 49468 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49468 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | 0 | 50542 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50542 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | 0 | 51362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51362 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48392 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48618 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | 0 | 50264 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50264 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | 0 | 49770 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49770 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49163 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48307 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48600 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | 46996 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 46996 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | 47467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | 0 | -2e-12 | -8.7416e-13 | 1.8585e-13 | 0.895 | 47467 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 49296 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 48477.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | 0 | -4000 | 4000 | -2987.9447 | 6210 | 0.8802 | 53312.9447 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | 0 | 45705 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 47705 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45749 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | 0 | 45303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45303 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | 0 | 43490 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43490 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | 0 | 42357 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42357 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | 0 | 42589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42589 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | 0 | 43115 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 41115 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | 0 | 43693 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 41693 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | 0 | 44106 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | 0 | 3920 | -5.0022e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 38186 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | 0 | 0 | -5.0022e-12 | 1160 | 0 | 0.895 | 44027 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 0 | -5.0022e-12 | -9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 46388 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | 0 | 0 | -5.0022e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 46088 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | 0 | 46269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | 0 | 0 | -5.0022e-12 | -9.2017e-13 | 2.7285e-12 | 0.895 | 46269 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | 0 | 46234 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | 0 | 0 | -5.0022e-12 | 2.7605e-12 | 0 | 0.895 | 46234 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | 0 | 0 | -5.0022e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 46319 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | 0 | 45342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | 0 | 0 | -5.0022e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 45342 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | 0 | 44921 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | 0 | -9.2806e-13 | -4.0927e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 44921 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 44315 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | 43991 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 43991 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 42738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 9.8e-13 | -3.2737e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 42738 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | 42601 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | 0 | -3.2737e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 44601 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 45920.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 50559 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 48276 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 46170.5475 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | 0 | 46121 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46121 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -2.0983e-12 | 8000 | 0.895 | 45719 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37173.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 43371.9017 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | 0 | 44763 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | 0 | -979.7913 | 960.1955 | 0 | 2237.6508 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | 0 | 45084 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | 0 | 940.9916 | 1.819e-12 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 42143.0084 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | 0 | 44577 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | 0 | -1165.7913 | 1142.4755 | 0 | 3.014 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | 0 | 46024 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | 0 | 281.2087 | 855.5279 | 0 | 3.014 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | 0 | 257.2087 | 593.0701 | 0 | 3.014 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | 0 | 46324 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | 0 | 581.2087 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 46338 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 45001 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | 0 | 47048 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | 0 | -1369.6557 | 1342.2626 | 0 | 3.014 | 0.895 | 48417.6557 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | 0 | 46834 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | 0 | 1091.2087 | 228.7844 | 0 | 3.014 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | 0 | 224.2087 | -8.1855e-12 | 1.8403e-12 | 3.014 | 0.895 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | 0 | 46928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46928 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | 46580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | -1.8561e-12 | -6.3665e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46580 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46764 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 46696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 1.96e-12 | -8.3665e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46696 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | 47918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | 0 | -8.3665e-12 | -2000 | 1793.014 | 0.895 | 49918 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | 47311 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | -1.0204e-12 | -7.3665e-12 | -2000 | 3583.014 | 0.895 | 49311 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | -4000 | 3920 | -2984.3999 | 6210 | 0.88024 | 54749.3999 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | 0 | 51716 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53797.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | 0 | 52362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52362 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | 0 | 46805 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46805 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | 0 | 46981 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 1104.7513 | 6765.641 | 0.895 | 45876.2487 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3639.4735 | 2605.489 | 0.87484 | 39143.5265 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | 0 | 47024 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 2000 | 370.8522 | 0.895 | 45024 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | 0 | 44954 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | 0 | -922.2487 | 903.8038 | 0 | 370.8522 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | 0 | 44667 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | 0 | 885.7277 | 0 | 329.4872 | 2.7101 | 0.895 | 43451.7852 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | 0 | 45110 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | 0 | -766.2487 | 750.9238 | 0 | 2.7101 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | 0 | 45380 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | 0 | -496.2487 | 1237.2475 | -6.2591e-13 | 2.7101 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | 0 | 46768 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | 0 | 891.7513 | 327.2972 | -4.1833e-13 | 2.7101 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 320.7513 | -1.3642e-11 | 0 | 2.7101 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | 0 | -3523.0139 | 3452.5536 | -9.2017e-13 | 2.7101 | 0.895 | 50226.0139 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | 0 | 45578 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | 0 | 0 | 3452.5536 | -9.2017e-13 | 2.7101 | 0.895 | 45578 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | 0 | 46294 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | 0 | 0 | 3452.5536 | 0 | 2.7101 | 0.895 | 46294 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | 0 | 47771 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | 0 | 1894.7513 | 1519.134 | 0 | 2.7101 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | 0 | 47365 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | 0 | 1488.7513 | -5.457e-12 | 1.8403e-12 | 2.7101 | 0.895 | 45876.2487 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | 0 | 53273 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 2.7101 | 0.895 | 53273 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 2.7101 | 0.895 | 53269 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | 53004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 2.7101 | 0.895 | 53004 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 53022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 2.7101 | 0.895 | 53022 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | 52303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | 0 | -2e-12 | -2000 | 1792.7101 | 0.895 | 54303 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 3582.7101 | 0.895 | 53596 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | 46297 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | -4000 | 3920 | -2984.7573 | 6210 | 0.88024 | 53281.7573 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | 0 | 52277 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54358.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | 0 | 50818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50818 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43839 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | 0 | 45807 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45807 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | 0 | 45903 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37985.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | 0 | -1.3921e-12 | -4.0927e-12 | 763.7746 | 2565.3868 | 0.895 | 46442.2254 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | 0 | 47417 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | 0 | 9.2352e-14 | -4.0927e-12 | 974.7746 | 1476.2532 | 0.895 | 46442.2254 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 865.7746 | 508.9073 | 0.895 | 46442.2254 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | 0 | 1.7826e-12 | -5.9117e-12 | 452.7746 | 3.014 | 0.895 | 46442.2254 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | 0 | 43344 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | 0 | -9.2806e-13 | -5.0022e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 43344 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | 0 | 30140 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | 0 | -1.8561e-12 | -3.1832e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 30140 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | 0 | 39627 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | 0 | -1.8561e-12 | -1.3642e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 39627 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | 0 | 43566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | 0 | 9.2352e-14 | -1.3642e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 43566 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | 0 | 46623 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 46623 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | 0 | 45086 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | 0 | -2604.6951 | 2552.6012 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 47690.6951 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | 0 | 248.7746 | 2298.7496 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46442.2254 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | 0 | 48695 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | 0 | 2252.7746 | -6.3665e-12 | 2.7605e-12 | 3.014 | 0.895 | 46442.2254 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 53333 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | 52532 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 52532 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | 52562 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | -1.3921e-12 | -2.7285e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 52562 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 1.96e-12 | -4.7285e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 53182 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | 46735 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | -1.0204e-12 | -3.7285e-12 | -1035.1799 | 929.5 | 0.895 | 47770.1799 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2719.5 | 0.895 | 54720.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | 53559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | -4000 | 4000 | -4000 | 6210 | 0.87262 | 61559 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51644 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50247 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | 0 | 47210 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47210 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 12.9483 | 7985.5327 | 0.895 | 48710.0517 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | 0 | 49782 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3993.5574 | 3409.2345 | 0.87266 | 45788.4426 | 0.28 | 1 | 1
2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | 0 | 49933 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 2664.3742 | 394.6956 | 0.88384 | 43348.6258 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | 0 | -922.0517 | 903.6107 | 0 | 394.6956 | 0.895 | 48710.0517 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | 0 | 46688 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | 0 | 885.5385 | -3.638e-12 | 152.2808 | 224.5495 | 0.895 | 45650.1807 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 196.9483 | 4.4956 | 0.895 | 48710.0517 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | 0 | -2.7842e-12 | -9.0949e-13 | -5.0517 | 9.0169 | 0.895 | 48710.0517 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -671.0517 | 609.6082 | 0.895 | 48710.0517 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -137.0517 | 732.2695 | 0.895 | 48710.0517 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 2522.2695 | 0.895 | 50760 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | 0 | 47322 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | 0 | -81.6327 | 80 | -3475.4719 | 5566.7894 | 0.876 | 50879.1045 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8004.4956 | 0.88266 | 56475.7832 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | 0 | 1137.1916 | 2839.6004 | 3997.7566 | 3423.2618 | 0.87264 | 48710.0517 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | 0 | 54160 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | 0 | 2782.8084 | -5.457e-12 | 2667.1399 | 405.4748 | 0.88381 | 48710.0517 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | 0 | 51079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 405.4748 | 0.895 | 51079 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | 47964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 405.4748 | 0.895 | 47964 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | 51071 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 405.4748 | 0.895 | 51071 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 405.4748 | 0.895 | 47756 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | 53078 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | 0 | -2e-12 | -2000 | 2195.4748 | 0.895 | 55078 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | 52476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 3985.4748 | 0.895 | 54476 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5775.4748 | 0.895 | 54960.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7565.4748 | 0.895 | 59723 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | 0 | 48342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | 0 | 0 | 4000 | -485.503 | 8000 | 0.895 | 48827.503 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49289 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | 0 | 48467 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48467 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | 0 | 48598 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44600.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | 0 | 49306 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | 0 | 3920 | -4.0927e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 42718.8601 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | 0 | 48057 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | 0 | -1392.3505 | 1364.5035 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49449.3505 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | 0 | 49209 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | 0 | 1337.2134 | -3.638e-12 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 47516.9408 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | 0 | -4.6403e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 48255 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -938.5475 | 844.5035 | 0.895 | 48819.5475 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | 0 | 47815 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 844.5035 | 0.895 | 47815 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 2634.5035 | 0.895 | 49131 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 51919 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | 0 | 49417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 55417 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | 0 | 49901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 51982.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | 0 | -1.3921e-12 | 4000 | 3234.6495 | 4320.0532 | 0.87792 | 49449.3505 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | 0 | 56297 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 2927.6495 | 996.2781 | 0.88082 | 49449.3505 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | 55192 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | 9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 996.2781 | 0.895 | 55192 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | 51656 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 996.2781 | 0.895 | 51656 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | 51309 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 996.2781 | 0.895 | 51309 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | -5.5683e-12 | 8.0779e-28 | 0 | 996.2781 | 0.895 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | 0 | 996.2781 | 0.895 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | -1825.3875 | 2630 | 0.895 | 51778.3875 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | 54706 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56787.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60573 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | 0 | 52479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54479 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | 0 | 50189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50189 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | 0 | 49876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49876 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | 0 | 49581 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49581 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 46748 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 42399 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | 0 | 50004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 48004 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | 0 | 48837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | 0 | 0 | 0 | 1160 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47677 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49337 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49184 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | 0 | 50095 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50095 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50660 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | 0 | 41487 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 41487 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 42139 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | 0 | 45008 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45008 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48646 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49261 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48445 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | 52494 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.1863e-13 | 0.895 | 52494 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | 0 | -1e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 55952.5475 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | 53893 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | 0 | -1e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 55893 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | 53689 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59689 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | 0 | 53554 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55635.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53970 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 48561 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46997 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | 0 | 47101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47101 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | 0 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 45942 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | 0 | 45476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 43476 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 40253 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | 0 | 46536 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 408.2 | 840 | 0.895 | 46127.8 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 840 | 0.895 | 47920 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 840 | 0.895 | 49748 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | 0 | 48466 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 840 | 0.895 | 48466 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | 0 | 49715 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 840 | 0.895 | 49715 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 840 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | 0 | 49506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 49506 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | 0 | 49533 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 840 | 0.895 | 49533 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | 0 | 49516 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 840 | 0.895 | 49516 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | 0 | 54496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 840 | 0.895 | 54496 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | 56052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 56052 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 9.8e-13 | -3.2737e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 54595 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | 0 | -3.2737e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 56201 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | 55806 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57887.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | 52785 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58785 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | 0 | 56109 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58109 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | 0 | 49006 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49006 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | 0 | 47577 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47577 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | 0 | 45697 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45697 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | 0 | 47088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47088 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | 0 | 48040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | 0 | 3920 | -4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40122.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | 0 | 46031 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | 0 | -3071.0688 | 3009.6474 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | 0 | 46823 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | 0 | 2949.4545 | 9.0949e-13 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 41873.5455 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | 0 | -1377.9705 | 1350.4111 | -9.2403e-13 | 3.014 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 1 | 1
2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | 0 | -310.9705 | 1655.1622 | -9.2403e-13 | 3.014 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | 0 | 842.0295 | 795.9485 | 0 | 3.014 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | 0 | 48825 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | 0 | 780.0295 | -1.6371e-11 | 1.8481e-12 | 3.014 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | 0 | -3.3642e-12 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 50631 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | 0 | -4.6403e-13 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 49767 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | 0 | -188.5245 | 184.754 | 0 | 3.014 | 0.895 | 49717.5245 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | 0 | 48072 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | 0 | 27.0295 | 157.1729 | 0 | 3.014 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | 0 | 48199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | 0 | 154.0295 | -1.0914e-11 | 1.8403e-12 | 3.014 | 0.895 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 50376 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | 52649 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 52649 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 53274 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 1.96e-12 | -7.457e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 50047 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | 56201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | -1.0204e-12 | -6.457e-12 | -1035.1799 | 929.5 | 0.895 | 57236.1799 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2719.5 | 0.895 | 53178.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | -4000 | 4000 | -4000 | 6210 | 0.87262 | 62458 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | 0 | 55992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57992 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49433 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50062 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 1205.101 | 6653.5184 | 0.895 | 48709.899 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | 0 | 0 | 4000 | 386.101 | 6222.1206 | 0.895 | 48709.899 | 0.2 | 1 | 1
2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | 0 | 48537 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | 0 | 3920 | 9.0949e-13 | 3481.7121 | 2247.3626 | 0.87596 | 41135.2879 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | 0 | 48719 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.101 | 2237.1939 | 0.895 | 48709.899 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | 0 | 4.4565e-12 | -4.0927e-12 | 2000 | 2.557 | 0.895 | 47707 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | 0 | 48174 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | 0 | -431.2808 | 422.6551 | -6.2591e-13 | 2.557 | 0.895 | 48605.2808 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | 0 | 136.101 | 283.7766 | 0 | 2.557 | 0.895 | 48709.899 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | 0 | 278.101 | -3.638e-12 | -4.1833e-13 | 2.557 | 0.895 | 48709.899 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | 0 | 47785 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | 0 | -9.8606e-13 | -2.7285e-12 | -8.9925e-13 | 2.557 | 0.895 | 47785 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 2.557 | 0.895 | 47646 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 2.557 | 0.895 | 48546 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | 0 | 48496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | 0 | -557.2699 | 546.1245 | 0 | 2.557 | 0.895 | 49053.2699 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | 0 | 49.101 | 496.0214 | 0 | 2.557 | 0.895 | 48709.899 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | 0 | 486.101 | -5.457e-12 | 0 | 2.557 | 0.895 | 48709.899 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 2.557 | 0.895 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 2.557 | 0.895 | 53613 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | 54923 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | -1.3921e-12 | -1.819e-12 | 0 | 2.557 | 0.895 | 54923 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 1.96e-12 | -3.819e-12 | 0 | 2.557 | 0.895 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | 49896 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | -1.0204e-12 | -2.819e-12 | -2000 | 1792.557 | 0.895 | 51896 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | 50856 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3582.557 | 0.895 | 52937.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | -4000 | 4000 | -2984.9373 | 6210 | 0.88023 | 61957.9373 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | 53098 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55098 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | 0 | 52872 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52872 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49353 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | 0 | -1.3776e-12 | 4000 | 1188.2839 | 6672.3085 | 0.895 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | 0 | 4.4565e-13 | 4000 | 3380.7201 | 2816.2244 | 0.87672 | 46686.2799 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | 0 | 3920 | 0 | 2492.4102 | 3.6252 | 0.88616 | 42271.5898 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | 0 | -1267.7161 | 1242.3618 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | 0 | 48162 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | 0 | 749.2307 | 477.8407 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 47412.7693 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | 0 | 48163 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | 0 | 468.2839 | -9.0949e-13 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 47694.7161 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | 0 | -1138.7161 | 1115.9418 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | 0 | -733.7161 | 1834.9836 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | 0 | 1798.2839 | 1.728e-11 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | 0 | 2.0417e-11 | -2.7285e-12 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 48353 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | 0 | -81.6327 | 80 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 48127.6327 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | 0 | 48480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | 0 | -4000 | 4000 | -500.069 | 451.1869 | 0.895 | 52980.069 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | 0 | 48541 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | 0 | 846.2839 | 3136.445 | 0 | 451.1869 | 0.895 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | 0 | 3073.7161 | -5.457e-12 | 400.5678 | 3.6252 | 0.895 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 54901 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | 55504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 55504 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 54753 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 54673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 3.6252 | 0.895 | 54673 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | 48701 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | 0 | -1e-12 | -2000 | 1793.6252 | 0.895 | 50701 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | 0 | -1e-12 | -2000 | 3583.6252 | 0.895 | 50926 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | -4000 | 3920 | -2983.6811 | 6210 | 0.88025 | 60379.6811 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | 0 | 54466 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56547.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | 0 | 54635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54635 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | 0 | 49485 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49485 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | 0 | 49609 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 8.404e-13 | 8000 | 0.895 | 49609 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40715.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | 0 | 48257 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 45589.8601 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | 0 | -740.5517 | 725.7407 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 50025.5517 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | 0 | 711.2259 | -3.638e-12 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 47686.9284 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | 0 | -4.6403e-13 | -2.7285e-12 | 4.1833e-13 | 4.5035 | 0.895 | 48131 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | 0 | 47834 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | 0 | -2.3201e-12 | 0 | -1199.444 | 1078.0059 | 0.895 | 49033.444 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | 0 | 48499 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | 0 | 5.5638e-13 | -9.0949e-13 | -1526.5517 | 2444.2697 | 0.895 | 50025.5517 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 4234.2697 | 0.895 | 49734 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | 0 | 49813 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | 0 | 0 | 0 | -212.5517 | 4424.5035 | 0.895 | 50025.5517 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 49119.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | 0 | 51415 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 57415 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | 0 | 1216.6916 | 2758.4779 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 50025.5517 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | 0 | 55396 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | 0 | 2703.3084 | -3.638e-12 | 2667.1399 | 405.4828 | 0.88381 | 50025.5517 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | 0 | 54759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | 0 | -4.6403e-13 | -3.638e-12 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 54759 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | 39777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 39777 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | 42266 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 42266 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 48028 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | 48659 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | 0 | -1e-12 | -2000 | 2195.4828 | 0.895 | 50659 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | 44310 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | -4000 | 3920 | -2511.0464 | 4420 | 0.88589 | 50821.0464 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | 42184 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 44265.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | 41018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 43018 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | 0 | 40056 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 40056 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44697 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | 0 | 45277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 8.404e-13 | 8000 | 0.895 | 45277 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | 0 | 45704 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | 0 | 3920 | -6.3665e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37786.2434 | 0.48 | 0 | 1
2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | 0 | 46699 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 44031.8601 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | 0 | 46887 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | 0 | -2639.0517 | 2586.2707 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49526.0517 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | 0 | 2534.5453 | -6.3665e-12 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 44052.609 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | 0 | 47777 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 4.1833e-13 | 4.5035 | 0.895 | 47777 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | 0 | -1034.9316 | 1014.2329 | -610.1202 | 550.5611 | 0.895 | 49526.0517 | 0 | 1 | 1
2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | 0 | 47594 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | 0 | 5.5638e-13 | 1014.2329 | -1932.0517 | 2279.7474 | 0.895 | 49526.0517 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1014.2329 | -1535.0517 | 3653.6187 | 0.895 | 49526.0517 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | 0 | 50520 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | 0 | 993.9483 | -2.7285e-12 | 0 | 3653.6187 | 0.895 | 49526.0517 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | 0 | -81.6327 | 80 | -2144.8735 | 5566.7974 | 0.89198 | 50698.5062 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | 0 | 51568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8004.5035 | 0.88266 | 58329.7832 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | 0 | 54279 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | 0 | 755.1916 | 3229.3963 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 49526.0517 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | 0 | 3164.8084 | 1.819e-12 | 2667.1399 | 405.4828 | 0.88381 | 49526.0517 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | 53869 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | 9.2806e-12 | -5.457e-12 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 53869 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 405.4828 | 0.895 | 51294 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 405.4828 | 0.895 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | 49481 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | -3.5652e-12 | 0 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 49481 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 49463 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2195.4828 | 0.895 | 49917 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | 47820 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 5685.9828 | 0.87262 | 55820 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | 49226 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7475.9828 | 0.895 | 51307.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 4000 | -585.4941 | 8000 | 0.895 | 48373.4941 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47894 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | 0 | 48623 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48623 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48539 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | 0 | 47673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47673 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | 0 | 47360 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 45360 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | 0 | 48648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 42728 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 46838 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | 0 | 48225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0.895 | 47065 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46912 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48699 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | 0 | 48379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48379 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47600 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | 0 | 47143 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47143 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47206 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | 0 | 48597 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48597 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | 0 | 53604 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53604 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50079 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50988 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 47413 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 51776 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | 50793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | 0 | -1e-12 | -1038.5475 | 929.5 | 0.895 | 51831.5475 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | 50617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 4420 | 0.87262 | 58617 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | 51112 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 53193.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | 0 | 50015 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52015 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | 0 | 45309 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 45309 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | 0 | 46282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46282 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | 0 | 47449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47449 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | 0 | 46520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46520 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | 0 | 45294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 43294 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | 0 | 47387 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | 0 | 3920 | -6.3665e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 41467 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | 0 | 45602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 1160 | 2234.6369 | 0.895 | 44442 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | 0 | 44480 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 2000 | 9.0949e-13 | 0.895 | 42480 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | 0 | 44054 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 44054 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 44715 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | 0 | 45864 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 45864 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | 0 | 43449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 43449 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 44715 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | 0 | 44451 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 44451 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | 0 | 44199 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 44199 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 50613 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 51660 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48046 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 9.8e-13 | -3.2737e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 47479 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | 47510 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | 0 | -3.2737e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 49510 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 51008.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | 44422 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | -4000 | 4000 | -2987.9447 | 6210 | 0.8802 | 51409.9447 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52194 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47109 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | 0 | 44674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44674 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 43694 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | 0 | 43942 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39944.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | 0 | 45371 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 38783.8601 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | 0 | -870.6059 | 853.1938 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 46114.6059 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | 0 | 43753 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | 0 | -2037.4208 | 2849.8662 | -324.1852 | 691.125 | 0.895 | 46114.6059 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | 0 | 42941 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | 0 | -1173.6059 | 4000 | -2000 | 2481.125 | 0.895 | 46114.6059 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | 0 | 45411 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | 0 | 0 | 4000 | -703.6059 | 3110.8523 | 0.895 | 46114.6059 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | 0 | 2627.3941 | 1318.9857 | 0 | 3110.8523 | 0.895 | 46114.6059 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | 0 | 47775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | 0 | 880.2119 | 420.8103 | 780.1822 | 2239.1404 | 0.895 | 46114.6059 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | 0 | 48527 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | 0 | 412.3941 | 2.7285e-11 | 2000 | 4.5035 | 0.895 | 46114.6059 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 1794.5035 | 0.895 | 50567.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | 0 | -4000 | 4000 | -2336.0012 | 3870.1886 | 0.88856 | 56019.0012 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | 0 | 1433.6059 | 2537.1368 | 1459.7881 | 2239.1404 | 0.895 | 46114.6059 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | 0 | 2486.3941 | -5.457e-12 | 2000 | 4.5035 | 0.895 | 46114.6059 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 53936 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | 56666 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 56666 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | 55547 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 55547 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 55570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 55570 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | -2e-12 | -1033.5156 | 929.5 | 0.895 | 56012.5156 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | 55146 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 2719.5 | 0.895 | 57146 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | 54568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 6210 | 0.87262 | 62568 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54316.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | 0 | 53256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53256 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48796 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | 0 | 48745 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44747.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | 0 | 48858 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 42270.8601 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | 0 | -430.4005 | 421.7925 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49923.4005 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | 0 | 47630 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | 0 | -2293.4005 | 2669.325 | -9.2403e-13 | 400.9792 | 0.895 | 49923.4005 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | 0 | 49552 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | 0 | -371.4005 | 3033.2975 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49923.4005 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | 0 | -107.4005 | 3138.55 | -9.2403e-13 | 400.9792 | 0.895 | 49923.4005 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | 0 | 49549 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | 0 | -374.4005 | 3505.4625 | -9.2403e-13 | 400.9792 | 0.895 | 49923.4005 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | 0 | 50235 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | 0 | 311.5995 | 3187.5038 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49923.4005 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | 0 | 53402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | 0 | 3123.7537 | -1.0004e-11 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 49923.4005 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | 0 | 51674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | 0 | -81.6327 | 80 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 51755.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | 0 | 51989 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | 0 | -4000 | 4000 | -1028.9304 | 925.3963 | 0.895 | 57017.9304 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | 0 | 51456 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | 0 | 1532.5995 | 2436.123 | 0 | 925.3963 | 0.895 | 49923.4005 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | 0 | 53135 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | 0 | 2387.4005 | -1.2733e-11 | 824.199 | 4.5035 | 0.895 | 49923.4005 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | 0 | 55771 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | 0 | -1.0204e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 55771 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | -1.0204e-12 | -9.0949e-12 | 4.0689e-13 | 4.5035 | 0.895 | 55935 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | 56579 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | -1.0204e-12 | -7.276e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 56579 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 57245 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 57245 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 57186 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 0 | -8.276e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 57186 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | 56906 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | -81.6327 | 80 | -3482.207 | 3054.75 | 0.87595 | 60469.8396 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | 55227 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | -4000 | 4000 | -4000 | 6545.25 | 0.87262 | 63227 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1625.419 | 8000 | 0.895 | 55677.419 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54594 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | 0 | 52448 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52448 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 230.4406 | 7742.5245 | 0.895 | 49941.5594 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3923.0222 | 3249.1288 | 0.87306 | 46147.9778 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | 0 | 49350 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | 0 | 3920 | -3.1832e-12 | 2617.9183 | 289.1476 | 0.88444 | 42812.0817 | 0.52 | 0 | 1
2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | 0 | -2344.5594 | 2297.6682 | 0 | 289.1476 | 0.895 | 49941.5594 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | 0 | -1737.0733 | 4000 | -73.4861 | 354.9177 | 0.895 | 49941.5594 | 0 | 1 | 1
2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 4000 | -1917.5594 | 2071.1333 | 0.895 | 49941.5594 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | 0 | 902.4406 | 3079.1422 | 0 | 2071.1333 | 0.895 | 49941.5594 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | 0 | 50932 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | 0 | 990.4406 | 2068.4886 | 0 | 2071.1333 | 0.895 | 49941.5594 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | 0 | 1377.4406 | 662.9369 | 0 | 2071.1333 | 0.895 | 49941.5594 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | 0 | 649.6782 | 0 | 1849.7624 | 4.3596 | 0.895 | 49941.5594 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | 0 | 52120 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | 0 | -81.6327 | 80 | 0 | 4.3596 | 0.895 | 52201.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | 0 | -4000 | 4000 | -1145.8834 | 1029.9253 | 0.895 | 57023.8834 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | 0 | 52128 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | 0 | 2186.4406 | 1768.9382 | 0 | 1029.9253 | 0.895 | 49941.5594 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | 0 | 1733.5594 | -3.638e-12 | 917.8812 | 4.3596 | 0.895 | 49941.5594 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | 57486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 4.3596 | 0.895 | 57486 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | 53691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 4.3596 | 0.895 | 53691 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 4.3596 | 0.895 | 51770 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 56545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 4.3596 | 0.895 | 56545 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.3596 | 0.895 | 57829 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 3494.8596 | 0.87262 | 61341.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | -4000 | 4000 | -3782.6753 | 6800.5793 | 0.87391 | 65854.6753 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | 0 | 57279 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1340.1348 | 8000 | 0.895 | 58619.1348 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51132 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | 0 | 51785 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51785 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | 0 | 159.3395 | 3837.4087 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 50789.6605 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | 0 | 3760.6605 | -2.2737e-12 | 3102 | 2236.7638 | 0.8791 | 45237.3395 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | 0 | 52772 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | 2000 | 2.1269 | 0.895 | 50772 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | 0 | -563.6605 | 552.3873 | 0 | 2.1269 | 0.895 | 50789.6605 | 0 | 1 | 1
2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | 0 | 541.3395 | -3.638e-12 | 9.197e-13 | 2.1269 | 0.895 | 50789.6605 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | 0 | 50565 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 4.1833e-13 | 2.1269 | 0.895 | 50565 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | 0 | -294.6605 | 288.7673 | 0 | 2.1269 | 0.895 | 50789.6605 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | 0 | -227.3507 | 511.5709 | -70.3098 | 65.0542 | 0.895 | 50789.6605 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | 0 | 50350 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | 0 | 0 | 511.5709 | -439.6605 | 458.5503 | 0.895 | 50789.6605 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | 0 | 501.3395 | -9.0949e-13 | 0 | 458.5503 | 0.895 | 50789.6605 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | 0 | 49436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3949.0503 | 0.87262 | 57436 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3165.9022 | 6730.3586 | 0.87852 | 55552.5349 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | 0 | 1282.0707 | 2691.7646 | 3428.2688 | 2818.4017 | 0.87636 | 50789.6605 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | 0 | 55920 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | 0 | 2637.9293 | -1.0914e-11 | 2492.4102 | 5.8024 | 0.88616 | 50789.6605 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 5.8024 | 0.895 | 55095 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | 53782 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | -7.4244e-12 | -3.638e-12 | 0 | 5.8024 | 0.895 | 53782 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5.8024 | 0.895 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 53141 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5.8024 | 0.895 | 53141 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | 51185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1795.8024 | 0.895 | 53185 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 3585.8024 | 0.895 | 56507 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | 57520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5375.8024 | 0.895 | 63520 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | 57665 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7165.8024 | 0.895 | 59746.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | 0 | 51768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | 0 | 0 | 4000 | -932.0644 | 8000 | 0.895 | 52700.0644 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | 0 | 51475 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51475 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | 0 | 51386 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | 0 | 2.2422e-12 | 4000 | 540.8624 | 7395.6844 | 0.895 | 50845.1376 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 195.8624 | 7176.8437 | 0.895 | 50845.1376 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3758.8286 | 2876.4228 | 0.87406 | 42651.1714 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | 0 | 49693 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | 0 | -1724.0142 | 1689.534 | 571.8767 | 2237.4544 | 0.895 | 50845.1376 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | 0 | 49678 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | 0 | -1167.1376 | 2833.3288 | 0 | 2237.4544 | 0.895 | 50845.1376 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | 0 | 2776.6622 | 1.819e-12 | 2000 | 2.8176 | 0.895 | 44308.3378 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | 0 | -139.3819 | 136.5943 | -171.7556 | 156.5389 | 0.895 | 50845.1376 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | 0 | 50409 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | 0 | 0 | 136.5943 | -436.1376 | 546.882 | 0.895 | 50845.1376 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | 0 | 50439 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | 0 | 0 | 136.5943 | -406.1376 | 910.3751 | 0.895 | 50845.1376 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | 0 | 50979 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | 0 | 133.8624 | 2.9104e-11 | 0 | 910.3751 | 0.895 | 50845.1376 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 4400.8751 | 0.87262 | 55460.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | 0 | 56419 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | 0 | -4000 | 4000 | -3336.6792 | 7327.3866 | 0.87707 | 63755.6792 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | 0 | 56316 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | 0 | 1669.1553 | 2296.7803 | 3801.7071 | 2976.5722 | 0.87379 | 50845.1376 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | 0 | 55634 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | 0 | 2250.8447 | -1.0914e-11 | 2538.0178 | 110.4193 | 0.88551 | 50845.1376 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | 2.7842e-12 | -1.4552e-11 | 92.621 | 6.9321 | 0.895 | 56185.379 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | 50185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 6.9321 | 0.895 | 50185 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 6.9321 | 0.895 | 50673 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 50815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 6.9321 | 0.895 | 50815 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -930.8021 | 840 | 0.895 | 52063.8021 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -2000 | 2630 | 0.895 | 52829 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 60587 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55617.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | 0 | 52168 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54168 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | 0 | 49428 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49428 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | 0 | 49158 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49158 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | 0 | 49267 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49267 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | 0 | 48611 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 42691 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | 0 | 48986 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 46986 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | 0 | 48912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 46912 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | 0 | 48207 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | 0 | 0 | 0 | 1160 | -1.819e-12 | 0.895 | 47047 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | 0 | 48330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48330 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | 0 | 48678 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48678 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49464 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | 0 | 49828 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49828 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49636 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | 0 | 49985 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49985 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | 0 | 50626 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50626 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50447 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56417 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53421 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55487 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | 55212 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 55212 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | 54216 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 56216 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | 57222 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3580 | 0.895 | 63222 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | 57213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 59294.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | 0 | 53655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 55655 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 49778.5475 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47871 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50133 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | 0 | 48841 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48841 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | 0 | 47527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 45527 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | 0 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | 0 | 3920 | -6.3665e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 41960 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 45793 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 1296.0894 | 0.895 | 47675 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 1160 | 0 | 0.895 | 45617 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 47052 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | 0 | 48341 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 48341 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | 0 | 47823 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 2.0344e-14 | 0 | 0.895 | 47823 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | 0 | 47281 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47281 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | 0 | 47019 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 47019 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47720 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | 53921 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 53921 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | 51575 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 51575 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54648 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 1.96e-12 | -4.2737e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | 0 | -4.2737e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 50793 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | -1.0204e-12 | -3.2737e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 57050 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5370 | 0.895 | 61414 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | 55076 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 57157.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | 0 | 55911 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 56849.5475 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | 0 | 50917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50917 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | 0 | 49964 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | 0 | 50171 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | 0 | 2330.8908 | 1621.54 | 567.0314 | 7366.4454 | 0.895 | 47273.0778 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | 0 | 50215 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | 0 | 0 | 1621.54 | 251 | 7085.9984 | 0.895 | 49964 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | 0 | 47537 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | 0 | -2427 | 4000 | 0 | 7085.9984 | 0.895 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | 0 | 47848 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3732.4599 | 2816.5671 | 0.87423 | 44115.5401 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | 0 | 49087 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 2492.4102 | 3.9678 | 0.88616 | 42674.5898 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | 0 | 49829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 49829 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 49681 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | 0 | 49386 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -9.2403e-13 | 3.9678 | 0.895 | 49386 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | 0 | 49352 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 49352 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 50646 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | 0 | 49527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | 0 | -118.1949 | 115.831 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 49645.1949 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | 0 | -114 | 227.551 | -9.2403e-13 | 3.9678 | 0.895 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | 0 | 50187 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | 0 | 223 | -7.276e-12 | 1.8481e-12 | 3.9678 | 0.895 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | 55590 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 55590 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | 57028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 57028 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | 55716 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 1793.9678 | 0.895 | 57716 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | 55767 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 3583.9678 | 0.895 | 57767 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | 54284 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5373.9678 | 0.895 | 60284 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7163.9678 | 0.895 | 57192.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 4000 | -934.1142 | 8000 | 0.895 | 51641.1142 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | 0 | 48574 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48574 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | 0 | 48698 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | 0 | 1124.9842 | 2852.0569 | 0 | 8000 | 0.895 | 47573.0158 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | 0 | 47839 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | 0 | 2795.0158 | 0 | 1627.3862 | 6181.6914 | 0.895 | 43416.5981 | 0.28 | 0 | 1
2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | 0 | 45995 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | 0 | -1578.0158 | 1546.4555 | 0 | 6181.6914 | 0.895 | 47573.0158 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | 0 | 44059 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | 0 | -2503.6169 | 4000 | -1010.3989 | 7085.9984 | 0.895 | 47573.0158 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | 0 | 44520 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | 0 | 4.4565e-13 | 4000 | 3732.4599 | 2816.5671 | 0.87423 | 40787.5401 | 0.32 | 1 | 1
2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | 0 | 45252 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | 0 | 3920 | 0 | 2492.4102 | 3.9678 | 0.88616 | 38839.5898 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | 0 | -1050.0158 | 1029.0155 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 47573.0158 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | 0 | -479.0158 | 1498.4509 | -9.2403e-13 | 3.9678 | 0.895 | 47573.0158 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | 0 | 47055 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | 0 | -518.0158 | 2006.1064 | -9.2403e-13 | 3.9678 | 0.895 | 47573.0158 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | 0 | 49539 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | 0 | 1965.9842 | 0 | 2.7678e-12 | 3.9678 | 0.895 | 47573.0158 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | 0 | 48617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 48617 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | 0 | -2376.0605 | 2328.5392 | -6.2591e-13 | 3.9678 | 0.895 | 51368.0605 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | 0 | 800.9842 | 1511.2084 | -4.1833e-13 | 3.9678 | 0.895 | 47573.0158 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | 0 | 1480.9842 | -3.638e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 47573.0158 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | 53874 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 53874 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | 53522 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 53522 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 53832 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 54717 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 54717 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 0 | -2.819e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 53536 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | 53656 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | 0 | -2.819e-12 | -2000 | 1793.9678 | 0.895 | 55656 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | 53052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 5284.4678 | 0.87262 | 61052 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7074.4678 | 0.895 | 51823.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | 0 | 53962 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | 0 | 0 | 4000 | -1034.1142 | 8000 | 0.895 | 54996.1142 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | 0 | 48814 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48814 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | 0 | 48183 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | 0 | 478.0368 | 3512.2074 | 0 | 8000 | 0.895 | 47704.9632 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | 0 | 48425 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | 0 | 685.8974 | 2812.3121 | 34.1394 | 7961.8555 | 0.895 | 47704.9632 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | 0 | 47541 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | 0 | -163.9632 | 2972.996 | 0 | 7961.8555 | 0.895 | 47704.9632 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | 0 | -1047.9632 | 4000 | 0 | 7961.8555 | 0.895 | 47704.9632 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | 0 | 47400 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3986.6849 | 3393.6349 | 0.8727 | 43413.3151 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | 0 | 47938 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 2659.8478 | 384.4119 | 0.8839 | 41358.1522 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 340.0368 | 4.4825 | 0.895 | 47704.9632 | 0 | 1 | 1
2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | 0 | 45861 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2403e-13 | 4.4825 | 0.895 | 45861 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | 0 | 46158 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -9.2403e-13 | 4.4825 | 0.895 | 46158 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 4.4825 | 0.895 | 46788 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 4.4825 | 0.895 | 46639 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | 0 | -734.0571 | 719.376 | 0 | 4.4825 | 0.895 | 46947.0571 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | 0 | 46596 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | 0 | -1108.9632 | 1806.16 | 0 | 4.4825 | 0.895 | 47704.9632 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | 0 | 1770.0368 | -5.457e-12 | 6.6136e-12 | 4.4825 | 0.895 | 47704.9632 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | 54081 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 4.4825 | 0.895 | 54081 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 4.4825 | 0.895 | 50732 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | 55089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | 4.4825 | 0.895 | 55089 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 53455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | 4.4825 | 0.895 | 53455 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | 0 | -2.819e-12 | -2000 | 1794.4825 | 0.895 | 55144 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | 48417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3584.4825 | 0.895 | 50498.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | 51484 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5374.4825 | 0.895 | 57484 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | 54006 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7164.4825 | 0.895 | 56006 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | 0 | 53353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | 0 | 0 | 4000 | -933.5391 | 8000 | 0.895 | 54286.5391 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48092 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47916 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 368.0198 | 3624.4696 | 0 | 8000 | 0.895 | 48672.9802 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | 0 | 47838 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | 0 | 786.343 | 2822.0788 | 0 | 8000 | 0.895 | 47051.657 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | 0 | -222.9802 | 3040.5994 | 0 | 8000 | 0.895 | 48672.9802 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | 0 | 47694 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | 0 | -978.9802 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48672.9802 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40841.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 45310.8601 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | 0 | -557.9802 | 546.8206 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 48672.9802 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | 0 | 48201 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | 0 | -471.9802 | 1009.3612 | -9.2403e-13 | 400.9792 | 0.895 | 48672.9802 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | 0 | 50017 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | 0 | 989.174 | -1.4552e-11 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 48672.9802 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | 0 | 47714 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 47714 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | 0 | 53905 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | 0 | -3211.2032 | 3146.9791 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 57116.2032 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | 0 | 51492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | 0 | 2819.0198 | 270.4283 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 48672.9802 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | 0 | 48938 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | 0 | 265.0198 | -9.0949e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 48672.9802 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | 48726 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 48726 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 49203 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | 48587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 48587 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 48602 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -2000 | 1794.5035 | 0.895 | 50993 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3584.5035 | 0.895 | 51607.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | -4000 | 4000 | -2982.648 | 6210 | 0.88026 | 55724.648 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51907 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50119 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49850 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | 0 | 51241 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | 0 | 632.9508 | 3354.1318 | 0 | 8000 | 0.895 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | 0 | -659.0492 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50608.0492 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | 0 | 2044.7861 | 1913.4836 | 505.0562 | 7435.6913 | 0.895 | 46605.1577 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | 0 | -601.0492 | 2502.5118 | 0 | 7435.6913 | 0.895 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | 0 | -1528.0492 | 4000 | 0 | 7435.6913 | 0.895 | 50608.0492 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3833.9613 | 3046.9693 | 0.87359 | 42901.0387 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | 0 | 1.7826e-12 | -2.7285e-12 | 2559.261 | 155.871 | 0.88522 | 47417.739 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | 0 | -653.0492 | 639.9882 | 0 | 155.871 | 0.895 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | 0 | 627.1884 | -2.7285e-12 | 135.7624 | 4.1812 | 0.895 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | 0 | 9.7446e-12 | -1.2733e-11 | 0 | 4.1812 | 0.895 | 46927 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | 0 | 39327 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 4.1812 | 0.895 | 39327 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | 0 | 37742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | 0 | -1.0303e-28 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 4.1812 | 0.895 | 37742 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | 0 | 40706 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2403e-13 | 4.1812 | 0.895 | 40706 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | 0 | 40376 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 4.1812 | 0.895 | 40376 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | 42570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 4.1812 | 0.895 | 42570 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | 42293 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 4.1812 | 0.895 | 42293 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | 41326 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -938.5475 | 844.1812 | 0.895 | 42264.5475 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 42201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 844.1812 | 0.895 | 42201 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 844.1812 | 0.895 | 42139 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | 44197 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1995.3283 | 2630 | 0.895 | 46192.3283 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | 42830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 44911.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | 42843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 48843 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | 0 | 42489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 44489 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | 0 | 43038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43038 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | 0 | 44205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44205 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | 0 | 42282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 41122 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | 0 | 42205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 36285 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | 0 | 41456 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 39456 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | 0 | 42078 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 40078 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | 0 | 41501 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 41501 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | 0 | 42269 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 42269 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | 0 | 41904 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 41904 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | 0 | 41109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 41109 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | 0 | 41808 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 41808 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | 0 | 45524 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45524 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46432 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | 0 | 47695 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47695 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | 0 | 49548 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49548 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53542 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52867 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.1863e-13 | 0.895 | 52578 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.1467e-12 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | 54596 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | 0 | -1e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 56596 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3580 | 0.895 | 60467 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2987.9447 | 6210 | 0.8802 | 58509.5774 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | 0 | 54064 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56064 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | 0 | 49987 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 49987 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | 0 | 48781 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48781 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | 0 | 49288 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49288 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | 0 | 48608 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48608 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 46738 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 48055 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 41569 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | 0 | 47051 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1160 | 2234.6369 | 0.895 | 45891 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 9.0949e-13 | 0.895 | 44540 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | 0 | 47364 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 47364 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | 0 | 46379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 46379 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | 0 | 47044 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 47044 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | 0 | 48849 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48849 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | 0 | 48712 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48712 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | 53159 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 53159 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 54511 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 54511 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 54540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 1.96e-12 | -4.2737e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 54540 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 55043 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 0 | -4.2737e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 55043 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | 53603 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | -1.0204e-12 | -3.2737e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 55603 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | 55075 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | -4000 | 3920 | -2987.9447 | 4420 | 0.8802 | 62062.9447 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | 54951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57032.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 50673 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47201 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | 0 | 47471 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | 0 | 490.7644 | 3499.22 | 73.2356 | 7918.1725 | 0.895 | 46907 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | 0 | -511 | 4000 | 0 | 7918.1725 | 0.895 | 46907 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | 0 | 45875 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | 0 | 3920 | 9.0949e-13 | 3974.0055 | 3364.8545 | 0.87277 | 37980.9945 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | 0 | 44333 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | 0 | -2574 | 2522.52 | 0 | 3364.8545 | 0.895 | 46907 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | 0 | 43865 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | 0 | -1507.6327 | 4000 | -1534.3673 | 4738.1133 | 0.895 | 46907 | 0.04 | 1 | 1
2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | 0 | 44828 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | 0 | 6.6848e-13 | 4000 | 1719.6039 | 2816.7682 | 0.895 | 43108.3961 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | 0 | 45535 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 2492.4102 | 4.1689 | 0.88616 | 39122.5898 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | 0 | -5.8812e-12 | 3.638e-12 | -6.2591e-13 | 4.1689 | 0.895 | 46907 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | 0 | -1533 | 1502.34 | 0 | 4.1689 | 0.895 | 46907 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | 0 | 1472.2932 | 1.819e-12 | 0 | 4.1689 | 0.895 | 45194.7068 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | 0 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 4.1689 | 0.895 | 46432 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | 0 | 45707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 4.1689 | 0.895 | 45707 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | 0 | 46006 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | 0 | -89.546 | 87.7551 | -9.2403e-13 | 4.1689 | 0.895 | 46095.546 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | 0 | 86 | -5.457e-12 | 0 | 4.1689 | 0.895 | 46907 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | 52191 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | -9.4256e-13 | -3.638e-12 | 0 | 4.1689 | 0.895 | 52191 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 4.1689 | 0.895 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | 52815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 4.1689 | 0.895 | 52815 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 52886 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | 4.1689 | 0.895 | 52886 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 51001 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 0 | -2.819e-12 | 0 | 4.1689 | 0.895 | 51001 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 1794.1689 | 0.895 | 52306.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | -4000 | 4000 | -2983.0416 | 4420 | 0.88025 | 54118.0416 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | 52794 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 54794 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | 0 | 51508 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53508 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49253 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | 0 | -1.8416e-12 | 4000 | 304.0157 | 7660.3176 | 0.895 | 48472.9843 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | 0 | 48987 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | 0 | 0 | 4000 | 514.0157 | 7085.9984 | 0.895 | 48472.9843 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | 0 | 47234 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3732.4599 | 2816.5671 | 0.87423 | 39581.5401 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | 0 | -1274.9843 | 1249.4846 | 0 | 2816.5671 | 0.895 | 48472.9843 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | 0 | -2018.9843 | 3228.0892 | 0 | 2816.5671 | 0.895 | 48472.9843 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | 0 | 47451 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | 0 | -787.6641 | 4000 | 0 | 2816.5671 | 0.895 | 48238.6641 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 2492.4102 | 3.9678 | 0.88616 | 40784.5898 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | 0 | -1861.9843 | 1824.7446 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 48472.9843 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | -2084.9843 | 3868.0292 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 48472.9843 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | 0 | 3790.6686 | -3.638e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 42677.3314 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 3.9678 | 0.895 | 47198 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | 0 | 6.3766e-12 | -9.0949e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 45711 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 47599 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | 0 | 48112 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 3.9678 | 0.895 | 48112 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | 52951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 52951 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | 53271 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 53271 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 54124 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 1.96e-12 | -3.819e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 54124 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 52793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 0 | -3.819e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 52793 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | 52048 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | -1.0204e-12 | -2.819e-12 | -2000 | 1793.9678 | 0.895 | 54048 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | 51062 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | -4000 | 3920 | -2983.2781 | 4420 | 0.88025 | 58045.2781 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 52257.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53748 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47113 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 1297.9006 | 6549.8318 | 0.895 | 45879.0994 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | 0 | 46245 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3576.833 | 2463.2936 | 0.87527 | 38748.167 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | 0 | 45362 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | 0 | -497.9924 | 488.0326 | 0 | 2463.2936 | 0.895 | 45859.9924 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | 0 | 43858 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | 0 | -2021.0994 | 2468.71 | 0 | 2463.2936 | 0.895 | 45879.0994 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | 0 | 43922 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | 0 | -1562.5408 | 4000 | -394.5587 | 2816.4236 | 0.895 | 45879.0994 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | 0 | 44338 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2816.4236 | 0.895 | 44338 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | 0 | 44061 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 2492.4102 | 3.8243 | 0.88616 | 37648.5898 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | 0 | 45215 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | 0 | -664.0994 | 650.8175 | 0 | 3.8243 | 0.895 | 45879.0994 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | 0 | 427.9006 | 214.1842 | -9.2403e-13 | 3.8243 | 0.895 | 45879.0994 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | 0 | 209.9006 | 1.6371e-11 | 1.8437e-12 | 3.8243 | 0.895 | 45879.0994 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | 0 | 47152 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | 0 | -81.6327 | 80 | -6.2591e-13 | 3.8243 | 0.895 | 47233.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | 0 | -4000 | 4000 | -966.0137 | 868.4065 | 0.895 | 52649.0137 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | 0 | 48147 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | 0 | 2267.9006 | 1685.8158 | 0 | 868.4065 | 0.895 | 45879.0994 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | 0 | 1652.0994 | -7.276e-12 | 773.8011 | 3.8243 | 0.895 | 45879.0994 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 3.8243 | 0.895 | 54424 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 3.8243 | 0.895 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 3.8243 | 0.895 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 54639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 3.8243 | 0.895 | 54639 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 54830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 0 | -4.638e-12 | 0 | 3.8243 | 0.895 | 54830 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | 51353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 1793.8243 | 0.895 | 53434.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | 53414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | -4000 | 4000 | -2983.4469 | 4420 | 0.88025 | 60397.4469 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | 56461 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58461 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55963 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | 0 | 48209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48209 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | 0 | 49077 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 1653.8384 | 6152.1359 | 0.895 | 47423.1616 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | 0 | 3920 | 0 | 3408.0151 | 2263.9785 | 0.87651 | 40857.9849 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 2022.8384 | 2.5472 | 0.89449 | 47423.1616 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | 0 | 47415 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | 0 | -8.1616 | 7.9984 | 0 | 2.5472 | 0.895 | 47423.1616 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | 0 | 7.8384 | -3.1832e-12 | 0 | 2.5472 | 0.895 | 47423.1616 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | 0 | 45714 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 9.197e-13 | 2.5472 | 0.895 | 45714 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | 0 | 45318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 2.5472 | 0.895 | 45318 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | 0 | -4.6403e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 2.5472 | 0.895 | 45832 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | 0 | -2167.1616 | 2123.8184 | -6.2591e-13 | 2.5472 | 0.895 | 47423.1616 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | 0 | 46676 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | 0 | 2081.342 | 0 | 0 | 2.5472 | 0.895 | 44594.658 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | 0 | 45728 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | 0 | -4000 | 3920 | -1560.0971 | 1398.8342 | 0.895 | 51288.0971 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | 0 | -81.6327 | 4000 | 0 | 1398.8342 | 0.895 | 48323.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | 0 | 11.8384 | 3987.92 | 0 | 1398.8342 | 0.895 | 47423.1616 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | 0 | 52581 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | 0 | 3908.1616 | -7.276e-12 | 1249.6768 | 2.5472 | 0.895 | 47423.1616 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | 52247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 2.5472 | 0.895 | 52247 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 2.5472 | 0.895 | 50133 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 2.5472 | 0.895 | 51742 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 48914 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 1.96e-12 | -5.638e-12 | 0 | 2.5472 | 0.895 | 48914 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 51545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 0 | -5.638e-12 | -1035.7014 | 929.5 | 0.895 | 52580.7014 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | -1.0204e-12 | -4.638e-12 | -2000 | 2719.5 | 0.895 | 55233 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | 52423 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 6210 | 0.87262 | 60423 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | 53795 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55876.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | 0 | 52323 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52323 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48402 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | 0 | 48340 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44342.2434 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | 0 | 46901 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 40313.8601 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | 0 | -2339.479 | 2292.6894 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 50337.479 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | 0 | 48134 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | 0 | -1537.6747 | 3799.6106 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49671.6747 | 0.12 | 1 | 1
2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | 0 | -204.479 | 4000 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 50337.479 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | 0 | 2879.8037 | 1061.4248 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 46069.1963 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | 0 | 48873 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | 0 | 0 | 1061.4248 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 48873 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | 0 | 50770 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | 0 | 432.521 | 620.0768 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 50337.479 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | 0 | 51300 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | 0 | 607.6753 | -9.0949e-12 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 50337.479 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | 0 | 51392 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 3495.0035 | 0.87262 | 55473.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | 0 | 57032 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | 0 | -4000 | 4000 | -3784.8281 | 6802.5536 | 0.8739 | 64816.8281 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | 0 | 1467.8892 | 2502.1539 | 3487.6319 | 2820.8392 | 0.87591 | 50337.479 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | 0 | 55282 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | 0 | 2452.1108 | -2.1828e-11 | 2492.4102 | 8.2399 | 0.88616 | 50337.479 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | -1.2065e-11 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 8.2399 | 0.895 | 57889 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 8.2399 | 0.895 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | 57195 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 8.2399 | 0.895 | 57195 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | 56408 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | -5.3478e-12 | 0 | 0 | 8.2399 | 0.895 | 56408 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 55333 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2399 | 0.895 | 55333 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1798.2399 | 0.895 | 55861 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3588.2399 | 0.895 | 56587.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | -4000 | 4000 | -2978.2535 | 6210 | 0.8803 | 59990.2535 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55840 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50882 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | 0 | 50729 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50729 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | 0 | 50609 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50609 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 49908 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | 0 | 50513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 4469.2737 | 0.895 | 49353 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | 0 | 49819 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 47819 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 49526 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | 0 | 50759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 50759 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 51424 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | 0 | 51691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 51691 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | 0 | 52083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 46163 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51046 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | 0 | 50164 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50164 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | 0 | 51306 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51306 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | 0 | 51434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51434 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56010 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55918 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56646 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 56018 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 57867 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | 57238 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 59319.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | -4000 | 4000 | -2987.9447 | 6210 | 0.8802 | 63098.9447 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | 0 | 50843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52843 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 49845 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51447 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | 0 | 50922 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50922 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | 0 | 51486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51486 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 48353 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | 0 | 49123 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 49123 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 45924 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 45087 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | 0 | 3920 | -5.9117e-12 | 2000 | 0 | 0.895 | 42726 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | 9.0826e-13 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49525 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51811 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52278 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | 0 | 52089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52089 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | 0 | 51471 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51471 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | -9.2806e-13 | -5.0022e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | 51430 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | -9.2806e-13 | -4.0927e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51430 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 53857.5475 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | 52657 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 54657 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 53635 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56668 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52034.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | 0 | 49871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49871 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50668 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | 0 | 52186 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | 0 | 216 | 3779.5918 | 0 | 8000 | 0.895 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | 0 | 51015 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | 0 | 3058.0036 | 659.18 | 0 | 8000 | 0.895 | 47956.9964 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | 0 | -1034 | 1672.5 | 0 | 8000 | 0.895 | 51970 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | 0 | 49595 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | 0 | -2375 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 43101.2434 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | 0 | 50231 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 47563.8601 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | 0 | 51684 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | 0 | -286 | 280.28 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | 0 | 51638 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | 0 | 274.6744 | -1.4552e-11 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 51008.4798 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | 0 | -2.2737e-12 | -1.2733e-11 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | 0 | 50775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 50775 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 50438 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | 0 | 51318 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | 0 | -1.0303e-28 | -1.0914e-11 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 51318 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 51197 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | 0 | 51617 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | -9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 51617 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | 48774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 48774 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | 49778 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 49778 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 49007 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 52285 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 0 | -8.276e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 52285 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | 53601 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -2000 | 1794.5035 | 0.895 | 55601 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 5285.0035 | 0.87262 | 62595 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | 60348 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7075.0035 | 0.895 | 62429.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | 0 | 53117 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | 0 | 0 | 4000 | -1033.5156 | 8000 | 0.895 | 54150.5156 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49338 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | 0 | 50394 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | 0 | 234.9263 | 3760.2792 | 0 | 8000 | 0.895 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | 0 | 1446.8048 | 2283.9478 | 393.1215 | 7560.7581 | 0.895 | 50159.0737 | 0.2 | 1 | 1
2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | 0 | 49188 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | 0 | 0 | 2283.9478 | 424.9099 | 7085.9984 | 0.895 | 48763.0901 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | 0 | 48408 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | 0 | -1751.0737 | 4000 | 0 | 7085.9984 | 0.895 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3732.4599 | 2816.5671 | 0.87423 | 39531.5401 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | 0 | 48542 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 2492.4102 | 3.9678 | 0.88616 | 46049.5898 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | 0 | 48515 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | 0 | -1644.0737 | 1611.1922 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | 0 | 1578.9683 | 9.0949e-13 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 48950.0317 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | 0 | 49120 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | 0 | -1039.0737 | 1018.2922 | -5.9249e-13 | 3.9678 | 0.895 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | 0 | 51157 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | 0 | 997.9263 | 0 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 49619 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | 0 | 7.5367e-12 | -7.276e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 49521 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | 0 | 50108 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1.0442e-12 | 3.9678 | 0.895 | 50108 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | 54943 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 54943 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 53687 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 55577 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 52455 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | -4.638e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -2000 | 1793.9678 | 0.895 | 56768 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 5284.4678 | 0.87262 | 63935 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7074.4678 | 0.895 | 58368.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | 0 | 53924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | 0 | 0 | 4000 | -1034.1142 | 8000 | 0.895 | 54958.1142 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | 0 | 51498 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51498 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | 0 | 50734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | 0 | 24.2999 | 3975.2041 | 0 | 8000 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | 0 | 0 | 3975.2041 | 0 | 8000 | 0.895 | 50398 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | 0 | 51216 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | 0 | 100.264 | 3872.8939 | 818.0314 | 7085.9984 | 0.895 | 50297.7046 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | 0 | -129.7001 | 4000 | 0 | 7085.9984 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | 0 | 51572 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3732.4599 | 2816.5671 | 0.87423 | 43919.5401 | 0.24 | 1 | 1
2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 2492.4102 | 3.9678 | 0.88616 | 48377.5898 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | 0 | 49615 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | 0 | -1094.7001 | 1072.8061 | 1.1536e-12 | 3.9678 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | 0 | 50227 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | 0 | 1051.3499 | -9.0949e-13 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 49175.6501 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | 0 | 49740 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | 0 | -969.7001 | 950.3061 | -9.2403e-13 | 3.9678 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | 0 | 931.2999 | -2.7285e-12 | 9.2403e-13 | 3.9678 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 3.9678 | 0.895 | 51438 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | 0 | 50257 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | 0 | -1149.8333 | 1126.8367 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 51406.8333 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | 0 | 51814 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | 0 | 1104.2999 | -8.1855e-12 | 1.8403e-12 | 3.9678 | 0.895 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | 0 | 50401 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | 0 | -1.8561e-12 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 3.9678 | 0.895 | 50401 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | 55890 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 55890 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | 55405 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 55405 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 9.8e-13 | -5.5475e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | -5.5475e-12 | 0 | 3.9678 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | 56221 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | 0 | -5.5475e-12 | -2000 | 1793.9678 | 0.895 | 58221 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | 56960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | -4000 | 3920 | -2983.2781 | 4420 | 0.88025 | 63943.2781 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58736.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | 0 | 54336 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56336 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | 0 | 54237 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54237 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 100.6018 | 7887.5958 | 0.895 | 53052.3982 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | 0 | 52912 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3965.1304 | 3344.7091 | 0.87282 | 45026.8696 | 0.36 | 1 | 1
2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | 0 | 52068 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | 0 | -1975.2381 | 1935.7334 | 990.8399 | 2237.6254 | 0.895 | 53052.3982 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | 0 | 52564 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | 0 | -488.3982 | 2414.3636 | 0 | 2237.6254 | 0.895 | 53052.3982 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | 0 | 2366.0763 | -3.638e-12 | 2000 | 2.9885 | 0.895 | 49685.9237 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | 0 | 52539 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 2.9885 | 0.895 | 52539 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | 0 | 52484 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | 0 | -295.2955 | 289.3896 | -273.1027 | 247.4154 | 0.895 | 53052.3982 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | 0 | 52958 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | 0 | 0 | 289.3896 | -94.3982 | 331.9018 | 0.895 | 53052.3982 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 289.3896 | -200.3982 | 511.2582 | 0.895 | 53052.3982 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 283.6018 | 0 | 0 | 511.2582 | 0.895 | 53052.3982 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | 0 | 53008 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 4001.7582 | 0.87262 | 57089.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | 0 | -4000 | 4000 | -3533.8462 | 7095.911 | 0.87558 | 65442.8462 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | 0 | 1042.1321 | 2936.5999 | 3734.4697 | 2824.1177 | 0.87422 | 53052.3982 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | 0 | 58424 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | 0 | 2877.8679 | -5.457e-12 | 2493.7339 | 9.9641 | 0.88614 | 53052.3982 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | 59434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 9.9641 | 0.895 | 59434 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | 55636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 9.9641 | 0.895 | 55636 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | 59063 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 9.9641 | 0.895 | 59063 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 59171 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 0 | 0 | -927.4144 | 840 | 0.895 | 60098.4144 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 62220 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | 59017 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 4420 | 0.895 | 61017 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 63602 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | 55209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57290.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51813 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50438 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | 0 | 51826 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44312.2434 | 0.4 | 1 | 1
2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | 0 | 51924 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | 0 | -959.0983 | 939.9163 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 51826 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | 0 | -78 | 1016.3563 | 0 | 2237.6508 | 0.895 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | 0 | 996.0292 | -2.7285e-12 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 48751.9708 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | 0 | 51480 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 51480 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | 0 | 51463 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3.014 | 0.895 | 51463 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | 0 | -1090.3794 | 1068.5718 | -85.6206 | 79.6444 | 0.895 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 1068.5718 | 0 | 79.6444 | 0.895 | 50831 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | 0 | 52808 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | 0 | 982 | 66.531 | 0 | 79.6444 | 0.895 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | 0 | 50453 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | 0 | -13.7438 | 80 | -2000 | 1869.6444 | 0.895 | 52466.7438 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | 0 | 53374 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 3659.6444 | 0.895 | 59374 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | 0 | 57797 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 2051 | 1365.1716 | 0.89389 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | 0 | -3.6757e-13 | -9.0949e-12 | 1219 | 3.1604 | 0.895 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | 54436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | -2.0686e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 3.1604 | 0.895 | 54436 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | 52470 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 3.1604 | 0.895 | 52470 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 3.1604 | 0.895 | 51468 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 54667 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 3.1604 | 0.895 | 54667 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -935.0163 | 840 | 0.895 | 56467.0163 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | 55330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 57330 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | 53388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55469.6327 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55328 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | 0 | 51960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53960 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | 0 | 49224 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49224 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48715 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | 0 | 49083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49083 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | 0 | 49092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 47932 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 46029 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 42990 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 47013 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47959 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | 0 | 49321 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49321 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | 0 | 48308 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48308 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48173 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | 0 | 48386 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48386 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | 0 | 47463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47463 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49247 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50516 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53149 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54652 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 54749 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 53668.5475 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 56737 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 60768 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55025.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54460 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | 0 | 48416 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48416 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | 0 | 49755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49755 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 48796 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | 0 | 49359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49359 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | 0 | 47548 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47548 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 45882 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | 0 | 46919 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 46919 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 41281 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | 0 | 45384 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 1160 | 2234.6369 | 0.895 | 44224 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | 0 | 46229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 2000 | 9.0949e-13 | 0.895 | 44229 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | 0 | 48669 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48669 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 46547 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 47576 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48571 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48578 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | 47983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 47983 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | 52315 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 53253.5475 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | 52274 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 54274 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 53635 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 0 | 2630 | 0.895 | 53635 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | 55296 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57377.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60371 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | 53506 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55506 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 4000 | 2.6119e-13 | 8000 | 0.895 | 51596 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45917 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | 0 | 46984 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46984 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | 0 | 45612 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37694.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | 0 | -3379.6138 | 3312.0215 | -853.4051 | 4182.5638 | 0.895 | 51410.0189 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | 0 | -702.0189 | 4000 | -2000 | 5972.5638 | 0.895 | 51410.0189 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3408.4013 | 2083.9527 | 0.87651 | 40001.5987 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | 0 | -2269.0189 | 2223.6385 | 0 | 2083.9527 | 0.895 | 51410.0189 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | 0 | 2179.1657 | -1.819e-12 | 1860.2194 | 5.4952 | 0.895 | 44687.6148 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | 0 | -2567.0189 | 2515.6785 | 0 | 5.4952 | 0.895 | 51410.0189 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | 0 | -1324.0189 | 3813.217 | 0 | 5.4952 | 0.895 | 51410.0189 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | 0 | -190.5949 | 4000 | -79.424 | 76.5797 | 0.895 | 51410.0189 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | 0 | 50671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | 0 | 0 | 4000 | -739.0189 | 738.0016 | 0.895 | 51410.0189 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | 0 | 52072 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | 0 | 661.9811 | 3324.5091 | 0 | 738.0016 | 0.895 | 51410.0189 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | 0 | 50794 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | 0 | -616.0189 | 3928.2076 | 0 | 738.0016 | 0.895 | 51410.0189 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | 0 | 50772 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | 0 | -73.2576 | 4000 | -564.7613 | 1243.4629 | 0.895 | 51410.0189 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 1107.9811 | 5.4952 | 0.895 | 51410.0189 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | 56783 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | 0 | 5.4952 | 0.895 | 56783 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | 56507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | -1.0204e-12 | 1.819e-12 | 0 | 5.4952 | 0.895 | 56507 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 55980 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 3.7426e-12 | -2e-12 | 0 | 5.4952 | 0.895 | 55980 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 1795.4952 | 0.895 | 56507 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | 54292 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | -2000 | 3585.4952 | 0.895 | 56292 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | -4000 | 3920 | -2981.4817 | 6210 | 0.88027 | 60581.4817 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56356.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | 0 | 55142 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55142 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50518 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50492 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | 0 | 49532 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 41614.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | 0 | -4000 | 3920 | -57.2914 | 3470.042 | 0.895 | 51111.2914 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | 0 | 49213 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | 0 | -81.6327 | 4000 | -1816.6588 | 5095.9516 | 0.895 | 51111.2914 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | 0 | 48757 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3153.9572 | 1506.3089 | 0.87863 | 41683.0428 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | 0 | -2417.2914 | 2368.9456 | 0 | 1506.3089 | 0.895 | 51111.2914 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | 0 | 49914 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | 0 | 2321.5667 | -1.819e-12 | 1343.4875 | 5.2056 | 0.895 | 46248.9459 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | 0 | -1266.2914 | 1240.9656 | 0 | 5.2056 | 0.895 | 51111.2914 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | 0 | 50132 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | 0 | -979.2914 | 2200.6712 | 0 | 5.2056 | 0.895 | 51111.2914 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | 0 | -168.2914 | 2365.5968 | 0 | 5.2056 | 0.895 | 51111.2914 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | 0 | -1450.2914 | 3786.8823 | 0 | 5.2056 | 0.895 | 51111.2914 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | 0 | -217.467 | 4000 | -1608.8244 | 1445.1035 | 0.895 | 51111.2914 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | 0 | 49894 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | 0 | 380.5983 | 3611.6344 | 0 | 1445.1035 | 0.895 | 49513.4017 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | 0 | 50715 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | 0 | -396.2914 | 4000 | 0 | 1445.1035 | 0.895 | 51111.2914 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 1288.7086 | 5.2056 | 0.895 | 51111.2914 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | 54397 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 5.2056 | 0.895 | 54397 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | 41257 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 5.2056 | 0.895 | 41257 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 45826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 1.96e-12 | -3.819e-12 | 0 | 5.2056 | 0.895 | 45826 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | -1.0204e-12 | -2.819e-12 | -2000 | 1795.2056 | 0.895 | 50245 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3585.2056 | 0.895 | 50417.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5375.2056 | 0.895 | 52972 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7165.2056 | 0.895 | 52755 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 4000 | -932.7311 | 8000 | 0.895 | 52261.7311 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47470 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 49199 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | 0 | 2507.6044 | 1441.22 | 0 | 8000 | 0.895 | 46217.3956 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | 0 | -1035 | 2455.52 | 0 | 8000 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | 0 | 47812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | 0 | -1576 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | 0 | 48192 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40274.2434 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | 0 | -2054.0983 | 2013.0163 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 49388 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | 0 | 1972.756 | -3.638e-12 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 44383.244 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | 0 | 48085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | 0 | -1303 | 1276.94 | 0 | 3.014 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | 0 | -917 | 2175.6 | 0 | 3.014 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | 0 | -1195 | 3346.7 | 0 | 3.014 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | 0 | 48303 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | 0 | -666.6327 | 4000 | -418.3673 | 377.4527 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | 0 | 48776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | 0 | 0 | 4000 | -612 | 925.1927 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | 0 | 49179 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | 0 | 3920 | -1.0914e-11 | 825.35 | 3.014 | 0.895 | 44433.65 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | 0 | -5.8812e-12 | -5.457e-12 | 2.0917e-14 | 3.014 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | 48888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | 3.1283e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 48888 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 47450 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | 46971 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46971 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | 49316 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | 0 | -2.819e-12 | -2000 | 1793.014 | 0.895 | 51316 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | 52849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | 0 | -2.819e-12 | -2000 | 3583.014 | 0.895 | 54849 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | 54927 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5373.014 | 0.895 | 60927 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | 54359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7163.014 | 0.895 | 56440.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | 0 | 50070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | 0 | 0 | 4000 | -935.1799 | 8000 | 0.895 | 51005.1799 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | 0 | 50602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50602 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | 0 | 50930 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | 0 | 394.2566 | 3597.6974 | 0 | 8000 | 0.895 | 50535.7434 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | 0 | 1060.2566 | 2515.8029 | 0 | 8000 | 0.895 | 50535.7434 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | 0 | -6.7434 | 2522.4114 | 0 | 8000 | 0.895 | 50535.7434 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | 0 | 49028 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | 0 | -1507.7434 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | 0 | 3920 | -1.5461e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40387.2434 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | 0 | 47505 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | 0 | -4000 | 3920 | 969.2566 | 2335.798 | 0.895 | 50535.7434 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | 0 | 3841.6 | -1.4552e-11 | 2083.4496 | 3.25 | 0.89321 | 42279.9504 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | 0 | 45833 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | 0 | -302.5391 | 296.4883 | 0 | 3.25 | 0.895 | 46135.5391 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | 0 | 48127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | 0 | -2408.7434 | 2657.0568 | 0 | 3.25 | 0.895 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | 0 | -1073.6068 | 3709.1914 | -318.1367 | 287.9823 | 0.895 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | 0 | 48239 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | 0 | -296.7434 | 4000 | -2000 | 2077.9823 | 0.895 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 4000 | -825.7434 | 2817.0227 | 0.895 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | 0 | 48359 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 2492.4102 | 4.4234 | 0.88616 | 41946.5898 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | 0 | 48278 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 5.2765e-13 | 4.4234 | 0.895 | 48278 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 5.2765e-13 | 4.4234 | 0.895 | 48603 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 4.4234 | 0.895 | 45665 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | 45025 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 4.4234 | 0.895 | 45025 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 44711 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 1.96e-12 | -7.457e-12 | 0 | 4.4234 | 0.895 | 44711 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | 44479 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | 0 | -7.457e-12 | -2000 | 1794.4234 | 0.895 | 46479 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | 45388 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | -1.0204e-12 | -6.457e-12 | -2000 | 3584.4234 | 0.895 | 47388 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | -4000 | 3920 | -2982.7423 | 6210 | 0.88026 | 52767.7423 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 48822.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47184 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47903 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | 0 | 345.8492 | 3647.0926 | 0 | 8000 | 0.895 | 46048.1508 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 347.8492 | 3292.1445 | 0 | 8000 | 0.895 | 46048.1508 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | 0 | -633.1508 | 3912.6322 | 0 | 8000 | 0.895 | 46048.1508 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | 0 | 45959 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | 0 | -89.1508 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46048.1508 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | 0 | 44145 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | 0 | 3920 | -2.0009e-11 | 3102 | 4471.4006 | 0.8791 | 37123 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | 0 | 44572 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | 0 | -3476.1508 | 3406.6278 | 2000 | 2236.7638 | 0.895 | 46048.1508 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | 0 | 45135 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | 0 | 3338.4952 | -2.0918e-11 | 2000 | 2.1269 | 0.895 | 39796.5048 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | 0 | 41974 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | 0 | -1.8561e-12 | -1.9099e-11 | 0 | 2.1269 | 0.895 | 41974 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | 0 | 42245 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | 0 | 0 | -1.9099e-11 | 0 | 2.1269 | 0.895 | 42245 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | 0 | 41590 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | 0 | -1.8561e-12 | -1.728e-11 | 0 | 2.1269 | 0.895 | 41590 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | 0 | 40111 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | 0 | -1241.4819 | 1216.6522 | -1143.8801 | 1025.8996 | 0.895 | 42496.362 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | 0 | 41208 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | 0 | -2840.1508 | 4000 | -2000 | 2815.8996 | 0.895 | 46048.1508 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | 0 | 3920 | -1.4552e-11 | 2492.4102 | 3.3003 | 0.88616 | 35855.5898 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | 0 | 44287 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | 0 | 1.7826e-12 | -1.6371e-11 | 5.2765e-13 | 3.3003 | 0.895 | 44287 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | 45286 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | -3.7122e-12 | -1.2733e-11 | 1.0932e-13 | 3.3003 | 0.895 | 45286 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | 44894 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 3.3003 | 0.895 | 44894 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | 45634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 3.3003 | 0.895 | 45634 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | 49156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | -1.1137e-11 | 1.6156e-27 | 0 | 3.3003 | 0.895 | 49156 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0 | 3.3003 | 0.895 | 45470 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | 45843 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | -2000 | 1793.3003 | 0.895 | 47843 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | -2000 | 3583.3003 | 0.895 | 48962 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | -81.6327 | 80 | -2222.28 | 5562.2939 | 0.89052 | 52645.9127 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | 0 | 50942 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8000 | 0.88266 | 57703.7832 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | 0 | 50897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50897 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | 0 | 56076 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56076 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | 0 | 54047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54047 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53115 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 46585 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 48437 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | 0 | 56591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | 0 | 0 | 0 | 408.2 | 3074.6369 | 0.895 | 56182.8 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | 0 | 53897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.6369 | 0.895 | 53897 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | 0 | 51810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 840 | 0.895 | 49810 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 54591 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 56630 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | 0 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 54800 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 56018 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 56239 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 55818 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 54472 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 52054 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 55532 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 56872 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 56872 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 56760 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 0 | -3e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 56760 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | 56526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 58526 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | 56810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58810 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 59687 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54043.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | 0 | 49101 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 49101 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 49080 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | 0 | 49469 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49469 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | 0 | 49747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49747 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 48004 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | 0 | 48879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 46879 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | 0 | 3920 | -4.0927e-12 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 43143 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45649 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | 0 | 50232 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50232 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | 0 | 48369 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48369 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | 0 | 50395 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 50395 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | 0 | 50249 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 9.2017e-13 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50249 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | 0 | 51221 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 4.0689e-13 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51221 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 9.0826e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 51981 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | 0 | -9.2806e-13 | -3.1832e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | 54707 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | -1.3921e-12 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54707 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | 52705 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 1790 | 0.895 | 54705 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | 53862 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -2000 | 3580 | 0.895 | 55862 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | 54697 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5370 | 0.895 | 60697 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 57341.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | 53747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 54685.5475 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53417 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54901 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | 0 | 51247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51247 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48180 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | 0 | 48025 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -3.1475e-12 | 8000 | 0.895 | 48025 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | 0 | 48344 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48344 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40797.2434 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | 0 | -4000 | 3920 | -960.1451 | 4278.0961 | 0.895 | 52530.1451 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | 0 | 3841.6 | -2.7285e-12 | 2000 | 2043.4593 | 0.895 | 42618.4 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | 0 | -4000 | 3920 | -137.1451 | 2166.2042 | 0.895 | 52530.1451 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 3841.6 | 1.819e-12 | 1936.0552 | 3.014 | 0.895 | 42125.3448 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | 0 | 48604 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | 0 | -2629.3424 | 2576.7555 | -1296.8028 | 1163.6524 | 0.895 | 52530.1451 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | 0 | -1192.1451 | 3745.0578 | -2000 | 2953.6524 | 0.895 | 52530.1451 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | 0 | 50270 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | 0 | -260.1451 | 4000 | -2000 | 4743.6524 | 0.895 | 52530.1451 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | 0 | 51462 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | 0 | 0 | 4000 | -1068.1451 | 5699.6423 | 0.895 | 52530.1451 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | 0 | 52173 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | 0 | 0 | 4000 | -357.1451 | 6019.2872 | 0.895 | 52530.1451 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | 0 | 55099 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | 0 | 1184.2903 | 2791.5405 | 1384.5646 | 4472.2877 | 0.895 | 52530.1451 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | 0 | 55761 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | 0 | 1230.8549 | 1535.5662 | 2000 | 2237.6508 | 0.895 | 52530.1451 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 1504.8549 | -9.0949e-12 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 52530.1451 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 54319 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -938.5475 | 843.014 | 0.895 | 56503.5475 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | 56350 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1996.6324 | 2630 | 0.895 | 58346.6324 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | 55519 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57519 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | 55958 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58039.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58444 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | 0 | 53790 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53790 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48602 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | 0 | 47564 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 47564 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | 0 | 48079 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48079 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39313.2434 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | 0 | 47085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | 0 | -3073.5949 | 3012.123 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50158.5949 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | 0 | 2951.8806 | -3.638e-12 | 2000 | 1184.1294 | 0.895 | 41641.1194 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | 0 | 47126 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | 0 | -3032.5949 | 2971.943 | 0 | 1184.1294 | 0.895 | 50158.5949 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | 0 | 47374 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | 0 | 2912.5042 | -1.819e-12 | 1057.0983 | 3.014 | 0.895 | 43404.3976 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | 0 | 46519 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | 0 | -1081.7926 | 1060.1567 | -2000 | 1793.014 | 0.895 | 49600.7926 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | 0 | 46143 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | 0 | -2015.5949 | 3035.4398 | -2000 | 3583.014 | 0.895 | 50158.5949 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | 0 | -529.4334 | 3554.2845 | -2226.1616 | 5565.3078 | 0.89045 | 50158.5949 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | 0 | -454.8118 | 4000 | -2761.7832 | 8003.014 | 0.88266 | 50158.5949 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | 0 | 50491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 332.4051 | 7631.6117 | 0.895 | 50158.5949 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | 0 | 53564 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | 0 | 1405.4051 | 2565.9132 | 2000 | 5396.9748 | 0.895 | 50158.5949 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | 0 | 53968 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | 0 | 1515.6001 | 1019.3825 | 2293.805 | 2817.5447 | 0.88927 | 50158.5949 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 53650 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 998.9948 | 0 | 2492.4102 | 4.9454 | 0.88616 | 50158.5949 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | -4.6403e-13 | 0 | 0 | 4.9454 | 0.895 | 53509 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | 54189 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -938.5475 | 844.9454 | 0.895 | 55127.5475 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2634.9454 | 0.895 | 52344.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | 54615 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 4424.9454 | 0.895 | 60615 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | 52638 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6214.9454 | 0.895 | 54638 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 4000 | -1994.4744 | 8000 | 0.895 | 55031.4744 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53229 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49045 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | 0 | 48064 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48064 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | 0 | 44825 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 44825 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45670 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37210.2434 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | 0 | 45218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | 0 | -4000 | 3920 | -2845 | 5927.2275 | 0.88171 | 52063 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | 0 | 44519 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | 0 | 3841.6 | -3.638e-12 | 3395.242 | 2054.0793 | 0.87661 | 37282.158 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | 0 | 45399 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | 0 | -4000 | 3920 | -2664 | 4408.6453 | 0.88385 | 52063 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 3841.6 | -1.819e-12 | 2953.7445 | 1054.2159 | 0.88055 | 38724.6555 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | 0 | 46032 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | 0 | -704.5659 | 690.4746 | 0 | 1054.2159 | 0.895 | 46736.5659 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | 0 | 47854 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | 0 | -2340.0667 | 2983.74 | -1868.9333 | 2726.9112 | 0.895 | 52063 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | 0 | -675 | 3645.24 | -2000 | 4516.9112 | 0.895 | 52063 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | 0 | -362 | 4000 | -2000 | 6306.9112 | 0.895 | 52063 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | 0 | 50163 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | 0 | 0 | 4000 | -1900 | 8007.4112 | 0.895 | 52063 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | 0 | 55378 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | 0 | 1315 | 2658.1633 | 2000 | 5772.7744 | 0.895 | 52063 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 674.4102 | 1969.9896 | 2609.5898 | 2822.5738 | 0.88455 | 52063 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 56486 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 1930.5898 | -5.457e-12 | 2492.4102 | 9.9745 | 0.88616 | 52063 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | 55363 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 9.9745 | 0.895 | 55363 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 9.9745 | 0.895 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 57616 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 1.96e-12 | -5.638e-12 | 0 | 9.9745 | 0.895 | 57616 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | 53214 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | -1.0204e-12 | -4.638e-12 | -2000 | 1799.9745 | 0.895 | 55214 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | 55337 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3589.9745 | 0.895 | 57418.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | -4000 | 4000 | -2976.2134 | 6210 | 0.88032 | 62356.2134 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58118 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54371 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47087 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | 0 | 49207 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | 0 | 762.0302 | 3222.4182 | 590.5189 | 7340.2023 | 0.895 | 47854.4509 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | 0 | 47061 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | 0 | -793.4509 | 4000 | 1.5805e-12 | 7340.2023 | 0.895 | 47854.4509 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | 0 | 45528 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3806.2448 | 2984.0549 | 0.87376 | 37801.7552 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | 0 | -3024.4509 | 2963.9618 | 0 | 2984.0549 | 0.895 | 47854.4509 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | 0 | 2904.6826 | -3.638e-12 | 2000 | 749.418 | 0.895 | 40357.3174 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | 0 | 44641 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | 0 | -3213.4509 | 3149.1818 | 0 | 749.418 | 0.895 | 47854.4509 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | 0 | 43704 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | 0 | 3086.1982 | -1.819e-12 | 668.1708 | 2.8585 | 0.895 | 39949.631 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | 0 | 44631 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1792.8585 | 0.895 | 46631 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | 0 | -780.7309 | 765.1163 | -2000 | 3582.8585 | 0.895 | 45985.7309 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | 0 | 44940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | 0 | 0 | 765.1163 | -938.5475 | 4422.8585 | 0.895 | 45878.5475 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | 0 | -2444.4509 | 3160.6782 | -2000 | 6212.8585 | 0.895 | 47854.4509 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | 0 | 44998 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | 0 | -856.4509 | 4000 | -2000 | 8002.8585 | 0.895 | 47854.4509 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3421.6247 | 0.87264 | 41908.2434 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 4.0927e-12 | -3.638e-12 | 1464.5491 | 1785.2569 | 0.895 | 47854.4509 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 49447 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1592.5491 | 5.8724 | 0.895 | 47854.4509 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5.8724 | 0.895 | 48065 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 5.8724 | 0.895 | 46197 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | 5.8724 | 0.895 | 49546 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | 0 | -2.819e-12 | -2000 | 1795.8724 | 0.895 | 52526 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3585.8724 | 0.895 | 52054.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | -4000 | 4000 | -2981.038 | 6210 | 0.88027 | 57137.038 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | 51644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53644 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 45486 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45486 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | 0 | 43996 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43996 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | 0 | 44191 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | 0 | 3418.6674 | 511.5639 | 0 | 8000 | 0.895 | 40772.3326 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | 0 | -3559.6286 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49241.6286 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | 0 | 44586 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 36668.2434 | 0.64 | 0 | 1
2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | 0 | 44645 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | 0 | -4000 | 3920 | -596.6286 | 3952.7489 | 0.895 | 49241.6286 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | 0 | 45394 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | 0 | 3841.6 | -1.819e-12 | 2822.1329 | 752.9197 | 0.88196 | 38730.2671 | 0.2 | 1 | 1
2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | 0 | 44459 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 752.9197 | 0.895 | 44459 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -269.9778 | 994.5498 | 0.895 | 44983.9778 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | 0 | 44516 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | 0 | -2426.004 | 2377.4839 | -2000 | 2784.5498 | 0.895 | 48942.004 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | 0 | 45586 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | 0 | -1655.6286 | 4000 | -2000 | 4574.5498 | 0.895 | 49241.6286 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6364.5498 | 0.895 | 48824 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | 0 | 47409 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | 0 | 0 | 4000 | -1832.6286 | 8004.7524 | 0.895 | 49241.6286 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | 0 | 1434.3714 | 2536.3558 | 2000 | 5770.1155 | 0.895 | 49241.6286 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | 0 | -139.2573 | 2672.8279 | 1796.6286 | 3762.7092 | 0.895 | 49241.6286 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 2619.3714 | 2.0009e-11 | 2000 | 1528.0724 | 0.895 | 49241.6286 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 50605 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 0 | 2.0009e-11 | 1363.3714 | 4.7524 | 0.895 | 49241.6286 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | 51227 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | 2.6827e-11 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 4.7524 | 0.895 | 51227 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | 52898 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 4.7524 | 0.895 | 52898 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | -5.3478e-12 | 0 | 0 | 4.7524 | 0.895 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7524 | 0.895 | 53840 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | 49857 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1794.7524 | 0.895 | 51857 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | 52874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3584.7524 | 0.895 | 58874 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | 53462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2982.3553 | 6210 | 0.88026 | 56525.9879 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51671 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46070 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45978 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | 0 | 45882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45882 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | 0 | 45852 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 39932 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | 0 | 46578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 44578 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | 0 | 46244 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 44244 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.0894 | 0.895 | 46774 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | 0 | 45069 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | 0 | 0 | 0 | 1160 | -9.0949e-13 | 0.895 | 43909 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | 0 | 44855 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 44855 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46593 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | 0 | 47393 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47393 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47133 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | 0 | 47060 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47060 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | 0 | 47191 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47191 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46626 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47377 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46884 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46820 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | 3.92e-12 | -4e-12 | -9.2017e-13 | 1.1863e-13 | 0.895 | 46680 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | 45874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | -1.0204e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | 1.1467e-12 | 0.895 | 45874 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | 46986 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 48986 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 48972 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | -4000 | 3920 | -2987.9447 | 6210 | 0.8802 | 55032.9447 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 49811.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47215 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | 0 | 47186 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47186 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46484 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | 0 | 45658 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45658 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 42452 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 38814 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 43127 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | 0 | 46177 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1160 | 9.0949e-13 | 0.895 | 45017 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | 0 | 47342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 47342 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 46660 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | 0 | 45072 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 45072 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 45526 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | 0 | 45896 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 45896 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 46016 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 46913 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 9.0826e-13 | 0 | 0.895 | 46913 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | 47286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47286 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46907 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | 46744 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46744 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 9.8e-13 | -3.7285e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 45641 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | 46359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | 0 | -3.7285e-12 | -1038.5475 | 929.5 | 0.895 | 47397.5475 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | 46057 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2719.5 | 0.895 | 48138.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | -4000 | 4000 | -4000 | 6210 | 0.87262 | 53418 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | 46631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 48631 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45358 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | 0 | 45317 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45317 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | 0 | 45331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45331 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44968 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 36943.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | 0 | -4000 | 3920 | 125.4757 | 3278.5699 | 0.895 | 48040.5243 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | 0 | 44829 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | 0 | 3841.6 | -2.7285e-12 | 2626.4467 | 308.5731 | 0.88433 | 38360.9533 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | 0 | 45567 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | 0 | -2473.5243 | 2424.0538 | 0 | 308.5731 | 0.895 | 48040.5243 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | 0 | -1608.1084 | 4000 | -317.4159 | 592.6604 | 0.895 | 48040.5243 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | 0 | 46906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | 0 | 0 | 4000 | -1134.5243 | 1608.0596 | 0.895 | 48040.5243 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 4000 | -1189.5243 | 2672.6838 | 0.895 | 48040.5243 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | 0 | 47194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | 0 | 0 | 4000 | -846.5243 | 3430.3231 | 0.895 | 48040.5243 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 4000 | -866.5243 | 4205.8623 | 0.895 | 48040.5243 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | 0 | 46264 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | 0 | 0 | 4000 | -1776.5243 | 5795.8515 | 0.895 | 48040.5243 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3356.697 | 1967.9957 | 0.87691 | 39775.303 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | 47352 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | -688.5243 | 674.7538 | 0 | 1967.9957 | 0.895 | 48040.5243 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 50457 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 661.2587 | -3.638e-12 | 1755.217 | 6.8593 | 0.895 | 48040.5243 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | 51137 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | 1.0441e-12 | -5.457e-12 | 0 | 6.8593 | 0.895 | 51137 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 6.8593 | 0.895 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 6.8593 | 0.895 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | 50941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -930.8834 | 840 | 0.895 | 51871.8834 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | 53062 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2630 | 0.895 | 55143.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | 54207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 4420 | 0.895 | 60207 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | 55402 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57402 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | 52589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54589 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49805 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47765 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | 0 | 1.7826e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46982 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37766.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | 0 | -3387.8385 | 3320.0818 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 48183.7403 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | 0 | 44032 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | 0 | 3253.6801 | -9.0949e-13 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 38778.3199 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | 0 | 44503 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | 0 | -1931.7385 | 1893.1038 | 0 | 3.014 | 0.895 | 46434.7385 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | 0 | -914.6733 | 2789.4836 | -1102.0669 | 989.3639 | 0.895 | 48183.7403 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | 0 | -499.7403 | 3279.2291 | -2000 | 2779.3639 | 0.895 | 48183.7403 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | 0 | 45619 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | 0 | -564.7403 | 3832.6745 | -2000 | 4569.3639 | 0.895 | 48183.7403 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 3832.6745 | -464.7403 | 4985.3064 | 0.895 | 48183.7403 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | 0 | 46013 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | 0 | -170.7403 | 4000 | -2000 | 6775.3064 | 0.895 | 48183.7403 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | 0 | -1.8713e-12 | 4000 | -1371.7403 | 8003.014 | 0.895 | 48183.7403 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | 0 | 47056 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | 0 | 3920 | 3.638e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 39138.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | 47004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | -2236.8385 | 2192.1018 | 1057.0983 | 2240.6648 | 0.895 | 48183.7403 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 2148.2597 | -1.819e-12 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 48183.7403 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | 52405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52405 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | 51819 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | -3.7122e-12 | 1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51819 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 1.7826e-12 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49724 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | 51313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1796.0279 | 0.895 | 53313 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | 52359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3586.0279 | 0.895 | 54440.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | -4000 | 4000 | -2980.8551 | 6210 | 0.88027 | 57766.8551 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53319 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46014 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | 0 | 47837 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47837 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 46714 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37222.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | 0 | 46218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | 0 | -4000 | 3920 | 428.1273 | 2940.4117 | 0.895 | 49789.8727 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | 0 | 45527 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | 0 | 3841.6 | -1.819e-12 | 2528.2934 | 85.6776 | 0.88565 | 39157.1066 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | 0 | 45075 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 72.8726 | 4.2557 | 0.895 | 45002.1274 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | 0 | 44174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 1794.2557 | 0.895 | 46174 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | 0 | 43845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | 0 | -3622.76 | 3550.3048 | -2000 | 3584.2557 | 0.895 | 49467.76 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | 0 | 47331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | 0 | -458.8727 | 4000 | -2000 | 5374.2557 | 0.895 | 49789.8727 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | 0 | 48505 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5374.2557 | 0.895 | 48505 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | 0 | 47162 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 6214.2557 | 0.895 | 48100.5475 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.2557 | 0.895 | 49659 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | 0 | 48323 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3423.0219 | 0.87264 | 40405.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | -1687.971 | 1654.2115 | 1057.0983 | 2241.9066 | 0.895 | 49789.8727 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 53411 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 1621.1273 | -3.638e-12 | 2000 | 7.2697 | 0.895 | 49789.8727 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | 49929 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 7.2697 | 0.895 | 49929 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | 52352 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 7.2697 | 0.895 | 52352 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | 53728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | 0 | 0 | -930.4249 | 840 | 0.895 | 54658.4249 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | 53879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 55879 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 54285.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 59409 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | 53978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55978 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 47223 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47223 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46941 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | 0 | 47724 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | 0 | 265.2606 | 3729.326 | 0 | 8000 | 0.895 | 47458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | 0 | 48020 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | 0 | 561.2606 | 3156.6111 | 0 | 8000 | 0.895 | 47458.7394 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | 0 | 231.5894 | 2920.2954 | 0 | 8000 | 0.895 | 47451.4106 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | 0 | -1101.7394 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | 0 | 46474 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38556.2434 | 0.4 | 1 | 1
2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | 0 | 46101 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 46101 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | 0 | -1932.7394 | 1894.0846 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 47458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | 0 | -1366.1538 | 3232.9154 | -512.5857 | 3877.5304 | 0.895 | 47458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | 0 | 44676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | 0 | -782.7394 | 4000 | -2000 | 5667.5304 | 0.895 | 47458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 4000 | -1799.7394 | 7278.2972 | 0.895 | 47458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 4000 | -809.7394 | 8003.014 | 0.895 | 47458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 4000 | 1384.2606 | 6456.3541 | 0.895 | 47458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | 0 | 3920 | 0 | 3548.8255 | 2402.7291 | 0.87547 | 42794.1745 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | 7.1304e-12 | -7.276e-12 | 255.1362 | 2117.6607 | 0.895 | 46611.8638 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1890.2606 | 5.6377 | 0.895 | 47458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | 49664 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.6377 | 0.895 | 49664 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | 47521 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 5.6377 | 0.895 | 47521 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 52739 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 5.6377 | 0.895 | 52739 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | 48586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 1795.6377 | 0.895 | 50586 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | 49625 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3585.6377 | 0.895 | 51706.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5375.6377 | 0.895 | 59421 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7165.6377 | 0.895 | 51286 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 4000 | -932.2484 | 8000 | 0.895 | 48835.2484 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48219 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | 0 | 46733 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -2.0983e-12 | 8000 | 0.895 | 46733 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | 0 | 46279 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | 0 | 3920 | -4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38361.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | 0 | -1119.7689 | 1097.3735 | -2419.3374 | 5565.3078 | 0.88724 | 49229.1062 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | 0 | 44703 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | 0 | -2961.8638 | 4000 | -2761.7832 | 8003.014 | 0.88266 | 50426.647 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | 0 | 46206 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 38288.2434 | 0.36 | 1 | 1
2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 44604.8601 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | 0 | 46342 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | 0 | -911.6918 | 893.4579 | -2000 | 2193.9932 | 0.895 | 49253.6918 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | 0 | 46947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | 0 | -1479.647 | 2343.512 | -2000 | 3983.9932 | 0.895 | 50426.647 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | 0 | -1384.647 | 3700.466 | -2000 | 5773.9932 | 0.895 | 50426.647 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 3700.466 | -495.5579 | 6217.5175 | 0.895 | 49275.5579 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | 0 | -305.647 | 4000 | -2000 | 8007.5175 | 0.895 | 50426.647 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | 0 | -1.2856e-12 | 4000 | 2287.353 | 5435.6611 | 0.88938 | 50426.647 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | 0 | 3920 | -1.4552e-11 | 3251.0377 | 1731.9552 | 0.87778 | 42877.9623 | 0.56 | 0 | 1
2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | 50100 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | -326.647 | 320.114 | 0 | 1731.9552 | 0.895 | 50426.647 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | 313.7117 | 2.5466e-11 | 1540.6413 | 10.5683 | 0.895 | 50426.647 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | 49344 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | 3.7412e-11 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 10.5683 | 0.895 | 49344 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 10.5683 | 0.895 | 48990 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 54999 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 10.5683 | 0.895 | 54999 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -2000 | 1800.5683 | 0.895 | 56633 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | 54173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3590.5683 | 0.895 | 60173 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | 53470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5380.5683 | 0.895 | 55551.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | 53308 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7170.5683 | 0.895 | 55308 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 4000 | -926.7394 | 8000 | 0.895 | 50515.7394 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47078 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46095 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45745 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | 0 | 47462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47462 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 42585 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | 0 | 45207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 39287 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 44848 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.0894 | 0.895 | 47054 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | 0 | 47977 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.0894 | 0.895 | 47977 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.0894 | 0.895 | 45631 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | 0 | 47454 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0.895 | 46294 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 43888 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | 0 | 43236 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 43236 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | 0 | 44889 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 44889 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 44510 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50644 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49721 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47745 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | 51204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 1790 | 0.895 | 53285.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | 47255 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 49255 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | 48550 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | 0 | 80 | -938.5475 | 4420 | 0.895 | 49488.5475 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57959 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | 49807 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51807 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 48419 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | 0 | 43159 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43159 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | 0 | 44401 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44401 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | 0 | 44243 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44243 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | 0 | 44453 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44453 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | 0 | 44167 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 44167 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | 0 | 3920 | -5.9117e-12 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 36348 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | 0 | 42732 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | 1204.1 | 4420 | 0.895 | 41527.9 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | 0 | 42368 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | -9.2017e-13 | 4420 | 0.895 | 42368 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | 0 | 42651 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | -9.2017e-13 | 4420 | 0.895 | 42651 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | 0 | 42173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | -9.2017e-13 | 4420 | 0.895 | 42173 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | 0 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | -9.2017e-13 | 4420 | 0.895 | 42948 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | 0 | 41535 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | -9.2017e-13 | 4420 | 0.895 | 41535 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | 0 | 40747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | -9.2017e-13 | 4420 | 0.895 | 40747 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | 0 | 41094 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | 0 | 0 | -5.9117e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 41094 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | 42720 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | -9.2806e-13 | -5.0022e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 42720 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | -9.2806e-13 | -4.0927e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 47818 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 50150 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 50150 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | 50208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | -9.2806e-13 | -3.1832e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 50208 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 0 | -3.1832e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 49047 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 0 | -3.1832e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 48785 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | -3.1832e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56806 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | 46542 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 48623.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | 0 | 41347 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41347 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | 0 | 42853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 42853 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 42692 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | 0 | 41508 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | 0 | 2763.457 | 1180.1459 | 1889.8401 | 5888.4469 | 0.895 | 36854.7029 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | 0 | 41449 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | 0 | -2877.4022 | 4000 | 0 | 5888.4469 | 0.895 | 44326.4022 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | 0 | 41567 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3384.8605 | 2027.4977 | 0.87669 | 34262.1395 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | 0 | 41414 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | 0 | -2912.4022 | 2854.1541 | 0 | 2027.4977 | 0.895 | 44326.4022 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | 0 | 42194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | 0 | -806.6774 | 3644.6979 | -1325.7248 | 3214.0214 | 0.895 | 44326.4022 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | 0 | 43947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | 0 | 0 | 3644.6979 | -379.4022 | 3553.5863 | 0.895 | 44326.4022 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | 0 | 2.1211e-13 | 3644.6979 | -1208.4022 | 4635.1063 | 0.895 | 44326.4022 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | 0 | 44381 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | 0 | 54.5978 | 3588.9859 | 0 | 4635.1063 | 0.895 | 44326.4022 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | 0 | 42564 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | 0 | 0 | 3588.9859 | -1762.4022 | 6212.4562 | 0.895 | 44326.4022 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | 0 | 41907 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | 0 | -419.4022 | 4000 | -2000 | 8002.4562 | 0.895 | 44326.4022 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | 0 | 43081 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3997.7566 | 3421.2224 | 0.87264 | 35163.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | -2093.5004 | 2051.6304 | 1057.0983 | 2240.107 | 0.895 | 44326.4022 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 2010.5978 | -1.6371e-11 | 2000 | 5.4702 | 0.895 | 44326.4022 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | -3.7122e-12 | -1.2733e-11 | 0 | 5.4702 | 0.895 | 47231 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 49439 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 5.4702 | 0.895 | 49439 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -932.4356 | 840 | 0.895 | 49939.4356 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -2000 | 2630 | 0.895 | 51769 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 50181.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | 45033 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 51033 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | 49630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51630 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 47586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47586 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | 0 | 43513 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43513 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | 0 | 43282 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43282 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | 0 | 42463 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.404e-13 | 8000 | 0.895 | 42463 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | 0 | 42577 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | 0 | 2774.4136 | 1168.9658 | 1168.9864 | 6693.8699 | 0.895 | 38633.6 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | 0 | 42435 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | 0 | -2888.8105 | 4000 | 0 | 6693.8699 | 0.895 | 45323.8105 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | 0 | 42618 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3618.6413 | 2558.1997 | 0.87498 | 35079.3587 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | 0 | 42162 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 2558.1997 | 0.895 | 42162 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | 0 | 42364 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | 0 | -2959.8105 | 2900.6142 | 0 | 2558.1997 | 0.895 | 45323.8105 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | 0 | 43204 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | 0 | -696.2013 | 3582.8915 | -1423.6092 | 3832.3299 | 0.895 | 45323.8105 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | 0 | 0 | 3582.8915 | -462.8105 | 4246.5453 | 0.895 | 45323.8105 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 3582.8915 | -196.8105 | 4422.6906 | 0.895 | 45323.8105 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | 0 | 43304 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | 0 | -19.8105 | 3602.3058 | -2000 | 6212.6906 | 0.895 | 45323.8105 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | 0 | 42918 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | 0 | -405.8105 | 4000 | -2000 | 8002.6906 | 0.895 | 45323.8105 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3421.4568 | 0.87264 | 35366.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | -2492.9087 | 2443.0506 | 1057.0983 | 2240.3415 | 0.895 | 45323.8105 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 49718 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 2394.1895 | -2.3647e-11 | 2000 | 5.7046 | 0.895 | 45323.8105 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | 45573 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | -3.7122e-12 | -2.0009e-11 | 0 | 5.7046 | 0.895 | 45573 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 0 | 5.7046 | 0.895 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | 48005 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | -932.1736 | 840 | 0.895 | 48937.1736 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | 47607 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | -2000 | 2630 | 0.895 | 49607 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56348 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | 50027 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 52108.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | 46537 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 48537 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 50849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50849 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45053 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | 0 | 44415 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | 0 | 1.7965e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44415 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43004 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | 0 | 42241 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 34323.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | 0 | 41827 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | 0 | -4000 | 3920 | -3821.7383 | 6757.6992 | 0.87367 | 49648.7383 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | 0 | 42992 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | 0 | 3841.6 | -3.638e-12 | 3636.2935 | 2601.2843 | 0.87486 | 35514.1065 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | 0 | 44067 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 2306.8776 | 6.5086 | 0.88905 | 41760.1224 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | 0 | 44936 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -2000 | 1796.5086 | 0.895 | 46936 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | 0 | 44688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 3586.5086 | 0.895 | 46688 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | 0 | 44224 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | 0 | -2645.6818 | 2592.7682 | -2000 | 5376.5086 | 0.895 | 48869.6818 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | 0 | 45281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | 0 | 0 | 2592.7682 | -938.5475 | 6216.5086 | 0.895 | 46219.5475 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | 0 | 46644 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | 0 | -1435.9509 | 4000 | -2000 | 8006.5086 | 0.895 | 50079.9509 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | 0 | -2.2283e-12 | 4000 | 0 | 8006.5086 | 0.895 | 49580 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | 0 | 51249 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3425.2748 | 0.87264 | 43331.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | 4.0927e-12 | -3.638e-12 | 1882.0491 | 1322.4266 | 0.895 | 50079.9509 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | 51255 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1175.0491 | 9.5226 | 0.895 | 50079.9509 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | -1.3921e-12 | -1.819e-12 | 0 | 9.5226 | 0.895 | 51596 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 9.5226 | 0.895 | 50780 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | 44868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | 0 | 0 | -927.9077 | 840 | 0.895 | 45795.9077 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 53436 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 52694.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55247 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53210 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46432 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | 0 | 45166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45166 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | 0 | 44065 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1.6808e-12 | 8000 | 0.895 | 44065 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | 0 | 43895 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 35977.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | 0 | 43465 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | 0 | -4000 | 3920 | -2066.5182 | 5265.3233 | 0.89356 | 49531.5182 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | 0 | 42421 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | 0 | 3841.6 | -3.638e-12 | 3203.1187 | 1617.9199 | 0.87819 | 35376.2813 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | 0 | 43432 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 1443.3261 | 5.2651 | 0.895 | 41988.6739 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | 0 | 43552 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -2000 | 1795.2651 | 0.895 | 45552 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | 0 | 43874 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -938.5475 | 2635.2651 | 0.895 | 44812.5475 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 4425.2651 | 0.895 | 45777 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | 0 | -1477.1145 | 1447.5722 | -2000 | 6215.2651 | 0.895 | 47148.1145 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | 0 | -2604.5182 | 4000 | -2000 | 8005.2651 | 0.895 | 49531.5182 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | 0 | 4.4565e-13 | 4000 | 496.4818 | 7450.5368 | 0.895 | 49531.5182 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | 0 | 52743 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | 0 | 3842.6107 | 78.9687 | 3836.7421 | 3058.5465 | 0.87358 | 45063.6473 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | 77.3893 | -7.276e-12 | 2561.0925 | 165.2975 | 0.8852 | 49531.5182 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 139.4818 | 9.4519 | 0.895 | 49531.5182 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | 46443 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 9.4519 | 0.895 | 46443 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | 52166 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 9.4519 | 0.895 | 52166 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | 51777 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -927.9867 | 840 | 0.895 | 52704.9867 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | 52041 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 54041 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 53368.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55596 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 49620 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 43749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43749 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | 0 | 45299 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45299 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | 0 | 44776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44776 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | 0 | 44943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44943 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | 0 | 43971 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 36053.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | 0 | -4000 | 3920 | -3508.9509 | 6491.7517 | 0.87576 | 51726.9509 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | 0 | 44407 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | 0 | 3841.6 | -3.638e-12 | 3559.1 | 2426.0526 | 0.8754 | 37006.3 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2157.9493 | 6.0797 | 0.89172 | 43627.0507 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | 0 | 45265 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -938.5475 | 846.0797 | 0.895 | 46203.5475 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -2000 | 2636.0797 | 0.895 | 46734 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 4426.0797 | 0.895 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | 0 | 46707 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | 0 | -260.6818 | 255.4682 | -2000 | 6216.0797 | 0.895 | 48967.6818 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | 0 | -3820.9509 | 4000 | -2000 | 8006.0797 | 0.895 | 51726.9509 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | 0 | 47232 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | 0 | 1.3091e-12 | 4000 | -1.0492e-12 | 8006.0797 | 0.895 | 47232 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | 0 | 52883 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3997.7566 | 3424.846 | 0.87264 | 44965.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | 53587 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | -1.1762e-11 | 1.819e-12 | 1860.0491 | 1346.5788 | 0.895 | 51726.9509 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 52924 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 1197.0491 | 9.0937 | 0.895 | 51726.9509 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | 1.1762e-11 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 9.0937 | 0.895 | 49353 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | 51260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 9.0937 | 0.895 | 51260 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | -7.1304e-12 | 0 | 0 | 9.0937 | 0.895 | 49620 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0937 | 0.895 | 45938 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0937 | 0.895 | 45505 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | -81.6327 | 80 | 0 | 9.0937 | 0.895 | 47562.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 9.0937 | 0.895 | 52024 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 9.0937 | 0.895 | 46811 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 9.0937 | 0.895 | 46639 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | 0 | 47043 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 9.0937 | 0.895 | 47043 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 9.0937 | 0.895 | 46019 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | 0 | 47007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 9.0937 | 0.895 | 47007 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 9.0937 | 0.895 | 45256 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | 0 | 44731 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | 0 | 3920 | 0 | 8.1389 | -1.7764e-15 | 0.895 | 40802.8611 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | 0 | 44591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 44591 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | 0 | 44661 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 44661 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | 0 | 44983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 44983 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 46117 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | 0 | 46868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 46868 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | 0 | 47963 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 47963 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | 0 | 51873 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 51873 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | 0 | 52943 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 52943 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 54326 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 51869 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 47791 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 48531 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.0263e-12 | 0.895 | 49319 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.0545e-12 | 0.895 | 53572 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | 55653 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 57653 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | 54598 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 56679.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | 55195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 61195 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 50336 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | 0 | 48123 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 48123 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | 0 | 47545 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 47545 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 47353 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | 0 | 44937 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 44937 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | 0 | 44405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 44405 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | 0 | 45628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45628 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 47728 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 48028 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 49195 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | 0 | 50713 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 50713 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 54.35 | 7099.2737 | 0.895 | 50417.65 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | 0 | 3920 | -4.0927e-12 | 2000 | 4864.6369 | 0.895 | 48399 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | 0 | 56628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 2000 | 2630 | 0.895 | 54628 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 56081 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 0 | 2630 | 0.895 | 56081 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | 55020 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | -9.2806e-13 | -3.1832e-12 | 0 | 2630 | 0.895 | 55020 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | -1.3921e-12 | -1.819e-12 | 0 | 2630 | 0.895 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | 54324 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 2630 | 0.895 | 54324 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 53547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 1.96e-12 | -2.9095e-12 | 0 | 2630 | 0.895 | 53547 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | -1.0204e-12 | -1.9095e-12 | -1.5672e-12 | 2630 | 0.895 | 52766 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 51074.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | 51433 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57433 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | 52921 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54921 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 50276 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 0 | 4000 | 1.7644e-12 | 8000 | 0.895 | 50276 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | 0 | 43222 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43222 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | 0 | 41053 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -8.404e-13 | 8000 | 0.895 | 41053 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | 0 | 41113 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 33195.2434 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | 0 | 41386 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | 0 | -81.6327 | 80 | 2000 | 1184.1294 | 0.895 | 39467.6327 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | 0 | 40688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | 0 | -4000 | 4000 | -3656.5251 | 4382.5898 | 0.87473 | 48344.5251 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | 0 | 41717 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 2946.8979 | 1036.2034 | 0.88062 | 34850.1021 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | 0 | 41832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | 0 | -4000 | 3920 | -2512.5251 | 3261.9779 | 0.88587 | 48344.5251 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2013.8924 | 5063.7899 | 0.89469 | 48344.5251 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | 0 | 46940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | 0 | 7.1165e-12 | 4000 | -1404.5251 | 6320.8399 | 0.895 | 48344.5251 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 4000 | -519.5251 | 6785.8149 | 0.895 | 48344.5251 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | 0 | 167.4749 | 3829.1072 | 0 | 6785.8149 | 0.895 | 48344.5251 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | 0 | 46808 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | 0 | -174.3804 | 4000 | -1362.1447 | 8004.9344 | 0.895 | 48344.5251 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | 0 | 47986 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | 0 | 1.0306e-12 | 4000 | -1.0492e-12 | 8004.9344 | 0.895 | 47986 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | 0 | 48799 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | 0 | 2070.442 | 1887.3041 | 2609.5898 | 5054.7339 | 0.88455 | 44118.9682 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | 49738 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | -606.5251 | 2481.6987 | 2000 | 2820.097 | 0.895 | 48344.5251 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 2432.0647 | -7.276e-12 | 2492.4102 | 7.4977 | 0.88616 | 48344.5251 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 7.4977 | 0.895 | 54845 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 7.4977 | 0.895 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 53917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -930.1702 | 840 | 0.895 | 54847.1702 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 50945 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | 52375 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58375 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55289.6327 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | 51728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53728 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50659 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | 0 | 46194 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46194 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | 0 | 44595 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44595 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | 0 | 44563 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | 0 | 3729.88 | 194 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 38833.12 | 0.28 | 0 | 1
2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | 0 | 44707 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | 0 | -1888 | 2044.24 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 44595 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | 0 | 43241 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | 0 | -1995.6735 | 4000 | 641.6735 | 2813.7727 | 0.895 | 44595 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | 0 | 41499 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 2492.4102 | 1.1734 | 0.88616 | 35086.5898 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | 0 | 41905 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | 0 | -2082.6327 | 2040.98 | 0 | 1.1734 | 0.895 | 43987.6327 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | 0 | 42851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | 0 | 0 | 2040.98 | -938.5475 | 841.1734 | 0.895 | 43789.5475 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | 0 | 41869 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | 0 | -726 | 2752.46 | -2000 | 2631.1734 | 0.895 | 44595 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | 0 | 42246 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | 0 | -349 | 3094.48 | -2000 | 4421.1734 | 0.895 | 44595 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | 0 | 42402 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | 0 | -193 | 3283.62 | -2000 | 6211.1734 | 0.895 | 44595 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | 0 | 41864 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | 0 | -731 | 4000 | -2000 | 8001.1734 | 0.895 | 44595 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | 0 | 43818 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | 0 | -2.2283e-13 | 4000 | 0 | 8001.1734 | 0.895 | 43818 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | 0 | 3641.7754 | 283.9026 | 2609.5898 | 5050.9729 | 0.88455 | 37346.6348 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | 44382 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | -2213 | 2452.6426 | 2000 | 2816.336 | 0.895 | 44595 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 49491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 2403.5898 | -9.0949e-12 | 2492.4102 | 3.7367 | 0.88616 | 44595 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 3.7367 | 0.895 | 45554 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | 42419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 3.7367 | 0.895 | 42419 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 44052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 3.7367 | 0.895 | 44052 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | 43872 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -2000 | 1793.7367 | 0.895 | 45872 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | 43180 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3583.7367 | 0.895 | 45261.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | 43138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | -4000 | 4000 | -2983.5499 | 6210 | 0.88025 | 50121.5499 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | 44320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 46320 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46717 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | 0 | 42454 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42454 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | 0 | 44325 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 132.828 | 7851.5889 | 0.895 | 44192.172 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | 0 | 43589 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 3954.6791 | 3320.986 | 0.87288 | 35714.3209 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | 0 | 43485 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | 0 | -1158.4606 | 1135.2914 | 451.2886 | 2816.7529 | 0.895 | 44192.172 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | 0 | 41269 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | 0 | -2923.172 | 4000 | 0 | 2816.7529 | 0.895 | 44192.172 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | 0 | 40612 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 2492.4102 | 4.1537 | 0.88616 | 34199.5898 | 0.32 | 1 | 1
2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | 0 | 41913 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | 0 | -279.172 | 273.5886 | -2000 | 1794.1537 | 0.895 | 44192.172 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | 0 | 41313 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | 0 | 0 | 273.5886 | -2000 | 3584.1537 | 0.895 | 43313 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | 0 | 42769 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | 0 | 0 | 273.5886 | -1423.172 | 4857.8926 | 0.895 | 44192.172 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | 0 | 41665 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | 0 | -3802.4606 | 4000 | -2000 | 6647.8926 | 0.895 | 47467.4606 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | 0 | 43307 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | 0 | 0 | 4000 | -540.2034 | 7131.3747 | 0.895 | 43847.2034 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | 0 | 43217 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | 0 | -1.717e-13 | 4000 | -975.172 | 8004.1537 | 0.895 | 44192.172 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | 0 | 43810 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.1537 | 0.895 | 43810 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | 0 | 45816 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3422.9199 | 0.87264 | 37898.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | 5.5683e-12 | -7.276e-12 | 2000 | 1188.283 | 0.895 | 42419 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | 42936 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 1188.283 | 0.895 | 42936 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | 43219 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1188.283 | 0.895 | 43219 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | 42236 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1188.283 | 0.895 | 42236 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1188.283 | 0.895 | 43598 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | 42619 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 2978.283 | 0.895 | 44619 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | 43087 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4768.283 | 0.895 | 49087 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | 42054 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6558.283 | 0.895 | 44135.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | 43929 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | 0 | 4000 | -1610.857 | 8000 | 0.895 | 45539.857 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 42501 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42501 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 41097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41097 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | 0 | 41007 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41007 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | 0 | 40380 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 32462.2434 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | 0 | 40414 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | 0 | -3422.0983 | 3353.6563 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | 0 | 42602 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | 0 | -177 | 3527.1163 | 0 | 2237.6508 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | 0 | 41484 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | 0 | 3456.574 | -1.819e-12 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 36027.426 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | 0 | 39287 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -1566.5475 | 1405.074 | 0.895 | 40853.5475 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | 0 | 5.5638e-13 | -9.0949e-13 | -1372 | 2633.014 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | 0 | 40457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4423.014 | 0.895 | 42538.6327 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | 0 | 40518 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 46518 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | 0 | 42176 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 44176 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | 0 | 42779 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | 0 | 1.1369e-12 | 4000 | -1.0492e-12 | 8003.014 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | 0 | 43377 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | 0 | 8.6345e-13 | 4000 | 818.0314 | 7089.0124 | 0.895 | 42558.9686 | 0.24 | 1 | 1
2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 2900.4102 | 1040.3977 | 3732.4599 | 2819.5811 | 0.87423 | 39256.1298 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | 46291 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | 1019.5898 | -7.276e-12 | 2492.4102 | 6.9818 | 0.88616 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6.9818 | 0.895 | 46750 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 6.9818 | 0.895 | 44697 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | 48161 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 6.9818 | 0.895 | 48161 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | 48321 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 1796.9818 | 0.895 | 50321 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | 49855 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3586.9818 | 0.895 | 51936.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | 43851 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5376.9818 | 0.895 | 49851 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7166.9818 | 0.895 | 48615 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | 51712 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | 0 | 4000 | -930.7466 | 8000 | 0.895 | 52642.7466 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 48089 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48089 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | 0 | 44360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44360 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45127 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | 0 | 45030 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | 0 | 3920 | -3.1832e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37112.2434 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | 0 | -2509.6496 | 2459.4566 | 921.6666 | 2388.9712 | 0.895 | 49085.9831 | 0 | 1 | 1
2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | 0 | 47514 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | 0 | -1571.9831 | 4000 | 0 | 2388.9712 | 0.895 | 49085.9831 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | 0 | 45529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 2128.6601 | 3.3705 | 0.8923 | 39480.3399 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -2000 | 1793.3705 | 0.895 | 47665 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | 0 | 45592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 3583.3705 | 0.895 | 47592 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | 0 | 45484 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5373.3705 | 0.895 | 47565.6327 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | 0 | 46397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7163.3705 | 0.895 | 52397 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | 0 | 1.8234e-12 | 4000 | 0 | 7163.3705 | 0.895 | 46668 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | 0 | 46671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8003.3705 | 0.895 | 47609.5475 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | 0 | 53291 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | 0 | 2205.0169 | 1749.9827 | 2000 | 5768.7336 | 0.895 | 49085.9831 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | 0 | 53997 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | 0 | 1714.9831 | -1.0914e-11 | 3196.0339 | 2129.6544 | 0.87825 | 49085.9831 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 50987 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 1901.0169 | 5.6131 | 0.895 | 49085.9831 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 5.6131 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | 53447 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -938.5475 | 845.6131 | 0.895 | 54385.5475 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | 54205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 845.6131 | 0.895 | 54205 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 53720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 845.6131 | 0.895 | 53720 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2000 | 2635.6131 | 0.895 | 56626 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1993.7284 | 4420 | 0.895 | 55931.7284 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58941 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | 49162 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51243.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46754 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47860 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | 0 | 47744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47744 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | 0 | 48343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 47183 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | 0 | 46440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 40520 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | 0 | 45027 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 43027 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | 0 | 46591 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 44591 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | 0 | 46298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46298 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45765 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 44911 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | 0 | 45605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45605 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47876 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | 0 | 48018 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48018 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46208 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51603 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52051 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52049 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 53639.5475 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0 | -1.0448e-12 | 840 | 0.895 | 53599 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 55881 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57878 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | 49709 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 51790.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | 53577 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55577 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 4000 | -1.9649e-12 | 8000 | 0.895 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | 0 | 49218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49218 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47885 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48585 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | 0 | 47976 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 45976 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 44187 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | 0 | 47338 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 41418 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | 0 | 46713 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1160 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45553 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 47375 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | 0 | 48677 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48677 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | 0 | 46963 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 46963 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 49247 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 46774 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2.7605e-12 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50809 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4.0689e-13 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54648 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | 50138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50138 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50049 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | 54134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 56134 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 54150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 0 | 1790 | 0.895 | 54150 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | 49951 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 51951 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | 50991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5370 | 0.895 | 53072.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | 49132 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 55132 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | 52652 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 53590.5475 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51669 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 46185 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46185 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | 0 | 46201 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | 0 | 3920 | -5.0022e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38283.2434 | 0.2 | 1 | 1
2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 44284.8601 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | 0 | 46771 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 46771 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | 0 | 46702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | 0 | -2.7842e-12 | -9.0949e-13 | -1744.6207 | 1962.4148 | 0.895 | 48446.6207 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | 0 | 46518 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 1962.4148 | 0.895 | 46518 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | 0 | 47549 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | 0 | 9.2352e-14 | -9.0949e-13 | -1351.9686 | 3172.4266 | 0.895 | 48900.9686 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | 0 | 5.5638e-13 | -1.3642e-12 | -1398.9686 | 4424.5035 | 0.895 | 48900.9686 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | 0 | 46265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 48346.6327 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 51580 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 47023 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | 0 | 46600 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 46600 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | 0 | -9.4256e-13 | 4000 | 818.0314 | 7090.502 | 0.895 | 48900.9686 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | 0 | 51348 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | 0 | 3417.3788 | 512.8788 | 3732.4599 | 2821.0706 | 0.87423 | 44198.1612 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | 51896 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | 502.6212 | -4.5475e-12 | 2492.4102 | 8.4713 | 0.88616 | 48900.9686 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 8.4713 | 0.895 | 51343 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 8.4713 | 0.895 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | 52397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | -2000 | 1798.4713 | 0.895 | 54397 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -929.0823 | 2630 | 0.895 | 55226.0823 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | 53746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55827.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | 54494 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60494 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55684 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52662 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48533 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | 0 | 48696 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40778.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | 0 | 48932 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48932 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | 0 | 47264 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 53264 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | 0 | 47100 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6998.7662 | 0.895 | 49181.6327 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6998.7662 | 0.895 | 48969 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | 0 | 49139 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | 0 | 0 | 4000 | -1122.0645 | 8003.014 | 0.895 | 50261.0645 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 48811 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | 0 | 47180 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 47180 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | 0 | 48297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | 0 | -1.4501e-14 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 48297 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | 0 | 51760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | 0 | -1.717e-13 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51760 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | 0 | 55039 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | 0 | -4.6403e-13 | 4000 | 1115.9844 | 6756.1041 | 0.895 | 53923.0156 | 0.28 | 1 | 1
2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 56288 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3635.8305 | 2600.2333 | 0.87487 | 48732.1695 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | 56229 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 2305.9844 | 6.5062 | 0.88906 | 53923.0156 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | 58209 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | -1.8561e-12 | -6.3665e-12 | 0 | 6.5062 | 0.895 | 58209 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | 55705 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 6.5062 | 0.895 | 55705 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | 57299 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 6.5062 | 0.895 | 57299 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | 56227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -931.278 | 840 | 0.895 | 57158.278 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 55613 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | 53125 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59125 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | 56413 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58494.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | 59555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 61555 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 56784 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56784 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | 0 | 53210 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53210 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | 0 | 52249 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44331.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | 0 | 51619 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | 0 | -855.6327 | 838.52 | -608.3673 | 3963.255 | 0.895 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 838.52 | 0 | 3963.255 | 0.895 | 50560 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | 0 | -2183 | 2977.86 | -2000 | 5753.255 | 0.895 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | 0 | 51399 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | 0 | 0 | 2977.86 | -513.6972 | 6213.014 | 0.895 | 51912.6972 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | 0 | 50040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | 0 | -1043 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51305 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | 0 | 51592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51592 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | 0 | -4.6403e-12 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 52967 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | 0 | 55328 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 55328 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | 0 | 53083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | 0 | 1.3642e-12 | 4000 | -2.0983e-12 | 8003.014 | 0.895 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | 0 | 0 | 4000 | 1994.7368 | 5774.2577 | 0.895 | 52305.2632 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | 0 | 57264 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | 0 | 1566.4102 | 2401.6222 | 2614.5898 | 2818.1854 | 0.88448 | 53083 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 57929 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 2353.5898 | -2.7285e-12 | 2492.4102 | 5.5861 | 0.88616 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | 56342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 5.5861 | 0.895 | 56342 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | 55749 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | 0 | 5.5861 | 0.895 | 55749 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | 57529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | -1.8561e-12 | 9.0949e-13 | 0 | 5.5861 | 0.895 | 57529 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | -2000 | 1795.5861 | 0.895 | 54944 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | -2000 | 3585.5861 | 0.895 | 57414 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5375.5861 | 0.895 | 59016.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | 57495 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7165.5861 | 0.895 | 63495 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | 58238 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | 0 | 4000 | -932.306 | 8000 | 0.895 | 59170.306 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57260 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | 0 | 52280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52280 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | 0 | 3920 | -4.0927e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 45863.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | 0 | -9.2806e-13 | -3.1832e-12 | 407 | 2964.0176 | 0.895 | 53165 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | 0 | -9.2806e-13 | -2.2737e-12 | 0 | 2964.0176 | 0.895 | 52891 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | 0 | 52671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | 0 | -311.8365 | 305.5998 | -182.1635 | 3127.054 | 0.895 | 53165 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | 0 | -37 | 341.8598 | -2000 | 4917.054 | 0.895 | 53165 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | 0 | 52981 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | 0 | 5.5638e-13 | 341.8598 | -184 | 5081.734 | 0.895 | 53165 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | 0 | 52492 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | 0 | 0 | 341.8598 | -673 | 5684.069 | 0.895 | 53165 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 341.8598 | -591 | 6213.014 | 0.895 | 53165 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | 0 | -3732.7962 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 58339.7962 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | 0 | 51800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51800 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | 0 | 1.337e-12 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51135 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | 0 | 56732 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | 0 | 1567 | 2401.0204 | 2000 | 5768.3771 | 0.895 | 53165 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 57082 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 1307.4102 | 1066.9283 | 2609.5898 | 2818.1766 | 0.88455 | 53165 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 1045.5898 | -3.8199e-11 | 2492.4102 | 5.5773 | 0.88616 | 53165 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | -3.6194e-11 | -2.7285e-12 | 0 | 5.5773 | 0.895 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | 52344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | -1.3921e-12 | -9.0949e-13 | -938.5475 | 845.5773 | 0.895 | 53282.5475 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 55796 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 845.5773 | 0.895 | 55796 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -1993.7684 | 2630 | 0.895 | 58269.7684 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | 56124 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 62124 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | 55409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57490.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | 56206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58206 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54357 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 50684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 50684 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | 0 | 51618 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 51618 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 43279.2434 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | 0 | 49632 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 49632 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | 0 | 48711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48711 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | 0 | 49568 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 49568 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 49864 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 49971 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | 0 | -81.6327 | 80 | -1378.7312 | 4652.7306 | 0.895 | 48453.3638 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | 0 | 48787 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | 0 | 0 | 80 | -1743.3333 | 6213.014 | 0.895 | 50530.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | 0 | 49862 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 55862 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | 0 | 51029 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51029 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | 0 | 8.7738e-13 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 49498 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | 0 | 1636.6667 | 2329.932 | 2000 | 5768.3771 | 0.895 | 50530.3333 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | 117.0769 | 2210.4658 | 2609.5898 | 2818.1766 | 0.88455 | 50530.3333 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 2166.2564 | -2.7285e-12 | 2492.4102 | 5.5773 | 0.88616 | 50530.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | 3.9442e-12 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 5.5773 | 0.895 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | 53826 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 5.5773 | 0.895 | 53826 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | 54694 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 5.5773 | 0.895 | 54694 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | 50493 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | -4.4565e-12 | 8.0779e-28 | 0 | 5.5773 | 0.895 | 50493 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | -2000 | 1795.5773 | 0.895 | 50122 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | 48779 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3585.5773 | 0.895 | 50860.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5375.5773 | 0.895 | 59217 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7165.5773 | 0.895 | 55381 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7165.5773 | 0.895 | 52290 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7165.5773 | 0.895 | 49744 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7165.5773 | 0.895 | 48990 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7165.5773 | 0.895 | 49701 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7165.5773 | 0.895 | 49144 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7165.5773 | 0.895 | 48458 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7165.5773 | 0.895 | 47579 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7165.5773 | 0.895 | 48406 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7165.5773 | 0.895 | 49002 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | 0 | 49396 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7165.5773 | 0.895 | 49396 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | 0 | 50476 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7165.5773 | 0.895 | 50476 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | 0 | 50873 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | 0 | 0 | 4000 | 1661.3917 | 5309.2737 | 0.895 | 49211.6083 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | 0 | 51658 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 3074.6369 | 0.895 | 49658 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | 0 | 53105 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 840 | 0.895 | 47185 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 56689 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 57282 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 50833 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 55874 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0.895 | 53153 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 50846 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | 55629 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | 0 | -1e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 57629 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | 56327 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58408.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | 55248 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 61248 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | 56916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58916 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 4000 | -2.0895e-12 | 8000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51641 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | 0 | 50390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50390 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | 0 | 40529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 40529 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | 0 | 47384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47384 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | 0 | 47767 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47767 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47924 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49160 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | 0 | 51199 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51199 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | 0 | 50038 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50038 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | 0 | 50555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 48555 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 44088 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | 0 | 50048 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 48048 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1160 | 0 | 0.895 | 49644 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | 51285 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 51285 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | 56756 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 56756 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | 54477 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54477 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | 55003 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 55003 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | 51651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 53651 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 56187.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | 55522 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | -4000 | 4000 | -3740.6333 | 6849.9735 | 0.87418 | 63262.6333 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 4000 | -1284.9459 | 8000 | 0.895 | 56969.9459 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 54890 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54890 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 53942 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53942 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 48066 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48066 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 1037.6545 | 6840.6095 | 0.895 | 46016.3455 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3661.2337 | 2654.8848 | 0.8747 | 38399.7663 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | 0 | 44781 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 2654.8848 | 0.895 | 44781 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | 0 | 44642 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | 0 | -1374.3455 | 1346.8586 | 0 | 2654.8848 | 0.895 | 46016.3455 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | 0 | -469.9996 | 1807.4582 | -1249.3459 | 3773.0495 | 0.895 | 46016.3455 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | 0 | 46401 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | 0 | 384.6545 | 1414.9536 | 0 | 3773.0495 | 0.895 | 46016.3455 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 1414.9536 | -375.3455 | 4108.9837 | 0.895 | 46016.3455 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | 0 | 1386.6545 | -9.0949e-13 | 0 | 4108.9837 | 0.895 | 46016.3455 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | 0 | 49230 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5898.9837 | 0.895 | 51311.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | 0 | -4000 | 4000 | -2369.005 | 8002.7302 | 0.88803 | 55945.005 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | 0 | 46511 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 494.6545 | 7450.0436 | 0.895 | 46016.3455 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | 0 | 3920 | 0 | 3837.3347 | 3057.3568 | 0.87357 | 38677.6653 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | 5.8812e-12 | -5.457e-12 | 807.6545 | 2154.9496 | 0.895 | 46016.3455 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | 47940 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1923.6545 | 5.6149 | 0.895 | 46016.3455 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | 47609 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | -4.0355e-12 | -1.819e-12 | 0 | 5.6149 | 0.895 | 47609 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -2000 | 1795.6149 | 0.895 | 49667 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | 46917 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3585.6149 | 0.895 | 52917 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 47628 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 3841.6 | 0 | 0 | 3585.6149 | 0.895 | 43786.4 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | 49818 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5375.6149 | 0.895 | 55818 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | 48692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7165.6149 | 0.895 | 50773.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | 49460 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | 0 | 4000 | -932.2738 | 8000 | 0.895 | 50392.2738 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48800 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 48752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48752 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49337 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | 0 | 47842 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 180.5297 | 7798.2908 | 0.895 | 47661.4703 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3939.2088 | 3285.8706 | 0.87297 | 39714.7912 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | 0 | -623.4703 | 611.0009 | 0 | 3285.8706 | 0.895 | 47661.4703 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | 0 | 47099 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | 0 | -562.4703 | 1162.2217 | 0 | 3285.8706 | 0.895 | 47661.4703 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | 0 | 64.5297 | 1096.375 | 0 | 3285.8706 | 0.895 | 47661.4703 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | 0 | 47616 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | 0 | -45.4703 | 1140.9359 | 0 | 3285.8706 | 0.895 | 47661.4703 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | 0 | 329.5297 | 804.6811 | 0 | 3285.8706 | 0.895 | 47661.4703 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | 0 | 49534 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | 0 | 788.5874 | 9.0949e-13 | 1083.9423 | 2074.7619 | 0.895 | 47661.4703 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | 0 | 49326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 5565.2619 | 0.87262 | 53407.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | 0 | 49698 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8002.968 | 0.88266 | 56459.7832 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | 0 | 47906 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | 0 | 0 | 4000 | 804.772 | 7103.7814 | 0.895 | 47101.228 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | 0 | 48300 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3736.7601 | 2829.2963 | 0.8742 | 40643.2399 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 1533.5297 | 1115.8553 | 0.895 | 47661.4703 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 48655 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 0 | 0 | 993.5297 | 5.7662 | 0.895 | 47661.4703 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | 47266 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7662 | 0.895 | 47266 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 49217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7662 | 0.895 | 49217 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -2000 | 1795.7662 | 0.895 | 52846 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 51186 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 1795.7662 | 0.895 | 51186 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | 52520 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3585.7662 | 0.895 | 54601.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | 51774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | -4000 | 4000 | -2981.163 | 6210 | 0.88027 | 58755.163 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52330 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51420 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49680 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | 0 | 48966 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48966 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 3920 | -3.1832e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 41123.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | 0 | 49309 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | 0 | -3126.9509 | 3064.4118 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52435.9509 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | 0 | 49938 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | 0 | -954.6818 | 4000 | -1543.2691 | 4799.992 | 0.895 | 52435.9509 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | 0 | 48094 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3068.0524 | 1311.2758 | 0.87942 | 41105.9476 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | 0 | 47936 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1311.2758 | 0.895 | 47936 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | -1479.1302 | 2635.0974 | 0.895 | 51660.1302 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | 0 | 49612 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 4425.0974 | 0.895 | 51612 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6215.0974 | 0.895 | 49411.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | 0 | 51360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8005.0974 | 0.895 | 57360 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | 0 | 50375 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8005.0974 | 0.895 | 50375 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3423.8636 | 0.87264 | 43962.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | 53581 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | 3.638e-12 | -3.638e-12 | 1145.0491 | 2144.4791 | 0.895 | 52435.9509 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1912.0491 | 8.1114 | 0.895 | 52435.9509 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 55389 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8.1114 | 0.895 | 55389 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | 56280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 8.1114 | 0.895 | 56280 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | 58254 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 8.1114 | 0.895 | 58254 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1798.1114 | 0.895 | 60680 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | 58531 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | -4000 | 3920 | -2978.4047 | 4420 | 0.8803 | 65509.4047 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | 58612 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60693.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | 58727 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 60727 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58659 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 55697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55697 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 54642 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54642 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | 0 | 53682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -2.0983e-12 | 8000 | 0.895 | 53682 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | 0 | 51710 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | 0 | 3920 | -3.1832e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 43792.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | 0 | -9.2806e-13 | -2.2737e-12 | 2000 | 1184.1294 | 0.895 | 50967 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | 0 | 52742 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | 0 | -1151.6178 | 1128.5855 | 0 | 1184.1294 | 0.895 | 53893.6178 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | 0 | 53345 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | 0 | 1106.0138 | -1.819e-12 | 1057.0983 | 3.014 | 0.895 | 51181.888 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | -744.6178 | 669.4469 | 0.895 | 53893.6178 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | 0 | 52760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | 0 | 1.337e-12 | -1.819e-12 | -1133.6178 | 1684.0349 | 0.895 | 53893.6178 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | 0 | 53457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | 0 | -2.1178e-12 | 0 | -436.6178 | 2074.8078 | 0.895 | 53893.6178 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | 0 | 52294 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 5565.3078 | 0.87262 | 60294 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | 0 | 52968 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2761.7832 | 8003.014 | 0.88266 | 55811.4158 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | 0 | 51523 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | 0 | 2.1211e-13 | 4000 | 2000 | 5768.3771 | 0.895 | 49523 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | 0 | 53523 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | 0 | -1.3921e-12 | 4000 | 768.6691 | 4909.5289 | 0.895 | 52754.3309 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 2292.3822 | 1660.8345 | 2000 | 2674.8921 | 0.895 | 53893.6178 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 57893 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 1627.6178 | -3.638e-12 | 2371.7643 | 3.943 | 0.88799 | 53893.6178 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 4.0689e-13 | 3.943 | 0.895 | 52807 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | 57467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 3.943 | 0.895 | 57467 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | 58692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 3.943 | 0.895 | 58692 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 1.7826e-12 | 0 | 0 | 3.943 | 0.895 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | 56980 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 1793.943 | 0.895 | 59061.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | 51799 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | -4000 | 4000 | -2983.3072 | 4420 | 0.88025 | 58782.3072 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | 51839 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 53839 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52646 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50746 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | 0 | 52040 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | 0 | -4.4953e-13 | 4000 | 401.9951 | 7550.8435 | 0.895 | 51638.0049 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | 0 | 3920 | -9.5497e-12 | 3867.3852 | 3122.8386 | 0.87339 | 43794.6148 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | 0 | 50595 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | 0 | -9.2806e-13 | -8.6402e-12 | 2000 | 888.2017 | 0.895 | 48595 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | 0 | -688.0049 | 674.2448 | 0 | 888.2017 | 0.895 | 51638.0049 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | 0 | 50858 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | 0 | 660.7599 | 0 | 411.3412 | 428.6026 | 0.895 | 49785.8989 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 380.9951 | 2.9097 | 0.895 | 51638.0049 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | 0 | -76.0049 | 74.4848 | 0 | 2.9097 | 0.895 | 51638.0049 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | 0 | 72.9951 | -7.276e-12 | 0 | 2.9097 | 0.895 | 51638.0049 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 3493.4097 | 0.87262 | 59669 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | 0 | 52351 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3784.8281 | 6800.9598 | 0.8739 | 56217.4608 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 4566.323 | 0.895 | 49242 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | 0 | 51123 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3000.2582 | 1157.2515 | 0.88008 | 44202.7418 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | 50681 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 1031.3514 | 4.9035 | 0.895 | 49649.6486 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | 50598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 4.9035 | 0.895 | 50598 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 4.9035 | 0.895 | 48883 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -9.2017e-13 | 4.9035 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | 54986 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 1794.9035 | 0.895 | 60986 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 3841.6 | 0 | 0 | 1794.9035 | 0.895 | 48337.4 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3584.9035 | 0.895 | 51349 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | 53497 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5374.9035 | 0.895 | 55578.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | -4000 | 4000 | -2854.3159 | 7891.2856 | 0.88161 | 57230.3159 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 4000 | -121.4686 | 8000 | 0.895 | 48566.4686 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49719 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45759 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46212 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46308 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 42597 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | 0 | 42436 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 40436 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | 0 | 42874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 42874 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 43617 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | 0 | 43044 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 43044 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | 0 | 46134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46134 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | 0 | 46490 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46490 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46325 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | 0 | 46358 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46358 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 42119 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 50536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 2000 | 0 | 0.895 | 48536 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 48235 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 0 | 0.895 | 48235 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 0 | 0.895 | 49998 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 49991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 0 | 0.895 | 49991 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 49239 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 0 | 0.895 | 49239 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 51031 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -2000 | 1790 | 0.895 | 51097 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | 47655 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3580 | 0.895 | 53655 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 52392.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | 53590 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 6210 | 0.895 | 54528.5475 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | 49834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51834 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | 42605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 42605 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | 0 | 42817 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 42817 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | 0 | 43498 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43498 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43769 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | 0 | 42760 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 40760 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | 0 | 42927 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 4469.2737 | 0.895 | 41767 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | 0 | 41825 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 41825 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | 0 | 42813 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 42813 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | 0 | 44579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 44579 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 44218 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | 0 | 44558 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 44558 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | 0 | 44775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 42775 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | 0 | 51332 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 2000 | 9.0949e-13 | 0.895 | 45412 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 53617 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48919 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | 52440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 52440 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 50743.5475 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 51291 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 50676 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55034 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52427.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48384 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3.1412e-12 | 8000 | 0.895 | 46141 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 47610 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 47610 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48150 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | 0 | 48350 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | 0 | 3920 | -4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40432.2434 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | 0 | 48318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | 0 | -296.7343 | 290.7997 | 538.7717 | 2816.7866 | 0.895 | 48075.9626 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | 0 | 49072 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | 0 | -3784.8983 | 4000 | 0 | 2816.7866 | 0.895 | 52856.8983 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 2492.4102 | 4.1874 | 0.88616 | 42165.5898 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | 0 | 44957 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 1794.1874 | 0.895 | 46957 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | 0 | 47573 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -2000 | 3584.1874 | 0.895 | 49573 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | 0 | -2654.8983 | 2601.8003 | -2000 | 5374.1874 | 0.895 | 52856.8983 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | 0 | -1426.7343 | 4000 | -2000 | 7164.1874 | 0.895 | 51361.7343 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8004.1874 | 0.895 | 48798.5475 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | 0 | 49262 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | 0 | 1.7826e-12 | 4000 | -1.0492e-12 | 8004.1874 | 0.895 | 49262 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | 0 | 0 | 4000 | 866.1017 | 7036.476 | 0.895 | 52856.8983 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 57025 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 481.3085 | 3508.8689 | 3686.7932 | 2820.7135 | 0.87453 | 52856.8983 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 3438.6915 | -1.819e-12 | 2492.4102 | 8.1143 | 0.88616 | 52856.8983 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 8.1143 | 0.895 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | 55792 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 8.1143 | 0.895 | 55792 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | 58484 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1798.1143 | 0.895 | 60484 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 56622 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -929.4813 | 2630 | 0.895 | 57551.4813 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | 55376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 61376 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | 57791 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 59872.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | 58319 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 60319 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57720 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 55437 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55437 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49151 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | 0 | 50583 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50583 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 41277.2434 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | 0 | 49515 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | 0 | -802.2993 | 786.2533 | 538.7717 | 2816.7866 | 0.895 | 49778.5276 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | 0 | -3279.3333 | 4000 | 0 | 2816.7866 | 0.895 | 51109.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 2492.4102 | 4.1874 | 0.88616 | 41447.5898 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | -1213.2142 | 1090.014 | 0.895 | 49413.2142 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | 0 | 48051 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | 0 | -1058.3333 | 1037.1667 | -2000 | 2880.014 | 0.895 | 51109.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | 0 | 49384 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | 0 | 9.2352e-14 | 1037.1667 | -1725.3333 | 4424.1874 | 0.895 | 51109.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | 0 | 50448 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | 0 | -3023.2993 | 4000 | -2000 | 6214.1874 | 0.895 | 55471.2993 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | 0 | 51326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.1874 | 0.895 | 53326 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.1874 | 0.895 | 49895 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | 0 | 54358 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | 0 | 1248.6667 | 2725.8503 | 2000 | 5769.5505 | 0.895 | 51109.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 55181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 1462.0769 | 1233.9352 | 2609.5898 | 2819.35 | 0.88455 | 51109.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 54811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 1209.2564 | -9.0949e-12 | 2492.4102 | 6.7507 | 0.88616 | 51109.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | 49697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 0 | 6.7507 | 0.895 | 49697 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 6.7507 | 0.895 | 48866 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 55346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 6.7507 | 0.895 | 55346 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | 55218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 1796.7507 | 0.895 | 57218 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | 55016 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3586.7507 | 0.895 | 57097.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | 54989 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5376.7507 | 0.895 | 60989 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | 54316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7166.7507 | 0.895 | 56316 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 4000 | -931.0048 | 8000 | 0.895 | 54925.0048 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 48298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48298 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47599 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | 0 | 49354 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | 0 | -4.4953e-13 | 4000 | 1526.5526 | 6294.3547 | 0.895 | 47827.4474 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3502.6786 | 2294.9585 | 0.8758 | 39807.3214 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | 0 | 47160 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 2000 | 60.3216 | 0.895 | 45160 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | 0 | -80.4474 | 78.8385 | 0 | 60.3216 | 0.895 | 47827.4474 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | 0 | 77.2617 | -2.2737e-12 | 51.6804 | 2.5781 | 0.895 | 46783.0579 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | 0 | 46628 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | 0 | -2.7842e-12 | 4.5475e-13 | -1199.4474 | 1076.0836 | 0.895 | 47827.4474 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | -303.4474 | 1347.669 | 0.895 | 47827.4474 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | 0 | 46860 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | 0 | 2.6237e-13 | 4.5475e-13 | -967.4474 | 2213.5345 | 0.895 | 47827.4474 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | 0 | 44702 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 5704.0345 | 0.87262 | 52702 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2598.1108 | 8002.5781 | 0.8847 | 47669.7434 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | 0 | 41919 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3421.3444 | 0.87264 | 34001.2434 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | 0 | -1197.9931 | 1174.0332 | 411.5457 | 2961.5168 | 0.895 | 47827.4474 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 50978 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 1150.5526 | -1.4552e-11 | 2000 | 726.8799 | 0.895 | 47827.4474 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 645.5526 | 5.5921 | 0.895 | 47827.4474 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | 0 | 5.5921 | 0.895 | 49525 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | 48632 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 5.5921 | 0.895 | 48632 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | 46775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 5.5921 | 0.895 | 46775 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | 49751 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -2000 | 1795.5921 | 0.895 | 51751 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | 49084 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3585.5921 | 0.895 | 51165.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5375.5921 | 0.895 | 53574 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | 49398 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7165.5921 | 0.895 | 51398 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 4000 | -932.2993 | 8000 | 0.895 | 52781.2993 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 41975 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41975 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | 0 | 45660 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45660 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | 0 | 3920 | -4.0927e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39392.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | 0 | -1890.8255 | 1853.009 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 49347.8255 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | 0 | 45842 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | 0 | -2190.8072 | 4000 | -1315.0183 | 4595.7076 | 0.895 | 49347.8255 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | 0 | 46574 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | 0 | 3920 | 0 | 3008.7571 | 1176.6519 | 0.88 | 39645.2429 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | 0 | -1025.9817 | 1005.4621 | -1886.8438 | 2865.377 | 0.895 | 49347.8255 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | 0 | 46529 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | 0 | -818.8255 | 1807.911 | -2000 | 4655.377 | 0.895 | 49347.8255 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | 0 | -2236.8255 | 4000 | -2000 | 6445.377 | 0.895 | 49347.8255 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | 0 | 44673 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | 0 | -1.0441e-12 | 4000 | -1742.617 | 8005.0192 | 0.895 | 46415.617 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8005.0192 | 0.895 | 45759 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | 0 | 43954 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | 0 | 3920 | 1.819e-12 | 3997.7566 | 3423.7854 | 0.87264 | 36036.2434 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | 0 | 48702 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | 0 | -645.8255 | 632.909 | 0 | 3423.7854 | 0.895 | 49347.8255 | 0 | 1 | 1
2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | 425.0763 | 199.1577 | 1057.0983 | 2242.67 | 0.895 | 49347.8255 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 51543 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 195.1745 | 0 | 2000 | 8.0332 | 0.895 | 49347.8255 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 0 | 8.0332 | 0.895 | 49446 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 8.0332 | 0.895 | 49895 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | 47778 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 8.0332 | 0.895 | 47778 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -2000 | 1798.0332 | 0.895 | 49668 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3588.0332 | 0.895 | 53871 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5378.0332 | 0.895 | 51059.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | 48221 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7168.0332 | 0.895 | 50221 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | 0 | 4000 | -929.5719 | 8000 | 0.895 | 46829.5719 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 42889 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42889 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44286 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | 0 | 43817 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | 0 | 1.3509e-12 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39819.2434 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | 0 | 43455 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 36867.8601 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | 0 | 42863 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | 0 | -2301.3877 | 2255.36 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 47164.3877 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | 0 | 42178 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | 0 | -1780.2449 | 4000 | -3206.1428 | 5006.5021 | 0.87817 | 47164.3877 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | 0 | 42956 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3127.5613 | 1447.8716 | 0.87887 | 35908.4387 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | 0 | 42179 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 1447.8716 | 0.895 | 42179 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | 0 | 41575 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 3237.8716 | 0.895 | 43575 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | 0 | 42083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | 0 | -3081.3877 | 3019.76 | -2000 | 5027.8716 | 0.895 | 47164.3877 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | 0 | 42973 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | 0 | -1000.2449 | 4000 | -2000 | 6817.8716 | 0.895 | 45973.2449 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | 0 | 44157 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | 0 | 0 | 4000 | -1328.2581 | 8006.6626 | 0.895 | 45485.2581 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | 0 | 43247 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3425.4288 | 0.87264 | 35329.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | 0 | -233.8737 | 229.1962 | 984.486 | 2325.4445 | 0.895 | 47164.3877 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | 47237 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | 0 | 229.1962 | 72.6123 | 2244.3134 | 0.895 | 47164.3877 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 49389 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 224.6123 | -1.819e-12 | 2000 | 9.6765 | 0.895 | 47164.3877 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | 4.9883e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 9.6765 | 0.895 | 48724 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 9.6765 | 0.895 | 45755 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | 50107 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 9.6765 | 0.895 | 50107 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | -3.5652e-12 | 0 | 0 | 9.6765 | 0.895 | 49810 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | 50075 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 1799.6765 | 0.895 | 52156.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | 49662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 3589.6765 | 0.895 | 55662 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | 49206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 5379.6765 | 0.895 | 51206 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | 50570 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7169.6765 | 0.895 | 52570 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7169.6765 | 0.895 | 45001 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7169.6765 | 0.895 | 43099 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | 0 | 44078 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7169.6765 | 0.895 | 44078 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | 0 | 42752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7169.6765 | 0.895 | 42752 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | 0 | 41579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4935.0397 | 0.895 | 39579 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | 0 | 41046 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4935.0397 | 0.895 | 41046 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | 0 | 41320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4935.0397 | 0.895 | 41320 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | 0 | 39028 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4935.0397 | 0.895 | 39028 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | 0 | 40148 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | 0 | 0 | 4000 | 416.8605 | 4469.2737 | 0.895 | 39731.1395 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | 0 | 39367 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 39367 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | 0 | 40213 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 40213 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | 0 | 40373 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 40373 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | 0 | 40834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 38834 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 40468 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48205 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48714 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45564 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 43910 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48150 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.1863e-13 | 0.895 | 50026 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 51969 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | 46316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3580 | 0.895 | 52316 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 51764.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | 50117 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 52117 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 49646.5475 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | 43310 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 43310 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | 0 | 42409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 42409 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | 0 | 42475 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42475 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | 0 | 42052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42052 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | 0 | 42227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42227 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | 0 | 41728 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41728 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | 0 | 42766 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42766 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | 0 | 43002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 43002 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | 0 | 41969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 41969 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | 0 | 42290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42290 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | 0 | 42719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 40719 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | 0 | 44022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 42022 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | 0 | 43828 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 37908 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 408.2 | 840 | 0.895 | 45094.8 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 49453 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 49453 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | 50758 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | -9.2806e-13 | -5.0022e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 50758 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | 50704 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | -9.2806e-13 | -4.0927e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 50704 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | -1.3921e-12 | -2.7285e-12 | 0 | 840 | 0.895 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | 51734 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 53734 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | 50135 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 52135 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 54045 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | 51417 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53498.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52868 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2.0491e-12 | 8000 | 0.895 | 46992 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 46684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46684 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | 0 | 46672 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46672 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | 0 | 46704 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38786.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | 0 | -4.6403e-13 | -4.0927e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 43660.8601 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | 0 | -4.6403e-12 | 4.5475e-13 | -244.5699 | 619.8693 | 0.895 | 46585.5699 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | 0 | 6.5294e-28 | 4.5475e-13 | -1609.747 | 2060.5928 | 0.895 | 47330.747 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | 0 | 9.2352e-14 | 4.5475e-13 | -393.747 | 2412.9964 | 0.895 | 47330.747 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | 0 | 47040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | 0 | 5.5638e-13 | 0 | -290.747 | 2673.215 | 0.895 | 47330.747 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | 0 | 9.2352e-14 | 0 | -1956.747 | 4424.5035 | 0.895 | 47330.747 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | 0 | 46345 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 48426.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 54252 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | 0 | 47679 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 39761.2434 | 0.6 | 1 | 1
2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 2144.253 | 1019.3703 | 0.89199 | 47330.747 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | 48236 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 905.253 | 7.9145 | 0.895 | 47330.747 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | 46214 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 7.9145 | 0.895 | 46214 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | 46651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 7.9145 | 0.895 | 46651 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | 50567 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 7.9145 | 0.895 | 50567 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | 52536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -2000 | 1797.9145 | 0.895 | 54536 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -929.7045 | 2630 | 0.895 | 52396.7045 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | 48915 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 50996.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | 50797 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56797 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53344 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52061 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 50752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50752 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47022 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46728 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39352.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | 0 | -8.083e-13 | -2.7285e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 45217.8601 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | 0 | 47711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | 0 | -8.083e-13 | -1.819e-12 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 49711 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 2190.9792 | 0.895 | 48102 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | 0 | 47846 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | 0 | -8.083e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 49846 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | 0 | 47508 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | 0 | -3373.4376 | 3305.9688 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 52881.4376 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 3305.9688 | -495.5579 | 6214.5035 | 0.895 | 48197.5579 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | 0 | -708.1951 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 51432.1951 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 48785 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | 0 | 3920 | 9.0949e-13 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 40969.2434 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | 0 | 52265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | 0 | -616.4376 | 604.1088 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 52881.4376 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | 592.0266 | -3.638e-12 | 1548.5358 | 1693.0621 | 0.895 | 52881.4376 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1508.5624 | 7.5175 | 0.895 | 52881.4376 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | 51788 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | -1.0204e-12 | -1.819e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 51788 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | 52232 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | -1.0204e-12 | 1.819e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 54232 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -930.148 | 2630 | 0.895 | 53464.148 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 54731.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58566 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | 53091 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55091 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52022 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47721 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45838 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | 0 | 45031 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | 0 | -9.1355e-13 | 4000 | 1546.3898 | 6272.1902 | 0.895 | 43484.6102 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3496.2452 | 2280.3541 | 0.87585 | 37617.7548 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | 0 | 44423 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | 0 | 8.913e-13 | -4.0927e-12 | 938.3898 | 1231.8739 | 0.895 | 43484.6102 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | 0 | 43354 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | 0 | -130.6102 | 127.998 | 0 | 1231.8739 | 0.895 | 43484.6102 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | 0 | 43729 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | 0 | 125.4381 | -9.0949e-13 | 118.9517 | 1098.967 | 0.895 | 43484.6102 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | 0 | 43252 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | 0 | 5.293e-11 | -5.2751e-11 | -232.6102 | 1307.1532 | 0.895 | 43484.6102 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 5.5638e-13 | -5.366e-11 | -711.6102 | 1944.0444 | 0.895 | 43484.6102 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | 0 | 43339 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | 0 | 9.2352e-14 | -5.366e-11 | -145.6102 | 2074.3655 | 0.895 | 43484.6102 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | 0 | 43143 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 5564.8655 | 0.87262 | 51143 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | 0 | 45393 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2761.7832 | 8002.5717 | 0.88266 | 48236.4158 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | 0 | 43431 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3421.3379 | 0.87264 | 35513.2434 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | 0 | 43076 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 592.3509 | 2759.4934 | 0.895 | 42483.6491 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | 43830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 345.3898 | 2373.583 | 0.895 | 43484.6102 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 45598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 6.2391e-12 | -9.0949e-12 | 2113.3898 | 5.902 | 0.8926 | 43484.6102 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | 50596 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 5.902 | 0.895 | 50596 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 5.902 | 0.895 | 48554 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 5.902 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1795.902 | 0.895 | 52668 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 3585.902 | 0.895 | 50573 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | -81.6327 | 80 | -2219.22 | 5562.2939 | 0.89058 | 54976.8527 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8000 | 0.88266 | 58151.7832 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 53837 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53837 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 47557 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47557 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 46807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46807 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | 0 | 45440 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 41442.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 39500.8601 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | 0 | 46119 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 45764.1542 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | 0 | 45538 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 45538 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | 0 | 45831 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 45831 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | 0 | 45167 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | 0 | -4.6403e-13 | -1.3642e-12 | -2000 | 1794.5035 | 0.895 | 47167 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | 0 | 45276 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | -938.5475 | 2634.5035 | 0.895 | 46214.5475 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 46830 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | 0 | 46836 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 48917.6327 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 53146 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 39283.2434 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | 0 | 50420 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | 0 | -946.1227 | 927.2003 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 51366.1227 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 53244 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 820.779 | 89.6707 | 1057.0983 | 2242.1544 | 0.895 | 51366.1227 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 53454 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 87.8773 | -5.457e-12 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 51366.1227 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | 1.9866e-12 | -7.276e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 50342 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | 51916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 51916 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 50804 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | 50749 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 52749 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | 50058 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 52139.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | -4000 | 4000 | -2979.1032 | 6210 | 0.88029 | 53961.1032 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52831 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 45596 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45596 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 46091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46091 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | 0 | 45972 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 818.0314 | 7085.9984 | 0.895 | 45153.9686 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | 0 | 46439 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3732.4599 | 2816.5671 | 0.87423 | 38786.5401 | 0.44 | 0 | 1
2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | 0 | 46007 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 2492.4102 | 3.9678 | 0.88616 | 43514.5898 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 1793.9678 | 0.895 | 48115 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | 0 | 46568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 1793.9678 | 0.895 | 46568 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | 0 | 45446 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-13 | -2000 | 3583.9678 | 0.895 | 47446 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | 0 | 45512 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | 0 | -133.0793 | 130.4178 | -2000 | 5373.9678 | 0.895 | 47645.0793 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | 0 | 45185 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | 0 | -3948.5533 | 4000 | -2000 | 7163.9678 | 0.895 | 51133.5533 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8003.9678 | 0.895 | 46182.5475 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.9678 | 0.895 | 47272 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | 0 | 45905 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3422.734 | 0.87264 | 37987.2434 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | 0 | 49257 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | 0 | -1876.5533 | 1839.0222 | 0 | 3422.734 | 0.895 | 51133.5533 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 52498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 1364.4467 | 446.7297 | 0 | 3422.734 | 0.895 | 51133.5533 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 52732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 437.7951 | 4.7294e-11 | 1160.6516 | 2125.9166 | 0.895 | 51133.5533 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 4.7294e-11 | 1896.4467 | 6.9818 | 0.895 | 51133.5533 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | 52848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | 5.4523e-11 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 6.9818 | 0.895 | 52848 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.9818 | 0.895 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1796.9818 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | 51721 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 3586.9818 | 0.895 | 53721 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | 50005 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5376.9818 | 0.895 | 56005 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7166.9818 | 0.895 | 52030.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | 50301 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | 0 | 4000 | -930.7466 | 8000 | 0.895 | 51231.7466 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44554 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45975 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44261 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | 0 | 42848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42848 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | 0 | 43364 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 37444 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | 0 | 41961 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 39961 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | 0 | 41871 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 41871 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | 0 | 42691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 42691 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | 0 | 42794 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 42794 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 42795 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | 0 | 42528 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 42528 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | 0 | 46036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.7263 | 0.895 | 46036 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | 0 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 2234.6369 | 0.895 | 44200 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 43066 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48620 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49812 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45952 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50225 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.1863e-13 | 0.895 | 49523 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | 0 | -1e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 53262 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | 50716 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3580 | 0.895 | 56716 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 50846.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 53890 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 47800.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 44977 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | 0 | 43345 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 43345 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | 0 | 41569 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41569 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | 0 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41582 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | 0 | 41429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41429 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | 0 | 41277 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41277 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | 0 | 41073 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41073 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | 0 | 40786 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 40786 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 43100 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | 0 | 42768 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42768 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | 0 | 44298 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 42298 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | 0 | 44695 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 42695 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 43382 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 37462 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 43560 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1160 | 0 | 0.895 | 42400 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | 44002 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 44002 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | 50836 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50836 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | 48011 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48011 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | 50428 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | -9.2806e-13 | -4.0927e-12 | -6.2591e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 50428 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 51375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 51375 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | 0 | -4.0927e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 51900 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 51094.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | -4000 | 4000 | -2987.9447 | 6210 | 0.8802 | 54979.9447 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | 49586 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51586 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46657 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 43360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43360 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 41931 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 0 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 37933.2434 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | 0 | 41106 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | 0 | 3920 | -4.5475e-13 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 34518.8601 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | 0 | 41218 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | 0 | -1590.7738 | 1558.9583 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 42808.7738 | 0 | 1 | 1
2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | 0 | 40125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | 0 | -1185.3112 | 2720.5633 | -1498.4626 | 1742.1033 | 0.895 | 42808.7738 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | 0 | 40243 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | 0 | -565.7738 | 3275.0217 | -2000 | 3532.1033 | 0.895 | 42808.7738 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | 0 | 40069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | 0 | -739.7738 | 4000 | -2000 | 5322.1033 | 0.895 | 42808.7738 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | 0 | 41755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | 0 | 0 | 4000 | -1053.7738 | 6265.2308 | 0.895 | 42808.7738 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | 0 | 42478 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | 0 | 0 | 4000 | -330.7738 | 6561.2734 | 0.895 | 42808.7738 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | 0 | 41412 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | 0 | -3.1152e-13 | 4000 | -1396.7738 | 7811.386 | 0.895 | 42808.7738 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | 0 | 42593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | -215.7738 | 8004.5035 | 0.895 | 42808.7738 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 32532.2434 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | 0 | 41201 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | 0 | -1031.4211 | 1010.7926 | 515.5455 | 2847.2412 | 0.895 | 41716.8755 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | 42568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | -240.7738 | 1246.751 | 0 | 2847.2412 | 0.895 | 42808.7738 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | 42832 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | 0 | 1246.751 | 23.2262 | 2821.2902 | 0.895 | 42808.7738 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 1221.816 | -9.0949e-12 | 2492.4102 | 8.6909 | 0.88616 | 42808.7738 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | -1.0441e-12 | -7.276e-12 | 0 | 8.6909 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | 49330 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | -1.3921e-12 | -5.457e-12 | 0 | 8.6909 | 0.895 | 49330 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | 49686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 1798.6909 | 0.895 | 51686 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | 49263 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3588.6909 | 0.895 | 51344.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | -4000 | 4000 | -2977.7231 | 6210 | 0.88031 | 56500.7231 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 49327 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49127 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 47139 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47139 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 41632 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 41632 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | 0 | 42481 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | 0 | 3920 | -4.0927e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 34563.2434 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | 0 | 42385 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | 0 | -9.2806e-13 | -3.1832e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 39717.8601 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | 0 | 43407 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | 0 | -9.2806e-13 | -2.2737e-12 | 5.2765e-13 | 400.9792 | 0.895 | 43407 | 0 | 1 | 1
2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 45024 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | 0 | 43754 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | -495.5579 | 844.5035 | 0.895 | 44249.5579 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | 0 | 43902 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | 0 | -333.9572 | 327.278 | -2000 | 2634.5035 | 0.895 | 46235.9572 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | 0 | 42750 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | 0 | -2335.5585 | 2616.1254 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 47085.5585 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | 0 | 44593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | 0 | -492.5585 | 3098.8327 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 47085.5585 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | 0 | -919.5585 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 47085.5585 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | 0 | 46395 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 46395 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | 0 | 45445 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | 0 | 3920 | -1.2733e-11 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 37527.2434 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | 0 | -1258.2153 | 1233.0509 | 672.6568 | 2671.698 | 0.895 | 47085.5585 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 1233.0509 | 384.4415 | 2242.1544 | 0.895 | 47085.5585 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | -88.5585 | 1319.8383 | 0 | 2242.1544 | 0.895 | 47085.5585 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | 1293.4415 | -9.0949e-12 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 47085.5585 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 52065 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 1.3921e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 52065 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | 51481 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 51481 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | 51845 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 53845 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | 51564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 53564 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | -4000 | 3920 | -2979.1032 | 6210 | 0.88029 | 61127.1032 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54869.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52115 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51390 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46649 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39683.2434 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 44863.8601 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | 0 | -2199.5986 | 2155.6067 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49901.5986 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | 0 | -978.4354 | 3114.4733 | -1488.1633 | 1732.8854 | 0.895 | 49901.5986 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | 0 | -903.5986 | 4000 | -2000 | 3522.8854 | 0.895 | 49901.5986 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 4000 | -1762.5986 | 5100.4112 | 0.895 | 49901.5986 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | 0 | 48897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | 0 | 0 | 4000 | -1004.5986 | 5999.527 | 0.895 | 49901.5986 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | -1836.5986 | 7643.2827 | 0.895 | 49901.5986 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | 0 | -1.8561e-12 | 4000 | -403.5986 | 8004.5035 | 0.895 | 49901.5986 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | 0 | 50661 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | 0 | 1.7826e-12 | 4000 | 759.4014 | 7156.0104 | 0.895 | 49901.5986 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | 0 | 3920 | -1.5461e-11 | 3751.4743 | 2864.2325 | 0.87411 | 41001.5257 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | 0 | -1595.6473 | 1563.7344 | 0 | 2864.2325 | 0.895 | 49442.6473 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 50458 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 0 | 1563.7344 | 556.4014 | 2242.555 | 0.895 | 49901.5986 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | -534.5986 | 2087.6411 | 0 | 2242.555 | 0.895 | 49901.5986 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 53948 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 2045.8882 | -1.6371e-11 | 2000.5131 | 7.3162 | 0.89499 | 49901.5986 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | 52466 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | -2.0881e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 7.3162 | 0.895 | 52466 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | 57211 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 7.3162 | 0.895 | 57211 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | 55026 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -2000 | 1797.3162 | 0.895 | 57026 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | 54565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3587.3162 | 0.895 | 56646.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | 55406 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | -4000 | 4000 | -2979.34 | 6210 | 0.88029 | 62385.34 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | 49874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51874 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 54270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54270 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 54034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54034 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49434 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | 0 | 49018 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 45020.2434 | 0.08 | 0 | 1
2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | 0 | 49663 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 43075.8601 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49580 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | 0 | -4.6403e-13 | -1.3642e-12 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 50809 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | -495.5579 | 2634.5035 | 0.895 | 49929.5579 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 52156 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | 0 | -2489.7266 | 2439.9321 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 54488.7266 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | 0 | 49643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | 0 | -1591.906 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 53234.906 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | 0 | 49369 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 49369 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | 0 | 6.6848e-13 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 49986 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 41060.2434 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | 0 | -1060.7266 | 1039.5121 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 54488.7266 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | 54668 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | 179.2734 | 856.5801 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 54488.7266 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 573.1751 | 271.7075 | 1057.0983 | 2242.1544 | 0.895 | 54488.7266 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 56755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 266.2734 | -3.638e-12 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 54488.7266 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | 50691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 50691 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | 55082 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 55082 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 53527 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | 53806 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 55806 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | 55726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | -4000 | 3920 | -2979.1032 | 6210 | 0.88029 | 62705.1032 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | 56529 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58610.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 50566 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50566 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | 0 | 51501 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 47503.2434 | 0.08 | 1 | 1
2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 44443.8601 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 49141 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | 0 | 49996 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -495.5579 | 844.5035 | 0.895 | 50491.5579 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | 0 | 49925 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | 0 | -1795.9225 | 1760.004 | -2000 | 2634.5035 | 0.895 | 53720.9225 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | 0 | 49165 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | 0 | -680.7877 | 2427.176 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 51845.7877 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | 0 | 50116 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | 0 | -1604.9225 | 4000 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 53720.9225 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 52212 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 50261 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | 0 | 51134 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | 0 | 4.4565e-13 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 51134 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | 0 | 3920 | 9.0949e-13 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 41785.2434 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | -829.9433 | 813.3444 | 921.0208 | 2394.1963 | 0.895 | 53720.9225 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 56518 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 797.0775 | 0 | 2000 | 159.5594 | 0.895 | 53720.9225 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | 53857 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | 1.0204e-12 | -1.819e-12 | 136.0775 | 7.5175 | 0.895 | 53720.9225 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | 51214 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | 1.6241e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 51214 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | 55567 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 55567 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 57125 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.5175 | 0.895 | 54167 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | 51256 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 53256 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | 55367 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5377.5175 | 0.895 | 61367 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7167.5175 | 0.895 | 55029.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | 49884 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | 0 | 4000 | -930.148 | 8000 | 0.895 | 50814.148 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48626 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47937 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47486 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | 0 | 48238 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48238 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | 0 | 3841.6 | 80 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 43243.4 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | 0 | 46991 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | 0 | 0 | 80 | 1160 | 4469.2737 | 0.895 | 45831 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47320 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | 0 | 47373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47373 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 48797 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | 0 | 49031 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 53031 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | 0 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 49649 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 51583 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 44956 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 49931 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 2000 | 0 | 0.895 | 47931 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49521 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49214 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 48284 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48284 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48292 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 48820.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 50081 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | 47653 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 49734.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | 48509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 54509 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | 50141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52141 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 4000 | -1.9649e-12 | 8000 | 0.895 | 47996 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.9649e-12 | 8000 | 0.895 | 47840 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 47688 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | 0 | 47752 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47752 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | 0 | 48327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48327 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48156 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | 0 | 47973 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47973 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | 0 | 48686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 48686 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 49097 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | 0 | 49314 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 48154 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 48780 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 43179 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 49093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 9.0949e-13 | 0.895 | 47093 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 49661 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | 50525 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 50525 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | 49611 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | -9.2806e-13 | -4.0927e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 49611 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | 44460 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | -1.3921e-12 | -2.7285e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 44460 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 48477 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | 47150 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 49150 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | 46814 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5370 | 0.895 | 48895.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | 46433 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 52433 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | 46257 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 47195.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46855 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 47169 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47169 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 46034 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 1.7965e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46095 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | 0 | 46171 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38253.2434 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 44988 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 43200 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | 0 | 44125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | 0 | -3122.0561 | 3059.615 | -252.5204 | 3644.772 | 0.895 | 47499.5765 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | 0 | 44540 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | 0 | -959.5765 | 4000 | -2000 | 5434.772 | 0.895 | 47499.5765 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | 0 | 44530 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | 0 | 0 | 4000 | -1080.9676 | 6402.238 | 0.895 | 45610.9676 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | 0 | 45408 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6402.238 | 0.895 | 45408 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 4000 | -1788.5765 | 8003.014 | 0.895 | 47499.5765 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 38509.2434 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 46615 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | 46353 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | -1146.5765 | 1123.645 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 47499.5765 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 987.4235 | 116.0701 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 47499.5765 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 48968 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 113.7487 | 0 | 1354.6748 | 1908.1771 | 0.895 | 47499.5765 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 49202 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 0 | 0 | 1702.4235 | 6.0279 | 0.895 | 47499.5765 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | 48212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48212 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 47933 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -2000 | 1796.0279 | 0.895 | 51810 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3586.0279 | 0.895 | 51370.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5376.0279 | 0.895 | 56660 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | 54982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7166.0279 | 0.895 | 56982 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | 57017 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | 0 | 4000 | -931.8124 | 8000 | 0.895 | 57948.8124 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 49511 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49511 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 49233 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 41039.2434 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | 0 | 47643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 47643 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | 0 | 46449 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | 0 | -4.6403e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 46449 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | 0 | 48012 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | 0 | -250.1418 | 245.1389 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48262.1418 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | 0 | 47810 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | 0 | -1706.7132 | 1917.7179 | -293.6757 | 3681.6059 | 0.895 | 49810.3888 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | 0 | 45739 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | 0 | -2071.3888 | 3947.6789 | -2000 | 5471.6059 | 0.895 | 49810.3888 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | 0 | 47757 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | 0 | -53.3888 | 4000 | -2000 | 7261.6059 | 0.895 | 49810.3888 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 4000 | -828.3888 | 8003.014 | 0.895 | 49810.3888 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | 0 | 49616 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | 0 | 3920 | 9.0949e-13 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 41698.2434 | 0.48 | 1 | 1
2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 1057.0983 | 2240.6648 | 0.895 | 49414.9017 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | -190.3888 | 186.5811 | 0 | 2240.6648 | 0.895 | 49810.3888 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | -1017.3888 | 1183.6221 | -9.2403e-13 | 2240.6648 | 0.895 | 49810.3888 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | -220.3888 | 1399.6032 | -9.2403e-13 | 2240.6648 | 0.895 | 49810.3888 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 1371.6112 | 4.0018e-11 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 49810.3888 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | 4.0834e-11 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 54548 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | 54352 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -2000 | 1796.0279 | 0.895 | 56352 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | 56375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -931.8124 | 2630 | 0.895 | 57306.8124 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58665 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | 54474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56555.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | 55834 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57834 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56398 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55474 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49893 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 50205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 589.7689 | 7341.0403 | 0.895 | 49615.2311 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | 0 | 49673 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3806.488 | 2984.607 | 0.87376 | 41946.512 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | 0 | 47929 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | 0 | -1686.2311 | 1652.5065 | 0 | 2984.607 | 0.895 | 49615.2311 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | 0 | 49023 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | 0 | -592.2311 | 2232.893 | 0 | 2984.607 | 0.895 | 49615.2311 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | 0 | -516.2311 | 2738.7995 | 0 | 2984.607 | 0.895 | 49615.2311 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | 0 | -951.4771 | 3671.247 | -71.754 | 3048.8268 | 0.895 | 49615.2311 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | 0 | -240.2311 | 3906.6735 | -2000 | 4838.8268 | 0.895 | 49615.2311 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 3906.6735 | -1535.2311 | 6212.8587 | 0.895 | 49615.2311 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | 0 | 47520 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | 0 | -95.2311 | 4000 | -2000 | 8002.8587 | 0.895 | 49615.2311 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3421.6249 | 0.87264 | 40621.2434 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | 0 | 46957 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 1057.0983 | 2240.5095 | 0.895 | 45899.9017 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | -719.6978 | 705.3039 | 0 | 2240.5095 | 0.895 | 47547.6978 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | -1969.2311 | 2635.1503 | -9.2403e-13 | 2240.5095 | 0.895 | 49615.2311 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | 49466 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | -149.2311 | 2781.3968 | 0 | 2240.5095 | 0.895 | 49615.2311 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 54341 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 2725.7689 | -5.457e-12 | 2000 | 5.8726 | 0.895 | 49615.2311 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | -1.0441e-12 | -3.638e-12 | 0 | 5.8726 | 0.895 | 54977 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | 54882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | -1.3921e-12 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | 5.8726 | 0.895 | 54882 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | 53610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1795.8726 | 0.895 | 55610 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3585.8726 | 0.895 | 56159 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5375.8726 | 0.895 | 56668.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | 55027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7165.8726 | 0.895 | 57027 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 4000 | -931.9859 | 8000 | 0.895 | 56372.9859 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 52255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52255 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50381 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 45502.2434 | 0.16 | 1 | 1
2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | 0 | 48971 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 42383.8601 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 48252 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | 0 | 48269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -495.5579 | 844.5035 | 0.895 | 48764.5579 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | 0 | 48216 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | 0 | -1599.6067 | 1567.6145 | -2000 | 2634.5035 | 0.895 | 51815.6067 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | 0 | -1786.6067 | 3318.4891 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 51815.6067 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 3318.4891 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 49087 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | 0 | 48294 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | 0 | -695.4193 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 50989.4193 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 48500 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | 0 | 50014 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | 0 | 3920 | 9.0949e-13 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 42096.2434 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | 0 | 48984 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | 0 | -2831.6067 | 2774.9745 | 5.2765e-13 | 3423.2698 | 0.895 | 51815.6067 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 53097 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 1281.3933 | 1467.4303 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 51815.6067 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 1438.0817 | -5.457e-12 | 1045.3116 | 2255.3238 | 0.895 | 51815.6067 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 52461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 645.3933 | 1534.214 | 0.895 | 51815.6067 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1366.3933 | 7.5175 | 0.895 | 51815.6067 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 52722 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | 54868 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 55806.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 56599.6006 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56924.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55473 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56619 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55268 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 51347 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51347 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 49629 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49629 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 45909.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | 0 | 48259 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 41671.8601 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | 0 | 48985 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 48985 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 47498 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | 0 | -585.2179 | 573.5135 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 50666.2179 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | 0 | 47205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | 0 | -3496.4147 | 4000 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 52701.4147 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | 0 | 47859 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 49859 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 6214.5035 | 0.895 | 47677.5579 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 50777 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | 0 | 3920 | -1.2733e-11 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 42463.2434 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | 0 | 48211 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | 0 | -4000 | 3920 | -490.4147 | 3862.191 | 0.895 | 52701.4147 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | -81.6327 | 4000 | -582.7821 | 4383.7809 | 0.895 | 52701.4147 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 1553.5853 | 2414.7089 | 0 | 4383.7809 | 0.895 | 52701.4147 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 55782 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 1163.8295 | 1227.1278 | 1916.7558 | 2242.1544 | 0.895 | 52701.4147 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 55904 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 1202.5853 | -2.9104e-11 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 52701.4147 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | -2.1345e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | 55687 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 55687 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 55372 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 55372 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | 54181 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 56181 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | 54078 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 60078 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | 52736 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5377.5175 | 0.895 | 54817.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5377.5175 | 0.895 | 52544 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5377.5175 | 0.895 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5377.5175 | 0.895 | 46945 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5377.5175 | 0.895 | 46726 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5377.5175 | 0.895 | 47530 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5377.5175 | 0.895 | 48044 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 4000 | 812.8782 | 4469.2737 | 0.895 | 46009.1218 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47270 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47821 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | 0 | 48612 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 48612 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47795 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 48473 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 50119 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 46739 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 9.0949e-13 | 0.895 | 41877 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48864 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48477 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 53901 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 52305 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 54142 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0 | -1.0617e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 53996 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 54607.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 2630 | 0.895 | 56097 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56714.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | 56234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 4420 | 0.895 | 56234 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 54373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | 50874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 50874 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 49793 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 49793 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 49289 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | 0 | 47304 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 47304 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | 0 | 47183 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 47183 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 47177 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 48044 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 48838 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | 0 | 49785 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 49785 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | 0 | 49135 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 49135 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 4420 | 0.895 | 51319 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | 0 | 50091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | 0 | 3920 | -3.638e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 46171 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 50176 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 50254 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 50254 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | 55668 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 4420 | 0.895 | 55668 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | 53998 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 4420 | 0.895 | 53998 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -6.6134e-13 | 4420 | 0.895 | 53556 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | 55443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57524.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 61710 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54590 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1.1952e-12 | 8000 | 0.895 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 51502 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51502 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 47530 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 46613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 3920 | -3.1832e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38695.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | 0 | 46233 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | 0 | -9.2806e-13 | -2.2737e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 43565.8601 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | 0 | 46429 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 46276 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | 0 | 44821 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -495.5579 | 844.5035 | 0.895 | 45316.5579 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | 0 | -1237.1951 | 1212.4512 | -2000 | 2634.5035 | 0.895 | 49256.1951 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | 0 | -2844.4375 | 4000 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 51049.4375 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 50445 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | 0 | 47453 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 49453 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | 0 | 50191 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 42273.2434 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | 0 | 49858 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | 0 | -1263.4109 | 1238.1427 | 71.9734 | 3342.8526 | 0.895 | 51049.4375 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | 51403 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | 0 | 1238.1427 | 353.5625 | 2947.8107 | 0.895 | 51049.4375 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | 51043 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | -6.4375 | 1244.4515 | 0 | 2947.8107 | 0.895 | 51049.4375 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 51681 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 0 | 1244.4515 | 631.5625 | 2242.1544 | 0.895 | 51049.4375 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 54269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 1219.5625 | -4.3656e-11 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 51049.4375 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | -4.0602e-11 | -3.638e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 54711 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 54634.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | 58047 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 60038.6006 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55903.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60732 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58592 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 59503 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 59503 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 57941 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57941 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 51512 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51512 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42316.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | 0 | 50078 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | 0 | -1219.4621 | 1195.0729 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51297.4621 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | 0 | 50581 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | 0 | -716.4621 | 1897.2058 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51297.4621 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | 0 | 50050 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | 0 | -1247.4621 | 3119.7187 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51297.4621 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | 0 | -898.2462 | 4000 | -1138.2159 | 4437.4695 | 0.895 | 51297.4621 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 4000 | -1178.4621 | 5492.1931 | 0.895 | 51297.4621 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | 0 | 50537 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | 0 | 0 | 4000 | -760.4621 | 6172.8067 | 0.895 | 51297.4621 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | 0 | -9.8e-13 | 4000 | -573.4621 | 6686.0553 | 0.895 | 51297.4621 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | -1471.4621 | 8003.014 | 0.895 | 51297.4621 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 43070.2434 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | 0 | 50306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 50306 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | -540.09 | 529.2882 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 50459.09 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | 49918 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | -1379.4621 | 1881.1611 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 51297.4621 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | 51365 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | 0 | 1881.1611 | 67.5379 | 3346.3189 | 0.895 | 51297.4621 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 55141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 1843.5379 | -5.457e-12 | 2000 | 1111.682 | 0.895 | 51297.4621 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | -1.0441e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1111.682 | 0.895 | 54464 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | 55861 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -1703.1798 | 2636.0279 | 0.895 | 57564.1798 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | 56725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 2636.0279 | 0.895 | 56725 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4426.0279 | 0.895 | 56630.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | 50766 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6216.0279 | 0.895 | 56766 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | 56584 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | 0 | 4000 | -1993.2649 | 8000 | 0.895 | 58577.2649 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 55655 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55655 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55877 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50725 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44103.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | 0 | -2520.9506 | 2470.5316 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52364.9506 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | 0 | -1560.6821 | 4000 | -102.2685 | 3510.2965 | 0.895 | 52364.9506 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 4000 | -1271.9506 | 4648.6923 | 0.895 | 52364.9506 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 4000 | -924.9506 | 5476.5231 | 0.895 | 52364.9506 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | 0 | 51070 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | 0 | 0 | 4000 | -1294.9506 | 6635.5039 | 0.895 | 52364.9506 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | 0 | 51906 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | 0 | -1.5241e-11 | 4000 | -458.9506 | 7046.2646 | 0.895 | 52364.9506 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | 0 | 410.0494 | 3581.5822 | 0 | 7046.2646 | 0.895 | 52364.9506 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | 0 | -426.9569 | 4000 | -1068.9937 | 8003.014 | 0.895 | 52364.9506 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | 0 | 53137 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 45219.2434 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | 0 | 51383 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | 0 | -171.753 | 168.3179 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 51554.753 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 168.3179 | 1057.0983 | 2240.6648 | 0.895 | 50845.9017 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | 52066 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | -298.9506 | 461.2895 | -9.2403e-13 | 2240.6648 | 0.895 | 52364.9506 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | 51482 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | -882.9506 | 1326.581 | -9.2403e-13 | 2240.6648 | 0.895 | 52364.9506 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 55665 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 1300.0494 | -3.638e-12 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 52364.9506 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | 55888 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | -9.5706e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 55888 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -938.5475 | 846.0279 | 0.895 | 57009.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | -1993.2649 | 2630 | 0.895 | 57599.2649 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58784.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | 57234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 63234 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | 57122 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 59122 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56295 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 57590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57590 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | 52064 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52064 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 51599 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 1.7965e-12 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 51599 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42136.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51292 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | 0 | -9.2806e-13 | 4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52714 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 53440.6327 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6998.7662 | 0.895 | 56707 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6998.7662 | 0.895 | 50461 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | 0 | 51541 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | 0 | 0 | 4000 | -1122.0645 | 8003.014 | 0.895 | 52663.0645 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | 0 | 51405 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51405 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 45723.2434 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | 0 | 52966 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | 0 | -4000 | 3920 | -161.695 | 3566.4972 | 0.895 | 57127.695 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | 57538 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | 410.305 | 3501.3214 | 0 | 3566.4972 | 0.895 | 57127.695 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 59321 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 2193.305 | 1263.2551 | 0 | 3566.4972 | 0.895 | 57127.695 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 59306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 991.685 | 251.3316 | 1186.62 | 2240.6648 | 0.895 | 57127.695 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 59374 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 246.305 | -5.457e-12 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 57127.695 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 58140 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | 59023 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -2000 | 1796.0279 | 0.895 | 61023 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -931.8124 | 2630 | 0.895 | 54440.8124 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | 57240 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59321.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | 58234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 64234 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | 58807 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 60807 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 58738 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58738 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 55341 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 55341 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52565 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 54348 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 45705.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | 0 | 52980 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52980 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52496 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | 0 | 51897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 53019.0645 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | 0 | -3925.2595 | 3846.7543 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 57776.2595 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | 0 | 52176 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | 0 | -156.3732 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 54332.3732 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | 0 | 52963 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 52963 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | 0 | 54077 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 54077 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | 0 | 55057 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | 0 | 3920 | -1.1823e-11 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 47139.2434 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | 0 | -3185.2595 | 3121.5543 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 57776.2595 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 58978 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 1201.7405 | 1895.2885 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 57776.2595 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 60598 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 1764.6422 | 94.6332 | 1057.0983 | 2240.6648 | 0.895 | 57776.2595 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 59869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 92.7405 | 5.457e-12 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 57776.2595 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | 57756 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | 1.2224e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 57756 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | 59610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -938.5475 | 846.0279 | 0.895 | 60548.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 59828 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 846.0279 | 0.895 | 59828 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | 59418 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 2636.0279 | 0.895 | 61418 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | 59522 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4426.0279 | 0.895 | 65522 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | 58282 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6216.0279 | 0.895 | 60363.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | 59287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | 0 | 4000 | -1993.2649 | 8000 | 0.895 | 61280.2649 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53802 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51849 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51089 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49960 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 49756 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | 0 | 49622 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 49622 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | 0 | 48933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 48933 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 49292 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 52782 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | 0 | 53335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 53335 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | 0 | 54817 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 54817 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 49265 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | 0 | 53443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 51443 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.6369 | 0.895 | 53946 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0.895 | 52880 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54873 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 59506 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 60193 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 62281 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3580 | 0.895 | 62803 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | 59825 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5370 | 0.895 | 61906.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | 56663 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 62663 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | 57852 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 58790.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | 57324 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 57324 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | 50963 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 50963 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49045 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 47703 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 46249 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 47689 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | 0 | 47366 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 47366 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 47443 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | 0 | 49791 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 49791 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | 0 | 51236 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 50076 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | 0 | 52860 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | 0 | 3920 | -6.3665e-12 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 46940 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | 0 | 52783 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 50783 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 2000 | 9.0949e-13 | 0.895 | 50615 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 51331 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | 51075 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 51075 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | 52914 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 2.7285e-12 | 0.895 | 52914 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | 50452 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 50452 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 52041.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | 50335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 52335 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 51214.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | 49373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55373 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51810 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51847 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | 51739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51739 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48993 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | 0 | 47873 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | 0 | 1.7965e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47873 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | 0 | 48788 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48788 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | 0 | 49426 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49426 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | 0 | 49720 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49720 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | 0 | 49922 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49922 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | 0 | 48203 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | 0 | 0 | 4000 | 1.1952e-12 | 8000 | 0.895 | 48203 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47733 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 2.2873e-12 | 8000 | 0.895 | 48487 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | 0 | 3920 | -6.8212e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42600.2434 | 1 | 1 | 1
2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | 0 | -1765.4083 | 1730.1001 | 742.7533 | 2588.8743 | 0.895 | 51754.655 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | 50885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | -869.655 | 2582.362 | 0 | 2588.8743 | 0.895 | 51754.655 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 2582.362 | 314.345 | 2237.6508 | 0.895 | 51754.655 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | -303.655 | 2879.9439 | 0 | 2237.6508 | 0.895 | 51754.655 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 56577 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 2822.345 | -2.7285e-12 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 51754.655 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | 56259 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | 0 | 3.014 | 0.895 | 56259 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -938.5475 | 843.014 | 0.895 | 57873.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2633.014 | 0.895 | 58107 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4423.014 | 0.895 | 55259.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 57882 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 4000 | -1996.6324 | 8000 | 0.895 | 58486.6324 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 57850 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57850 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 57106 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57106 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49921 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 51194 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 2054.5663 | 1903.5037 | 0 | 8000 | 0.895 | 49139.4337 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | 0 | 50222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | 0 | 1082.5663 | 798.8442 | 0 | 8000 | 0.895 | 49139.4337 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | 0 | 49694 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | 0 | 554.5663 | 232.9602 | 0 | 8000 | 0.895 | 49139.4337 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | 0 | 48916 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | 0 | -223.4337 | 451.9252 | 0 | 8000 | 0.895 | 49139.4337 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | 0 | 442.8867 | 9.0949e-13 | 186.6796 | 7791.4194 | 0.895 | 49139.4337 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 56.5663 | 7728.2168 | 0.895 | 49139.4337 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | 0 | 48564 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | 0 | -575.4337 | 563.925 | 0 | 7728.2168 | 0.895 | 49139.4337 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | 0 | 47181 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | 0 | -1958.4337 | 2483.19 | 0 | 7728.2168 | 0.895 | 49139.4337 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | 0 | 47288 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | 0 | -1547.7653 | 4000 | -303.6684 | 8000 | 0.895 | 49139.4337 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | 0 | 48703 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40785.2434 | 1 | 1 | 1
2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 2000 | 1184.1294 | 0.895 | 46100 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | 48244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 1184.1294 | 0.895 | 48244 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | 47828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | -1193.511 | 1169.6408 | -9.2403e-13 | 1184.1294 | 0.895 | 49021.511 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | 48730 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | -409.4337 | 1570.8858 | -9.2403e-13 | 1184.1294 | 0.895 | 49139.4337 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 1539.4681 | -5.457e-12 | 1057.0983 | 3.014 | 0.895 | 49139.4337 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | -2.0881e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 49258 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | 53403 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 53403 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | 53255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1793.014 | 0.895 | 55255 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3583.014 | 0.895 | 56380.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | 53205 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | -4000 | 4000 | -2984.3999 | 6210 | 0.88024 | 60189.3999 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | 49689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51689 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 55908 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 55908 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 55624 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55624 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48650 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49301 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | 0 | 2.6878e-12 | 4000 | 8.404e-13 | 8000 | 0.895 | 48074 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | 0 | 47385 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47385 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | 0 | 46129 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46129 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | 0 | 47979 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47979 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | 0 | 48514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48514 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49300 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | 0 | 48007 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48007 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | 0 | 48222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | 0 | -1.717e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48222 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | 0 | 49489 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | 0 | 3920 | -6.3665e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 41571.2434 | 1 | 1 | 1
2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | -2127.1116 | 2084.5693 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51710.1116 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | 49273 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | -1954.5211 | 4000 | -482.5905 | 3850.6847 | 0.895 | 51710.1116 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | 52163 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | 452.8884 | 3537.8689 | 0 | 3850.6847 | 0.895 | 51710.1116 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 55768 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 2614.2231 | 870.2943 | 1443.6653 | 2237.6508 | 0.895 | 51710.1116 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 54563 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 852.8884 | 4.5475e-12 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 51710.1116 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 6.0324e-12 | -1.819e-12 | 0 | 3.014 | 0.895 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -938.5475 | 843.014 | 0.895 | 55238.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | 56564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -1996.6324 | 2630 | 0.895 | 58560.6324 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | 57328 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59409.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | 54936 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60936 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | 56917 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58917 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 58323 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58323 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 52268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52268 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | 51536 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51536 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50876 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | 0 | 49867 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | 0 | 1.7965e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49867 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49707 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48546 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | 0 | 50240 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50240 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | 0 | 49646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49646 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | 0 | 49885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49885 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49977 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | 0 | 49992 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1.6808e-12 | 8000 | 0.895 | 49992 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | 0 | 50866 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | 0 | 3920 | -1.0004e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42948.2434 | 1 | 1 | 1
2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | -3310.6003 | 3244.3883 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52937.6003 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 678.3997 | 2552.1437 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52937.6003 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 56095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 2501.1008 | -4.5475e-12 | 656.2989 | 2685.4714 | 0.895 | 52937.6003 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 53762 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 824.3997 | 1764.3544 | 0.895 | 52937.6003 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 54514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 9.2352e-14 | -4.5475e-12 | 1576.3997 | 3.014 | 0.895 | 52937.6003 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | 53027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | 1.7401e-12 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 53027 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | -1.3921e-12 | -4.5475e-12 | -938.5475 | 843.014 | 0.895 | 55564.5475 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | 55722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -1996.6324 | 2630 | 0.895 | 57718.6324 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58255.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 61818 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | 53711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55711 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 48559 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48559 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | 46496 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46496 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46633 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | 0 | 1.7965e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45631 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | 0 | 46378 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46378 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | 0 | 46804 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46804 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | 0 | 47208 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47208 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49079 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | 0 | 48834 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48834 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48603 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47591 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | 0 | 49510 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | 0 | 3920 | -1.1369e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 41592.2434 | 1 | 1 | 1
2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | 0 | 47299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | 0 | -4000 | 3920 | -817.8049 | 4150.7016 | 0.895 | 52116.8049 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 53605 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 1488.1951 | 2401.4336 | 0 | 4150.7016 | 0.895 | 52116.8049 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 1716.1951 | 650.2141 | 0 | 4150.7016 | 0.895 | 52116.8049 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 54728 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 637.2098 | -6.3665e-12 | 1973.9853 | 1945.1314 | 0.895 | 52116.8049 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 53855 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 2.1211e-13 | -6.3665e-12 | 1738.1951 | 3.014 | 0.895 | 52116.8049 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | 2.7842e-12 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | 54792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -2000 | 1793.014 | 0.895 | 56792 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | 53451 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3583.014 | 0.895 | 59451 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 3920 | -935.1799 | 4420 | 0.895 | 55244.1799 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56045.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 54933 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48388 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47421 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | 0 | 46915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46915 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | 0 | 44764 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44764 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45287 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44429 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | 0 | 44733 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44733 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | 0 | 46163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46163 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 45294 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | 0 | 45661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 45661 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 45593 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 45915 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 41872 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47737 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47675 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47182 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46821 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47748 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 49114 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3580 | 0.895 | 48066 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | 46093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5370 | 0.895 | 52093 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | 45844 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 47925.6327 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 47476 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 46112 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 46404 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 46972 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 46212 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 45500 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | 0 | 44299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 44299 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | 0 | 44210 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 44210 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 47303 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | 0 | 47680 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 47680 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7160 | 0.895 | 49141 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | 0 | 47021 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4925.3631 | 0.895 | 45021 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2690.7263 | 0.895 | 42074 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 456.0894 | 0.895 | 46945 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 408.2 | -1.819e-12 | 0.895 | 48417.8 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49234 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48945 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47732 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48337 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48249 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 49230 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 49562.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 51936 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 49484 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | 46320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 47258.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 45085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 45085 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44805 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 45366 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 2.6739e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45366 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | 0 | 45599 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45599 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | 0 | 44864 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44864 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45635 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | 0 | 44746 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44746 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 46935 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | 0 | 49890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49890 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 481.3683 | 7462.1583 | 0.895 | 48759.6317 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 3841.6435 | 3064.4074 | 0.87355 | 42685.3565 | 1 | 1 | 1
2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | 0 | 47962 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | 0 | -797.6317 | 781.679 | 0 | 3064.4074 | 0.895 | 48759.6317 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | 440.3683 | 332.3236 | 0 | 3064.4074 | 0.895 | 48759.6317 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 50835 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 325.6771 | -7.276e-12 | 1749.6912 | 1109.4451 | 0.895 | 48759.6317 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | 49750 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 990.3683 | 2.8883 | 0.895 | 48759.6317 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | 49946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 2.8883 | 0.895 | 49946 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | -1.3921e-12 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 2.8883 | 0.895 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 2.8883 | 0.895 | 49589 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | 50018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1792.8883 | 0.895 | 52018 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | 50136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | -4000 | 3920 | -2984.5477 | 4420 | 0.88024 | 57120.5477 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | 49628 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 51709.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 51292 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 50875 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50875 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 49952 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49952 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 51467 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 992.2276 | 2987.5228 | 0 | 8000 | 0.895 | 50774.7724 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | 0 | 1150.2276 | 1813.8211 | 8.404e-13 | 8000 | 0.895 | 50774.7724 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | 0 | 50629 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | 0 | -145.7724 | 1956.6781 | 0 | 8000 | 0.895 | 50774.7724 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | 0 | -164.7724 | 2118.155 | 0 | 8000 | 0.895 | 50774.7724 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 2118.155 | 0 | 8000 | 0.895 | 50237 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | 0 | 49958 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | 0 | 0 | 2118.155 | 0 | 8000 | 0.895 | 49958 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | 0 | 50268 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | 0 | -1920.25 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52188.25 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | 0 | 50781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50781 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | 0 | 4.4565e-13 | 4000 | 161.2276 | 7819.8574 | 0.895 | 50774.7724 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | 0 | 3920 | -8.1855e-12 | 3945.4687 | 3300.0797 | 0.87293 | 43153.5313 | 1 | 1 | 1
2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 839.2276 | 2362.3952 | 0.895 | 50774.7724 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | 50911 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 136.2276 | 2210.1856 | 0.895 | 50774.7724 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 2.1211e-13 | -8.1855e-12 | 1019.2276 | 1071.3837 | 0.895 | 50774.7724 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | -5.9619e-13 | -7.276e-12 | 956.2276 | 2.973 | 0.895 | 50774.7724 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | 53505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | -2.4361e-12 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 2.973 | 0.895 | 53505 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | 55482 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | -1.8561e-12 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 2.973 | 0.895 | 55482 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | 57267 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -938.5475 | 842.973 | 0.895 | 58205.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | 54202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1996.6782 | 2630 | 0.895 | 56198.6782 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | 56203 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58284.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | 56953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 62953 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | 55844 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57844 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53672 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53398 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50823 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51060 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | 0 | 50334 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50334 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51505 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | 0 | 51457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51457 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50916 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50068 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | 0 | 50148 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50148 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51438 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 1 | 1 | 0 | 2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42928.2434 | 1 | 1 | 0
2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1184.1294 | 0.895 | 49171 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 1057.0983 | 3.014 | 0.895 | 49814.9017 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 55414 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 55765 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 55477 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 55814 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0.895 | 55311 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1793.014 | 0.895 | 52953 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | 51154 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3583.014 | 0.895 | 53235.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5373.014 | 0.895 | 58184 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7163.014 | 0.895 | 59671 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | 57016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 57016 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 50791 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 49767 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 50172 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | 0 | 48155 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 7163.014 | 0.895 | 48155 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 48245 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | 0 | 48522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 48522 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | 0 | 50074 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 50074 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 49160 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 48727 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 49560 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 45191 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 48926 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | -2.2737e-12 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | 46655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 46655 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | 48069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | -81.6327 | 80 | -9.2017e-13 | 7163.014 | 0.895 | 48150.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7163.014 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7163.014 | 0.895 | 51210 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | -4000 | 4000 | -935.1799 | 8000 | 0.895 | 57035.1799 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | -8.3525e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52720 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47911 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 46198 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46198 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46328 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47949 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | 0 | 46550 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46550 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | 0 | 47091 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47091 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43777 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | 0 | 42861 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42861 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | 0 | 43142 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43142 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | 0 | 44862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44862 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | 0 | 45181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.404e-13 | 8000 | 0.895 | 45181 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | 0 | 46156 | 1 | 0 | 1 | 2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | 0 | 3920 | -8.6402e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38238.2434 | 1 | 0 | 1
2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | 45080 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | -3350.1418 | 3283.139 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48430.1418 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 50085 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 1654.8582 | 1594.5082 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48430.1418 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 50808 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 1320.7599 | 246.794 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 48430.1418 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 241.8582 | -1.3642e-11 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 48430.1418 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | -9.0485e-12 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 50623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 47458 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | 50664 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 50664 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | 49653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -935.1799 | 840 | 0.895 | 50588.1799 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | 43104 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 45104 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 54753 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | 52085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 54166.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 49308 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44273 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43483 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43319 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43189 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | 0 | 43522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43522 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | 0 | 42978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 42978 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | 0 | 43381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43381 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | 0 | 44723 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44723 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | 0 | 43544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 41544 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | 0 | 45369 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 45369 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 45321 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | 0 | 45824 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 43824 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 39590 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0 | 1160 | -9.0949e-13 | 0.895 | 43787 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46314 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48115 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52106 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52543 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 53637.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 53736 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 4420 | 0.895 | 49617 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 58782 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55118.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 4000 | -2.0895e-12 | 8000 | 0.895 | 55031 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 52028 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45681 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | 46192 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46192 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 45606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45606 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45526 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | 0 | 45352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45352 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | 0 | 45879 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45879 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | 0 | 45630 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45630 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | 0 | 46147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46147 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | 0 | 47081 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47081 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | 0 | 47589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 45589 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 42551 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 44922 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1160 | -3.638e-12 | 0.895 | 47089 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 48936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48936 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51337 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | 54995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54995 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | 53718 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53718 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 57290 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | 56360 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | -938.5475 | 2630 | 0.895 | 57298.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 53925 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | 55280 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 61280 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56282.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 50915 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 50915 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 46918 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46918 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 47103 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 101.796 | 3896.1265 | 0 | 8000 | 0.895 | 47001.204 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 487.796 | 3398.3754 | 8.404e-13 | 8000 | 0.895 | 47001.204 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 3398.3754 | 0 | 8000 | 0.895 | 46633 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | 0 | 46060 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | 0 | -613.9026 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46673.9026 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | 0 | 46572 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46572 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46159 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | 0 | 46290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46290 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | 0 | 38329 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 38329 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | 0 | 37586 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | 0 | 9.4701e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 37586 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | 0 | 3920 | -9.0949e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39217.2434 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | 43956 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | -3045.204 | 2984.2999 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 47001.204 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | 45893 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | -1036.4287 | 4000 | -71.7753 | 3483.0051 | 0.895 | 47001.204 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 50437 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 2321.204 | 1631.4245 | 1114.5921 | 2237.6508 | 0.895 | 47001.204 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 50600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 1598.796 | -1.819e-11 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 47001.204 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | 49688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | -1.3457e-11 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 49688 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 51882 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -938.5475 | 843.014 | 0.895 | 55038.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | 54451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1996.6324 | 2630 | 0.895 | 56447.6324 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | 53561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55642.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | 54286 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60286 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | 55213 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57213 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 55018 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52126 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46668 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 46020 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46020 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44315 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | 0 | 44692 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 44692 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | 0 | 44505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 44505 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | 0 | 45688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45688 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | 0 | 47053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47053 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47296 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48578 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | 0 | 50956 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 43038.2434 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 1112.5246 | 2175.722 | 0.895 | 48629.4754 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | 48976 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | 7.5761e-12 | -9.5497e-12 | 346.5246 | 1788.5437 | 0.895 | 48629.4754 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | 48869 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | 0 | -9.5497e-12 | 239.5246 | 1520.9185 | 0.895 | 48629.4754 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | 49988 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | 0 | -9.5497e-12 | 1358.5246 | 3.014 | 0.895 | 48629.4754 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | 55678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | -9.2806e-13 | -8.6402e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 55678 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | 52765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | -9.2806e-13 | -7.7307e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 52765 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | 56777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | -1.3921e-12 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 56777 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | -2000 | 1793.014 | 0.895 | 58278 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | 56309 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3583.014 | 0.895 | 58390.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | 56889 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | -4000 | 4000 | -2984.3999 | 6210 | 0.88024 | 63873.3999 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56464 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 51979 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 52015 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52015 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46125 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 45425 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45425 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 45543 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 3841.6 | 80 | 8.404e-13 | 8000 | 0.895 | 41701.4 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | 0 | 47111 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8000 | 0.895 | 47111 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8000 | 0.895 | 47071 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | 0 | -8.8695e-14 | 80 | 0 | 8000 | 0.895 | 46099 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | 0 | 48256 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52256 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48969 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49292 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1667.7318 | 6136.6125 | 0.895 | 47398.2682 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | 0 | 3920 | -1.728e-11 | 3456.8926 | 2191.02 | 0.87614 | 41702.1074 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | 47878 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | 8.913e-13 | -1.819e-11 | 479.7318 | 1655.0067 | 0.895 | 47398.2682 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | 46734 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | -664.2682 | 650.9828 | -9.2403e-13 | 1655.0067 | 0.895 | 47398.2682 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | 47033 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | -365.2682 | 1008.9456 | -9.2403e-13 | 1655.0067 | 0.895 | 47398.2682 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | 49866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | 988.7667 | -3.4561e-11 | 1478.9651 | 2.5317 | 0.895 | 47398.2682 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | 54147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | -2.2157e-11 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 2.5317 | 0.895 | 54147 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | 55778 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 2.5317 | 0.895 | 55778 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | 54533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -938.5475 | 842.5317 | 0.895 | 55471.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -1997.1713 | 2630 | 0.895 | 56570.1713 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | 53607 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55688.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 57054 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | 54470 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56470 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 56580 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51180 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50346 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 49604 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49604 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 49882 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 2.6739e-12 | 4000 | 8.404e-13 | 8000 | 0.895 | 49882 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | 0 | 47753 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47753 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47394 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | 0 | 45923 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45923 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | 0 | 45028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45028 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | 0 | 46098 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46098 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | 0 | 43767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 43767 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -3.1475e-12 | 8000 | 0.895 | 46363 | 0.24 | 0 | 1
2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | 0 | 3920 | -1.7735e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39769.2434 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | -2874.3482 | 2816.8613 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50717.3482 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | -67.3482 | 2882.8625 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50717.3482 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 2238.5535 | 598.6243 | 1057.0983 | 2237.6508 | 0.895 | 50717.3482 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 586.6518 | 1.2733e-11 | 2000 | 3.014 | 0.895 | 50717.3482 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | 50320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | 2.7378e-11 | -1.3642e-11 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 50320 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 47386 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | 50143 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | -9.2017e-13 | 3.014 | 0.895 | 50143 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | 0 | -1.1823e-11 | -2000 | 1793.014 | 0.895 | 51583 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | 51862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | 0 | -1.1823e-11 | -2000 | 3583.014 | 0.895 | 53862 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | 51863 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | -4000 | 3920 | -2984.3999 | 6210 | 0.88024 | 58847.3999 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 53757.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52224 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 52355 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52355 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 48091 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48091 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47421 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 1.7826e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48402 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48055 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | 0 | 47727 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47727 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | 0 | 48206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48206 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | 0 | 47290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47290 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51051 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | 0 | 50653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50653 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 47053.2434 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | 0 | 53067 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | 0 | 3920 | -2.1828e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 46479.8601 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | 52995 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | -2613.5834 | 2561.3117 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 55608.5834 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | 54354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | -1254.5834 | 3790.8035 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 55608.5834 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 57421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 1812.4166 | 1941.3988 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 55608.5834 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 1902.5708 | -2.6375e-11 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 55608.5834 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | 58888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | -7.6565e-12 | -2.0009e-11 | -9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 58888 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | 56614 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | -9.2806e-13 | -1.9099e-11 | -9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 56614 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | 59067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-11 | -9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 59067 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | 57126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -933.5156 | 840 | 0.895 | 58059.5156 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | 58265 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -2000 | 2630 | 0.895 | 60265 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59603.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | 53147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 59147 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | 57481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 59481 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58045 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51978 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53120 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53224 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | 0 | 51581 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51581 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51042 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51942 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50826 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | 0 | 51533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51533 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | 0 | 51907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 50747 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 46101 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | 0 | 51954 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 49954 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48872 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50887 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51317 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51373 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 55878 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 56849 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 57645.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 55920 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57431.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | 60175 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 66175 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | 58152 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 60152 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | 56019 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 56019 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | 52647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 52647 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | 52079 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 52079 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 50153 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50153 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | 0 | 51301 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51301 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | 0 | 50647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50647 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | 0 | 50748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50748 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52026 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | 0 | 51780 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 51780 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 50016 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | 0 | 52526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 50526 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 47703 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1160 | 0 | 0.895 | 51002 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 51890 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 53709 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 53709 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | 56151 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 56151 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | 56449 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 56449 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | 55677 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 2.7285e-12 | 0.895 | 55677 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | 56702 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 58702 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | 57936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 59936 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | 56308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | -81.6327 | 80 | -2226.1616 | 5562.2939 | 0.89045 | 58615.7942 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | 59478 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8000 | 0.88266 | 66239.7832 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 60970 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 59401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 59401 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 54933 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54933 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 55472 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 643.1921 | 3343.6816 | 0 | 8000 | 0.895 | 54828.8079 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 3343.6816 | 0 | 8000 | 0.895 | 54548 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | 0 | 53749 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | 0 | 0 | 3343.6816 | 0 | 8000 | 0.895 | 53749 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | 0 | -669.7127 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54269.7127 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54464 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53575 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52807 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | 0 | 53789 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53789 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | 0 | 53364 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | 0 | 7.7989e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 49366.2434 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 54411 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 3920 | -1.3642e-11 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 47823.8601 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | 54892 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | 8.913e-13 | -1.4552e-11 | 63.1921 | 330.3736 | 0.895 | 54828.8079 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | 54822 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | -6.8079 | 6.6718 | -9.2403e-13 | 330.3736 | 0.895 | 54828.8079 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | 55127 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | 6.5384 | -6.3665e-12 | 291.6537 | 4.5035 | 0.895 | 54828.8079 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 54578 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 5.9354e-12 | -1.2733e-11 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 54578 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | -9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | -9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 57907 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 0 | -1.0004e-11 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 57056 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | 56962 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | 0 | -1.0004e-11 | -2000 | 1794.5035 | 0.895 | 58962 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3584.5035 | 0.895 | 58359.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | -4000 | 4000 | -2982.648 | 6210 | 0.88026 | 62355.648 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | 56781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58781 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52127 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48101 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -3.1475e-12 | 8000 | 0.895 | 47664 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 46782 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 38864.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48045 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | 0 | 48784 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 49906.0645 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | 0 | 9.2352e-14 | 0 | 0 | 4423.014 | 0.895 | 49320 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 48761.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | 0 | 48038 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | 0 | 0 | 80 | 0 | 6213.014 | 0.895 | 48038 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 53357 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 43488.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | 0 | 49892 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 43304.8601 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | -96.0515 | 94.1305 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 50158.0515 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | 49773 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | -385.0515 | 471.4809 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 50158.0515 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 462.0513 | 9.0949e-12 | 2.8972 | 400.7561 | 0.895 | 50158.0515 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 50510 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 0 | 9.0949e-12 | 351.9485 | 7.5175 | 0.895 | 50158.0515 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | 1.2819e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 54176 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 51424 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 52775 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 0 | -1e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 57060 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | 55399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | -81.6327 | 80 | -4000 | 5288.0175 | 0.87262 | 59480.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | 54388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | -4000 | 4000 | -2897.2199 | 7840.8787 | 0.88114 | 61285.2199 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | 57254 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | 0 | 4000 | -177.7891 | 8000 | 0.895 | 57431.7891 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 52124 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 52124 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -3.1475e-12 | 8000 | 0.895 | 49796 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 48243 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40325.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | 0 | 49057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 49057 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 51030.6327 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | 0 | 9.2352e-14 | 80 | 0 | 5208.7662 | 0.895 | 49636 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6998.7662 | 0.895 | 55590 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 4000 | -1122.0645 | 8003.014 | 0.895 | 49690.0645 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51046 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | 0 | 51336 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | 0 | 8.7738e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 47338.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | 0 | 3920 | 0 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 45921.8601 | 0.56 | 0 | 1
2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | 50893 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | -1512.4923 | 1482.2425 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 52405.4923 | 0 | 1 | 1
2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | 52357 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | -48.4923 | 1529.7649 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 52405.4923 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 53156 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 750.5077 | 763.9408 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 52405.4923 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 748.6619 | 2.7285e-11 | 354.8458 | 7.5175 | 0.895 | 52405.4923 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | 52851 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | 3.006e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 52851 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | 55533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 55533 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | 57587 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 59587 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | 57978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 59978 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | 59190 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | -4000 | 3920 | -2979.1032 | 6210 | 0.88029 | 66169.1032 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | 60233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 62314.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 61638 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55111 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54092 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 54130 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 54852 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 46934.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | 0 | 54963 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 54963 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | 0 | -1.8561e-12 | 4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 55258 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | 0 | 9.2352e-14 | 4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 55050 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | 0 | 56164 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 58245.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | 0 | 55250 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | 0 | 0 | 80 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 56372.0645 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | 0 | 55805 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 61805 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | 0 | 55579 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 51581.2434 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | 0 | 54391 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | 0 | 3920 | 0 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 47803.8601 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | -4000 | 3920 | -695.2215 | 1026.2164 | 0.895 | 58507.2215 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | 58519 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | 11.7785 | 3907.9811 | 0 | 1026.2164 | 0.895 | 58507.2215 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 60298 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 1790.7785 | 2080.6561 | 0 | 1026.2164 | 0.895 | 58507.2215 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 2039.043 | -2.5466e-11 | 911.7355 | 7.5175 | 0.895 | 58507.2215 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | -2.1809e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | 59191 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 59191 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | 60971 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 61909.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | 59748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 61739.6006 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | 57202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59202 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | 60982 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 66982 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | 62644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 64725.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 60332 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 56331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 56331 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | 56167 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 56167 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | 55950 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | 1.7965e-12 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 55950 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 53919 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 46001.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | 0 | 54104 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 54104 | 0 | 1 | 1
2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 57435.6327 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | 0 | 57067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | 0 | 9.2352e-14 | 80 | 0 | 5208.7662 | 0.895 | 57067 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | 0 | 55102 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6998.7662 | 0.895 | 61102 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 4000 | -1122.0645 | 8003.014 | 0.895 | 56662.0645 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | 0 | 56379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 56379 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | 0 | 56214 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | 0 | 8.7738e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 52216.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | 0 | 57312 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | 0 | 3920 | 0 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 50724.8601 | 0.52 | 0 | 1
2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | 55561 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | -3329.6848 | 3263.0911 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 58890.6848 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | 58746 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | -144.6848 | 3404.8823 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 58890.6848 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 60729 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 1838.3152 | 1529.0504 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 58890.6848 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 60744 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 1498.4694 | 7.276e-12 | 354.8458 | 7.5175 | 0.895 | 58890.6848 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | 57297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | 1.7169e-11 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 57297 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | 56393 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 56393 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | 59876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 59876 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | 60893 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -930.148 | 840 | 0.895 | 61823.148 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | 57532 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 59532 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 62472.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | 61612 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 67612 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | 60419 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 62419 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57422 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55473 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55225 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55566 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54684 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53822 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | 0 | 54132 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 52972 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 54633 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | 0 | 55912 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 55912 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | 0 | 54930 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 52930 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | 0 | 54825 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 54825 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | 0 | 57288 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 51368 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 54177 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54522 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55083 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56006 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 60911 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58401 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 60770 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | 57209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 57209 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | 57770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | 0 | -2e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 59770 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | 59505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 61505 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | 58515 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5370 | 0.895 | 60596.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | 59881 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 65881 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 55476.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | 53258 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 53258 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 52087 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52087 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | 50604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 50604 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | 0 | 50693 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50693 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | 0 | 50238 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50238 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51093 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | 0 | 50399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50399 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | 0 | 50821 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 50821 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | 0 | 51106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 49946 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | 0 | 52096 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 46176 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | 0 | 53995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 51995 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 53400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 1.819e-12 | 0.895 | 51400 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 54431 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 54431 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 55565 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | 55332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 2.7285e-12 | 0.895 | 55332 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | 59553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 59553 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | 60673 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | -9.2017e-13 | 4.5475e-12 | 0.895 | 60673 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | 61067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 62005.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | 59053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 61053 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | 60888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 62969.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | 59554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 6210 | 0.895 | 61554 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | 59423 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 65423 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 61188 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 58352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 58352 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | 53251 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 53251 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 52181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 1.7965e-12 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 52181 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 51537 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 43619.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | 0 | 50714 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50714 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 52307.6327 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | 0 | 50730 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | 0 | 0 | 80 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 51852.0645 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 57451 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51554 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | 0 | 52388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 52388 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | 0 | 53130 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | 0 | 3920 | -1.0914e-11 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 45212.2434 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | 0 | 55244 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 52576.8601 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | -65.0181 | 63.7178 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 53398.0181 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | -943.0181 | 987.8755 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 53398.0181 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 54681 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 968.118 | -4.7294e-11 | 314.8639 | 52.19 | 0.895 | 53398.0181 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | 53438 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | 0 | -4.7294e-11 | 39.9819 | 7.5175 | 0.895 | 53398.0181 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | 58425 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | -4.1414e-11 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 58425 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | 58005 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 58005 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | 57604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 58542.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | 57795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 59786.6006 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | 57236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59317.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | 57109 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 63109 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 59866 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57617 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51554 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 50723 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 2.6739e-12 | 4000 | 2.5212e-12 | 8000 | 0.895 | 50723 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51379 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48937 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49403 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | 0 | 52711 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52711 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50601 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51140 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | 0 | 51657 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | 0 | 3920 | -9.5497e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 43739.2434 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | 0 | 53476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | 0 | -9.2806e-13 | -8.6402e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 50808.8601 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | -1249.5148 | 1224.5245 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 53814.5148 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | 53223 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | -591.5148 | 1804.2089 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 53814.5148 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 54597 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 782.4852 | 1005.7546 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 53814.5148 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 55155 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 985.6395 | -6.3665e-12 | 354.8458 | 4.5035 | 0.895 | 53814.5148 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | 59678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | -1.1601e-12 | -5.457e-12 | 0 | 4.5035 | 0.895 | 59678 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | 58553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 58553 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | 61609 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 4.5035 | 0.895 | 61609 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | 59504 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1794.5035 | 0.895 | 61504 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | 59432 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3584.5035 | 0.895 | 65432 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5374.5035 | 0.895 | 61460.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | 59593 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7164.5035 | 0.895 | 61593 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | 57639 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | 0 | 4000 | -933.5156 | 8000 | 0.895 | 58572.5156 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 58795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58795 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 54460 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54460 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 52493 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 4.0248e-12 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52493 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53953 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52941 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50097 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | 0 | 52218 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52218 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51468 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51359 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | 0 | 51206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | 0 | -8.8695e-14 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51206 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | 0 | 50790 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | 0 | 3920 | -1.3642e-11 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42872.2434 | 0.96 | 1 | 1
2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | 0 | 51380 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | 0 | -2319.949 | 2273.55 | -1174.7347 | 4470.1538 | 0.895 | 54874.6837 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | 51113 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | -1761.6837 | 4000 | -2000 | 6260.1538 | 0.895 | 54874.6837 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | 55931 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | 8.4674e-12 | 4000 | 1056.3163 | 5079.9121 | 0.895 | 54874.6837 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 59128 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 2229.0939 | 1725.4144 | 2024.2224 | 2816.8571 | 0.89446 | 54874.6837 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 59058 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 1690.9061 | -1.0914e-11 | 2492.4102 | 4.2578 | 0.88616 | 54874.6837 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | 58876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 0 | 4.2578 | 0.895 | 58876 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | 55245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 4.2578 | 0.895 | 55245 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | -1.3921e-12 | -7.276e-12 | -938.5475 | 844.2578 | 0.895 | 58460.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | 55008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1995.2427 | 2630 | 0.895 | 57003.2427 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | 54606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56687.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | 59273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 65273 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | 58741 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 60741 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58968 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 54049 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54049 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52392 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -3.1475e-12 | 8000 | 0.895 | 53428 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 45472.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | 0 | -1600.3139 | 1568.3076 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 54951.3784 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | 0 | -2481.3188 | 4000 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 56248.3188 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | 0 | 51646 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6213.014 | 0.895 | 51646 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | 0 | -1.3921e-12 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 54838 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | 0 | 53161 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 53161 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | 0 | 52961 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 52961 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 44335.2434 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | 0 | 53068 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | 0 | -3180.3188 | 3116.7124 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 56248.3188 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | -901.3139 | 4000 | -1699.0049 | 4942.3896 | 0.895 | 56248.3188 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 58315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 1648.6376 | 2317.7168 | 418.0437 | 4475.3017 | 0.895 | 56248.3188 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 59483 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 1234.6812 | 1057.838 | 2000 | 2240.6648 | 0.895 | 56248.3188 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 59285 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 1036.6812 | -3.638e-12 | 2000 | 6.0279 | 0.895 | 56248.3188 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 58561 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | 55312 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55312 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | 57594 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -938.5475 | 846.0279 | 0.895 | 58532.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 0 | -1993.2649 | 2630 | 0.895 | 61037.2649 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59686 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 61295 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57788.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 53320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53320 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 52651 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52651 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 54465 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54465 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 54899 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54899 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 46790.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | 0 | 53190 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 53190 | 0 | 1 | 1
2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | 0 | -2845.0083 | 2788.1082 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 55800.0083 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | 0 | 9.2352e-14 | 2788.1082 | 0 | 5208.7662 | 0.895 | 52037 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | 0 | 52381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | 0 | 0 | 2788.1082 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 53503.0645 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | 0 | 51361 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | 0 | -1236.6243 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 54597.6243 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | 0 | 52310 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 52310 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 43793.2434 | 0.8 | 0 | 1
2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | 0 | -2464.0083 | 2414.7282 | 0 | 3421.7802 | 0.895 | 55800.0083 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | -1617.6243 | 4000 | -756.384 | 4098.7439 | 0.895 | 55800.0083 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 4000 | -560.0083 | 4599.9513 | 0.895 | 55800.0083 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 59019 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 1218.9917 | 2756.1309 | 2000 | 2365.3144 | 0.895 | 55800.0083 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 60607 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 2701.0083 | 2.0009e-11 | 2105.9834 | 6.3246 | 0.89275 | 55800.0083 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | 2.5986e-11 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 6.3246 | 0.895 | 58788 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | 59353 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.3246 | 0.895 | 59353 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | 59261 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 1796.3246 | 0.895 | 65261 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 1796.3246 | 0.895 | 59704 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | 54763 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 3586.3246 | 0.895 | 56763 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | 60008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 5376.3246 | 0.895 | 62008 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | 60236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7166.3246 | 0.895 | 62317.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7166.3246 | 0.895 | 58679 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7166.3246 | 0.895 | 57466 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7166.3246 | 0.895 | 54248 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7166.3246 | 0.895 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 51754 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 4931.6878 | 0.895 | 45834 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | 0 | 53272 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4931.6878 | 0.895 | 53272 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4931.6878 | 0.895 | 52684 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | 0 | 53743 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4931.6878 | 0.895 | 53743 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | 0 | 52225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4931.6878 | 0.895 | 52225 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | 0 | 51690 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4931.6878 | 0.895 | 51690 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2697.0509 | 0.895 | 49528 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | 0 | 53231 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 462.414 | 0.895 | 51231 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | 0 | 56347 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.414 | 0.895 | 56347 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0 | 413.8605 | 9.0949e-13 | 0.895 | 54869.1395 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 55946 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 58490 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 59328 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 60199 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 56764 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 56387 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 59582.5475 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 60840 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | 59356 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 61437.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | 56497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 62497 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | 60367 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 62367 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | 57331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 57331 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 54732 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | 53733 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 53733 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | 54259 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 54259 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53783 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53936 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 53938 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | 0 | 54136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 54136 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | 0 | 54891 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 54891 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 52828 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 49175 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | 0 | 55859 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 53859 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 55115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1160 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53955 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54297 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | 54803 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54803 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | 53760 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53760 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | 52239 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52239 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | 52497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 0 | 0.895 | 52497 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 54724 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 54028 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | 53343 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | -4000 | 3920 | -2987.9447 | 6210 | 0.8802 | 60330.9447 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | 53519 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55600.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 55156 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55156 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 54080 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54080 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 52557 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1.6738e-12 | 8000 | 0.895 | 52557 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | 53138 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | -4.4953e-13 | 4000 | 1222.8103 | 6633.7315 | 0.895 | 51915.1897 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 3920 | -3.1832e-12 | 3601.1856 | 2518.5748 | 0.8751 | 43983.8144 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | 0 | -2.108e-12 | -9.0949e-13 | 1199.8103 | 1178.0047 | 0.895 | 51915.1897 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | 0 | 52683 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 767.8103 | 320.116 | 0.895 | 51915.1897 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | -2000 | 2110.116 | 0.895 | 54209 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | 0 | 53638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3900.116 | 0.895 | 55719.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | 0 | 52828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | 0 | -4000 | 4000 | -2614.5935 | 6212.6741 | 0.88448 | 59442.5935 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | 0 | 53705 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8002.6741 | 0.895 | 55705 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | 0 | 53344 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | 0 | 3920 | -1.5461e-11 | 3997.7566 | 3421.4404 | 0.87264 | 45426.2434 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | 0 | -7.309e-13 | -1.4552e-11 | 1039.8103 | 2259.6411 | 0.895 | 51915.1897 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | 1.0391e-11 | -2.4556e-11 | 635.8103 | 1549.2385 | 0.895 | 51915.1897 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | -1.2014e-11 | -1.2733e-11 | 1141.8103 | 273.4728 | 0.895 | 51915.1897 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | -102.1897 | 100.1459 | 0 | 273.4728 | 0.895 | 51915.1897 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | 98.143 | -1.0004e-11 | 239.6673 | 5.6881 | 0.895 | 51915.1897 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | -1.0204e-12 | -8.1855e-12 | 0 | 5.6881 | 0.895 | 50655 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | -1.0204e-12 | -6.3665e-12 | 0 | 5.6881 | 0.895 | 50234 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | 50316 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | -1.0204e-12 | -4.5475e-12 | 0 | 5.6881 | 0.895 | 50316 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -2000 | 1795.6881 | 0.895 | 51133 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -2000 | 3585.6881 | 0.895 | 52311 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | 49853 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | -81.6327 | 80 | -2219.4716 | 5562.2939 | 0.89057 | 52154.1043 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | 50606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8000 | 0.88266 | 57367.7832 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51976 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 48850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 48850 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 49553 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49553 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 3920 | -4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42664.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | 0 | -197.3803 | 193.4327 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50452.3803 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | 0 | 189.5641 | -1.819e-12 | 202.0556 | 3193.0058 | 0.895 | 50452.3803 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -1374.3108 | 4423.014 | 0.895 | 52631.3108 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 55850 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 51481.6327 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | 0 | 50440 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 50440 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | 0 | 50892 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | 0 | 3920 | -1.2733e-11 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 42974.2434 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | 0 | -1.3921e-12 | -1.0914e-11 | 1207.6197 | 2072.4845 | 0.895 | 50452.3803 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | 50860 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | 4.7049e-11 | -5.8208e-11 | 407.6197 | 1617.0435 | 0.895 | 50452.3803 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | 0 | -5.8208e-11 | 81.6197 | 1525.8484 | 0.895 | 50452.3803 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | -4.0246e-12 | -5.457e-11 | 602.6197 | 852.5303 | 0.895 | 50452.3803 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | 2.1211e-13 | -5.457e-11 | 757.6197 | 6.0279 | 0.895 | 50452.3803 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | 50043 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | -4.9917e-11 | -5.457e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50043 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49457 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1796.0279 | 0.895 | 51703 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 3586.0279 | 0.895 | 52825 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | 50339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | -4000 | 3920 | -2980.8551 | 6210 | 0.88027 | 57319.8551 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 52342.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51870 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50825 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 51302 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51302 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44058.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | 50524 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 47856.8601 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-13 | 5.2765e-13 | 400.9792 | 0.895 | 49403 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | 0 | 51114 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 53195.6327 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | 0 | 51829 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 53829 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | 0 | 51822 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 53822 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | 0 | 52158 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7560.9792 | 0.895 | 58158 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | 0 | 52674 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 8004.5035 | 0.895 | 53169.5579 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | 0 | 53618 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 45700.2434 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | 0 | -105.4152 | 103.3069 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 54681.4152 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 55403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 101.2408 | -8.1855e-12 | 620.344 | 2730.148 | 0.895 | 54681.4152 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 55759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 1077.5848 | 1526.1427 | 0.895 | 54681.4152 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | 55215 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 533.5848 | 929.9586 | 0.895 | 54681.4152 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 825.5848 | 7.5175 | 0.895 | 54681.4152 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | 58321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 58321 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | 59774 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 59774 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | 60714 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 62714 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | 60377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 62377 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | 60030 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | -4000 | 3920 | -2979.1032 | 6210 | 0.88029 | 67009.1032 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | 58299 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 60380.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 57334 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57334 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 58694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58694 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 46329.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | 52322 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 49654.8601 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-13 | 5.2765e-13 | 400.9792 | 0.895 | 52270 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | 0 | -2714.0012 | 2659.7212 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 57714.0012 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 2659.7212 | -495.5579 | 2634.5035 | 0.895 | 52289.5579 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | 0 | 53032 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | 0 | 0 | 2659.7212 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 55032 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | 0 | -1367.6315 | 4000 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 57805.6315 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 56645 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | 0 | 55945 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 48027.2434 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | -1540.0012 | 1509.2012 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 57714.0012 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | 55170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | -2541.6315 | 4000 | -2.3697 | 3425.3906 | 0.895 | 57714.0012 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | 57833 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | 118.9988 | 3878.5726 | 0 | 3425.3906 | 0.895 | 57714.0012 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 61270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 2497.0024 | 1330.611 | 1058.9965 | 2242.1544 | 0.895 | 57714.0012 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 61018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 1303.9988 | -2.3647e-11 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 57714.0012 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | 55941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | -1.9257e-11 | -3.638e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 55941 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | 52669 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 52669 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | 53204 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | -1.3921e-12 | 0 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 54142.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 0 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 55388.6006 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | 54224 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56224 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 59640 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 55585.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54310 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54238 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 55698 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55698 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 54884 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 3920 | 4.5475e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 46966.2434 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 54778 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 1.7826e-12 | -1.3642e-12 | 2314.2928 | 815.2859 | 0.88892 | 52463.7072 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | 0 | 53611 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-13 | 726.2638 | 3.818 | 0.895 | 52884.7362 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | 0 | 8.913e-13 | -1.3642e-12 | -919.7362 | 826.982 | 0.895 | 52884.7362 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | 0 | -1.6996e-12 | 4.5475e-13 | -221.7362 | 1025.4359 | 0.895 | 52884.7362 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | 0 | 52759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 4515.9359 | 0.87262 | 60759 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | 0 | -81.6327 | 4000 | -3280.3566 | 7394.5591 | 0.87753 | 57056.9892 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 4000 | -680.7362 | 8003.818 | 0.895 | 52884.7362 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3422.5843 | 0.87264 | 43858.2434 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | 51632 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 1438.797 | 1814.9899 | 0.895 | 50193.203 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | -1671.7362 | 1638.3015 | 0 | 1814.9899 | 0.895 | 52884.7362 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | -714.7362 | 2338.743 | 0 | 1814.9899 | 0.895 | 52884.7362 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | -18.7362 | 2357.1046 | 0 | 1814.9899 | 0.895 | 52884.7362 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 56813 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 2309.9625 | -7.276e-12 | 1618.3013 | 6.832 | 0.895 | 52884.7362 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | 56041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 6.832 | 0.895 | 56041 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | 58740 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.832 | 0.895 | 58740 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | 58405 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -2000 | 1796.832 | 0.895 | 60405 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 57533 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1796.832 | 0.895 | 57533 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | 51707 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 3586.832 | 0.895 | 53707 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | 56939 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5376.832 | 0.895 | 59020.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | 59372 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7166.832 | 0.895 | 65372 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | 59394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | 0 | 4000 | -930.9139 | 8000 | 0.895 | 60324.9139 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57196 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52551 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50665 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51053 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | 0 | 51634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51634 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 49344 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | 0 | 50656 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 50656 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | 0 | 50089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 5765.3631 | 0.895 | 50089 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 48673 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 2234.6369 | 0.895 | 50043 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47035 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52485 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52384 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52709 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53219 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54058 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53498 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54321 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58440 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.1863e-13 | 0.895 | 59366 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 60544 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | 59444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3580 | 0.895 | 61525.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | 59732 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5370 | 0.895 | 65732 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | 61194 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 63194 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 57538.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 52522 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52522 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | 52443 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 52443 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52447 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53594 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51287 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | 0 | 52107 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52107 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | 0 | 51615 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51615 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 50893 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 48800 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | 0 | 53280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 47360 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 55534 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 53534 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54005 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 55148 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55148 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61547 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | 62329 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 62329 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | 62115 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 62115 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | 57150 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57150 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | 58457 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58457 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | 62469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 64469 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 63188 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | 60992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5370 | 0.895 | 63073.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | 63550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | -4000 | 4000 | -2856.7372 | 7888.4408 | 0.88158 | 70406.7372 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | 61386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | 0 | 4000 | -124.6471 | 8000 | 0.895 | 61510.6471 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 59016 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 59016 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 55178 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55178 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 50505.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 47096.8601 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | 51499 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 400.9792 | 0.895 | 51499 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 54468 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 56539.6327 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | 0 | 53888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 59888 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7560.9792 | 0.895 | 54900 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 8004.5035 | 0.895 | 54857.5579 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | 0 | 55754 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 47836.2434 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | 56858 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | -622.9175 | 610.4592 | 808.5079 | 2519.909 | 0.895 | 56672.4096 | 0.12 | 0 | 1
2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | 55377 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | -1295.4096 | 1879.9606 | 0 | 2519.909 | 0.895 | 56672.4096 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | 56921 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | 0 | 1879.9606 | 248.5904 | 2242.1544 | 0.895 | 56672.4096 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | 55683 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | -989.4096 | 2849.582 | 0 | 2242.1544 | 0.895 | 56672.4096 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 61465 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 2792.5904 | -1.2733e-11 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 56672.4096 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | 61159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | -1.3921e-12 | -1.0914e-11 | 9.0826e-13 | 7.5175 | 0.895 | 61159 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | 58092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 58092 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | 61004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 61004 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | 61784 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 63784 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 63458 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | 57174 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5377.5175 | 0.895 | 59255.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | 60209 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | -4000 | 4000 | -2853.0251 | 7892.8021 | 0.88162 | 67062.0251 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | 61276 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | 0 | 4000 | -119.7742 | 8000 | 0.895 | 61395.7742 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 58712 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 58712 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55189 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 49965.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 52014 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 45426.8601 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | -495.5579 | 844.5035 | 0.895 | 50468.5579 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | 0 | 51116 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 2634.5035 | 0.895 | 57116 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | 0 | 50020 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 52020 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | 0 | 51511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 53592.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | 0 | 52456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 54456 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | 0 | 50657 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 50657 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | 0 | 53847 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 45929.2434 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | -808.9987 | 792.8188 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 54449.9987 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | -3272.6339 | 4000 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 58118.6339 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | 58328 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | 209.3661 | 3786.3611 | 0 | 3423.2698 | 0.895 | 58118.6339 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 62452 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 3276.2678 | 443.2307 | 1057.0983 | 2242.1544 | 0.895 | 58118.6339 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 60553 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 434.3661 | -3.638e-12 | 2000 | 7.5175 | 0.895 | 58118.6339 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 4.0689e-13 | 7.5175 | 0.895 | 60270 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | 55241 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 57241 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -930.148 | 2630 | 0.895 | 61402.148 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | 60009 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 62090.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | 59767 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 65767 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | 59765 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 61765 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 61029 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 54742 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54742 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | 55408 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55408 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | 54360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | 1.7965e-12 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 54360 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 52395 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44477.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 55406 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | 0 | 0 | 3920 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 51150.0645 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | 0 | 50230 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 52311.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 49002 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | 0 | 50465 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 50465 | 0 | 1 | 1
2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | 0 | 52612 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 44694.2434 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 52690.8601 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | 56530 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | -2451.9481 | 2402.9091 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 58981.9481 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | 57111 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | -1629.6846 | 4000 | -241.2635 | 619.924 | 0.895 | 58981.9481 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 61269 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 2287.0519 | 1666.2735 | 0 | 619.924 | 0.895 | 58981.9481 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 61163 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 1632.9481 | -4.1837e-11 | 548.1038 | 7.5175 | 0.895 | 58981.9481 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | 61049 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | -3.5266e-11 | -7.276e-12 | 1.4096e-12 | 7.5175 | 0.895 | 61049 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | 59722 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 59722 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | 60938 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 7.5175 | 0.895 | 60938 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | 60177 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 62177 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | 56759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 58759 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | 57535 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5377.5175 | 0.895 | 63535 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7167.5175 | 0.895 | 59970.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 4000 | -930.148 | 8000 | 0.895 | 60198.148 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 55048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55048 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53798 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 54240 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 54240 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 46051.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | 52660 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52660 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51968 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | 0 | 52503 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 52503 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 58538 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6998.7662 | 0.895 | 55385.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | 0 | 53707 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | 0 | 0 | 4000 | -1122.0645 | 8003.014 | 0.895 | 54829.0645 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 44098.2434 | 0.52 | 1 | 1
2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 51799.8601 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | -4000 | 3920 | -719.6886 | 1048.1145 | 0.895 | 58498.6886 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 59232 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 733.3114 | 3171.723 | 0 | 1048.1145 | 0.895 | 58498.6886 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 60612 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 2113.3114 | 1015.2828 | 0 | 1048.1145 | 0.895 | 58498.6886 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 60425 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 994.9771 | -5.457e-12 | 931.3343 | 7.5175 | 0.895 | 58498.6886 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | 59609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 59609 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | 52695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 52695 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | 58354 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 58354 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | 60203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 62203 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 61379 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | 59162 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | -4000 | 3920 | -2979.1032 | 6210 | 0.88029 | 66141.1032 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 62301.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 58851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -2.0895e-12 | 8000 | 0.895 | 58851 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | -9.2806e-13 | 4000 | 1.6738e-12 | 8000 | 0.895 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 1.7965e-12 | 4000 | -2.0983e-12 | 8000 | 0.895 | 54022 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 46357.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | 0 | 53910 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 53910 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | 0 | 53073 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-13 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 54195.0645 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | 0 | -2108.8043 | 2066.6282 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 56974.8043 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | 0 | 53511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | 0 | -1972.8284 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 57483.8284 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | 0 | 53018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 53018 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | 0 | 51662 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -2.0983e-12 | 8003.014 | 0.895 | 51662 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | 0 | 51973 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | 0 | 3920 | 9.0949e-13 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 44055.2434 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | 53753 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 51085.8601 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | 52489 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | -4000 | 3920 | -485.8043 | 838.788 | 0.895 | 56974.8043 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 57567 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 592.1957 | 3315.7187 | 0 | 838.788 | 0.895 | 56974.8043 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 58345 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 1370.1957 | 1917.5598 | 0 | 838.788 | 0.895 | 56974.8043 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 59598 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 1879.2086 | -1.0914e-11 | 743.9871 | 7.5175 | 0.895 | 56974.8043 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | -2.0881e-12 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 60171 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | 56590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 56590 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 58072 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | 59548 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -930.148 | 840 | 0.895 | 60478.148 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | 58806 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 60806 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | 56255 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58336.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | 59331 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 65331 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | 59226 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 61226 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56808 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54011 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53472 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53791 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52682 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | 0 | 52252 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52252 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | 0 | 53046 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53046 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | 0 | 53430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53430 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 53406 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | 0 | 54543 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 52543 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | 0 | 55383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 49463 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53582 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57483 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58161 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58444 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58671 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 58206 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 63008 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0 | -1.7342e-12 | 1.0281e-12 | 0.895 | 64227 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1790 | 0.895 | 66358 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3580 | 0.895 | 64902 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | 61730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5370 | 0.895 | 63811.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | 62918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 68918 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | 63054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 63992.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | 58813 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 58813 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 57730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57730 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 57045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57045 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55724 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | 0 | 55220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55220 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53594 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | 0 | 54026 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54026 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | 0 | 53809 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53809 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | 0 | 56130 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 54130 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | 0 | 55731 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | 0 | 3920 | -5.457e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 49811 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 58637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 56637 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 59612 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1160 | 9.0949e-13 | 0.895 | 58452 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 58590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 58590 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 62687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 62687 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 59383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 59383 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | 61850 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 61850 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | 61602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 61602 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | 62544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | -1.3921e-12 | -2.7285e-12 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 63482.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | 62453 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 64453 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | 58956 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2000 | 4420 | 0.895 | 60956 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | 62958 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 68958 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | 62942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 65023.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 63886 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 62968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3.4258e-12 | 8000 | 0.895 | 62968 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 57687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 57687 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 0 | 4000 | 3568.0742 | 3923.7548 | 0.87533 | 52347.9258 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 2813.8249 | 733.6841 | 0.88206 | 49182.1751 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | 56344 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 652.7377 | 4.3682 | 0.895 | 55691.2623 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | 0 | 54550 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -1141.2623 | 1025.798 | 0.895 | 55691.2623 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | 0 | 53784 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | 0 | 0 | 0 | -1907.2623 | 2732.7977 | 0.895 | 55691.2623 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | 0 | 53780 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | 0 | -4000 | 3920 | -3989.4978 | 6214.3682 | 0.87268 | 61769.4978 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | 0 | 54592 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8004.3682 | 0.895 | 56673.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | 0 | 55777 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | 0 | -4.1763e-12 | 4000 | 85.7377 | 7908.5719 | 0.895 | 55691.2623 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | 0 | 55023 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | 0 | 1.337e-12 | 4000 | 3969.9509 | 3360.0194 | 0.87279 | 51053.0491 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 2648.8265 | 363.74 | 0.88404 | 49138.1735 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | -58.2623 | 57.097 | 0 | 363.74 | 0.895 | 55691.2623 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | 55656 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | -35.2623 | 91.6541 | 0 | 363.74 | 0.895 | 55691.2623 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | 18.7377 | 72.534 | 0 | 363.74 | 0.895 | 55691.2623 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 56080 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 71.0833 | -2.0918e-11 | 317.6544 | 8.8188 | 0.895 | 55691.2623 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | 61741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | -1.776e-11 | -3.638e-12 | 0 | 8.8188 | 0.895 | 61741 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | 59411 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 8.8188 | 0.895 | 59411 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 8.8188 | 0.895 | 62018 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | 61979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 1798.8188 | 0.895 | 63979 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | 58957 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 3588.8188 | 0.895 | 60957 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | 60092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5378.8188 | 0.895 | 62173.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | 62159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | -4000 | 4000 | -2852.3825 | 7893.5571 | 0.88163 | 69011.3825 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 4000 | -118.9306 | 8000 | 0.895 | 63642.9306 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 62147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 62147 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 55516 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55516 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 50568.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 46358.8601 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | -495.5579 | 844.5035 | 0.895 | 50614.5579 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | 0 | 51759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2634.5035 | 0.895 | 53840.6327 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | 0 | 50733 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 4424.5035 | 0.895 | 52733 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6214.5035 | 0.895 | 57041 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | 0 | 52511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 54511 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | 0 | 8.7738e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8004.5035 | 0.895 | 52308 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | 0 | 55569 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 47651.2434 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | 55490 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 2667.1399 | 405.4828 | 0.88381 | 52822.8601 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | -360.8821 | 353.6645 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 53909.8821 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | -279.8821 | 627.949 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 53909.8821 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 54435 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 525.1179 | 92.1144 | 0 | 405.4828 | 0.895 | 53909.8821 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 54355 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 90.2721 | -1.4552e-11 | 354.8458 | 9.0071 | 0.895 | 53909.8821 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | 59097 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | -1.5052e-11 | -1.819e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 59097 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | 2.7842e-12 | -3.638e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | 57891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 57891 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | 55349 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1799.0071 | 0.895 | 57349 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 3589.0071 | 0.895 | 57713 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | 59882 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | -81.6327 | 80 | -2215.5681 | 5562.2939 | 0.89065 | 62179.2008 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | 60112 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | -4000 | 4000 | -2761.7832 | 8000 | 0.88266 | 66873.7832 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 60280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 60280 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55380 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 49219.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 54671 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 48083.8601 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | 53961 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | -180.192 | 562.2511 | 0.895 | 54141.192 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 2352.2511 | 0.895 | 53247.6327 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | 0 | 52990 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | 0 | 0 | 80 | -1151.192 | 3382.5679 | 0.895 | 54141.192 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | 0 | -4000 | 4000 | -3225.4462 | 6214.5035 | 0.878 | 58889.4462 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8004.5035 | 0.895 | 54228 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | 0 | 52382 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | 0 | 8.7738e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8004.5035 | 0.895 | 52382 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 45927.2434 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 8.913e-13 | -9.0949e-13 | 2235.808 | 911.9168 | 0.89028 | 54141.192 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | -54.192 | 53.1081 | 0 | 911.9168 | 0.895 | 54141.192 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 52.046 | 9.0949e-13 | 772.762 | 48.4955 | 0.895 | 54141.192 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | 53775 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | -366.192 | 358.8681 | 0 | 48.4955 | 0.895 | 54141.192 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 351.6908 | 2.3647e-11 | 36.1172 | 8.141 | 0.895 | 54141.192 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | 58827 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | 2.8016e-11 | -1.819e-12 | 0 | 8.141 | 0.895 | 58827 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | 60214 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 8.141 | 0.895 | 60214 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | 60610 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -938.5475 | 848.141 | 0.895 | 61548.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | 59588 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -1990.9039 | 2630 | 0.895 | 61578.9039 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | 54609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56690.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | 58359 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 64359 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | 59249 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 61249 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 54851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54851 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 8.3689e-13 | 8000 | 0.895 | 50899 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 43339.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | 48320 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48320 | 0 | 1 | 1
2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | 48098 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48098 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | 0 | 49448 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 55448 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6998.7662 | 0.895 | 51382.6327 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | 0 | -9.4256e-13 | 4000 | -1122.0645 | 8003.014 | 0.895 | 50029.0645 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | 0 | 49357 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 49357 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -3.0223e-12 | 8003.014 | 0.895 | 50197 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | 0 | 50463 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | 0 | 3920 | -2.7285e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 42545.2434 | 0.44 | 0 | 1
2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 49467.8601 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | -4000 | 3920 | -231.1361 | 610.8601 | 0.895 | 56709.1361 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 57190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 480.8639 | 3429.3226 | 0 | 610.8601 | 0.895 | 56709.1361 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 58742 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 2032.8639 | 1354.9717 | 0 | 610.8601 | 0.895 | 56709.1361 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 1327.8723 | -3.638e-12 | 539.9916 | 7.5175 | 0.895 | 56709.1361 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 59048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 59048 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 51637 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 58372.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | 52203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1991.6006 | 2630 | 0.895 | 54194.6006 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58979 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | 57035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 59116.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | 57013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 59013 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 4000 | -2.0895e-12 | 8000 | 0.895 | 58104 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 56062 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56062 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 52531 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 1.6738e-12 | 8000 | 0.895 | 52531 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 51679 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 43761.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | 51992 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51992 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | 51624 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 51624 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | 0 | 51466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | 0 | -2419.6003 | 2371.2083 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 55885.6003 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | 0 | 52104 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | 0 | 0 | 2371.2083 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 53226.0645 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | 0 | 51267 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | 0 | -1662.0323 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 54929.0323 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 50776 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | 0 | 50360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 50360 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | 0 | 50118 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 42200.2434 | 0.64 | 1 | 1
2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | 51544 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 48876.8601 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | 52243 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | -3642.6003 | 3569.7483 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 55885.6003 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 56890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 1004.3997 | 2544.8507 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 55885.6003 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 56991 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 1105.3997 | 1416.8918 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 55885.6003 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 57629 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 1388.5539 | 6.0027e-11 | 354.8458 | 7.5175 | 0.895 | 55885.6003 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | 55926 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | 7.262e-11 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 55926 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 51616 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | 57175 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 57175 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | 57872 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -930.148 | 840 | 0.895 | 58802.148 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | 57231 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 59231 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 59683.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | 57081 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 63081 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58071 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49004 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47861 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47154 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | 0 | 47901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47901 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45321 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | 0 | 45469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 44309 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 44099 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | 0 | 48807 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 42887 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1.819e-12 | 0.895 | 47100 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49147 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50024 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50456 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49942 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49936 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55501 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51011 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 53547.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 56539 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | 55434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 57515.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 56379 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56395 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 48424 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48424 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 48432 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48432 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47431 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47659 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46941 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47950 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 46310 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | 0 | 47459 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 45459 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 42807 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 48228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1160 | 9.0949e-13 | 0.895 | 47068 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 48928 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48928 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 49181 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 49181 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 49962 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 49962 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 50461 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | 56326 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 56326 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | 54037 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 2.7285e-12 | 0.895 | 54037 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | 50738 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 50738 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 1790 | 0.895 | 57507 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | 53450 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -2000 | 3580 | 0.895 | 55450 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5370 | 0.895 | 55550 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | 53694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7160 | 0.895 | 55775.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | 53179 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | 0 | 4000 | -938.5475 | 8000 | 0.895 | 54117.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45815 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 35569.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | 43963 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 43963 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | 44832 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 44832 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | 0 | 44288 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 46369.6327 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | 0 | 44989 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | 0 | 0 | 80 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 46111.0645 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | 0 | 44416 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 50416 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 45906 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 46168 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | 0 | 46041 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 38123.2434 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | 48031 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 45363.8601 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | 47735 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | -818.6431 | 802.2703 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 48553.6431 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 211.3569 | 586.6 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 48553.6431 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 565.3569 | 9.7052 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 48553.6431 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 48918 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 9.5111 | -1.2733e-11 | 354.8458 | 7.5175 | 0.895 | 48553.6431 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | 54994 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | -1.0441e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 54994 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 51054 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | 49967 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 49967 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -930.148 | 840 | 0.895 | 50449.148 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | 48562 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 50562 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 51115.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | 53371 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 59371 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56306 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 49066 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 47540 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -1.0448e-12 | 8000 | 0.895 | 47540 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 47685 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 3920 | -2.2737e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39767.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | 46191 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-12 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 46191 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | 47018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | -1243.1568 | 1218.2937 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48261.1568 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | 0 | 46890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | 0 | -249.0923 | 1462.4041 | -1122.0645 | 4423.014 | 0.895 | 48261.1568 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | 0 | -571.1568 | 2022.1378 | -2000 | 6213.014 | 0.895 | 48261.1568 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | 0 | 46309 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | 0 | -2018.2267 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 50327.2267 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 46611 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | 0 | -1.717e-13 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 47115 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | 0 | 47340 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | 0 | 3920 | -1.6371e-11 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 39422.2434 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | 47835 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | -9.2806e-13 | -1.5461e-11 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 45167.8601 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | -169.1568 | 165.7737 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 48261.1568 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | -61.1568 | 225.7074 | -9.2403e-13 | 403.9932 | 0.895 | 48261.1568 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | 48227 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | -34.1568 | 259.1811 | -9.2403e-13 | 403.9932 | 0.895 | 48261.1568 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 48870 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 253.9974 | -1.2733e-11 | 354.8458 | 7.5175 | 0.895 | 48261.1568 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | 53907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 53907 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | 53867 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 53867 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 50521 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | 54208 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 56208 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 55585.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | 51689 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | 0 | 80 | -2000 | 5377.5175 | 0.895 | 53689 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | 54715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 7167.5175 | 0.895 | 60715 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | 54860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | 0 | 4000 | -930.148 | 8000 | 0.895 | 55790.148 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 53116 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 48240 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48240 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 48232 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40314.2434 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | 48368 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48368 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | 47466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 47466 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | 0 | -3452.8928 | 3383.8349 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 52383.8928 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | 0 | 46447 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | 0 | 0 | 3383.8349 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 47569.0645 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | 0 | 47681 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | 0 | -628.7399 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 50309.7399 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 49544 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | 0 | 49103 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 49103 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | 0 | 49150 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | 0 | 3920 | 0 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 41232.2434 | 0.48 | 1 | 1
2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 49427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 0 | 0 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 46759.8601 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | -2837.8928 | 2781.1349 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 52383.8928 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | 49729 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | -1243.7399 | 4000 | -1411.1529 | 1666.975 | 0.895 | 52383.8928 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 2582.1072 | 1365.1967 | 0 | 1666.975 | 0.895 | 52383.8928 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 55207 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 1337.8928 | -1.0914e-11 | 1485.2145 | 7.5175 | 0.895 | 52383.8928 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | 56374 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 56374 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | 52404 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 52404 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | 56059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 58059 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | 56253 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 58253 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 5377.5175 | 0.895 | 58609 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7167.5175 | 0.895 | 55450.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | 56232 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | 0 | 4000 | -930.148 | 8000 | 0.895 | 57162.148 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 55014 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | 49730 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49730 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 50259 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 42341.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 50725 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | 0 | -2686.1493 | 2632.4263 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 53803.1493 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 2632.4263 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 47484.0645 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | 0 | -1395.4834 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 52286.4834 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 49186 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 48725 | 0 | 1 | 1
2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | 0 | 48248 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | 0 | 3920 | -1.819e-12 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 40330.2434 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | 50265 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 47597.8601 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | 49014 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | -4000 | 3920 | -789.1493 | 1110.2818 | 0.895 | 53803.1493 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | 53220 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | -81.6327 | 4000 | -501.5166 | 1559.1392 | 0.895 | 53803.1493 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 56617 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 2813.8507 | 1128.7238 | 0 | 1559.1392 | 0.895 | 53803.1493 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 56298 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 1106.1493 | -3.638e-12 | 1388.7014 | 7.5175 | 0.895 | 53803.1493 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 56377 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | 53645 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 53645 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 52538 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -2000 | 1797.5175 | 0.895 | 57290 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | 55394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 3587.5175 | 0.895 | 61394 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | 56258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 5377.5175 | 0.895 | 58339.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | 56437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7167.5175 | 0.895 | 58437 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 4000 | -930.148 | 8000 | 0.895 | 55850.148 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49840 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48894 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49096 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 3920 | -1.3642e-12 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 41894.2434 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | 47796 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | -4.6403e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 47796 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | 0 | -3021.7996 | 2961.3636 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 52614.7996 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | 0 | 48165 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | 0 | 0 | 2961.3636 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 49287.0645 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | 0 | -1059.8331 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 51050.8331 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | 0 | 44960 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 44960 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | 0 | 46831 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 46831 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | 0 | 47972 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3421.7802 | 0.87264 | 40054.2434 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | 49875 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 2667.1399 | 403.9932 | 0.88381 | 47207.8601 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | -3768.7996 | 3693.4236 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 52614.7996 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 1691.2004 | 1967.7089 | 0 | 403.9932 | 0.895 | 52614.7996 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 1928.3547 | 0 | 354.8458 | 7.5175 | 0.895 | 52614.7996 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | 51842 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | 6.2644e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 51842 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | 51832 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 51832 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 7.5175 | 0.895 | 51968 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | 52279 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -938.5475 | 847.5175 | 0.895 | 53217.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.5175 | 0.895 | 53317 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | 53715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2637.5175 | 0.895 | 55715 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4427.5175 | 0.895 | 51448.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | 53051 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6217.5175 | 0.895 | 59051 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 4000 | -1991.6006 | 8000 | 0.895 | 55036.6006 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49644 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48504 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46709 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45684 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 45261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 0 | 4000 | 1160 | 6703.9106 | 0.895 | 44101 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 45719 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | 0 | 44274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 44274 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | 0 | 45604 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 45604 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6703.9106 | 0.895 | 45600 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 4469.2737 | 0.895 | 44992 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | 0 | 3920 | 0 | 2000 | 2234.6369 | 0.895 | 42078 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0.895 | 45042 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47470 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50944 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54295 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54747 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54735 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52339 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51099 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0 | -938.5475 | 840 | 0.895 | 52891.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2630 | 0.895 | 55332 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | 54856 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 4420 | 0.895 | 56937.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 60896 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | 55118 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 57118 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | -9.2017e-13 | 8000 | 0.895 | 50560 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 47096 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47096 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48186 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47889 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 46964 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46964 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | 0 | 47089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47089 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | 0 | 46336 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46336 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45510 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 45690 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 42715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | 0 | 41762 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | 0 | 3920 | -4.5475e-12 | 2000 | 3530.7263 | 0.895 | 35842 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 41889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 2000 | 1296.0894 | 0.895 | 39889 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 42101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 1160 | -9.0949e-13 | 0.895 | 40941 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 42901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 42901 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 48442 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48442 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | -1.3921e-12 | -2.2737e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49320 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | 45727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45727 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -6.2591e-13 | 0 | 0.895 | 46437 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | 54766 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 1790 | 0.895 | 56847.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | -4000 | 4000 | -2987.9447 | 4420 | 0.8802 | 61136.9447 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | 49370 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 6210 | 0.895 | 51370 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56361 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 54013 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 50999 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50999 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 46660 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 47600 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 47284 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 39366.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 47363 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | 0 | 46217 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 48298.6327 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | 0 | 46532 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | 0 | 0 | 80 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 47654.0645 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 52556 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 46944 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 48872 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | 0 | 50443 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | 0 | 8.7738e-13 | 4000 | 2000 | 5768.3771 | 0.895 | 48443 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 51239 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 3920 | 9.0949e-13 | 3349.1344 | 1949.4076 | 0.87697 | 43969.8656 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | 50682 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | -3126.5554 | 3064.0242 | 0 | 1949.4076 | 0.895 | 53808.5554 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | 53524 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | -284.5554 | 3342.8885 | 0 | 1949.4076 | 0.895 | 53808.5554 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 56513 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 2704.4446 | 583.2511 | 0 | 1949.4076 | 0.895 | 53808.5554 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 56120 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 571.5861 | 3.2742e-11 | 1739.8586 | 5.4316 | 0.895 | 53808.5554 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | 3.8166e-11 | -3.638e-12 | 0 | 5.4316 | 0.895 | 56345 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | 52433 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 5.4316 | 0.895 | 52433 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | 54551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -938.5475 | 845.4316 | 0.895 | 55489.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | 57298 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | 0 | 0 | -1993.9312 | 2630 | 0.895 | 59291.9312 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 4420 | 0.895 | 58035 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | 55238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 61238 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | 56286 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 58367.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56101 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 51685 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51685 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 50430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 50430 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | -1.0492e-12 | 8000 | 0.895 | 47935 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 40203.2434 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | 48547 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | -4.6403e-13 | -4.5475e-13 | 0 | 3418.7662 | 0.895 | 48547 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | 0 | 50411 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 5208.7662 | 0.895 | 52492.6327 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | 0 | 50692 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | 0 | 0 | 80 | -1122.0645 | 6213.014 | 0.895 | 51814.0645 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | 0 | 51860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 8003.014 | 0.895 | 57860 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | 0 | 51663 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51663 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8003.014 | 0.895 | 51170 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 8.7738e-13 | 4000 | 2000 | 5768.3771 | 0.895 | 48518 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 3920 | 0 | 3349.1344 | 1949.4076 | 0.87697 | 45395.8656 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | -3884.7443 | 3807.0494 | 0 | 1949.4076 | 0.895 | 55162.7443 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | 55492 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | 329.2557 | 3471.0743 | 0 | 1949.4076 | 0.895 | 55162.7443 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 58043 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 2880.2557 | 532.0379 | 0 | 1949.4076 | 0.895 | 55162.7443 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 57424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 521.3971 | -7.276e-12 | 1739.8586 | 5.4316 | 0.895 | 55162.7443 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | 56613 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | -1.3921e-12 | -5.457e-12 | 0 | 5.4316 | 0.895 | 56613 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | 56888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 5.4316 | 0.895 | 56888 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | 55700 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 5.4316 | 0.895 | 55700 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | 56924 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 1795.4316 | 0.895 | 58924 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | 52632 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3585.4316 | 0.895 | 54713.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -4000 | 4000 | -2000 | 5375.4316 | 0.895 | 61295 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | 57683 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 7165.4316 | 0.895 | 59683 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 4000 | -932.4787 | 8000 | 0.895 | 57280.4787 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 52386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 52386 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 56261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 56261 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | 1182 | 2793.8776 | 2000 | 5765.3631 | 0.895 | 54684 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 2738 | -6.8212e-12 | 3102 | 2236.7638 | 0.8791 | 51923 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | 56684 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | 0 | -6.8212e-12 | 2000 | 2.1269 | 0.895 | 54684 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | 0 | -9.2806e-13 | -5.9117e-12 | -2000 | 1792.1269 | 0.895 | 53190 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | 0 | -81.6327 | 80 | -2000 | 3582.1269 | 0.895 | 54311.6327 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | 0 | 52918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | 0 | -4000 | 4000 | -2987.9447 | 6212.1269 | 0.8802 | 59905.9447 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 4000 | -2000 | 8002.1269 | 0.895 | 57258 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | 0 | 8.7738e-13 | 4000 | 779 | 7131.7358 | 0.895 | 54684 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | 0 | 50741 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 3745.1183 | 2847.4279 | 0.87415 | 46995.8817 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 55552 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 3920 | -7.276e-12 | 2500.7472 | 25.0393 | 0.88604 | 49131.2528 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 16.931 | 6.1219 | 0.895 | 54407.069 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 5.2765e-13 | 6.1219 | 0.895 | 48982 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | 49869 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 6.1219 | 0.895 | 49869 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | 48179 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 6.1219 | 0.895 | 48179 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 6.1219 | 0.895 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | 48553 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 6.1219 | 0.895 | 48553 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -938.5475 | 846.1219 | 0.895 | 49571.5475 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | 48059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2000 | 2636.1219 | 0.895 | 50059 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4426.1219 | 0.895 | 54400 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 6216.1219 | 0.895 | 50267.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | 0 | 4000 | -1993.1599 | 8000 | 0.895 | 50244.1599 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 48507 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 9.0523e-13 | 4000 | 328.7695 | 7632.6597 | 0.895 | 23630.2305 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3891.133 | 3176.7439 | 0.87325 | 16147.867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 328.7695 | 2809.4036 | 0.895 | 23630.2305 | 0 | 1 | 1
2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 328.7695 | 2442.0634 | 0.895 | 23630.2305 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 328.7695 | 2074.7231 | 0.895 | 23630.2305 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | 0 | -4000 | 3920 | -4000 | 5565.2231 | 0.87262 | 31959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2761.7832 | 8002.9292 | 0.88266 | 26802.4158 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 328.7695 | 7635.589 | 0.895 | 23630.2305 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 4000 | 2300.3765 | 5048.4447 | 0.88916 | 21658.6235 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 3920 | -1.3642e-11 | 3139.9681 | 1475.2377 | 0.87875 | 16899.0319 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | 2.6739e-12 | -1.6371e-11 | 328.7695 | 1107.8974 | 0.895 | 23630.2305 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.083e-13 | -1.728e-11 | 328.7695 | 740.5571 | 0.895 | 23630.2305 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | -1.728e-11 | 328.7695 | 373.2169 | 0.895 | 23630.2305 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | -8.4493e-12 | -8.1855e-12 | 328.7695 | 5.8766 | 0.895 | 23630.2305 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 9.0826e-13 | 5.8766 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 5.8766 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 5.8766 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -931.9815 | 840 | 0.895 | 53239.9815 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | 53025 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -2000 | 2630 | 0.895 | 55025 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 4420 | 0.895 | 55117 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 6210 | 0.895 | 55811 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | 54291 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 8000 | 0.895 | 56372.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 51741 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0.895 | 49941 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 48521 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 0 | 4000 | 3997.7566 | 3418.7662 | 0.87264 | 44523.2434 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 48328 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 3920 | 0 | 2667.1399 | 400.9792 | 0.88381 | 41740.8601 | 0.16 | 0 | 0
2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | -4000 | 3920 | -2000 | 2190.9792 | 0.895 | 52953 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | 0 | 48060 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 3980.9792 | 0.895 | 50060 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 3920 | -2000 | 5770.9792 | 0.895 | 51497 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | 0 | -81.6327 | 4000 | -2000 | 7560.9792 | 0.895 | 52209.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 4000 | -495.5579 | 8004.5035 | 0.895 | 50542.5579 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | 0 | 50501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 50501 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8004.5035 | 0.895 | 50800 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0.68 | 0 | 0 | 2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 3920 | -9.0949e-13 | 3997.7566 | 3423.2698 | 0.87264 | 43698.2434 | 0.68 | 0 | 0
2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 2000 | 1188.6329 | 0.895 | 49127 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 54157 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 1057.0983 | 7.5175 | 0.895 | 53099.9017 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 56361 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 56468 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 56468 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 57244 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 57244 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 55804 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 55804 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 7.5175 | 0.895 | 53648 | 0 | 0 | 0

## Экономика Базовый
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 654049327.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 456505614.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 325286161.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Экономика Альтернативный
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты на внедрение системы накопления, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181053106.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 654020511.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 413744995.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 306973758.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на начало периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на конец периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные затраты, связанные с содержанием СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обслуживание СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ФЭМ
Финансово-экономическая модель проекта
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Свободный денежный поток (FCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток с накопленным итогом (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итоговые результаты
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. | 0
Внутренняя норма доходности (IRR), % | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DPB), лет | 0
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (Базовый вариант) | 418589533
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (с учетом СЭС) | 418589533
Объем выбросов CO2 кг. / МВт*ч | 300
Снижение уровня выбросов СO2 кг / год | 0

## Прогнозы
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062
Инфляция (ИПЦ), прирост цен на конец периода, % в среднем за год к предыдущему году | 104.043 | 104.043 | 104.011 | 104.011 | 103.986 | 103.986 | 104 | 104 | 103.951 | 103.951 | 104.022 | 104.022 | 104.016 | 104.016 | 104.018 | 104.018 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.015 | 104.015 | 104.012 | 104.012 | 104.016 | 104.016 | 104.002 | 104.002 | 103.987 | 103.987 | 103.972 | 103.972 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978
Реальная заработная плата работников организаций, % г/г | 101.9919 | 101.9919 | 102.4594 | 102.4594 | 102.4168 | 102.4168 | 102.6272 | 102.6272 | 102.6824 | 102.6824 | 102.6751 | 102.6751 | 102.6534 | 102.6534 | 102.6358 | 102.6358 | 102.6072 | 102.6072 | 102.5959 | 102.5959 | 102.5718 | 102.5718 | 102.542 | 102.542 | 102.5309 | 102.5309 | 102.5146 | 102.5146 | 102.5241 | 102.5241 | 102.4805 | 102.4805 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США | 67.4748 | 67.4748 | 67.6 | 67.6 | 68.8 | 68.8 | 69.9 | 69.9 | 70.379 | 70.379 | 70.8303 | 70.8303 | 71.2789 | 71.2789 | 71.7245 | 71.7245 | 72.1669 | 72.1669 | 72.6058 | 72.6058 | 73.041 | 73.041 | 73.4722 | 73.4722 | 73.899 | 73.899 | 74.3213 | 74.3213 | 74.7386 | 74.7386 | 75.1559 | 75.1559 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения, % в среднем за год к предыдущему году | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
Рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году, % | 102.3 | 102.3 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.5 | 102.5 | 102.4 | 102.4 | 103.6 | 103.6 | 101.5 | 101.5 | 98.3 | 98.3 | 98.2 | 98.2 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8
Темп роста свободной (нерегулируемой) цены мощности за 1 МВт пикового потребления в первой ценовой зоне, % г/г | 100.9 | 100.9 | 107.3 | 107.3 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7
Темп изменения стоимости Li-Ion аккумуляторных батарей, % г/г | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Коэффициент дисконтирования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0