## Исходные данные
Рыночные показатели
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, USD/кВт*ч | 900
Цена инвертора СНЭ, USD/кВт | 1
Цена СЭС, USD/кВт | 900
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, руб./кВт*ч | 0
Цена инвертора СНЭ, руб./кВт | 0
Цена СЭС, руб./кВт | 0
Затраты на реализацию проекта, % от CAPEX в т.ч.: | 0
Проектно-изыскательные работы, % | 4
Строительно-монтажные работы, % | 4
Пусконаладочные работы, % | 4
Затраты на эксплуатацию СНЭ, % от CAPEX в год | 0.06
Затраты на технологическое присоединение базового варианта, руб. | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01
Внешние экономические показатели
Вариант электроснабжения | Сетевой
Ценовая зона | 1
Регион | Свердловская область
Сбытовая компания | АО 'ЭнергосбыТ Плюс' Свердловская область
Базовая ценовая категория | 4
Тарифный уровень напряжения | ВН
Класс мощности | >10000
Год ввода СНЭ | 2021
Горизонт расчета, лет | 20
Параметры проекта
Ставка дисконтирования, % | 1
Цена доллара США, руб | 67.47
НДС, % | 0
Налог на имущество | 2.2
Срок амортизации, лет (для расчета налогов) | 10

## Оборудование
Параметр | Значение
Литий-ионный СНЭ №1
Номинальная мощность заряда, кВт | 6000
Номинальная мощность разряда, кВт | 6000
Номинальная емкость, кВт*ч | 6000
Допустимая глубина разряда СНЭ, % | 100
КПД (в одну сторону), % | 98

## Симуляция
Базовый вариант | [7 empty] | Альтернативный вариант
Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН | Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Мощность литий-ионного СНЭ №1, кВт | Энергия литий-ионного СНЭ №1, кВт*ч | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН
2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | -122.449 | 120 | 51204.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 120 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 120 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 120 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | -6000 | 6000 | 58043 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 6000 | 51284 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 6000 | 51478 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 6000 | 52057 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 6000 | 52327 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 6000 | 53063 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 6000 | 52997 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 6000 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 5880 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | -122.449 | 120 | 57693.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | -6000 | 6000 | 62217 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 6000 | 55647 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 6000 | 51082 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 6000 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 6000 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 6000 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 6000 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 6000 | 51284 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 6000 | 51478 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 6000 | 52057 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 6000 | 52327 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 6000 | 53063 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 6000 | 52997 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 6000 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 5880 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | 59081 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | -6000 | 5880 | 65081 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | 57139 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | -122.449 | 6000 | 57261.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 6000 | 56471 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 6000 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 6000 | 51291 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 6000 | 52948 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 6000 | 52779 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 6000 | 53177 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 6000 | 52563 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | 0 | 51766 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | 0 | 0 | 6000 | 51766 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | 0 | 51571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | 0 | 0 | 6000 | 51571 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 6000 | 50826 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 6000 | 50776 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | 0 | 51413 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | 0 | 0 | 6000 | 51413 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 53423 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 0 | 6000 | 53423 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 5880 | 0 | 45802 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | 58789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | -6000 | 5880 | 64789 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | 59476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | -122.449 | 6000 | 59598.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | 57740 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | 0 | 6000 | 57740 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 6000 | 51132 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 6000 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 6000 | 49379 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 6000 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 6000 | 48312 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 6000 | 48337 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 6000 | 47486 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | 0 | 48254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | 0 | 0 | 6000 | 48254 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | 0 | 48813 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | 0 | 0 | 6000 | 48813 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 6000 | 49258 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | 0 | 49666 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | 0 | 0 | 6000 | 49666 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 6000 | 49177 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 5880 | 0 | 44119 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | 55948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | -122.449 | 120 | 56070.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | 56727 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | -6000 | 6000 | 62727 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | 57261 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | 0 | 6000 | 57261 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | 49561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | 0 | 6000 | 49561 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 6000 | 51312 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 6000 | 51305 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 6000 | 50242 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 6000 | 51474 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | 0 | 50573 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | 0 | 0 | 6000 | 50573 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 6000 | 49955 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 6000 | 50655 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 6000 | 49676 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | 0 | 50045 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | 0 | 0 | 6000 | 50045 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 6000 | 49379 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 51949 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 0 | 6000 | 51949 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 51437 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 5880 | 0 | 45557 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | 53393 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | -6000 | 5880 | 59393 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | -122.449 | 6000 | 54066.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | 52625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | 0 | 6000 | 52625 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 6000 | 49767 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 6000 | 50367 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 6000 | 49703 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 6000 | 49433 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 6000 | 49401 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | 0 | 48289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | 0 | 0 | 6000 | 48289 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | 0 | 47239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | 0 | 0 | 6000 | 47239 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | 0 | 49059 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | 0 | 0 | 6000 | 49059 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | 0 | 46280 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | 0 | 0 | 6000 | 46280 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | 0 | 46592 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | 0 | 0 | 6000 | 46592 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | 0 | 48169 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | 0 | 0 | 6000 | 48169 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 49551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 0 | 6000 | 49551 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 50369 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 5880 | 0 | 44489 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | -6000 | 5880 | 58175 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | -122.449 | 6000 | 54833.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 6000 | 53054 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 6000 | 55919 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 6000 | 52800 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 6000 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 6000 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 6000 | 50943 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 6000 | 49220 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | 0 | 47706 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | 0 | 0 | 6000 | 47706 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | 0 | 48532 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | 0 | 0 | 6000 | 48532 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | 0 | 49704 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | 0 | 0 | 6000 | 49704 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 6000 | 50128 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | 0 | 48322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | 0 | 0 | 6000 | 48322 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 5880 | 0 | 44638 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | 57107 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | -6000 | 5880 | 63107 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | 59694 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | -122.449 | 6000 | 59816.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 6000 | 52330 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 6000 | 52425 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 6000 | 52336 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 6000 | 51803 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | 0 | 52482 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | 0 | 0 | 6000 | 52482 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | 0 | 52973 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | 0 | 0 | 6000 | 52973 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 6000 | 51970 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | 0 | 51900 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | 0 | 0 | 6000 | 51900 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | 0 | 50801 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | 0 | 0 | 6000 | 50801 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | 0 | 50624 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | 0 | 0 | 6000 | 50624 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | 0 | 52430 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | 0 | 5880 | 0 | 46550 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | 54802 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | -122.449 | 120 | 54924.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | 55780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | -6000 | 6000 | 61780 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | 57083 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | 0 | 6000 | 57083 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | 52749 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | 0 | 6000 | 52749 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 6000 | 53467 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 6000 | 53886 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 6000 | 53479 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 6000 | 53385 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | 0 | 51815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | 0 | 0 | 6000 | 51815 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | 0 | 51431 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | 0 | 0 | 6000 | 51431 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 6000 | 51926 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 6000 | 52019 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | 0 | 52703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | 0 | 0 | 6000 | 52703 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | 0 | 53197 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | 0 | 5880 | 0 | 47317 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | -122.449 | 120 | 53013.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | 53904 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | -6000 | 6000 | 59904 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | 54797 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | 0 | 6000 | 54797 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | 54146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | 0 | 6000 | 54146 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | 54072 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | 0 | 6000 | 54072 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | 53528 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53528 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 52559 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52559 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | 0 | 52892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52892 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52084 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 6000 | 52300 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | 0 | 51534 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51534 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52019 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | 0 | 53303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53303 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 55317 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55317 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 53211 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 47331 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 54527 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 56547 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 56547 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | 55273 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 55273 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | 54764 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 54764 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 54484 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 55022 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | 55838 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 55838 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | 55094 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | -6000 | 5880 | 61094 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | 56134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | -122.449 | 6000 | 56256.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | 58236 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | 0 | 6000 | 58236 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 56583 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56583 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 57060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57060 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 57104 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 5338 | 553.0612 | 51766 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | 56651 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | 337 | 209.1837 | 56314 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | 56519 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | 205 | 0 | 56314 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | 0 | 53981 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | 0 | -2333 | 2286.34 | 56314 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | 0 | -584.449 | 2859.1 | 53776.449 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | 0 | 53979 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | 0 | -2335 | 5147.4 | 56314 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | 0 | -870 | 6000 | 56314 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 6000 | 55877 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | 0 | 56314 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | 0 | -4.4565e-13 | 6000 | 56314 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 49385 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 52949 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 51748 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 51122 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | 54429 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | 3.5652e-12 | -1.0914e-11 | 54429 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 53963 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | 59980 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 59980 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | 61123 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 61123 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | 60730 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 60730 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | 58281 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | -6000 | 5880 | 64281 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | 58998 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | -122.449 | 6000 | 59120.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 6000 | 57146 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 58955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58955 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 59358 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 59358 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54106 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 54122 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 48242 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | 0 | 53389 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | 0 | 0 | 0 | 53389 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | 0 | -3821.531 | 3745.1004 | 57715.531 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | 0 | -2300.918 | 6000 | 57740.918 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | 0 | 53815 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53815 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 5880 | -1.6371e-11 | 48558 | 0.6 | 1 | 1
2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | 53934 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | -3806.918 | 3730.7796 | 57740.918 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 59109 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 1368.082 | 2334.7776 | 57740.918 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 60029 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 2288.082 | -1.819e-12 | 57740.918 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | 55365 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | -832.0304 | 815.3898 | 56197.0304 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 58540 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 799.082 | -3.638e-12 | 57740.918 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | 53420 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 53420 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | 58914 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 58914 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | 60804 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | 0 | 0 | 60804 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | 61303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | -6000 | 5880 | 67303 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | 58881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | -122.449 | 6000 | 59003.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | 56837 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | 0 | 6000 | 56837 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58916 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 56637 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56637 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 52510 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52510 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 46204 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 52326 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | 0 | 52451 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 52451 | 0 | 1 | 1
2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | 0 | 51917 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 51917 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | 0 | 51828 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | 0 | -6000 | 5880 | 57828 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | 0 | -122.449 | 6000 | 51181.449 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 6000 | 51770 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55540 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 56619 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 50739 | 0.6 | 0 | 1
2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | 53543 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | -5251.1156 | 5146.0933 | 58794.1156 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | 58835 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | -871.3333 | 6000 | 59706.3333 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 61906 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 2199.6667 | 3755.4422 | 59706.3333 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 62241 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 2534.6667 | 1169.0476 | 59706.3333 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 60852 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 1145.6667 | -3.638e-12 | 59706.3333 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | 59684 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 59684 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | 60507 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 60507 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | 58270 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 58270 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | 61293 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | -122.449 | 120 | 61415.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | 61099 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | -6000 | 6000 | 67099 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 6000 | 61040 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 60073 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 60073 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55540 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 56452 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56452 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 5880 | 0 | 50440 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | -5086.5006 | 4984.7706 | 60117.5006 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 4984.7706 | 55083 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | 0 | 53918 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | 0 | 0 | 4984.7706 | 53918 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | 0 | 54787 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | 0 | -1035.9484 | 6000 | 55822.9484 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 6000 | 54538 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 6000 | 54167 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | 0 | 54343 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | 0 | 0 | 6000 | 54343 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | 0 | 54623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54623 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | 0 | 56156 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | 0 | 5880 | -1.2733e-11 | 50276 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | 55558 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | -4559.5006 | 4468.3106 | 60117.5006 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | 59134 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | -983.5006 | 5432.1411 | 60117.5006 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 61187 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 1069.4994 | 4340.8152 | 60117.5006 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 62509 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 2391.4994 | 1900.5096 | 60117.5006 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 61980 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 1862.4994 | -7.276e-12 | 60117.5006 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | 61411 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 61411 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | 57551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 57551 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | 60605 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 60605 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | 62745 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 62745 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | 62389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | -6000 | 5880 | 68389 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | 62213 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | -122.449 | 6000 | 62335.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 6000 | 63136 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 57474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57474 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 56514 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56514 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 56835 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 5880 | -1.819e-11 | 50955 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | -9.2806e-13 | -1.728e-11 | 56361 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | 0 | 0 | -1.728e-11 | 54573 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | 0 | 54314 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | 0 | -9.2806e-13 | -1.6371e-11 | 54314 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | 0 | 54691 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | 0 | -2646.3488 | 2593.4218 | 57337.3488 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | 0 | 54611 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | 0 | -3476.1002 | 6000 | 58087.1002 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 6000 | 53332 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | 0 | 52856 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | 0 | 0 | 6000 | 52856 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | 0 | 54827 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | 0 | 0 | 6000 | 54827 | 0 | 1 | 1
2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | 0 | 56346 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | 0 | 5880 | -1.6371e-11 | 50466 | 0.64 | 0 | 1
2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | 54638 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | -3449.1002 | 3380.1182 | 58087.1002 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | 56069 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | -2018.1002 | 5357.8564 | 58087.1002 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 58698 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 610.8998 | 4734.4893 | 58087.1002 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 2715.8998 | 1963.163 | 58087.1002 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 60011 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 1923.8998 | -4.3656e-11 | 58087.1002 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | 57647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | -3.0858e-11 | -1.4552e-11 | 57647 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | 60840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 60840 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 60798 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 60798 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | 58360 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 58360 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | 57734 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | -6000 | 5880 | 63734 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | 60108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | -122.449 | 6000 | 60230.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | 60599 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | 0 | 6000 | 60599 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 6000 | 59311 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 6000 | 53101 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 6000 | 51222 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 6000 | 50994 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 6000 | 51294 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | 0 | 50854 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | 0 | 0 | 6000 | 50854 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 6000 | 51438 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 6000 | 52175 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 6000 | 52879 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | 0 | 54112 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | 0 | 0 | 6000 | 54112 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | 0 | 5880 | 0 | 49380 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | 0 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 56657 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | 59282 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | -6000 | 5880 | 65282 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | 61635 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | -122.449 | 6000 | 61757.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | 56049 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | 0 | 6000 | 56049 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | 54076 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54076 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | 53513 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53513 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | 54141 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54141 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | 0 | 54086 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54086 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54130 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53732 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54920 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | 0 | 53578 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53578 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | 0 | 54613 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54613 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 49254 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 55185 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 53944 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 58388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 58388 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | 60463 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 60463 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | 61263 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 61263 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 57200 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | 59575 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 59575 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 60371 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | 61020 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 61020 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | 60629 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 60629 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | 59916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | -6000 | 5880 | 65916 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | -122.449 | 6000 | 60192.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | 58938 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | 0 | 6000 | 58938 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 53366 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53366 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 48493 | 0.24 | 0 | 1
2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | 52628 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 52628 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | 0 | 50183 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 50183 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | 0 | 51836 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 51836 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | 0 | -1615.1585 | 1582.8553 | 54932.1585 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 1582.8553 | 52939 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1582.8553 | 53426 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | 0 | 54226 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | 0 | -4507.2905 | 6000 | 58733.2905 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 5880 | -1.0914e-11 | 48965 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | 55035 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | -3698.2905 | 3624.3247 | 58733.2905 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 59660 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 926.7095 | 2678.7027 | 58733.2905 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 59810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 1076.7095 | 1580.0195 | 58733.2905 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 59237 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 503.7095 | 1066.0301 | 58733.2905 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 1044.7095 | -9.0949e-12 | 58733.2905 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | 59490 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 59490 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | 59935 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | -7.4244e-12 | -1.819e-12 | 59935 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | 58053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 58053 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | 58882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | -122.449 | 120 | 59004.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | 57006 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | -6000 | 6000 | 63006 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 6000 | 59587 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | 59289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | 0 | 6000 | 59289 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 56425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56425 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 54304 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54304 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 49474 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | 54618 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 54618 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 54753 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | 0 | 54663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 54663 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | 0 | 54716 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 54716 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | 0 | 56302 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 56302 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | 0 | 55602 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | 0 | -1006.3456 | 986.2187 | 56608.3456 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 986.2187 | 55018 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | 0 | 54125 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | 0 | -5116.1034 | 6000 | 59241.1034 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 50465 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | 57218 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | -2023.1034 | 1982.6413 | 59241.1034 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | 57588 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | -1653.1034 | 3602.6827 | 59241.1034 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 62157 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 2915.8966 | 627.278 | 59241.1034 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | 57879 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | -1362.1034 | 1962.1394 | 59241.1034 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 61164 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 1922.8966 | -1.4552e-11 | 59241.1034 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | 58832 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 58832 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | 61044 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 61044 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | 61268 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 61268 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | 58394 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | -122.449 | 120 | 58516.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | 61391 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | -6000 | 6000 | 67391 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | 61149 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | 0 | 6000 | 61149 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 6000 | 59871 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 58944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58944 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52574 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 47201 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 52617 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | 49963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 49963 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | 0 | 49878 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 49878 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | 0 | 52636 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | 0 | -716.8709 | 702.5335 | 53352.8709 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | 0 | 53560 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | 0 | -5405.578 | 6000 | 58965.578 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | 0 | 54068 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | 0 | 0 | 6000 | 54068 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | 0 | 0 | 6000 | 54503 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 54912 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 49032 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | 55984 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | -2981.578 | 2921.9465 | 58965.578 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | 57657 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | -1308.578 | 4204.353 | 58965.578 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 59544 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 578.422 | 3614.1265 | 58965.578 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 1425.422 | 2159.6142 | 58965.578 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 61082 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 2116.422 | 1.819e-12 | 58965.578 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | 58506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | -3.7122e-12 | 5.457e-12 | 58506 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | 59923 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 59923 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | 59823 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 59823 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | 60531 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | -6000 | 5880 | 66531 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | -122.449 | 6000 | 60925.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 6000 | 58950 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 6000 | 60855 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 59111 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 59111 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 54119 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54119 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 5880 | 0 | 48620 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | 54227 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | -4075.3114 | 3993.8051 | 58302.3114 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | 0 | 53851 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | 0 | 0 | 3993.8051 | 53851 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 3993.8051 | 54608 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | 0 | 53537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | 0 | 0 | 3993.8051 | 53537 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | 0 | 53870 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | 0 | 0 | 3993.8051 | 53870 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | 0 | 54143 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | 0 | -2047.1376 | 6000 | 56190.1376 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | 0 | 53810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | 0 | 0 | 6000 | 53810 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | 0 | 53642 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | 0 | 0 | 6000 | 53642 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 49697 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | 54404 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | -3898.3114 | 3820.3451 | 58302.3114 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | 57952 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | -350.3114 | 4163.6503 | 58302.3114 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 60839 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 2536.6886 | 1575.1925 | 58302.3114 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 59846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 1543.6886 | -3.638e-12 | 58302.3114 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 57737 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 7.8435e-11 | -8.3674e-11 | 57737 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | 0 | -8.3674e-11 | 56276 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | 58691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | 0 | -8.3674e-11 | 58691 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | 58064 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | 0 | -8.3674e-11 | 58064 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | 56701 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | -6000 | 5880 | 62701 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | 56535 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | -122.449 | 6000 | 56657.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | 57372 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | 0 | 6000 | 57372 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | 59219 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | 0 | 6000 | 59219 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 52929 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52929 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 47594 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | 51700 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 51700 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | 0 | 52529 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | 0 | -3716.5 | 3642.17 | 56245.5 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 3642.17 | 52663 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | 0 | 52288 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | 0 | 0 | 3642.17 | 52288 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | 0 | 51755 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | 0 | 0 | 3642.17 | 51755 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | 0 | -2405.949 | 6000 | 53287.949 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 6000 | 51409 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | 0 | 51442 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | 0 | 5880 | -9.2768e-11 | 45562 | 0.96 | 1 | 1
2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | -2390.449 | 2342.64 | 54054.449 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | 52689 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | -3556.5 | 5828.01 | 56245.5 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | -175.5 | 6000 | 56245.5 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 2670.5 | 3275 | 56245.5 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 59455 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 3209.5 | -1.2005e-10 | 56245.5 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | 59527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | -3.4338e-11 | -8.7311e-11 | 59527 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | 59255 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | -1.8561e-12 | -8.3674e-11 | 59255 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | 59428 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | 0 | -8.3674e-11 | 59428 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | 0 | -8.3674e-11 | 58932 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | 55815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | -6000 | 5880 | 61815 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | -122.449 | 6000 | 60123.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 6000 | 59587 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 6000 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 6000 | 52708 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 6000 | 52792 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 6000 | 51388 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | 0 | 51341 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | 0 | 0 | 6000 | 51341 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | 0 | 49518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | 0 | 0 | 6000 | 49518 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 6000 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 6000 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | 0 | 49658 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | 0 | 0 | 6000 | 49658 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | 0 | 50504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | 0 | 0 | 6000 | 50504 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | 0 | 49970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | 0 | 0 | 6000 | 49970 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 46616 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 52179 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 55892 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 57654 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 57654 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 54952 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 56869 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 56869 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 57322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 57322 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | 1.9604e-12 | -2.9099e-12 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | 56955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | -1e-12 | -1.9299e-12 | 56955 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | 57192 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | -6000 | 5880 | 63192 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | 56499 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | -122.449 | 6000 | 56621.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | 57858 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | 0 | 6000 | 57858 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 6000 | 57285 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 51623 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51623 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | 51177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51177 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51108 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | 0 | 49920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49920 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50054 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | 0 | 51248 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | 0 | 0 | 6000 | 51248 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | 0 | 52776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52776 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | 0 | 52712 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52712 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | 0 | 51744 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51744 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | 0 | 53660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53660 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 5880 | -8.1855e-12 | 46787 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | 54631 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | -1.8561e-12 | -6.3665e-12 | 54631 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | 54761 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 54761 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | 58466 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 58466 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | 56942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 56942 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | 58136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 58136 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | 58307 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | -122.449 | 120 | 58429.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | -6000 | 6000 | 61373 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 6000 | 55347 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 58250 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58250 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 56853 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56853 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51811 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 50299 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 44419 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 50601 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | 0 | 50182 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 50182 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | 0 | -6000 | 5880 | 56212 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | 0 | 50473 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | 0 | 0 | 5880 | 50473 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | 0 | 50577 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | 0 | -122.449 | 6000 | 50699.449 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | 0 | 50333 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | 0 | 0 | 6000 | 50333 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 6000 | 51042 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 6000 | 52620 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | 0 | 57031 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 51151 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | 56050 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | -3836.4285 | 3759.6999 | 59886.4285 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | 58593 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | -1293.4285 | 5027.2598 | 59886.4285 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 61854 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 1967.5715 | 3019.5337 | 59886.4285 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 1660.5715 | 1325.073 | 59886.4285 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 61185 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 1298.5715 | -7.276e-12 | 59886.4285 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | 59158 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 59158 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | 61042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 61042 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | 56549 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56549 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | 59089 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | -122.449 | 120 | 59211.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | 55982 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | -6000 | 6000 | 61982 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 6000 | 55724 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 6000 | 56254 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 55100 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55100 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 54041 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54041 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 54032 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 48152 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 52821 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 52507 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | 0 | 51490 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 51490 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | 0 | 52311 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 52311 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | 0 | -4747.3922 | 4652.4444 | 57662.3922 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | 0 | 52317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | 0 | -1375.0568 | 6000 | 53692.0568 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 6000 | 51625 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | 0 | 5880 | -1.2733e-11 | 46908 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | 54719 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | -2943.3922 | 2884.5244 | 57662.3922 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | 55430 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | -2232.3922 | 5072.2687 | 57662.3922 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 59938 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 2275.6078 | 2750.22 | 57662.3922 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 59345 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 1682.6078 | 1033.2733 | 57662.3922 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 58675 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 1012.6078 | -5.8208e-11 | 57662.3922 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | 54686 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | -4.4083e-11 | -1.4552e-11 | 54686 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | 53863 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | -6000 | 5880 | 59863 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | 56436 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | 0 | 5880 | 56436 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | 57678 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | 0 | 5880 | 57678 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | -122.449 | 6000 | 58683.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | 55308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | 0 | 6000 | 55308 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 6000 | 58932 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 55464 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 55464 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 5880 | -1.4779e-12 | 45802 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | 52092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | -9.2806e-13 | -5.6843e-13 | 52092 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | 0 | -9.2806e-13 | 3.4106e-13 | 50539 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | 0 | -6000 | 5880 | 56147 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | 0 | 0 | 5880 | 50398 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | 0 | -122.449 | 6000 | 50913.449 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | 0 | 51504 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | 0 | 0 | 6000 | 51504 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | 0 | 51567 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | 0 | 0 | 6000 | 51567 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 6000 | 50809 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | 0 | 54826 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 48946 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | 53970 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | -3312.1174 | 3245.875 | 57282.1174 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 58420 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 1137.8826 | 2084.7703 | 57282.1174 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | -844.1174 | 2912.0053 | 57282.1174 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 857.8826 | 2036.6149 | 57282.1174 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 59278 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 1995.8826 | -5.457e-12 | 57282.1174 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 54390 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | 58338 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 58338 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | 53808 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 53808 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | 57007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | -122.449 | 120 | 57129.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | 56695 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | -6000 | 6000 | 62695 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | 55427 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | 0 | 6000 | 55427 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | 58867 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | 0 | 6000 | 58867 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 55615 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55615 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 53239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53239 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 47236 | 0.32 | 0 | 1
2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | 52812 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 52812 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | 0 | 52537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 52537 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | 0 | 52548 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | 0 | -2896.0088 | 2838.0886 | 55444.0088 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | 0 | 52846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | 0 | -1035.4314 | 3852.8114 | 53881.4314 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | 0 | -2191.0088 | 6000 | 55444.0088 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | 0 | 52873 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | 0 | 0 | 6000 | 52873 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 6000 | 53178 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 6000 | 53816 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 48089 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | -3713.0088 | 3638.7486 | 55444.0088 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 55849 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 404.9912 | 3225.4923 | 55444.0088 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 57199 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 1754.9912 | 1434.6849 | 55444.0088 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 56850 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 1405.9912 | -2.0009e-11 | 55444.0088 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | -1.6935e-11 | -3.638e-12 | 53832 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | 50530 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 50530 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 55453 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | 54662 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | 0 | 0 | 54662 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | 54038 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | -122.449 | 120 | 54160.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | -6000 | 6000 | 61474 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | 55729 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | 0 | 6000 | 55729 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 56392 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56392 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 51002 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51002 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 51090 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51090 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 50006 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 44126 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 48241 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | 0 | -122.449 | 120 | 48120.449 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | 0 | -6000 | 6000 | 53502 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | 0 | 50312 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | 0 | 0 | 6000 | 50312 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | 0 | 50867 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | 0 | 0 | 6000 | 50867 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | 0 | 52383 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | 0 | 0 | 6000 | 52383 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 6000 | 52563 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 6000 | 52500 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | 0 | 51613 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 45733 | 0.44 | 0 | 1
2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | 50349 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | -4994.253 | 4894.3679 | 55343.253 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | 54649 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | -694.253 | 5574.7358 | 55343.253 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 57557 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 2213.747 | 3315.8103 | 55343.253 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 1856.747 | 1421.1704 | 55343.253 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | 56736 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | 1392.747 | -6.9122e-11 | 55343.253 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | 55173 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | -5.5219e-11 | -1.4552e-11 | 55173 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | -6000 | 5880 | 58708 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 54789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 5762.4 | 0 | 49026.6 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | 53128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | -122.449 | 120 | 53250.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | 55924 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | -6000 | 6000 | 61924 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 6000 | 57882 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 6000 | 53047 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 6000 | 53077 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 6000 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 6000 | 51713 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 6000 | 51625 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 6000 | 49652 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | 0 | 51234 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | 0 | 0 | 6000 | 51234 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 6000 | 51278 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 6000 | 51851 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 6000 | 52026 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 6000 | 53816 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | 0 | 54061 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 48181 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 52555 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 52555 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 58050 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 58643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 58643 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 58347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 58347 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 57540 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 59012 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 59012 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 54576 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | 56389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 56389 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | 58638 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 58638 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | 56014 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | -6000 | 5880 | 62014 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | 58522 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | -122.449 | 6000 | 58644.449 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | 58022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | 0 | 6000 | 58022 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 6000 | 53354 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 6000 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 6000 | 54896 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 6000 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | 0 | 52422 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | 0 | 0 | 6000 | 52422 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | 0 | 52007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | 0 | 0 | 6000 | 52007 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 6000 | 51122 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | 0 | 51720 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | 0 | 0 | 6000 | 51720 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | 0 | 52151 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | 0 | 0 | 6000 | 52151 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | 0 | 51588 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | 0 | 0 | 6000 | 51588 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 6000 | 51447 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | 0 | 52584 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | 0 | 5880 | 0 | 46704 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | 19306.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 25306.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | 20152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 20274.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | 20414.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | 0 | 6000 | 20414.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | 24245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | 0 | 6000 | 24245.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 17453.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 261 | 5733.6735 | 17192.1731 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 18593.1731 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 1348 | 4358.1633 | 17245.1731 | 0.16 | 1 | 1
2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 2289 | 2022.449 | 17245.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | 0 | 19227.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | 0 | 1982 | -1.819e-12 | 17245.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | 0 | 16046.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 16046.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | 0 | 15561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | 0 | -1684 | 1650.32 | 17245.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | 0 | 16473.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | 0 | -4438.449 | 6000 | 20911.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | 0 | 16095.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16095.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | 0 | 15898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15898.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | 0 | 16639.1731 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 10759.1731 | 0.64 | 0 | 1
2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | 17245.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 17245.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 16300.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | 14539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | 8.913e-13 | -3.638e-12 | 14539.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | 1.7826e-12 | -5.457e-12 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | 13826.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 19826.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | 14623.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | 0 | 5880 | 14623.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | 14662.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | 0 | 5880 | 14662.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | 14138.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 14260.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14230.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 16335.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 5880 | -1.5916e-12 | 10455.1731 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 14949.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 0 | -1.5916e-12 | 14949.1731 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | 0 | 15367.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | 0 | -489 | 479.22 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | 0 | 15370.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | 0 | -486 | 955.5 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | 0 | 15930.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | 0 | 74 | 879.9898 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | 0 | 15539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | 0 | -317 | 1190.6498 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | 0 | 15404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | 0 | -4907.5002 | 6000 | 20311.6733 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | 0 | 15021.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15021.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | 0 | 15564.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | 0 | 5410 | 479.5918 | 10154.1731 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | 16326.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | 470 | 9.0949e-13 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | 3.6948e-13 | 9.0949e-13 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | 15365.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | -154.1025 | 151.0204 | 15519.2756 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | 16004.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | 148 | -1.819e-12 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | 20449.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 20449.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | 20908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 20908.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | 20094.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 20216.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | 20086.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 26086.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | 19316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | 0 | 6000 | 19316.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 6000 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 15053.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 2779.3477 | 3163.9309 | 12273.8254 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 15651.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 1300.8841 | 1836.4982 | 14350.289 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | 0 | 15060.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | 0 | 709.8841 | 1112.1266 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | 0 | 15440.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | 0 | 1089.8841 | -9.0949e-13 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | 0 | 14218.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | 0 | -132.1159 | 129.4736 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | 0 | 14477.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | 0 | 126.8841 | 0 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | 0 | 14597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 20597.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | 0 | 15189.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 15311.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | 0 | 13162.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13162.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | 0 | 14047.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | 0 | 5880 | 0 | 8167.1731 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | 14187.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | 0 | 0 | 14187.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | 13875.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | -187.3012 | 183.5552 | 14062.4744 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 14530.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 179.8841 | 0 | 14350.289 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | 14328.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -3.638e-12 | 14328.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | 1.0204e-12 | -5.457e-12 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | 17313.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 17313.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | 19131.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 25131.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | 18456.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 18578.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | 19204.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | 0 | 6000 | 19204.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | 18963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18963.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 12907.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 12907.1731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 12049.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 6169.1731 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | 0 | 11666.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 11666.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | 0 | 12340.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | 0 | -4426.5957 | 4338.0638 | 16766.7688 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | 0 | 11748.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | 0 | 0 | 4338.0638 | 11748.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | 0 | 12216.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | 0 | -1695.8533 | 6000 | 13912.0264 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | 0 | 11963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | 0 | 0 | 6000 | 11963.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | 0 | 12546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | 0 | 0 | 6000 | 12546.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | 0 | 13482.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13482.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | 0 | 14511.1731 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 8631.1731 | 0.76 | 1 | 1
2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | 14278.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | -2488.5957 | 2438.8238 | 16766.7688 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | 16104.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | -662.5957 | 3088.1676 | 16766.7688 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 19793.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 3026.4043 | 1.819e-12 | 16766.7688 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | 15438.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -1.819e-12 | 15438.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | 17417.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | 0 | 0 | 17417.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | 17853.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 23853.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | 15533.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 15655.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 6000 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 14740.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 14740.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 13410.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 7530.1731 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | 0 | 12076.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 12076.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | 0 | 11452.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | 0 | -603.835 | 591.7583 | 12056.0082 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | 0 | 12573.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | 0 | 0 | 591.7583 | 12573.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | 0 | 11188.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | 0 | -5518.6139 | 6000 | 16706.7871 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | 0 | 11636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | 0 | 0 | 6000 | 11636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | 0 | 12426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | 0 | 0 | 6000 | 12426.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | 0 | 12146.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | 0 | 0 | 6000 | 12146.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | 0 | 13565.1731 | 0.92 | 0 | 1 | 2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | 0 | 5880 | -1.2733e-11 | 7685.1731 | 0.92 | 0 | 1
2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | 14081.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | -2625.6139 | 2573.1017 | 16706.7871 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | 16071.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | -635.6139 | 3196.0033 | 16706.7871 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | 16623.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | -83.6139 | 3277.945 | 16706.7871 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 19919.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 3212.3861 | -1.6371e-11 | 16706.7871 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | -6.9604e-12 | -9.0949e-12 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | 20262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 20262.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | 21302.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 21302.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | 21068.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 21190.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | 22815.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 28815.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | 16381.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16381.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | 0 | 14523.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14523.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | 0 | 14459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14459.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | 0 | 12944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | 0 | 0 | 6000 | 12944.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14977.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | 0 | 13426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13426.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | 0 | 13353.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13353.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | 0 | 13577.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13577.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | 0 | 13803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | 0 | 5880 | 0 | 7923.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | 18941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 24941.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | 18382.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 18504.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | 20033.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | 0 | 6000 | 20033.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | 0 | 16749.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 16749.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | 0 | 17916.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 17916.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | 0 | 17007.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17007.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | 0 | 16727.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16727.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | 0 | 16775.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16775.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | 0 | 15016.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15016.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | 0 | 15572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15572.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | 0 | 16653.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 10773.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 16368.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 16368.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 16263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 16263.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | 18502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 18502.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | 18309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 18309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | 19024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 25024.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | 15644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 15766.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 15330.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 9450.1731 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | 15378.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 15378.1731 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | 0 | 15847.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 15847.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | 0 | 14935.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | 0 | -1250.8365 | 1225.8198 | 16186.0097 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | 0 | 17541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | 0 | 1201.3034 | -9.0949e-13 | 16339.8697 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | 0 | 16109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 16231.6221 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 21633.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | 0 | 13504.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13504.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | 0 | 14646.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14646.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | 0 | 16840.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 10960.1731 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | 16153.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | -186.6966 | 182.9627 | 16339.8697 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | 16519.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | 179.3034 | -1.819e-12 | 16339.8697 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | 15426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -5.457e-12 | 15426.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | 15821.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 15821.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | 14845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 14845.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | 17262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 17384.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | 19546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 25546.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | 22018.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | 0 | 6000 | 22018.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | 23470.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | 0 | 6000 | 23470.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 5327.3885 | 563.8893 | 14206.7846 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 18626.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 552.6115 | -9.0949e-13 | 18073.5616 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | 0 | 17877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | 0 | -196.3885 | 192.4607 | 18073.5616 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | 0 | 18262.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | 0 | 188.6115 | -9.0949e-13 | 18073.5616 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | 0 | 17205.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | 0 | -4.8017 | 4.7056 | 17209.9748 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | 0 | 18078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | 0 | 4.6115 | -2.7285e-12 | 18073.5616 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | 0 | 18257.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 24257.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | 0 | 17772.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 17894.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | 0 | 17039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17039.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 4877.3885 | 1023.073 | 14913.7846 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | 19076.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | 1002.6115 | -1.0914e-11 | 18073.5616 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | 17899.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 17899.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -1.4552e-11 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | 15132.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 15132.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | 15019.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 21019.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | 14359.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 14481.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | 13108.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13108.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | 14327.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14327.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 18524.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 5434.3771 | 454.7172 | 13089.796 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 17137.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 392.2273 | 54.4853 | 16744.9458 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | 0 | 16620.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | 0 | -124.7727 | 176.7626 | 16744.9458 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | 0 | 16918.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | 0 | 173.2273 | -2.7285e-12 | 16744.9458 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | 0 | 16731.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | 0 | -13.7727 | 13.4972 | 16744.9458 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | 0 | 16758.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | 0 | 13.2273 | -1.9099e-11 | 16744.9458 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | 0 | 18167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 24167.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | 0 | 18178.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 18300.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | 0 | 18044.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18044.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | 0 | 16591.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | 0 | 5880 | -2.0009e-11 | 10711.1731 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | 15721.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -1.6371e-11 | 15721.1731 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -2.0009e-11 | 14977.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | 16651.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | -3.5652e-12 | -1.6371e-11 | 16651.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | 16114.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -2.0009e-11 | 16114.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | 17050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 17172.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | 19199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 25199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | 20462.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | 0 | 6000 | 20462.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 6000 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 14329.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 8449.1731 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | 0 | 14056.1731 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 14056.1731 | 0.12 | 1 | 1
2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | 0 | 13380.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 13380.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | 0 | 13914.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 13914.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | 0 | 13655.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 13655.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | 0 | 13099.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 13221.6221 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 120 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 18895.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | 0 | 13973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13973.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | 0 | 13049.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 7169.1731 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | 0 | 15408.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 15408.1731 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | 18950.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | -746.5207 | 731.5903 | 19696.6939 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 19759.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 62.4793 | 667.836 | 19696.6939 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 20351.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 654.4793 | -7.276e-12 | 19696.6939 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | 19100.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 19100.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | 20441.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 20563.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | 18150.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 24150.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | 15711.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15711.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 5880 | -1.6371e-11 | 10055.1731 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | 0 | 14760.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.5461e-11 | 14760.1731 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | 0 | 15106.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 15106.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | 0 | 15177.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-11 | 15177.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | 0 | 14488.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | 14488.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | 0 | 15221.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | 15221.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | 0 | 14535.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 20535.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | 0 | 13860.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 13982.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | 0 | 13817.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13817.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 14854.1731 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 8562.1731 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | 16806.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | -779.1439 | 763.5611 | 17585.3171 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | 17015.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | -570.1439 | 1322.3021 | 17585.3171 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 18881.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 1295.8561 | -1.6371e-11 | 17585.3171 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -1.2733e-11 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | -1.2478e-11 | -1.6156e-27 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | 19747.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | 0 | -1.6156e-27 | 19747.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | 20231.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 20353.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | 22116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 28116.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | 22869.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | 0 | 6000 | 22869.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | 0 | 18215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18215.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | 0 | 18521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18521.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | 0 | 17616.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17616.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | 0 | 18669.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18669.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | 0 | 16579.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16579.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | 0 | 17297.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17297.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | 0 | 16883.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16883.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | 0 | 14917.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | 0 | 5880 | 0 | 9037.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | 0 | 16207.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | 0 | 0 | 0 | 16207.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | 0 | 14754.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | 0 | 0 | 0 | 14754.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 21331.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | 15015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 15137.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16541.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | 0 | 17339.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 17339.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | 0 | 16239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 16239.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | 0 | 16976.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 16976.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | 0 | 14925.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14925.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | 0 | 12814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | 0 | 0 | 6000 | 12814.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | 0 | 16225.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16225.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | 0 | 16521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16521.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | 0 | 15741.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15741.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 10182.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | 0 | 14902.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 14902.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 13167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 13167.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | 15351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 15351.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | 14344.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 14344.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | 14460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 14460.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 19905.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | 13438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 13560.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 11815.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 5935.1731 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | 0 | 12147.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 12147.1731 | 0 | 1 | 1
2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | 0 | 12296.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 12296.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | 0 | 11835.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 11835.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | 0 | 11078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 11078.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | 0 | 9988.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 10110.6221 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | 0 | 10733.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 16733.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | 0 | 10518.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | 0 | 0 | 6000 | 10518.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | 0 | 10937.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | 0 | 0 | 6000 | 10937.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | 0 | 12598.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 12598.1731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | 0 | 11604.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | 0 | 5880 | 0 | 5724.1731 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | 11877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | -1351.1688 | 1324.1454 | 13228.3419 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 13398.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 169.8312 | 1150.8482 | 13228.3419 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 14356.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 1127.8312 | -7.276e-12 | 13228.3419 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | 18463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 18463.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | 18944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 19066.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | 19674.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 25674.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | 17266.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17266.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 16195.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 5402 | 487.7551 | 10793.1731 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | 0 | 14743.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | 0 | 478 | -1.4552e-11 | 14265.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | 0 | 14265.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-11 | 14265.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | 0 | 13181.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 13181.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | 0 | 14057.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 14057.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 13905.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | 0 | 13412.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 19412.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | 0 | 12756.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 12878.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | 0 | 12755.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | 0 | 0 | 6000 | 12755.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | 0 | 13093.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13093.1731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | 0 | 12160.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | 0 | 5880 | -1.2733e-11 | 6280.1731 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | 13014.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -9.0949e-12 | 13014.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | 13525.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -1.4552e-11 | 13525.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | 13174.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -1.819e-11 | 13174.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | 17717.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 17717.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | 17378.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 23378.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | 15050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 15172.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | 18597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18597.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | 19040.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | 0 | 6000 | 19040.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 6000 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 17778.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 4985 | 913.2653 | 12793.1731 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | 0 | 17078.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | 0 | 895 | 0 | 16183.1731 | 0 | 1 | 1
2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | 0 | 16116.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | 0 | 0 | 0 | 16116.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | 0 | 15580.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 15702.6221 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | 0 | 14257.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | 0 | 0 | 120 | 14257.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | 0 | 15122.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | 0 | 0 | 120 | 15122.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | 0 | 13418.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 19418.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | 0 | 13366.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13366.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | 0 | 13745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13745.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | 0 | 16183.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16183.1731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | 0 | 15434.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 9554.1731 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | 14804.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 14804.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | 14928.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -5.457e-12 | 14928.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | 15126.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -9.0949e-12 | 15126.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | 19072.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 19072.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | 17938.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 17938.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | 16010.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 22010.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | 20833.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 20955.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | 20954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | 0 | 6000 | 20954.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 6000 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 15636.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 5880 | 0 | 9756.1731 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -3.638e-12 | 15352.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | 0 | 14335.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 14335.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | 0 | 14647.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 14647.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | 0 | 13408.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 13408.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | 0 | 13550.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | 0 | -1802 | 1765.96 | 15352.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | 0 | 13583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | 0 | -4320.449 | 6000 | 17903.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | 0 | 13720.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13720.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | 0 | 13848.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13848.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | 0 | 15931.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | 0 | 579 | 5409.1837 | 15352.1731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | 0 | 14885.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | 0 | 5301 | 0 | 9584.1731 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | 14561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -3.638e-12 | 14561.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 15336.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | 14933.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 14933.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | 18980.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 24980.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | 18670.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 18792.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | 18304.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18304.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | 22751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | 0 | 6000 | 22751.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 15663.1731 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 5880 | -1.2733e-11 | 9783.1731 | 0.4 | 1 | 1
2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 15331.1731 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | 0 | 14418.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 14418.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | 0 | 16077.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 16077.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | 0 | 15625.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | 0 | 0 | -1.0004e-11 | 15625.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | 0 | 15689.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 15689.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 14700.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | 0 | 13765.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 19765.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | 0 | 14126.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14126.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | 0 | 15962.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15962.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | 0 | 16627.1731 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | 0 | 5880 | 0 | 10747.1731 | 0.44 | 0 | 1
2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | 22150.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | -25.505 | 24.9949 | 22175.6781 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 22200.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 24.495 | -7.276e-12 | 22175.6781 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 22159.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 22159.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | 20159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 20159.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | 19420.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 19420.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | 19522.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 25522.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | 21268.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 21390.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | 21139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | 0 | 6000 | 21139.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0 | 1 | 0 | 2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14854.1731 | 0 | 1 | 0
2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | 0 | 14554.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | 0 | 5880 | 0 | 8674.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | 0 | 14024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | 0 | 0 | 0 | 14024.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | 0 | 14464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | 0 | 0 | 0 | 14464.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | 0 | 15160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | 0 | 0 | 0 | 15160.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | 0 | 14343.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | 0 | 0 | 0 | 14343.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | 0 | 13640.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | 0 | 0 | 0 | 13640.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | 0 | 14336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | 0 | 0 | 0 | 14336.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | 0 | 13558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | 0 | 0 | 0 | 13558.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | 0 | 15737.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | 0 | 0 | 0 | 15737.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | 0 | 16152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | 0 | 0 | 0 | 16152.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | 21298.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 21420.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | 20858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 26858.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | 22722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | 0 | 6000 | 22722.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 6000 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | 0 | 16139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16139.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | 0 | 15216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15216.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | 0 | 14745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14745.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | 0 | 15469.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15469.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | 0 | 14993.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14993.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | 0 | 15626.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15626.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | 0 | 15911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | 0 | 5880 | 0 | 10031.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | 0 | 15831.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | 0 | 0 | 0 | 15831.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | 20099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 26099.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | 22284.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 22406.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | 18945.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18945.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 6000 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | 15362.1731 | 0.28 | 0 | 0 | 2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | 0 | 6000 | 15362.1731 | 0.28 | 0 | 0
2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | 0 | 16015.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | 0 | 5880 | 0 | 10135.1731 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | 0 | 16447.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | 0 | 0 | 0 | 16447.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | 0 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | 0 | 14665.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | 0 | 0 | 0 | 14665.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | 0 | 15604.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 15726.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | 0 | 14067.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 20067.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | 0 | 14667.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14667.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | 0 | 12056.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | 0 | 0 | 6000 | 12056.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | 0 | 13718.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13718.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | 0 | 12678.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | 0 | 5880 | 0 | 6798.1731 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | 18924.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 24924.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | 20203.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 20325.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | 0 | 15463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15463.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | 0 | 15248.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | 0 | 5880 | 0 | 9368.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | 0 | 14816.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | 0 | 0 | 0 | 14816.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | 0 | 13709.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | 0 | 0 | 0 | 13709.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | 0 | 13572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 19572.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | 0 | 13768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 13890.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | 0 | 13216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 13216.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | 0 | 14160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 14160.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | 0 | 15508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15508.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | 0 | 15059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 9179.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 14769.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 14769.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | 20854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 20854.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | 17508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 17630.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | 20200.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 26200.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | 18529.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18529.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 6000 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | 14450.1731 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 14450.1731 | 0.28 | 0 | 1
2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | 0 | 14924.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 9044.1731 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | 0 | 14296.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 14296.1731 | 0 | 1 | 1
2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | 0 | 13778.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 13778.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | 0 | 14577.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | 0 | 0 | 0 | 14577.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | 0 | 13490.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 19490.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | 0 | 14074.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 14196.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | 0 | 13624.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | 0 | 0 | 6000 | 13624.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | 0 | 14441.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | 0 | 0 | 6000 | 14441.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | 0 | 15427.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 9547.1731 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | -547.2233 | 536.2789 | 17006.3965 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 17112.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 105.7767 | 428.3435 | 17006.3965 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | 17426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | 419.7767 | -5.457e-12 | 17006.3965 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | 20644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 20644.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | 20363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 26363.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | 23431.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 23553.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | 23594.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | 0 | 6000 | 23594.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | 24064.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | 0 | 6000 | 24064.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | 21477.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | 0 | 6000 | 21477.1731 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | 0 | 20106.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 14226.1731 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | 0 | 18994.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 18994.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | 0 | 19897.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 19897.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | 0 | 17871.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 17871.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | 0 | 17653.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 17653.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 24331.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | 0 | 18135.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 18257.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | 0 | 20134.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | 0 | -1.8713e-12 | 6000 | 20134.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | 0 | 18220.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 12340.1731 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | 21487.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | -1842.9942 | 1806.1343 | 23330.1673 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 24591.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 1261.0058 | 519.3937 | 23330.1673 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | 23839.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | 509.0058 | -1.819e-12 | 23330.1673 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | 22334.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | -6000 | 5880 | 28334.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | 23852.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | 0 | 5880 | 23852.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | 23913.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | 0 | 5880 | 23913.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | 22926.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | -122.449 | 6000 | 23048.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | 18245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18245.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 6000 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | 17475.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17475.1731 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | 0 | 16760.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | 0 | 5880 | -6.8212e-13 | 10880.1731 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 2.2737e-13 | 16541.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | 0 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | 0 | -2618.8 | 2566.424 | 18919.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | 0 | 15537.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | 0 | -3382.8 | 5881.568 | 18919.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | 0 | 15978.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | 0 | 0 | 5881.568 | 15978.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | 0 | 17374.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | 0 | -120.849 | 6000 | 17495.0221 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | 0 | 17455.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17455.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | 0 | 17951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | 0 | 0 | 6000 | 17951.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | 0 | 20997.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | 0 | 2077.2 | 3880.4082 | 18919.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | 0 | 19656.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | 0 | 736.2 | 3129.1837 | 18919.9731 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 19169.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 249.2 | 2874.898 | 18919.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 21109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 2189.2 | 641.0204 | 18919.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 19548.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 628.2 | -3.638e-12 | 18919.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | 3.4802e-13 | -3.638e-12 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | 17346.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 17346.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | 52445.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | -122.449 | 120 | 52567.6221 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | 52858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | -6000 | 6000 | 58858.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | 41250.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | 0 | 6000 | 41250.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | 41962.9651 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | 0 | 6000 | 41962.9651 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 6000 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 6000 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 6000 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | 0 | 38527.5331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | 0 | 0 | 6000 | 38527.5331 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | 0 | 38175.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | 0 | 0 | 6000 | 38175.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | 0 | 37478.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | 0 | 0 | 6000 | 37478.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | 0 | 37205.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | 0 | 0 | 6000 | 37205.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | 0 | 36393.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | 0 | 0 | 6000 | 36393.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | 0 | 36042.6931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | 0 | 0 | 6000 | 36042.6931 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | 0 | 35766.2451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | 0 | 0 | 6000 | 35766.2451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | 0 | 36290.0451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | 0 | 0 | 6000 | 36290.0451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | 0 | 36714.0851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | 0 | 0 | 6000 | 36714.0851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | 0 | 38358.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | 0 | 0 | 6000 | 38358.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 36432.2851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 5880 | 0 | 30552.2851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | 41423.8931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | -6000 | 5880 | 47423.8931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | 40987.0371 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | -122.449 | 6000 | 41109.4861 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | 36658.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | 0 | 6000 | 36658.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 6000 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 6000 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 6000 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | 0 | 35147.0931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | 0 | 0 | 6000 | 35147.0931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | 0 | 34188.5171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | 0 | 0 | 6000 | 34188.5171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | 0 | 34041.4291 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | 0 | 0 | 6000 | 34041.4291 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | 0 | 33963.4851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | 0 | 0 | 6000 | 33963.4851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | 0 | 33115.7971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | 0 | 0 | 6000 | 33115.7971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | 0 | 33323.8691 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | 0 | 0 | 6000 | 33323.8691 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | 0 | 35027.5891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | 0 | 0 | 6000 | 35027.5891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | 0 | 35176.7491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | 0 | 0 | 6000 | 35176.7491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | 0 | 35569.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | 0 | 0 | 6000 | 35569.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | 0 | 37734.2931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | 0 | 5880 | 0 | 31854.2931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | 48983 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | -122.449 | 120 | 49105.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | -6000 | 6000 | 53579 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 6000 | 47992 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 6000 | 47662 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 6000 | 47682 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 48361 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48361 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 48649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48649 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 5880 | -8.1855e-12 | 41868 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 46710 | 0.36 | 1 | 1
2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | 0 | 46120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 46120 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 44261 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 43470 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | 0 | 43514 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 43514 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | 0 | 43793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | 0 | -636.9147 | 624.1764 | 44429.9147 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | 0 | 45177 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | 0 | -2919.2671 | 3485.0582 | 48096.2671 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | 0 | 45530 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | 0 | -2566.2671 | 6000 | 48096.2671 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | 0 | 222.7329 | 5772.7216 | 48096.2671 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | 0 | 47002 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | 0 | 5657.2671 | -1.819e-12 | 41344.7329 | 0.24 | 0 | 1
2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | 47773 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | -323.2671 | 316.8018 | 48096.2671 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | 48097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | 0.73287 | 316.054 | 48096.2671 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 309.7329 | -1.819e-12 | 48096.2671 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | 1.7826e-12 | -3.638e-12 | 47798 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 46987 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | 48149 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 48149 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 48573 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | 46416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | -6000 | 5880 | 52416 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | 47909 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | -122.449 | 6000 | 48031.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 6000 | 47563 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 49626 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49626 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46882 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46976 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 5880 | -1.5461e-11 | 42339 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 47153 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-11 | 47193 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | 47500 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | 47078 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | 0 | 46494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | 0 | -114.4931 | 112.2032 | 46608.4931 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | 0 | -4522.9779 | 4544.7216 | 50042.9779 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | 0 | 48558 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | 0 | -1484.9779 | 6000 | 50042.9779 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | 0 | 48001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | 0 | 0 | 6000 | 48001 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 6000 | 48310 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | 0 | 47016 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | 0 | 5880 | 0 | 41136 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | -1651.9779 | 1618.9384 | 50042.9779 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | 48616 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | -1426.9779 | 3017.3768 | 50042.9779 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | -1034.9779 | 4031.6552 | 50042.9779 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 3951.0221 | -9.0949e-12 | 50042.9779 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | 52870 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 52870 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | 49794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 49794 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | -6000 | 5880 | 55408 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | -122.449 | 6000 | 47216.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 6000 | 49215 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 6000 | 50580 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47206 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 42193 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42193 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 41293 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 5880 | -2.0918e-11 | 35413 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | 0 | 42297 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | 0 | -9.2806e-13 | -2.0009e-11 | 42297 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | 0 | -9.2806e-13 | -1.9099e-11 | 43118 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | 0 | 40984 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-11 | 40984 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | 0 | 41870 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | 0 | -9.2806e-13 | -1.728e-11 | 41870 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | 0 | -2489.4097 | 2439.6215 | 48505.4097 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | 0 | -3633.0393 | 6000 | 48724.0393 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | 0 | 47898 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | 0 | 0 | 6000 | 47898 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | 0 | 48485 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | 0 | 0 | 6000 | 48485 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 6000 | 48450 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | 0 | 46899 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | 0 | 5880 | -2.0009e-11 | 41019 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | 46461 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | -2263.0393 | 2217.7785 | 48724.0393 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | -1352.0393 | 3542.777 | 48724.0393 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | 33.9607 | 3508.1232 | 48724.0393 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 3437.9607 | -1.4552e-11 | 48724.0393 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | 50746 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | -6000 | 5880 | 58868 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 5880 | 52556 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | 49601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | -122.449 | 6000 | 49723.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 6000 | 51676 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 6000 | 53912 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 53084 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 53084 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 52473 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 52473 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 48901 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 48901 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 48520 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 5880 | -8.7539e-12 | 42640 | 0.56 | 0 | 1
2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | 0 | -9.2806e-13 | -7.8444e-12 | 49196 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | 0 | 50556 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | 0 | -9.2806e-13 | -6.9349e-12 | 50556 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | 0 | 49271 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | 0 | -9.2806e-13 | -6.0396e-12 | 49271 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | 0 | 0 | -6.0396e-12 | 49840 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | 0 | 49924 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | 0 | 0 | -6.0396e-12 | 49924 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | 0 | -1175.3168 | 1151.8104 | 50704.3168 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | 0 | -4947.1322 | 6000 | 54147.1322 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 6000 | 50830 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 6000 | 53012 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | 0 | 51723 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | 0 | 5880 | -6.3665e-12 | 45843 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | -1820.1322 | 1783.7296 | 54147.1322 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | -142.1322 | 1923.0192 | 54147.1322 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | -955.1322 | 2859.0487 | 54147.1322 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 56949 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 2801.8678 | -4.3656e-11 | 54147.1322 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | -4.2227e-11 | -1.819e-12 | 56348 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | 58207 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 58207 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | 56986 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 56986 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | -122.449 | 120 | 54968.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | -6000 | 6000 | 61134 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 6000 | 55502 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 56338 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56338 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 54821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54821 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 51145 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51145 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 50167 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 5880 | 0 | 44287 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | 0 | 50023 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | 0 | -94.6811 | 92.7875 | 50117.6811 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | 0 | 49449 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | 0 | -668.6811 | 748.095 | 50117.6811 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | 0 | 49375 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | 0 | -742.6811 | 1475.9225 | 50117.6811 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | 0 | 48525 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | 0 | -1592.6811 | 3036.75 | 50117.6811 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | 0 | 49407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | 0 | -710.6811 | 3733.2175 | 50117.6811 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | 0 | 50032 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | 0 | -85.6811 | 3817.185 | 50117.6811 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | 0 | -642.6811 | 4447.0125 | 50117.6811 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | 0 | -1584.6811 | 6000 | 50117.6811 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | 0 | 137.3189 | 5859.8787 | 50117.6811 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | 0 | 49282 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | 0 | 5742.6811 | -7.276e-12 | 43539.3189 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | 49266 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 49266 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | 49482 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49482 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 49656 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | 4.5652e-12 | -9.0949e-12 | 48840 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 52509 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | 56162 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 56162 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 55232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 55232 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 55784 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 55784 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | 51604 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | -122.449 | 120 | 51726.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | -6000 | 6000 | 59248 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 6000 | 55444 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 6000 | 52005 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 6000 | 48872 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 6000 | 47687 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 6000 | 48315 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | 0 | 50499 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | 0 | 0 | 6000 | 50499 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | 0 | 49414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | 0 | 0 | 6000 | 49414 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 6000 | 49322 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | 0 | 49776 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | 0 | 0 | 6000 | 49776 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | 0 | 48589 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | 0 | 0 | 6000 | 48589 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | 0 | 49146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | 0 | 0 | 6000 | 49146 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | 0 | 48802 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | 0 | 0 | 6000 | 48802 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | 0 | 49540 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | 0 | 0 | 6000 | 49540 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | 0 | 5880 | 0 | 45300 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | 54957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | -6000 | 5880 | 60957 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | 55594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | -122.449 | 6000 | 55716.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | 55642 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | 0 | 6000 | 55642 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | 56611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | 0 | 6000 | 56611 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 6000 | 52996 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 6000 | 50576 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 6000 | 49786 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | 0 | 50811 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | 0 | 0 | 6000 | 50811 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | 0 | 50621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | 0 | 0 | 6000 | 50621 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | 0 | 0 | 6000 | 50064 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 6000 | 50601 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | 0 | 49957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | 0 | 0 | 6000 | 49957 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | 0 | 49238 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | 0 | 0 | 6000 | 49238 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | 0 | 51933 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | 0 | 0 | 6000 | 51933 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | 0 | 0 | 6000 | 51161 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | 0 | 0 | 6000 | 51999 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | 0 | 52286 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | 0 | 5880 | 0 | 46406 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | 55278 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | -6000 | 5880 | 61278 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | -122.449 | 6000 | 54859.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | 53615 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | 0 | 6000 | 53615 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | 54665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | 0 | 6000 | 54665 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 6000 | 52031 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | 0 | 52777 | 0.44 | 0 | 0 | 2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 46897 | 0.44 | 0 | 0
2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 53208 | 0.08 | 0 | 0
2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | 0 | 53122 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 53122 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | 0 | 50611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 50611 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | 0 | 51228 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 51228 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | 0 | 51229 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 51229 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | 0 | -6000 | 5880 | 56194 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | 0 | -122.449 | 6000 | 50732.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | 0 | 49562 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | 0 | 0 | 6000 | 49562 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | 0 | 50511 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | 0 | 0 | 6000 | 50511 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | 0 | 50383 | 0.48 | 0 | 0 | 2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 44503 | 0.48 | 0 | 0
2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54549 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | 55556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 55556 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | 57412 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 57412 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | 56021 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56021 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | 55459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 55459 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | 53586 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 53586 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | -6000 | 5880 | 60243 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | 55610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | -122.449 | 6000 | 55732.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 6000 | 53502 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49726 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49223 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 48877 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48877 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | 0 | 5880 | -1.819e-11 | 42494 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | 0 | -9.2806e-13 | -1.728e-11 | 47813 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | 0 | -9.2806e-13 | -1.6371e-11 | 49365 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | 0 | -9.2806e-13 | -1.5461e-11 | 46937 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | 0 | 0 | -1.5461e-11 | 45407 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | 0 | -1524.5427 | 1494.0518 | 48849.5427 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | 0 | 46450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | 0 | -4597.9063 | 6000 | 51047.9063 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 6000 | 45681 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | 0 | 44744 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | 0 | 0 | 6000 | 44744 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 6000 | 48035 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | 0 | 48187 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | 0 | 5880 | -1.6371e-11 | 42307 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | -1951.9063 | 1912.8682 | 51047.9063 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | 49736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | -1311.9063 | 3198.5364 | 51047.9063 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | 50003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | -1044.9063 | 4222.5446 | 51047.9063 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 4138.0937 | -1.0914e-11 | 51047.9063 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 54500 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | 53693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 53693 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 54708 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | -122.449 | 120 | 54716.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | 51030 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | -6000 | 6000 | 57030 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 6000 | 55633 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 6000 | 54520 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 53508 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53508 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 48233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48233 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | 0 | 47844 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | 0 | 5880 | -2.5466e-11 | 41964 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | 0 | -1e-12 | -2.4556e-11 | 48251 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | 0 | 48630 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | 0 | -9.5155e-13 | -2.3647e-11 | 48630 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | 0 | 47168 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | 0 | -1e-12 | -2.2737e-11 | 47168 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | 0 | -1e-12 | -2.1828e-11 | 45415 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | 0 | 46425 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | 0 | -1e-12 | -2.0918e-11 | 46425 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | 0 | 47547 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | 0 | -2901.7089 | 2843.6748 | 50448.7089 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | 0 | 46770 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | 0 | -3220.74 | 6000 | 49990.74 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 6000 | 46942 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 6000 | 47689 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | 0 | 5880 | -2.1828e-11 | 41741 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | 0 | -1962.7089 | 1923.4548 | 50448.7089 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | 49259 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | -1189.7089 | 3089.3695 | 50448.7089 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 325.2911 | 2757.4399 | 50448.7089 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 53151 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 2702.2911 | -1.0914e-11 | 50448.7089 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | -1e-12 | -9.0949e-12 | 51133 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | 54459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | -1e-12 | -7.276e-12 | 54459 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 53696 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | -6000 | 5880 | 59861 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | 49753 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | -122.449 | 6000 | 49875.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 6000 | 54297 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 6000 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52673 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | 0 | 5880 | -1.4552e-11 | 41996 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | 0 | -63.0094 | 61.7492 | 47194.0094 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | 0 | 60.5142 | -1.3642e-11 | 48389.4858 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | 0 | 46502 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | 0 | -510.0199 | 499.8195 | 47012.0199 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | 0 | -1428.4858 | 1899.7356 | 48389.4858 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | 0 | -477.4858 | 2367.6717 | 48389.4858 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | 0 | -1388.4858 | 3728.3878 | 48389.4858 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | 0 | 47346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | 0 | -1043.4858 | 4751.0039 | 48389.4858 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | 0 | -1274.4858 | 6000 | 48389.4858 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | 0 | 46455 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | 0 | 0 | 6000 | 46455 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | 0 | 46048 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 40168 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | -2359.4858 | 2312.2961 | 48389.4858 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | -1679.4858 | 3958.1922 | 48389.4858 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | 346.5142 | 3604.6063 | 48389.4858 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 51922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 3532.5142 | -1.2733e-11 | 48389.4858 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 51005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 51005 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | -6000 | 5880 | 57979 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 5880 | 53783 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | 53023 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | 0 | 5880 | 53023 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | 49670 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | -122.449 | 6000 | 49792.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | 48332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | 0 | 6000 | 48332 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 6000 | 51152 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 49114 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 49114 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 47285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 47285 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | 0 | 48053 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | 0 | 5880 | -5.2296e-12 | 42173 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | 0 | 46196 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | 0 | -9.2806e-13 | -4.3201e-12 | 46196 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 0 | -4.3201e-12 | 45585 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | 0 | 45257 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | 0 | -1507.279 | 1477.1335 | 46764.279 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | 0 | 44680 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | 0 | 0 | 1477.1335 | 44680 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | 0 | -1552.39 | 2998.4756 | 47891.39 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | 0 | 45953 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | 0 | -1938.39 | 4898.0978 | 47891.39 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | 0 | -1124.39 | 6000 | 47891.39 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | 0 | 46376 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | 0 | 0 | 6000 | 46376 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | 0 | 0 | 6000 | 46453 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | 0 | 46178 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | 0 | 5880 | 9.0949e-12 | 40298 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | -1414.39 | 1386.1022 | 47891.39 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | 47494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | -397.39 | 1775.5444 | 47891.39 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | 46886 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | -1005.39 | 2760.8265 | 47891.39 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 50597 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 2705.61 | -4.5475e-11 | 47891.39 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | 52052 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | -4.4083e-11 | -1.819e-12 | 52052 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | 51756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 51756 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | 52907 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | 0 | 0 | 52907 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | 52222 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | -6000 | 5880 | 58222 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | 51793 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | -122.449 | 6000 | 51915.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 6000 | 52240 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 6000 | 47576 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 6000 | 46826 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | 0 | 46365 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | 0 | 0 | 6000 | 46365 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 6000 | 46256 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | 0 | 46634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | 0 | 0 | 6000 | 46634 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | 0 | 46446 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | 0 | 0 | 6000 | 46446 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | 0 | 46164 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | 0 | 0 | 6000 | 46164 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 6000 | 46998 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | 0 | 45239 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | 0 | 0 | 6000 | 45239 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | 0 | 46220 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | 0 | 0 | 6000 | 46220 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | 0 | 43948 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | 0 | 0 | 6000 | 43948 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 6000 | 45755 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | 0 | 48439 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | 0 | 5880 | 0 | 42559 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | -6000 | 5880 | 58821 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | -122.449 | 6000 | 51302.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | 46678 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | 0 | 6000 | 46678 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | 45553 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | 0 | 6000 | 45553 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | 45963 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | 0 | 6000 | 45963 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | 0 | 47427 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47427 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | 0 | 46533 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46533 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45593 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | 0 | 45201 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | 0 | 0 | 6000 | 45201 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | 0 | 44445 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | 0 | 0 | 6000 | 44445 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 6000 | 45597 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | 0 | 45594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | 0 | 0 | 6000 | 45594 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | 0 | 46273 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | 0 | 0 | 6000 | 46273 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | 0 | 46304 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | 0 | 0 | 6000 | 46304 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | 0 | 47011 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47011 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | 0 | 46436 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 40556 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 49399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 49399 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 52644 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 52644 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | 51151 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 51151 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | 50966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 50966 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 48472 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 51096 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 51096 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | 51761 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | -122.449 | 120 | 51883.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | 53087 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | -6000 | 6000 | 59087 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | 47725 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | 0 | 6000 | 47725 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 6000 | 48288 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 47339 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47339 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48923 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | 0 | 49879 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49879 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 43584 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 48923 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | 0 | -2030.8276 | 1990.211 | 50085.8276 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | 0 | 48857 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | 0 | -1212.311 | 3178.2759 | 50069.311 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | 0 | 49672 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | 0 | -413.8276 | 3583.8269 | 50085.8276 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | 0 | 48731 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | 0 | -1354.8276 | 4911.5579 | 50085.8276 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | 0 | -785.8276 | 5681.669 | 50085.8276 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | 0 | 49761 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | 0 | -324.8276 | 6000 | 50085.8276 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | 0 | 740.1724 | 5244.722 | 50085.8276 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | 0 | 5139.8276 | -7.276e-12 | 44504.1724 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | 0 | 49741 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | 0 | -344.8276 | 337.931 | 50085.8276 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | 50417 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | 331.1724 | -9.0949e-12 | 50085.8276 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | 49536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | 4.4565e-12 | -1.2733e-11 | 49536 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | 49374 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 49374 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | 48964 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 48964 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 48554 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 48780 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | -122.449 | 120 | 47994.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -6000 | 6000 | 53450 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | 0 | 6000 | 48694 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 6000 | 49651 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45967 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46545 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 6000 | 47807 | 0.28 | 0 | 1
2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | 0 | 5880 | -1.728e-11 | 41495 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | 0 | 47017 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | 0 | -321.6247 | 315.1922 | 47338.6247 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | 0 | -1722.2606 | 2003.0076 | 48328.2606 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | 0 | 47836 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | 0 | -492.2606 | 2485.423 | 48328.2606 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | 0 | -1154.2606 | 3616.5984 | 48328.2606 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | 0 | 47850 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | 0 | -478.2606 | 4085.2938 | 48328.2606 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | 0 | -1146.2606 | 5208.6292 | 48328.2606 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | 0 | -395.2606 | 5595.9846 | 48328.2606 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | 0 | -412.2606 | 6000 | 48328.2606 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | 0 | 47572 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 41692 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | 0 | -273.2606 | 267.7954 | 48328.2606 | 0 | 1 | 1
2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | 48304 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | -24.2606 | 291.5708 | 48328.2606 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | 48614 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | 285.7394 | -5.457e-12 | 48328.2606 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | 3.5652e-12 | -9.0949e-12 | 47041 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | 47383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 47383 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 46987 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | -122.449 | 120 | 47193.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | 47271 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | -6000 | 6000 | 53271 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | 46270 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | 0 | 6000 | 46270 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 6000 | 46956 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46307 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45765 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | 0 | 45456 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | 0 | 0 | 6000 | 45456 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | 0 | 5880 | -1.2733e-11 | 39144 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 45659 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | 0 | 44509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 44509 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | 0 | 44254 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | 0 | -1876.1548 | 1838.6317 | 46130.1548 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | 0 | -1373.6471 | 3184.8058 | 47745.6471 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | 0 | -2872.6471 | 6000 | 47745.6471 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | 0 | 459.3529 | 5531.2726 | 47745.6471 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | 0 | 46352 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | 0 | -478.2933 | 6000 | 46830.2933 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 6000 | 45187 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 38957 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | 0 | 44752 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | 0 | -2993.6471 | 2933.7742 | 47745.6471 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | 46381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | -1364.6471 | 4271.1283 | 47745.6471 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | 2468.3529 | 1752.4009 | 47745.6471 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 1717.3529 | -7.276e-12 | 47745.6471 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49497 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | 49335 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 49335 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | -122.449 | 120 | 47940.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 120 | 48780 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | 47984 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | -6000 | 6000 | 53984 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 6000 | 49404 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 6000 | 49681 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48723 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 49592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49592 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | 0 | 48399 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | 0 | 0 | 6000 | 48399 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | 0 | 47420 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | 0 | 5880 | -1.0004e-11 | 41540 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | 0 | 46210 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | 0 | -1.8561e-12 | -8.1855e-12 | 46210 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | 0 | 46673 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 46673 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | 0 | 47003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | 0 | -999.2468 | 979.2618 | 48002.2468 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | 0 | -2486.6011 | 3416.1309 | 49279.6011 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | 0 | -2636.6011 | 6000 | 49279.6011 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | 0 | 47509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | 0 | -9.8e-13 | 6000 | 47509 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | 0 | 47204 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | 0 | -9.8e-13 | 6000 | 47204 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | 0 | 2091.3989 | 3865.9195 | 49279.6011 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | 0 | 3788.6011 | -5.457e-12 | 45944.3989 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | 0 | -359.6011 | 352.4091 | 49279.6011 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | -2049.6011 | 2361.0182 | 49279.6011 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 565.3989 | 1784.0805 | 49279.6011 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 51028 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 1748.3989 | 0 | 49279.6011 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 48988 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 52281 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | 50921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 50921 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | 53844 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | -122.449 | 120 | 53966.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | 52599 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | -6000 | 6000 | 58599 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | 52313 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | 0 | 6000 | 52313 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 6000 | 53253 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 53129 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53129 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 48610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48610 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | 0 | 48270 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 42390 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 47709 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | 0 | 46652 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 46652 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 47303 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | 0 | 47073 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 47073 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | 0 | -2584.7985 | 2533.1025 | 50304.7985 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | 0 | -3537.6505 | 6000 | 50994.6505 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | 0 | -9.8e-13 | 6000 | 47798 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 6000 | 49915 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | 0 | 50184 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | 0 | -9.8e-13 | 6000 | 50184 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | 0 | 49040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | 0 | 5880 | 0 | 43160 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | 0 | 48847 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | 0 | -2147.6505 | 2104.6975 | 50994.6505 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | 49193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | -1801.6505 | 3870.315 | 50994.6505 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | 49954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | -1040.6505 | 4890.1525 | 50994.6505 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 55787 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 4792.3495 | -2.9104e-11 | 50994.6505 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | -2.2273e-11 | -7.276e-12 | 53617 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | 55098 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 55098 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 50859 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 50859 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 53973 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 53973 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 54518 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 54518 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | 52577 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 52577 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | 53939 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | -122.449 | 120 | 54061.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | 53086 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | -6000 | 6000 | 59086 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | 48394 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | 0 | 6000 | 48394 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | 0 | 0 | 6000 | 49418 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | 0 | 49153 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | 0 | 0 | 6000 | 49153 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | 0 | 5880 | 0 | 42266 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | 0 | 0 | 0 | 47531 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | 0 | 46949 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | 0 | 0 | 0 | 46949 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | 0 | -122.449 | 120 | 48514.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | 0 | -6000 | 6000 | 54592 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 6000 | 48287 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 6000 | 50237 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 6000 | 48800 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | 0 | 53043 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | 0 | 5762.4 | 120 | 47280.6 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 120 | 54400 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | -6000 | 6000 | 61606 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 6000 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 6000 | 53295 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 6000 | 53496 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 46716 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | 54875 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 54875 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | 53071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | -6000 | 5880 | 59071 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | 48246 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | -122.449 | 6000 | 48368.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 6000 | 49597 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 49444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49444 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49816 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48676 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | 0 | 1.7826e-12 | 6000 | 48835 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 6000 | 48202 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | 0 | 48041 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | 0 | 0 | 6000 | 48041 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | 0 | 48489 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | 0 | 0 | 6000 | 48489 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 6000 | 47664 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | 0 | 47794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | 0 | 0 | 6000 | 47794 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | 0 | 48002 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | 0 | 0 | 6000 | 48002 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | 0 | 0 | 6000 | 49044 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 6000 | 49328 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | 0 | 54351 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 48471 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 53621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 53621 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 51944 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | -1.8561e-12 | -2.7285e-12 | 53781 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | 52693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | 52693 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | 52608 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 52608 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 53738 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 53738 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | -122.449 | 120 | 54042.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | -6000 | 6000 | 59396 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 6000 | 52516 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 46872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46872 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 46756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46756 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 40968 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 45978 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | 0 | 46470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46470 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | 0 | 45541 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | 0 | -1486.0352 | 1456.3145 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | 0 | 44794 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | 0 | -2233.0352 | 3644.689 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | 0 | 44778 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | 0 | -2249.0352 | 5848.7435 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | 0 | 44878 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | 0 | -154.3434 | 6000 | 45032.3434 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 6000 | 46338 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | 0 | 46238 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | 0 | 0 | 6000 | 46238 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 966.9648 | 5013.3012 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | 0 | 4913.0352 | 0 | 41174.9648 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | 0 | 45513 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | 0 | 0 | 0 | 45513 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | 44742 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | -2285.0352 | 2239.3345 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | 45269 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | -1758.0352 | 3962.209 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 50910 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 3882.9648 | 1.819e-12 | 47027.0352 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 52444 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | 51653 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 51653 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | -122.449 | 120 | 51072.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | -6000 | 6000 | 57343 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | 48033 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | 0 | 6000 | 48033 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 49634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49634 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 45240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45240 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | 0 | 45459 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | 0 | 5880 | -8.1855e-12 | 39579 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | 0 | 44623 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 44623 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 44419 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 43004 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | 0 | 41523 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 41523 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | 0 | -260.1156 | 254.9133 | 40710.1156 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | 0 | 39843 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | 0 | -5862.3333 | 6000 | 45705.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | 0 | 42367 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | 0 | 0 | 6000 | 42367 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 6000 | 44452 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 6000 | 44700 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | 0 | 44092 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44092 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | 0 | 44476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | 0 | 0 | 6000 | 44476 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | 46235 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | 529.6667 | 5459.5238 | 45705.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | 45758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | 52.6667 | 5405.7823 | 45705.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 51003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 5297.6667 | -1.819e-12 | 45705.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | 3.7122e-12 | -5.457e-12 | 49184 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | 49706 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49706 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | 49276 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49276 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | 50063 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | -6000 | 5880 | 56063 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | 46337 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | -122.449 | 6000 | 46459.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 6000 | 49921 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 6000 | 50071 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 44665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44665 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 41455 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41455 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | 0 | 39751 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | 0 | 5880 | -1.3642e-11 | 33871 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | 0 | 38291 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 38291 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | 0 | 39604 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 39604 | 0 | 1 | 1
2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | 0 | 39465 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0004e-11 | 39465 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | 0 | 38618 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 38618 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | 0 | 38791 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 38791 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | 0 | 39691 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | 0 | -128.949 | 126.37 | 39819.949 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | 0 | -2563.5 | 2638.6 | 46340.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | 0 | 42925 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | 0 | -3415.5 | 5985.79 | 46340.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | 0 | -14.5 | 6000 | 46340.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | 0 | 45430 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | 0 | 0 | 6000 | 45430 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | 0 | 45172 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | 0 | 1690.7842 | 4274.71 | 43481.2158 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | 44580 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | -1760.5 | 6000 | 46340.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | 47441 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | 1100.5 | 4877.0408 | 46340.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 51120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 4779.5 | 1.819e-12 | 46340.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 52139 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 52139 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | 51966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | -6000 | 5880 | 57966 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 5880 | 49013 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | -122.449 | 6000 | 52454.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | 51416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | 0 | 6000 | 51416 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 6000 | 47479 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 50778 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 50778 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 51242 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 46089 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | 0 | 46503 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | 0 | 5880 | -6.9349e-12 | 40623 | 0.44 | 0 | 1
2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | 0 | 47122 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | 0 | -9.2806e-13 | -6.0254e-12 | 47122 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | 0 | 46769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | 0 | -9.2806e-13 | -5.1159e-12 | 46769 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | 0 | -2647.6667 | 2594.7133 | 48183.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | 0 | 45097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | 0 | 0 | 2594.7133 | 45097 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | 0 | 47381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | 0 | 0 | 2594.7133 | 47381 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 2594.7133 | 46484 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | 0 | -1214.6667 | 3785.0867 | 48183.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | 0 | 46241 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | 0 | -1942.6667 | 5688.9 | 48183.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | 0 | 46219 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | 0 | -317.449 | 6000 | 46536.449 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | 0 | 1.2255e-12 | 6000 | 46929 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | 0 | 45983 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | 0 | 0 | 6000 | 45983 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | 651.3333 | 5335.3741 | 48183.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | 885.3333 | 4431.9728 | 48183.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 52527 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 4343.3333 | -9.0949e-13 | 48183.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | 53477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 53477 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | 53929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 53929 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 53616 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | -6000 | 5880 | 60309 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | 49752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | -122.449 | 6000 | 49874.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 6000 | 51190 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 54447 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54447 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50702 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48517 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | 0 | 4944.2048 | 954.893 | 42000.7952 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | 0 | -799.9412 | 1738.8355 | 48381.9412 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | 0 | 1704.0588 | -4.5475e-12 | 48381.9412 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | 0 | -1297.9412 | 1271.9824 | 48381.9412 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | 0 | 48430 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | 0 | 48.0588 | 1222.9429 | 48381.9412 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | 0 | 48378 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | 0 | -3.9412 | 1226.8053 | 48381.9412 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | 0 | 47650 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | 0 | -731.9412 | 1944.1077 | 48381.9412 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | 0 | 46175 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | 0 | -2206.9412 | 4106.9102 | 48381.9412 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | 0 | 47334 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | 0 | -1047.9412 | 5133.8926 | 48381.9412 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | 0 | 48831 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | 0 | 449.0588 | 4675.6694 | 48381.9412 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | 0 | 46566 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | 0 | -1351.3578 | 6000 | 47917.3578 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | 0 | 46161 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 40281 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | 46481 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | -1900.9412 | 1862.9224 | 48381.9412 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | 46954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | -1427.9412 | 3262.3048 | 48381.9412 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 51579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 3197.0588 | -3.638e-12 | 48381.9412 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | -1e-12 | -3.638e-12 | 47912 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | -1e-12 | -3.638e-12 | 48512 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | 51675 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | -3.5652e-12 | 0 | 51675 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | 47957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | -122.449 | 120 | 48079.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | 52360 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | -6000 | 6000 | 58360 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | 49477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | 0 | 6000 | 49477 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 6000 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 6000 | 48434 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 6000 | 47756 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | 0 | 47242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | 0 | 0 | 6000 | 47242 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 6000 | 46867 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | 0 | 46539 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | 0 | 0 | 6000 | 46539 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | 0 | 45691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | 0 | 5880 | 0 | 39811 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | 0 | 46306 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | 0 | 0 | 0 | 46306 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | 0 | 46253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | 0 | 0 | 0 | 46253 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | 0 | 50203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | 0 | 0 | 0 | 50203 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | 50357 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | 2.9208e-12 | -2.9804e-12 | 50357 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | -1e-12 | -2.0004e-12 | 44830 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 47330 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | 46977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | -6000 | 5880 | 52977 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | 52932 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | -122.449 | 6000 | 53054.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | 50210 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | 0 | 6000 | 50210 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 6000 | 48008 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | 0 | 49254 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49254 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | 0 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45878 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46159 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 6000 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | 0 | 46413 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | 0 | 0 | 6000 | 46413 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 6000 | 45503 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | 0 | 0 | 6000 | 46929 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 6000 | 47988 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | 0 | 47588 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | 0 | 0 | 6000 | 47588 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | 0 | 49243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49243 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | 0 | 48142 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48142 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | 0 | 52144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 46264 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | 53285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 53285 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | -6000 | 5880 | 58509 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 47036 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 5762.4 | -9.0949e-12 | 41273.6 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 53383 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 53120 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | 51871 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | -122.449 | 120 | 51993.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | -6000 | 6000 | 58946 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 6000 | 51425 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47348 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46399 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | 0 | 46650 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | 0 | -8.913e-13 | 6000 | 46650 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | 0 | 46609 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46609 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | 0 | 46833 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | 0 | 5880 | -1.4552e-11 | 40953 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | 0 | -1447 | 1418.06 | 47660 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | 0 | 45640 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | 0 | -2020 | 3397.66 | 47660 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | 0 | 45402 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | 0 | 0 | 3397.66 | 45402 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | 0 | 45517 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | 0 | -2143 | 5497.8 | 47660 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | 0 | -337.8384 | 5828.8816 | 46537.8384 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | 0 | 318 | 5504.3918 | 47660 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | 0 | 225 | 5274.8 | 47660 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 5274.8 | 46922 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | 0 | 47355 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | 0 | 0 | 5274.8 | 47355 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | 47279 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | -381 | 5648.18 | 47660 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | 47301 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | -359 | 6000 | 47660 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 53540 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 5880 | -1.819e-11 | 47660 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | -1e-12 | -1.6371e-11 | 52596 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | -1e-12 | -1.4552e-11 | 52235 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | 51414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 51414 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | 50798 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | -6000 | 5880 | 56798 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | -122.449 | 6000 | 51354.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | 53281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | 0 | 6000 | 53281 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 6000 | 53081 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | 0 | 46524 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | 0 | 239.7417 | 5755.3656 | 46284.2583 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | 0 | 46182 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | 0 | -102.2583 | 5855.5788 | 46284.2583 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | 0 | 5738.4672 | -9.0949e-13 | 39692.5328 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | 0 | 44346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | 0 | -1938.2583 | 1899.4931 | 46284.2583 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | 0 | 44646 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | 0 | -689.1574 | 2574.8674 | 45335.1574 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | 0 | 45054 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | 0 | -1230.2583 | 3780.5206 | 46284.2583 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | 0 | 45458 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | 0 | -826.2583 | 4590.2537 | 46284.2583 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | 0 | 45551 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | 0 | -733.2583 | 5308.8469 | 46284.2583 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | 0 | 45579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | 0 | -705.2583 | 6000 | 46284.2583 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | 0 | 1528.7417 | 4440.0595 | 46284.2583 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | 0 | 45743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | 0 | -541.2583 | 4970.4927 | 46284.2583 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | 0 | -259.2583 | 5224.5658 | 46284.2583 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 284.7417 | 4934.0131 | 46284.2583 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | -602.2583 | 5524.2262 | 46284.2583 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 51698 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 5413.7417 | -2.0009e-11 | 46284.2583 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | 52803 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | -1e-12 | -1.819e-11 | 52803 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | 55545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | -1e-12 | -1.6371e-11 | 55545 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 54845 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | -6000 | 5880 | 62163 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | -122.449 | 6000 | 55099.449 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 6000 | 52326 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 6000 | 52544 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 53377 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53377 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47659 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | 0 | 47770 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | 0 | 1416.773 | 4554.3133 | 46353.227 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | 0 | 46989 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | 0 | -1475.1906 | 6000 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | 0 | 47108 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 41228 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | 0 | 47769 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | 0 | -695.1906 | 681.2867 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | 0 | -1308.1906 | 1963.3135 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | 0 | 344.8094 | 1611.4671 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | 0 | 295.8094 | 1309.6207 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 632.8094 | 663.8968 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | 0 | 472.8094 | 181.4382 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | 0 | 48642 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | 0 | 177.8094 | 1.4552e-11 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | 0 | 47743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | 0 | -721.1906 | 706.7667 | 48464.1906 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | 0 | 48125 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | 0 | 692.6314 | -2.0009e-11 | 47432.3686 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | 48339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 48339 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | 46897 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-11 | 46897 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | 1.8546e-12 | -2.0009e-11 | 46851 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 46435 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | 46509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-11 | 46509 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 47688 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | 47292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | -6000 | 5880 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | -122.449 | 6000 | 47307.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | 47639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | 0 | 6000 | 47639 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 6000 | 47949 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46260 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 47157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47157 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | 0 | 47532 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | 0 | 4545.3333 | 1361.9048 | 42986.6667 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | 0 | 728.3333 | 618.7075 | 46714.6667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | 0 | 606.3333 | -3.638e-12 | 46714.6667 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 46606 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | 0 | 45590 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 45590 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | 0 | 43788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | 0 | -2926.6667 | 2868.1333 | 46714.6667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | 0 | 43939 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | 0 | -2775.6667 | 5588.2867 | 46714.6667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | 0 | -420.1156 | 6000 | 45134.1156 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | 0 | 45702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | 0 | 0 | 6000 | 45702 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 6000 | 47133 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 6000 | 45742 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | 0 | 1441.3333 | 4529.2517 | 46714.6667 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 1741.3333 | 2752.381 | 46714.6667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 2697.3333 | -4.9113e-11 | 46714.6667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | -4.2691e-11 | -7.276e-12 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 52290 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | 52231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 52231 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | 52004 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | -122.449 | 120 | 52126.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | 49134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | -6000 | 6000 | 55134 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | 51215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | 0 | 6000 | 51215 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 6000 | 47485 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49969 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46468 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | 0 | 46683 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | 0 | 5880 | 0 | 40803 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | 0 | 45849 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | 0 | -500.9604 | 490.9412 | 46349.9604 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | 0 | -517.9604 | 998.5423 | 46349.9604 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | 0 | -1438.9604 | 2408.7235 | 46349.9604 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | 0 | 45330 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | 0 | -1019.9604 | 3408.2846 | 46349.9604 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | 0 | 626.0396 | 2769.4687 | 46349.9604 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | 0 | 47622 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | 0 | 1272.0396 | 1471.469 | 46349.9604 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | 0 | 1442.0396 | -1.6371e-11 | 46349.9604 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | 0 | -6000 | 5880 | 55319 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | 0 | -122.449 | 6000 | 48674.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 1247.0396 | 4727.5106 | 46349.9604 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | 0 | 47534 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | 0 | 1558.8811 | 3136.8156 | 45975.1189 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | 975.0396 | 2141.8772 | 46349.9604 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 48449 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 2099.0396 | -9.0949e-12 | 46349.9604 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | 53608 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 53608 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | 53535 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | -6000 | 5880 | 59535 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 5880 | 53659 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 5880 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | 52190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | -122.449 | 6000 | 52312.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 6000 | 52615 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 6000 | 55463 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 6000 | 52939 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 6000 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | 0 | 48946 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | 0 | 0 | 6000 | 48946 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 6000 | 48393 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 6000 | 49253 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | 0 | 49128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | 0 | 0 | 6000 | 49128 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | 0 | 46751 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | 0 | 0 | 6000 | 46751 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | 0 | 45373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | 0 | 0 | 6000 | 45373 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | 0 | 46456 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | 0 | 0 | 6000 | 46456 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | 0 | 46451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | 0 | 0 | 6000 | 46451 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | 0 | 46708 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | 0 | 0 | 6000 | 46708 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | 0 | 46665 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | 0 | 0 | 6000 | 46665 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | 0 | 5880 | 0 | 42665 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | 0 | 51985 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | 0 | 0 | 0 | 51985 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | -6000 | 5880 | 59792 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | -122.449 | 6000 | 53735.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 6000 | 50209 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 6000 | 46168 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 6000 | 47156 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | 0 | 46475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46475 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45053 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | 0 | 45238 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45238 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 6000 | 45040 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | 0 | 45552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | 0 | 0 | 6000 | 45552 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 6000 | 44675 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | 0 | 44721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | 0 | 0 | 6000 | 44721 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | 0 | 46604 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | 0 | 0 | 6000 | 46604 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | 0 | 44852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | 0 | 0 | 6000 | 44852 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 6000 | 47719 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47113 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 43367 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 53045 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 51837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 51837 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 52100 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | 48839 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 48839 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | 51868 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 51868 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | 51225 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 51225 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | -6000 | 5880 | 55247 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | 50548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | -122.449 | 6000 | 50670.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 6000 | 52391 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 6000 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 47309 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47309 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45536 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | 0 | 44443 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 38563 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | 0 | 43540 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | 0 | -1887.8688 | 1850.1114 | 45427.8688 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | 0 | -755.8688 | 2590.8629 | 45427.8688 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | 0 | 45489 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | 0 | 61.1312 | 2528.4841 | 45427.8688 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | 0 | 45115 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | 0 | -312.8688 | 2835.0955 | 45427.8688 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | 0 | 45532 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | 0 | 104.1312 | 2728.8392 | 45427.8688 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | 0 | 46072 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | 0 | 644.1312 | 2071.5624 | 45427.8688 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | 0 | 2030.1312 | 0 | 45427.8688 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | 0 | -6000 | 5880 | 52935 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | 0 | 47212 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | 0 | -122.449 | 6000 | 47334.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | 0 | 1822.1312 | 4140.6825 | 45427.8688 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | 0 | 46190 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | 0 | 1542.6064 | 2566.5943 | 44647.3936 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | 0 | 1332.1312 | 1207.2767 | 45427.8688 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 1183.1312 | -1.819e-12 | 45427.8688 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 51205 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | 52959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 52959 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 51055 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | 49556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | -6000 | 5880 | 55556 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | -122.449 | 6000 | 51669.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | 52164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | 0 | 6000 | 52164 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 6000 | 51406 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 48884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48884 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | 0 | 44547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44547 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | 0 | 44448 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | 0 | 4252.5 | 1660.7143 | 40195.5 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | 0 | 45379 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | 0 | 1336.25 | 297.1939 | 44042.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | 0 | 44334 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | 0 | 291.25 | -2.7285e-12 | 44042.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | 0 | 43556 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 43556 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | 0 | 42679 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 42679 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | 0 | 41760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 41760 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | 0 | 42908 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 42908 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | 0 | 43436 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | 0 | -122.449 | 120 | 43558.449 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | 0 | 43278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | 0 | -6000 | 6000 | 49278 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 6000 | 45010 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | 0 | 44565 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | 0 | 522.25 | 5467.0918 | 44042.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | 0 | 44612 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | 0 | 569.25 | 4886.2245 | 44042.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | 0 | 1878.25 | 2969.6429 | 44042.75 | 0 | 1 | 1
2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 2910.25 | 0 | 44042.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | 5.1043e-12 | -5.457e-12 | 51813 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 51959 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 51635 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 52722 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | -6000 | 5880 | 55043 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | 49682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | -122.449 | 6000 | 49804.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 6000 | 49159 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 6000 | 48755 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | 0 | 45432 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45432 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | 0 | 47941 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | 0 | 2455.25 | 3494.6429 | 45485.75 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | 0 | 1745.25 | 1713.7755 | 45485.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | 0 | 840.25 | 856.3776 | 45485.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | 0 | 839.25 | -1.728e-11 | 45485.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | 0 | 45063 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | 0 | -422.75 | 414.295 | 45485.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | 0 | 45149 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | 0 | -336.75 | 744.31 | 45485.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | 0 | 45301 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | 0 | -184.75 | 925.365 | 45485.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 727.25 | 183.2732 | 45485.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | 0 | 45656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | 0 | -5935.4355 | 6000 | 51591.4355 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 6000 | 46871 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | 0 | 45800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | 0 | 314.25 | 5679.3367 | 45485.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | 0 | 46092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | 0 | 4399.25 | 1190.3061 | 41692.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | 0 | 908.25 | 263.5204 | 45485.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 45744 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 258.25 | -4.0018e-11 | 45485.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | 0 | -4.0018e-11 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | 48409 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | 0 | -4.0018e-11 | 48409 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | 49588 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | 0 | -4.0018e-11 | 49588 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | 49431 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | 0 | -4.0018e-11 | 49431 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | -122.449 | 120 | 48683.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | 45202 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | -6000 | 6000 | 51202 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | 50587 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | 0 | 6000 | 50587 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 6000 | 51702 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | 0 | 44682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44682 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | 0 | 4719.971 | 1183.703 | 40887.029 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | 0 | 44161 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | 0 | 1160.029 | 0 | 43000.971 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | 0 | 42831 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | 0 | -169.971 | 166.5716 | 43000.971 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | 0 | -1593.971 | 1728.6632 | 43000.971 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | 0 | 41739 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | 0 | -1261.971 | 2965.3948 | 43000.971 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | 0 | 43186 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | 0 | 185.029 | 2776.5897 | 43000.971 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | 0 | 43933 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | 0 | 932.029 | 1825.5398 | 43000.971 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | 0 | 44790 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | 0 | 1789.029 | -3.0923e-11 | 43000.971 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | 0 | 44898 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | 0 | -6000 | 5880 | 50898 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | 0 | 45190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | 0 | -122.449 | 6000 | 45312.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | 0 | 41993 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | 0 | 0 | 6000 | 41993 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | 0 | 43302 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | 0 | 3863.9421 | 2057.202 | 39438.0579 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | 0 | 44235 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | 0 | 1234.029 | 797.9887 | 43000.971 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 43783 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 782.029 | -5.457e-12 | 43000.971 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | 49148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49148 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 47397 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 47484 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 45066 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | 45209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 45209 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | -122.449 | 120 | 45162.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | 45305 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | -6000 | 6000 | 51305 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 6000 | 43866 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45806 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | 0 | 43001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43001 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | 0 | 41943 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | 0 | 5880 | 0 | 36063 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | 0 | 40804 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | 0 | -1153.6287 | 1130.5561 | 41957.6287 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | 0 | 42065 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | 0 | 107.3713 | 1020.9936 | 41957.6287 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | 0 | 42514 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | 0 | 556.3713 | 453.2678 | 41957.6287 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | 0 | 41962 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | 0 | 4.3713 | 448.8073 | 41957.6287 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | 0 | 41788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | 0 | -169.6287 | 615.0434 | 41957.6287 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | 0 | 42209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | 0 | 251.3713 | 358.5421 | 41957.6287 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | 0 | 42309 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | 0 | 351.3713 | -3.8199e-11 | 41957.6287 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | 0 | 43331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | 0 | -6000 | 5880 | 49331 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | 0 | -122.449 | 6000 | 45156.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | 0 | 42344 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | 0 | 386.3713 | 5605.7436 | 41957.6287 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | 0 | 42219 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | 0 | 3198.8861 | 2341.5741 | 39020.1139 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | 0 | 42146 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | 0 | 188.3713 | 2149.3585 | 41957.6287 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 44064 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 2106.3713 | -9.0949e-12 | 41957.6287 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | 48231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 48231 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | 49684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 49684 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | 49268 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 49268 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | -9.2806e-12 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | -6000 | 5880 | 55286 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 5880 | 42953 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | 0 | 44003 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | 0 | -122.449 | 6000 | 44125.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | 0 | 43970 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | 0 | 0 | 6000 | 43970 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | 0 | 0 | 6000 | 43912 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | 0 | 42613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | 0 | 5880 | 0 | 36733 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | 0 | 0 | 0 | 43487 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | 0 | 42340 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | 0 | 0 | 0 | 42340 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | 0 | 42479 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | 0 | 0 | 0 | 42479 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | 0 | 42837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | 0 | 0 | 0 | 42837 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | 0 | 43701 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | 0 | 0 | 0 | 43701 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | 0 | 45093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | 0 | 0 | 0 | 45093 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | 0 | 0 | 0 | 44968 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | 0 | 0 | 0 | 50870 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | -122.449 | 120 | 47074.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | 47294 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | -6000 | 6000 | 53294 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | 48476 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | -7.2474e-12 | 6000 | 48476 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | 44134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | 0 | 6000 | 44134 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 6000 | 47130 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 6000 | 47943 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | 47565 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | 0 | 6000 | 47565 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 6000 | 43904 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | 0 | 44194 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | 0 | 0 | 6000 | 44194 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | 0 | 42950 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | 0 | 1e-12 | 6000 | 42950 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | 0 | 42944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | 0 | 1e-12 | 6000 | 42944 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | 0 | 42331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | 0 | 1e-12 | 6000 | 42331 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | 0 | 1e-12 | 6000 | 41900 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | 0 | 42977 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | 0 | 5880 | -1.7351e-13 | 37097 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | 0 | 0 | -1.7351e-13 | 43671 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | 0 | 42090 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | 0 | 0 | -1.7351e-13 | 42090 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | 0 | 45424 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | 0 | 0 | -1.7351e-13 | 45424 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | 0 | 44412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | 0 | 0 | -1.7351e-13 | 44412 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | 0 | 44655 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | 0 | 0 | -1.7351e-13 | 44655 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | 0 | 0 | -1.7351e-13 | 44805 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | 0 | 0 | -1.7351e-13 | 47386 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | 0 | 0 | -1.7351e-13 | 50659 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 51727 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 0 | -1.7351e-13 | 51727 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 0 | -1.7351e-13 | 48139 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | 46599 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | -6000 | 5880 | 52599 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | 52293 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | -122.449 | 6000 | 52415.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | 52074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | 0 | 6000 | 52074 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 6000 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | -2.0412e-12 | 6000 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 6000 | 49849 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 6000 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 6000 | 43542 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | 0 | 43464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | 0 | 1e-12 | 6000 | 43464 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | 0 | 43569 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | 0 | 2540 | 3408.1633 | 41029 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | 0 | 42244 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | 0 | 1215 | 2168.3673 | 41029 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | 0 | 42158 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | 0 | 1129 | 1016.3265 | 41029 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | 0 | 41260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | 0 | 231 | 780.6122 | 41029 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | 0 | 41446 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | 0 | 417 | 355.102 | 41029 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | 0 | 236 | 114.2857 | 41029 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | 0 | 41141 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | 0 | 112 | 2.0004e-12 | 41029 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | 0 | 40395 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | 0 | -122.449 | 120 | 40517.449 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | 0 | 41348 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | 0 | -6000 | 6000 | 47348 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | 0 | 44124 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | 0 | 0 | 6000 | 44124 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | 0 | 41346 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | 0 | 317 | 5676.5306 | 41029 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | 0 | 41144 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | 0 | 115 | 5559.1837 | 41029 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | 0 | 42276 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | 0 | 5224 | 228.5714 | 37052 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | 41253 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | 224 | -4.3656e-11 | 41029 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | 42484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | 0 | -4.3656e-11 | 42484 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | 46548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | 0 | -4.3656e-11 | 46548 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | 45827 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | 0 | -4.3656e-11 | 45827 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | 0 | -4.3656e-11 | 47001 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | -6000 | 5880 | 52187 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | 47762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | -122.449 | 6000 | 47884.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 6000 | 47916 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 6000 | 47709 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 6000 | 46421 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | 0 | 42852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42852 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | 0 | 42024 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | 0 | 5243.6029 | 649.3848 | 36780.3971 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | 0 | 42023 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | 0 | -1354.75 | 1977.0398 | 43377.75 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | 0 | 41463 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | 0 | -1914.75 | 3853.4948 | 43377.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | 0 | 42540 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | 0 | -837.75 | 4674.4898 | 43377.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | 0 | 43774 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | 0 | 396.25 | 4270.1531 | 43377.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | 0 | 43494 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | 0 | 116.25 | 4151.5306 | 43377.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | 0 | 44754 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | 0 | 1376.25 | 2747.1939 | 43377.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | 0 | 2692.25 | 0 | 43377.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | 0 | 44737 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | 0 | -6000 | 5880 | 50737 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | 0 | 45767 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | 0 | -122.449 | 6000 | 45889.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | 0 | 44406 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | 0 | 1028.25 | 4950.7653 | 43377.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | 0 | 44724 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | 0 | 1346.25 | 3577.0408 | 43377.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | 0 | 45118 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | 0 | 1740.25 | 1801.2755 | 43377.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 45143 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 1765.25 | -5.457e-11 | 43377.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | 50469 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | -1e-12 | -5.2751e-11 | 50469 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | 50139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | -1e-12 | -5.0932e-11 | 50139 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | 51556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | -1e-12 | -4.9113e-11 | 51556 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | 0 | -4.9113e-11 | 50516 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | -122.449 | 120 | 52081.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | 50445 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | -6000 | 6000 | 56445 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | 51074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | 0 | 6000 | 51074 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 6000 | 50526 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 6000 | 46819 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | 0 | 47228 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47228 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | 0 | 46510 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | 0 | 3749.9356 | 2173.5351 | 42760.0644 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | 0 | 47277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | 0 | 895 | 1260.2698 | 46382 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | 0 | 45327 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | 0 | -1055 | 2294.1698 | 46382 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | 0 | -166 | 2456.8498 | 46382 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | 0 | 1031 | 1404.809 | 46382 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | 0 | 47287 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | 0 | 905 | 481.3396 | 46382 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | 0 | 46364 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | 0 | -18 | 498.9796 | 46382 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | 0 | 489 | -5.2751e-11 | 46382 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | 0 | -122.449 | 120 | 47494.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | 0 | -6000 | 6000 | 54156 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | 0 | 46842 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | 0 | 460 | 5530.6122 | 46382 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | 0 | 1698 | 3797.9592 | 46382 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | 0 | 1413 | 2356.1224 | 46382 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | 48691 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | 2309 | 1.819e-12 | 46382 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 52276 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 52276 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | -3.7122e-12 | 5.457e-12 | 52979 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | 51107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | -122.449 | 120 | 51229.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 120 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | 52373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | -6000 | 6000 | 58373 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | -2.7842e-12 | 6000 | 52162 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | 50030 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | 0 | 6000 | 50030 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 6000 | 48699 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 50451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50451 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45429 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | 0 | 44610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 38730 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 43410 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | 0 | -560.75 | 549.535 | 44317.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | 0 | 43618 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | 0 | -699.75 | 1235.29 | 44317.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | 0 | 43036 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | 0 | 77.1849 | 1156.5299 | 42958.8151 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | 0 | 43266 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | 0 | -1051.75 | 2187.2449 | 44317.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | 0 | 44596 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | 0 | 278.25 | 1903.3163 | 44317.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | 0 | 46183 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | 0 | 1865.25 | -8.1855e-12 | 44317.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | 0 | 45841 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | 0 | -6000 | 5880 | 51841 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | 0 | -122.449 | 6000 | 46338.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | 0 | 45354 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | 0 | 1036.25 | 4942.602 | 44317.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | 0 | 2449.25 | 2443.3673 | 44317.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | 0 | 45928 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | 0 | 1610.25 | 800.2551 | 44317.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 45102 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 784.25 | -9.0949e-12 | 44317.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | 50292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 50292 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | 49284 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49284 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51713 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | 51772 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51772 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | 49385 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | -6000 | 5880 | 55385 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | -122.449 | 6000 | 51219.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | 53835 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | 0 | 6000 | 53835 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 6000 | 51464 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47156 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | 0 | 46380 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | 0 | 1356.0848 | 4616.24 | 45023.9152 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | 0 | 45250 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | 0 | -1297 | 5887.3 | 46547 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | 0 | -115 | 6000 | 46547 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 384 | 5608.1633 | 46547 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | 0 | 46431 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | 0 | -116 | 5721.8433 | 46547 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | 0 | 46271 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | 0 | -276 | 5992.3233 | 46547 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | 0 | 5872.4768 | 1.6371e-11 | 40468.5232 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | 0 | 8.0036e-11 | -6.5484e-11 | 46547 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | 0 | -6000 | 5880 | 53682 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | 0 | 48415 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | 0 | 0 | 5880 | 48415 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | 0 | 44881 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | 0 | -122.449 | 6000 | 45003.449 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | 0 | 45488 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | 0 | 0 | 6000 | 45488 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 39958 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | 4.5652e-12 | -1.0914e-11 | 45733 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | 51281 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 51281 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | 50297 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 50297 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 51893 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 52150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 52150 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 46522 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 46522 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | 51162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | -122.449 | 120 | 51284.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | -6000 | 6000 | 58287 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 6000 | 54199 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 6000 | 54684 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 6000 | 50007 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | 0 | 49702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | 0 | 0 | 6000 | 49702 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 6000 | 49656 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 6000 | 48193 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 6000 | 48287 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | 0 | 48681 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | 0 | 0 | 6000 | 48681 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | 0 | 0 | 6000 | 48957 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 6000 | 48173 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | 0 | 48639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | 0 | 0 | 6000 | 48639 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 6000 | 48571 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | 0 | 50152 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | 0 | 0 | 6000 | 50152 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 6000 | 49133 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | 0 | 52119 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | 0 | 0 | 6000 | 52119 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | 0 | 54197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | 0 | 5880 | 0 | 48317 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | 54282 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | -6000 | 5880 | 60282 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | -122.449 | 6000 | 54887.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 6000 | 54739 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 6000 | 52189 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | 0 | 45927 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | 0 | 0 | 6000 | 45927 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 6000 | 47843 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | 0 | 47069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | 0 | 0 | 6000 | 47069 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | 0 | 45924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45924 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | 0 | 44233 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44233 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | 0 | 45884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45884 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 6000 | 45444 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | 0 | 44501 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | 0 | 0 | 6000 | 44501 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | 0 | 45871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | 0 | 0 | 6000 | 45871 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 6000 | 45853 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 6000 | 49069 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48517 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | 0 | 49323 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49323 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 46235 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 53494 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 53494 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 51654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 51654 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | -6000 | 5880 | 56526 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 5880 | 51257 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 5880 | 51193 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | 48944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | -122.449 | 6000 | 49066.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 6000 | 51883 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 6000 | 51582 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 6000 | 47845 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | 0 | 40824 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 40824 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | 0 | 41833 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | 0 | 1.0027e-12 | 6000 | 41833 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | 0 | 43065 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | 0 | 5880 | -3.4106e-12 | 37185 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | 0 | 41478 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | 0 | -9.2806e-13 | -2.5153e-12 | 41478 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | 0 | 40835 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | 0 | -2953.699 | 2894.625 | 43788.699 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | 0 | 41562 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | 0 | -3168.75 | 6000 | 44730.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43290 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 4669.75 | 1234.949 | 38103.25 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | 0 | 45941 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | 0 | 1210.25 | -9.0949e-13 | 44730.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | 0 | 46597 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | 0 | -122.449 | 120 | 46719.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | 0 | 47058 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | 0 | -6000 | 6000 | 53058 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | 0 | 45948 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | 0 | 1217.25 | 4757.9082 | 44730.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | 0 | 45976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | 0 | 1245.25 | 3487.2449 | 44730.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | 0 | 46476 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | 0 | 1745.25 | 1706.3776 | 44730.75 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | 1672.25 | 0 | 44730.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 46926 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 9.2806e-13 | -1.819e-12 | 46926 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 45733 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | 45913 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 45913 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | 45372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 45372 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | 45548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | -122.449 | 120 | 45670.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | 45951 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | -6000 | 6000 | 51951 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 6000 | 45216 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | 45523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | 0 | 6000 | 45523 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 6000 | 44687 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44990 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | 0 | 45763 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | 0 | 0 | 6000 | 45763 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | 0 | 5880 | 0 | 39538 | 0.2 | 1 | 1
2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | 0 | -2199 | 2155.02 | 46472 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | 0 | 44745 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | 0 | -1727 | 3847.48 | 46472 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | 0 | 45241 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | 0 | -1231 | 5053.86 | 46472 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | 0 | 0 | 5053.86 | 46357 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | 0 | 45648 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | 0 | 4952.7828 | 0 | 40695.2172 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | 0 | -212 | 207.76 | 46472 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | 0 | 0 | 207.76 | 45921 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | 0 | -4845.449 | 4956.3 | 51814.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | 0 | -1065 | 6000 | 46472 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | 0 | 46472 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | 0 | -2.2737e-13 | 6000 | 46472 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | 0 | 5001 | 896.9388 | 41609 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | 47351 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | 879 | -7.276e-12 | 46472 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | 45885 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 45885 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 45429 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | 44972 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 44972 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 44218 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | 42092 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 42092 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | 43199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | -6000 | 5880 | 49199 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | 44107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | -122.449 | 6000 | 44229.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 6000 | 43964 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 6000 | 42147 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | 0 | 43240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43240 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | 0 | 43957 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43957 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | 0 | 43267 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | 0 | 5880 | 0 | 37387 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | 0 | 44611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | 0 | -1647 | 1614.06 | 46258 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | 0 | 44653 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | 0 | -1605 | 3186.96 | 46258 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | 0 | 45437 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | 0 | -821 | 3991.54 | 46258 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | 0 | 44464 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | 0 | 0 | 3991.54 | 44464 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | 0 | 46368 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | 0 | 3911.7092 | 1.819e-12 | 42456.2908 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 46213 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | 0 | 46485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 46485 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | 0 | 48009 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | 0 | -5457.449 | 5348.3 | 53466.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | 0 | -665 | 6000 | 46258 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | 0 | 1.5468e-13 | 6000 | 46258 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | 0 | 5880 | 3.638e-12 | 40328 | 0.24 | 1 | 1
2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | 1.7826e-12 | 1.819e-12 | 45749 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | 1.0204e-12 | 0 | 45128 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | 45769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 45769 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | 45413 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | 45413 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 44672 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | -122.449 | 120 | 45592.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | 45138 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | -6000 | 6000 | 51138 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | 0 | 6000 | 44892 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 6000 | 45783 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 6000 | 45283 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | 0 | 45436 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45436 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44428 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | 0 | 43203 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 37323 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | 0 | 44090 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 44090 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | 0 | 43713 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | 0 | -1146 | 1123.08 | 44859 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | 0 | 44143 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | 0 | -716 | 1824.76 | 44859 | 0 | 1 | 1
2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | 0 | 44155 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | 0 | 1788.2648 | 0 | 42366.7352 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | 0 | 44349 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | 0 | 0 | 0 | 44349 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | 0 | 44859 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | 0 | 2.2737e-13 | 0 | 44859 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | 0 | 44966 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | 0 | -6000 | 5880 | 50966 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 5880 | 46862 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | 0 | 43715 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | 0 | 0 | 5880 | 43715 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | 0 | -122.449 | 6000 | 44797.449 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | 0 | 45822 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | 0 | 3345 | 2586.7347 | 42477 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | 2535 | -3.0923e-11 | 44859 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | 0 | -3.0923e-11 | 51547 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | 0 | -3.0923e-11 | 51169 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | -3.7122e-12 | -2.7285e-11 | 52724 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | 0 | -2.7285e-11 | 51135 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | 0 | -2.7285e-11 | 52507 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | -6000 | 5880 | 57930 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | 49837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | -122.449 | 6000 | 49959.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | 46904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | 0 | 6000 | 46904 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 6000 | 50019 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | 0 | 45650 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45650 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | 0 | 45937 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 40057 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 45670 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | 0 | 45740 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 45740 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | 0 | 45260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | 0 | -2166.2773 | 2122.9517 | 47426.2773 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | 0 | -2626.2773 | 4696.7035 | 47426.2773 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | 0 | 45494 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | 0 | 3909.0467 | 707.8803 | 41584.9533 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | 0 | 48120 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | 0 | 693.7227 | -3.638e-11 | 47426.2773 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | 0 | -544.2773 | 533.3917 | 47426.2773 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | 0 | 46761 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | 0 | -5578.1717 | 6000 | 52339.1717 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 6000 | 48186 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | 0 | 47658 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | 0 | 231.7227 | 5763.5483 | 47426.2773 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | 0 | -241.2773 | 6000 | 47426.2773 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | 0 | 46292 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | 0 | 5880 | -2.5466e-11 | 40412 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | 46501 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | 1e-12 | -2.5466e-11 | 46501 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | 51552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | 5.3478e-12 | -3.2742e-11 | 51552 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | -1.8561e-12 | -2.9104e-11 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | 52495 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | -1.8561e-12 | -2.5466e-11 | 52495 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 52148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 0 | -2.5466e-11 | 52148 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | 0 | -2.5466e-11 | 52696 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | 0 | -2.5466e-11 | 49748 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -6000 | 5880 | 56806 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | 53475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | -122.449 | 6000 | 53597.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 6000 | 52209 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | 0 | 46978 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | 0 | 0 | 6000 | 46978 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | 0 | 47247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | 0 | 0 | 6000 | 47247 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | 0 | 47584 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | 0 | 0 | 6000 | 47584 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 6000 | 45585 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | 0 | 44743 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | 0 | 5880 | 0 | 38863 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | 0 | 44526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | 0 | 0 | 0 | 44526 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | 0 | 0 | 0 | 45889 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | 0 | -6000 | 5880 | 52197 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | 0 | 47261 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | 0 | 0 | 5880 | 47261 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | 0 | 46924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | 0 | -122.449 | 6000 | 47046.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 6000 | 51965 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | 0 | 52723 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | 0 | 5880 | 0 | 46843 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 49157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 0 | 0 | 49157 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 51272 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 0 | 0 | 51272 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | 52260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | 0 | 0 | 52260 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | 51165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | 0 | 0 | 51165 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | -122.449 | 120 | 51327.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | 50356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | -6000 | 6000 | 56356 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | 45782 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | 0 | 6000 | 45782 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 6000 | 46840 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | 0 | 47010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | 0 | 0 | 6000 | 47010 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | 0 | 46240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46240 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | 0 | 45449 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45449 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | 0 | 45887 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | 0 | 0 | 6000 | 45887 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 6000 | 45161 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 6000 | 45358 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | 0 | 45032 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | 0 | 0 | 6000 | 45032 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45244 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | 0 | 44606 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | 0 | 0 | 6000 | 44606 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44860 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | 0 | 48198 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48198 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 44855 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 51396 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | 51263 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 51263 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | 50093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 50093 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | 49174 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 49174 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | 50422 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | -122.449 | 120 | 50544.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | -6000 | 6000 | 52935 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 6000 | 46741 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | 49089 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | 0 | 6000 | 49089 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 6000 | 45288 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | 0 | 43433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43433 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | 0 | 42430 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 36550 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | 0 | 42761 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | 0 | -2308.236 | 2262.0713 | 45069.236 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | 0 | 43196 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | 0 | 2216.8299 | -1.0914e-11 | 40979.1701 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | 0 | -2458.236 | 2409.0713 | 45069.236 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | 0 | 44179 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | 0 | 2360.8899 | -1.0914e-11 | 41818.1101 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | 0 | 44016 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | 0 | -1053.236 | 1032.1713 | 45069.236 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | 0 | 45854 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | 0 | 784.764 | 231.3918 | 45069.236 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | 0 | 45296 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | 0 | 226.764 | -1.0914e-11 | 45069.236 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | 0 | -2896.9769 | 2839.0373 | 47884.9769 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | 0 | 44433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | 0 | 0 | 2839.0373 | 44433 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | 0 | 43202 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | 0 | -1867.236 | 4668.9287 | 45069.236 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | 0 | 43711 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | 0 | -1358.236 | 6000 | 45069.236 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | 0 | 45423 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | 0 | 4843.236 | 1057.9224 | 40579.764 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | 46106 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | 1036.764 | -1.4552e-11 | 45069.236 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 49560 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | 46832 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 46832 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 49177 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | 50654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | -6000 | 5880 | 56654 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | -122.449 | 6000 | 50857.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | 53741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | 0 | 6000 | 53741 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 6000 | 51122 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | 0 | 46150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46150 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | 0 | 45698 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | 0 | 5880 | -1.819e-11 | 39818 | 0.44 | 1 | 1
2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | 0 | 45862 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | 0 | -156 | 152.88 | 46018 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | 0 | 45672 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | 0 | 149.8224 | -1.6371e-11 | 45522.1776 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | 0 | 43833 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | 0 | -2185 | 2141.3 | 46018 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | 0 | 44028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | 0 | 2098.474 | -1.6371e-11 | 41929.526 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | 0 | 43112 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 43112 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | 0 | 42875 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 42875 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | 0 | 45013 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | 0 | -1005 | 984.9 | 46018 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | 0 | 44356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | 0 | -3488.449 | 4403.58 | 47844.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | 0 | 45148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | 0 | 0 | 4403.58 | 45148 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | 0 | 44389 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | 0 | -1629 | 6000 | 46018 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | 0 | 46018 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | 0 | 4.5475e-13 | 6000 | 46018 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | 0 | 46612 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | 0 | 4689 | 1215.3061 | 41923 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 47209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 1191 | 0 | 46018 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | 0 | 0 | 52135 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | 50426 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 50426 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | 52073 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 52073 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | 51167 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 51167 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | 47523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 47523 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | -6000 | 5880 | 57981 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | 52702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | -122.449 | 6000 | 52824.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 6000 | 54828 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 6000 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | 0 | 48063 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48063 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | 0 | 4577.9576 | 1328.6147 | 42785.0424 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | 0 | 47923 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | 0 | 891.0212 | 419.4094 | 47031.9788 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | 0 | 411.0212 | -6.3665e-12 | 47031.9788 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | 0 | 46528 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | 0 | -503.9788 | 493.8992 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | 0 | 47516 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | 0 | 484.0212 | -4.5475e-12 | 47031.9788 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | 0 | 45823 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | 0 | -96.8567 | 94.9196 | 45919.8567 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | 0 | 45108 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | 0 | 0 | 94.9196 | 45108 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | 0 | 47125 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | 0 | 93.0212 | -1.819e-12 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | 0 | 46215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 46215 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | 0 | 45770 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | 0 | -1228.4914 | 1203.9216 | 46998.4914 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | 0 | -2734.9788 | 3884.2008 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | 0 | -2158.9788 | 6000 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | 0 | 45387 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | 0 | 5718.9788 | 164.3074 | 39668.0212 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | 161.0212 | -1.0914e-11 | 47031.9788 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | 49248 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 49248 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 47847 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 47131 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | 50820 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 50820 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | -6000 | 5880 | 53830 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | 51775 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | -122.449 | 6000 | 51897.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 6000 | 51031 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 6000 | 51702 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 6000 | 50534 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | 0 | 44906 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44906 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | 0 | 5073 | 823.4694 | 38839 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | 0 | 45377 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | 0 | 285 | 532.6531 | 45092 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | 0 | 522 | -1.0914e-11 | 45092 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | 0 | 45092 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | 0 | 7.1944e-14 | -1.0914e-11 | 45092 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | 0 | 43629 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 43629 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | 0 | 44026 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | 0 | -1066 | 1044.68 | 45092 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | 0 | 42815 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | 0 | -2277 | 3276.14 | 45092 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | 0 | 43297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | 0 | -1795 | 5035.24 | 45092 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | 0 | 44226 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | 0 | 0 | 5035.24 | 44226 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | 0 | -984.449 | 6000 | 46598.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | 0 | 1304 | 4669.3878 | 45092 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | 0 | 46153 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | 0 | 1061 | 3586.7347 | 45092 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | 0 | 2412 | 1125.5102 | 43247 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | 46195 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | 1103 | 0 | 45092 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | 52816 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 52816 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 53651 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 53651 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | 9.2806e-13 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | -122.449 | 120 | 51684.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | 52899 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | -6000 | 6000 | 58899 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | 51688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | 0 | 6000 | 51688 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 6000 | 47256 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | 0 | 50280 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | 0 | 0 | 6000 | 50280 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 6000 | 46117 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0.32 | 0 | 0 | 2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | 0 | 5762.4 | 120 | 41828.6 | 0.32 | 0 | 0
2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | 0 | -6000 | 6000 | 53481 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0.32 | 1 | 0 | 2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | 0 | 5880 | 1.819e-12 | 42939 | 0.32 | 1 | 0
2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | 0 | 48043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | 0 | -6000 | 5880 | 54043 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | 0 | 46504 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | 0 | 5762.4 | 0 | 40741.6 | 0.04 | 0 | 0
2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | 0 | 46188 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | 0 | -122.449 | 120 | 46310.449 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | 0 | 45290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | 0 | 0 | 120 | 45290 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | 0 | 47464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | 0 | 0 | 120 | 47464 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 120 | 48164 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 120 | 46611 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | 0 | -6000 | 6000 | 53084 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | 0 | 5880 | 3.638e-12 | 41808 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 48403 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 48403 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 52437 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 52437 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 51620 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 51620 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 52496 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 52506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 52506 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 53136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 53136 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | 53246 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | -6000 | 5880 | 59246 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | -122.449 | 6000 | 48722.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | 0 | 50592 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | 0 | 0 | 6000 | 50592 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 6000 | 47375 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | 0 | 48010 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | 0 | 0 | 6000 | 48010 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | 0 | 46653 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | 0 | 0 | 6000 | 46653 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | 0 | 47035 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | 0 | 0 | 6000 | 47035 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 6000 | 47231 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | 0 | 47013 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | 0 | 5880 | 0 | 41133 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | 0 | 45434 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | 0 | 0 | 0 | 45434 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | 0 | 46785 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | 0 | 0 | 0 | 46785 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | 0 | 54479 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | 0 | 0 | 0 | 54479 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | 0 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 54271 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | 49906 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | -122.449 | 120 | 50028.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | 0 | -6000 | 6000 | 48692 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | 0 | 43684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | 0 | 0 | 6000 | 43684 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | 0 | 43860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | 0 | 0 | 6000 | 43860 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | 0 | 42694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | 0 | 0 | 6000 | 42694 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | 0 | 42185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | 0 | 0 | 6000 | 42185 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | 0 | 40244 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | 0 | 0 | 6000 | 40244 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | 0 | 43008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | 0 | 0 | 6000 | 43008 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | 0 | 43841 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | 0 | 0 | 6000 | 43841 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 6000 | 42611 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | 0 | 42642 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | 0 | 0 | 6000 | 42642 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | 0 | 43128 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | 0 | 0 | 6000 | 43128 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 6000 | 46410 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | 0 | 46625 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | 0 | 0 | 6000 | 46625 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 6000 | 52620 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 6000 | 47662 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | 0 | 5880 | 0 | 39478 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | 1.9604e-12 | -2.0004e-12 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | 0 | -2.0004e-12 | 47093 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | 0 | -2.0004e-12 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | 50082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 50082 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | -122.449 | 120 | 51105.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | -6000 | 6000 | 51936 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | 0 | 46990 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | 0 | 0 | 6000 | 46990 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 6000 | 46895 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | 0 | 47199 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47199 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45853 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | 0 | 44391 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | 0 | 0 | 6000 | 44391 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | 0 | 44482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | 0 | 0 | 6000 | 44482 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 6000 | 45170 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | 0 | 44602 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | 0 | 0 | 6000 | 44602 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | 0 | 44366 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | 0 | 0 | 6000 | 44366 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | 0 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | 0 | 0 | 6000 | 44408 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 6000 | 45554 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | 0 | 0 | 6000 | 45431 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 6000 | 48960 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 6000 | 51903 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 50608 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 44728 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 51017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 51017 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | 46544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 46544 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | 49303 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 49303 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 49322 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 49291 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | -122.449 | 120 | 50991.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | 50287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | -6000 | 6000 | 56287 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | 50961 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | 0 | 6000 | 50961 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | 0 | 44258 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | 0 | 0 | 6000 | 44258 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | 0 | 42734 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | 0 | 0 | 6000 | 42734 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | 0 | 41371 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | 0 | 79.613 | 5918.7623 | 41291.387 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | 0 | 40537 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | 0 | -82.8956 | 6000 | 40619.8956 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | 0 | 41193 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 35313 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | 0 | 39767 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | 0 | -1524.387 | 1493.8993 | 41291.387 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | 0 | 40682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | 0 | -609.387 | 2091.0986 | 41291.387 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | 0 | 40447 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | 0 | -844.387 | 2918.5979 | 41291.387 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | 0 | 42534 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | 0 | 1242.613 | 1650.6255 | 41291.387 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | 0 | 42909 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | 0 | 1617.613 | -7.276e-12 | 41291.387 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | 0 | 42959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 42959 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | 0 | 44525 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | 0 | -6000 | 5880 | 50525 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | 0 | 43255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | 0 | -122.449 | 6000 | 43377.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | 0 | 43717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | 0 | 0 | 6000 | 43717 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | 0 | 43415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | 0 | 3349.387 | 2582.2581 | 40065.613 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | 0 | 43822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | 0 | 2530.613 | -7.276e-12 | 41291.387 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | 49606 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49606 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49796 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 49580 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | 49411 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 49411 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 45607 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | 47763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | -6000 | 5880 | 53763 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | 52377 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | -122.449 | 6000 | 52499.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | 0 | 47891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | 0 | 0 | 6000 | 47891 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | 0 | 42899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | 0 | 0 | 6000 | 42899 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | 0 | 42053 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42053 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | 0 | 42942 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42942 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | 0 | 43035 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 37155 | 0.48 | 1 | 1
2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | 0 | 41548 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | 0 | -3090.5 | 3028.69 | 44638.5 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | 0 | 40726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | 0 | 2968.1162 | -5.457e-12 | 37757.8838 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | 0 | 41867 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 41867 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | 0 | 41682 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 41682 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 42773 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | 0 | 43018 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | 0 | -6000 | 5880 | 49018 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | 0 | -122.449 | 6000 | 46382.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 6000 | 45485 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | 0 | 44939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | 0 | 0 | 6000 | 44939 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | 0 | 47123 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | 0 | 2484.5 | 3464.7959 | 44638.5 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | 0 | 48034 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | 0 | 3395.5 | -1.819e-12 | 44638.5 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 53575 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | 51271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | -3.7122e-12 | 1.819e-12 | 51271 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | -6000 | 5880 | 58229 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 48624 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 5762.4 | 0 | 42861.6 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | 52716 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | -6000 | 5880 | 58716 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | 53245 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | -122.449 | 6000 | 53367.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 6000 | 50928 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | 0 | 47319 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | 0 | 0 | 6000 | 47319 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | 0 | 46302 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46302 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | 0 | 47522 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | 0 | 966.7286 | 5013.5422 | 46555.2714 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | 0 | 47966 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | 0 | 4913.2714 | -3.638e-12 | 43052.7286 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | 0 | 45561 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | 0 | -994.2714 | 974.3859 | 46555.2714 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | 0 | 45544 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | 0 | 0 | 974.3859 | 45544 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | 0 | 46209 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | 0 | -346.2714 | 1313.7319 | 46555.2714 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | 0 | 47278 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | 0 | 722.7286 | 576.2537 | 46555.2714 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | 0 | 47120 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | 0 | 564.7286 | 0 | 46555.2714 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | 0 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | 0 | 1.8561e-12 | -1.819e-12 | 47900 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | 0 | 48615 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 48615 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | 0 | -6000 | 5880 | 53730 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | 0 | 47774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | 0 | -122.449 | 6000 | 47896.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | 0 | 47635 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | 0 | 5463.2714 | 425.2333 | 42171.7286 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | 0 | 416.7286 | -9.0949e-12 | 46555.2714 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | 52417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 52417 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 49842 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49842 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | 51357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51357 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49627 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | 52910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 52910 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 53459 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | 52316 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | -6000 | 5880 | 58316 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | 53551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | -122.449 | 6000 | 53673.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 6000 | 50194 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 6000 | 48705 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | 0 | 47222 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | 0 | 0 | 6000 | 47222 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | 0 | 47554 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | 0 | 66.819 | 5931.8174 | 47487.181 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | 0 | 47235 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | 0 | 5813.181 | -8.1855e-12 | 41421.819 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | 0 | -759.181 | 743.9974 | 47487.181 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | 0 | 729.1175 | -9.0949e-13 | 46015.8825 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | 0 | -1050.181 | 1029.1774 | 47487.181 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | 0 | 47059 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | 0 | -428.181 | 1448.7949 | 47487.181 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | 0 | 1419.819 | -2.9104e-11 | 47487.181 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | 0 | 49107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | 0 | -122.449 | 120 | 49229.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | 0 | -6000 | 6000 | 54797 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 6000 | 45495 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | 0 | 46340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | 0 | 0 | 6000 | 46340 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | 0 | 47245 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | 0 | 4895.181 | 1004.9173 | 42349.819 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | 0 | 984.819 | -1.0914e-11 | 47487.181 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | 52850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 52850 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | 51518 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 51518 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 52441 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | 53796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | -7.1304e-12 | 0 | 53796 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | -6000 | 5880 | 61125 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | 0 | 54630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | 0 | -122.449 | 6000 | 54752.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | 0 | 49994 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | 0 | 0 | 6000 | 49994 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | 0 | 49873 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | 0 | 0 | 6000 | 49873 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | 0 | 47697 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | 0 | 0 | 6000 | 47697 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | 0 | 47167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | 0 | 0 | 6000 | 47167 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | 0 | 46417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | 0 | 0 | 6000 | 46417 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 5880 | 0 | 41440 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | 0 | 47116 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | 0 | 0 | 0 | 47116 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | 0 | 47163 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | 0 | 0 | 0 | 47163 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | 0 | 46590 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | 0 | 0 | 0 | 46590 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | 0 | 48027 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | 0 | -6000 | 5880 | 54027 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | 0 | -122.449 | 6000 | 48437.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 6000 | 51396 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | 0 | 52896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | 0 | 0 | 6000 | 52896 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | 0 | 5880 | 0 | 47548 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 53432 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 0 | 0 | 53432 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 52042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 0 | 0 | 52042 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | 53039 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | 0 | 0 | 53039 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 51621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 0 | 0 | 51621 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 50863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 0 | 0 | 50863 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | -6000 | 5880 | 56744 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | 0 | -122.449 | 6000 | 50866.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | 0 | 46174 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | 0 | 0 | 6000 | 46174 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | 0 | 45197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | 0 | 0 | 6000 | 45197 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | 0 | 46988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | 0 | 0 | 6000 | 46988 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | 0 | 46729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | 0 | 0 | 6000 | 46729 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | 0 | 46299 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | 0 | 0 | 6000 | 46299 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | 0 | 5880 | 0 | 40848 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | 0 | 46773 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | 0 | 0 | 0 | 46773 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | 0 | 44413 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | 0 | -122.449 | 120 | 44535.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | 0 | 44644 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | 0 | -6000 | 6000 | 50644 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | 0 | 48405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | 0 | 0 | 6000 | 48405 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | 0 | 47118 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | 0 | 0 | 6000 | 47118 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 6000 | 48891 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 6000 | 51603 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | 0 | 52804 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | 0 | 5880 | 0 | 46924 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | 52568 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | -6000 | 5880 | 58568 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | -122.449 | 6000 | 48948.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 6000 | 47582 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 6000 | 47667 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | 0 | 48215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48215 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47215 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | 0 | 46881 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46881 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 40665 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | 0 | 46398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 46398 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 46726 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | 0 | 45723 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 45723 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 48241 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | 0 | 48082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | 0 | -6000 | 5880 | 54082 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | 0 | -122.449 | 6000 | 47049.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 6000 | 48960 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | 0 | 53647 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53647 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 47489 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 48927 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | 52140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 52140 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | 52843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 52843 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 50344 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 50344 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 52037 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | -122.449 | 120 | 53934.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -6000 | 6000 | 58941 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 6000 | 54297 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | 0 | 49090 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | 0 | 0 | 6000 | 49090 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | 0 | 48911 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | 0 | 0 | 6000 | 48911 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | 0 | 1355.1244 | 4617.22 | 46576.8756 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | 0 | -1411 | 6000 | 48893 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | 0 | 46180 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | 0 | 2092.7116 | 3864.58 | 44087.2884 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | 0 | -2179 | 6000 | 48893 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 39120 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | 0 | 45491 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | 0 | -3402 | 3333.96 | 48893 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | 0 | 46008 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | 0 | -32.449 | 3365.76 | 46040.449 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | 0 | -2688 | 6000 | 48893 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 6000 | 47348 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | 0 | 48367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | 0 | 0 | 6000 | 48367 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | 0 | 46980 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | 0 | 5762.4 | 120 | 41217.6 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | 0 | -6000 | 6000 | 53310 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | 0 | 48290 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | 0 | 5880 | 0 | 42410 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | 0 | 48893 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | 0 | 1.7508e-11 | -1.819e-11 | 48893 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 52228 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 53549 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | 53102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 53102 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 53833 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 53811 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | 52864 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | -6000 | 5880 | 58864 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | 52188 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | -122.449 | 6000 | 52310.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 6000 | 54458 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | 0 | 47213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | 0 | 0 | 6000 | 47213 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | 0 | 47025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47025 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | 0 | 47407 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | 0 | 1077.5688 | 4900.44 | 46329.4312 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | 0 | 47142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | 0 | -1122 | 6000 | 48264 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | 0 | 48152 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | 0 | 1588.5016 | 4379.08 | 46563.4984 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | 0 | -1654 | 6000 | 48264 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | 0 | 47432 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | 0 | 5880 | -1.6371e-11 | 41552 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | 0 | -2347 | 2300.06 | 48264 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | 0 | -3002 | 5242.02 | 48264 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | 0 | 45126 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | 0 | -773.449 | 6000 | 45899.449 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | 0 | 46367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | 0 | 0 | 6000 | 46367 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 6000 | 46777 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 6000 | 47109 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | 0 | 47740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | 0 | 0 | 6000 | 47740 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | 0 | 5880 | 1.2733e-11 | 41064 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | 0 | 48264 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | 0 | 1.4552e-11 | -3.638e-12 | 48264 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | 53538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | 1.5531e-12 | -5.457e-12 | 53538 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 53336 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 52100 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | 52091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 52091 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | 52403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | -6000 | 5880 | 58403 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | 49821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | -122.449 | 6000 | 49943.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 6000 | 50495 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 6000 | 52392 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47731 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | 0 | 1352.9247 | 4619.4646 | 46296.0753 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | 0 | 634.9247 | 3971.5823 | 46296.0753 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | 0 | 46377 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | 0 | 80.9247 | 3889.0062 | 46296.0753 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | 0 | 44142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | 0 | -2154.0753 | 6000 | 46296.0753 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 40245 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | 0 | 45793 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | 0 | -503.0753 | 493.0138 | 46296.0753 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | 0 | 46721 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | 0 | 424.9247 | 59.4173 | 46296.0753 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | 0 | 11.9247 | 47.2492 | 46296.0753 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | 0 | -74.2355 | 120 | 45889.2355 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | 0 | 47280 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | 0 | 0 | 120 | 47280 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | 0 | -6000 | 6000 | 52025 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | 0 | 47098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | 0 | 0 | 6000 | 47098 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | 0 | 47380 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | 0 | 4281.0753 | 1631.5558 | 43098.9247 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | 0 | 47895 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | 0 | 1598.9247 | -1.0914e-11 | 46296.0753 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | 54029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 54029 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | 51274 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 51274 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 53474 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 53756 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 53756 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | 52314 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 52314 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | 49073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | -6000 | 5880 | 55073 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | 54214 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | -122.449 | 6000 | 54336.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | 53670 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | 0 | 6000 | 53670 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 6000 | 53269 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | 0 | 46551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46551 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | 0 | 46746 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | 0 | 0 | 6000 | 46746 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | 0 | 5880 | 0 | 40913 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | 0 | -2447.2245 | 2398.28 | 48786.2245 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | 0 | -3675.2245 | 6000 | 48786.2245 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | 0 | 46313 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 40433 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | 0 | -122.449 | 120 | 47443.449 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | 0 | 48582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | 0 | 0 | 120 | 48582 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | 0 | 51856 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | 0 | 0 | 120 | 51856 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | 0 | 50290 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | 0 | 0 | 120 | 50290 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | 0 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | 0 | -6000 | 6000 | 56200 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | 0 | 49783 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | 0 | 5006.2245 | 891.6077 | 44776.7755 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | 0 | 49660 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | 0 | 873.7755 | -1.819e-11 | 48786.2245 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | 53439 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 53439 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | 55092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 55092 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 54774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 54774 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | 52887 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 52887 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | 55672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 55672 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | 54537 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | -122.449 | 120 | 54659.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | -6000 | 6000 | 61713 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | 0 | 54872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | 0 | 0 | 6000 | 54872 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 6000 | 50894 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | 0 | 51372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | 0 | 0 | 6000 | 51372 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | 0 | 50293 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | 0 | 0 | 6000 | 50293 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | 0 | 48867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | 0 | 0 | 6000 | 48867 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 6000 | 49719 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 6000 | 49596 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | 0 | 50251 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | 0 | 0 | 6000 | 50251 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 6000 | 49971 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | 0 | 49252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | 0 | 0 | 6000 | 49252 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | 0 | 49416 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | 0 | 0 | 6000 | 49416 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | 0 | 50042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | 0 | 0 | 6000 | 50042 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 6000 | 50147 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 6000 | 53732 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 6000 | 55882 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | 0 | 5880 | 0 | 49470 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | 52680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | 1.9604e-12 | -2.0004e-12 | 52680 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | 0 | -2.0004e-12 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | 0 | -2.0004e-12 | 54362 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 52708 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | 55448 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | -6000 | 5880 | 61448 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | 0 | 51648 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | 0 | -122.449 | 6000 | 51770.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 6000 | 49661 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | 0 | 50896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50896 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | 0 | 49046 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49046 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48738 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | 0 | 48958 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48958 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | 0 | 48440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48440 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | 0 | 50123 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | 0 | 0 | 6000 | 50123 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | 0 | 49440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | 0 | 0 | 6000 | 49440 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 6000 | 48456 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 6000 | 49652 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 6000 | 48402 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 6000 | 49661 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 6000 | 53208 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | 0 | 54634 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | 0 | 0 | 6000 | 54634 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 47372 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 51938 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 51938 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | 54683 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 54683 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | 54713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 54713 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | -122.449 | 120 | 47511.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | 46662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | -6000 | 6000 | 52662 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 6000 | 47601 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 6000 | 46812 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47621 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | 0 | 451.1304 | 5539.6628 | 47736.8696 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | 0 | 47684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | 0 | 5428.8696 | -5.457e-12 | 42255.1304 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | 0 | 47448 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | 0 | -288.8696 | 283.0922 | 47736.8696 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | 0 | -991.8696 | 1255.1243 | 47736.8696 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | 0 | 45300 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | 0 | -2436.8696 | 3643.2565 | 47736.8696 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | 0 | 48302 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | 0 | 565.1304 | 3066.5928 | 47736.8696 | 0 | 1 | 1
2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | 0 | 1363.1304 | 1675.6433 | 47736.8696 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | 0 | 1642.1304 | 0 | 47736.8696 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | 0 | 1.8561e-12 | -1.819e-12 | 48008 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | 0 | 48047 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 48047 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | 0 | 48464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | 0 | -122.449 | 120 | 48586.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | 0 | 47155 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | 0 | -6000 | 6000 | 53155 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | 0 | 47595 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | 0 | 5880 | 1.819e-12 | 41715 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | 0 | 7.1304e-12 | -5.457e-12 | 47582 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | 48023 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 48023 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | 47337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 47337 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 48102 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 47107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 47107 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | 47405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 47405 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -122.449 | 120 | 47572.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | 46109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | -6000 | 6000 | 52109 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | 46281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | 0 | 6000 | 46281 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | 0 | 43677 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | 0 | 0 | 6000 | 43677 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | 0 | 43114 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43114 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | 0 | 42503 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42503 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | 0 | 42523 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 36643 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | 0 | 42153 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 42153 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | 0 | 40701 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 40701 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | 0 | 41587 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 41587 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | 0 | 42665 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | 0 | -1261.7043 | 1236.4702 | 43926.7043 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | 0 | 44069 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | 0 | -448 | 1675.5102 | 44517 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | 0 | 1642 | -1.819e-12 | 44517 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 46538 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | 0 | 46321 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 46321 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | 0 | -122.449 | 120 | 47719.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | 0 | -6000 | 6000 | 54748 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | 0 | 47713 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | 0 | 3196 | 2738.7755 | 44517 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | 0 | 2684 | -9.0949e-12 | 44517 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | 46330 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 46330 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | 45438 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 45438 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | 45061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 45061 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 45170 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 44428 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | -122.449 | 120 | 45283.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | -6000 | 6000 | 51444 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 6000 | 47389 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 6000 | 47633 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47113 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | 0 | 47934 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | 0 | 201 | 5794.898 | 47733 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | 0 | 45057 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | 0 | 5679 | -1.2733e-11 | 39378 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | 0 | 45735 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | 0 | -360.284 | 353.0784 | 46095.284 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | 0 | 47764 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | 0 | 31 | 321.4457 | 47733 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | 0 | -751 | 1057.4257 | 47733 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | 0 | -7 | 1064.2857 | 47733 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | 0 | 604 | 447.9592 | 47733 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | 0 | 48172 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | 0 | 439 | 1.4552e-11 | 47733 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | 47042 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | 0 | -122.449 | 120 | 48214.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | 0 | 48740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | 0 | 0 | 120 | 48740 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | 0 | 47729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | 0 | -6000 | 6000 | 53729 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | 0 | 5880 | 1.4552e-11 | 42412 | 0.52 | 1 | 1
2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | 0 | 5.0932e-11 | -3.4561e-11 | 47733 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | 48224 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | -3.3299e-11 | -3.638e-12 | 48224 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 48963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 48963 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 49544 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 49733 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 49497 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | 50326 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | -122.449 | 120 | 50448.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | -6000 | 6000 | 55863 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | 50140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | 0 | 6000 | 50140 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | 0 | 50307 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | 0 | 0 | 6000 | 50307 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51464 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50330 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | 0 | 50640 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 44760 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 49864 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 48044 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 48739 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | 0 | -926 | 907.48 | 50330 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | 0 | 49362 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | 0 | 0 | 907.48 | 49362 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 907.48 | 49953 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 907.48 | 51329 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | 0 | 52358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | 0 | 0 | 907.48 | 52358 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 907.48 | 51669 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | 0 | -5196.449 | 6000 | 56831.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | 0 | 52112 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | 0 | 3923 | 1996.9388 | 48189 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | 0 | 1957 | -1.0914e-11 | 50330 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | 55340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 55340 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 54619 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | 55234 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 55234 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | 54204 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54204 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 53792 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | 55400 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | -6000 | 5880 | 61400 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | -122.449 | 6000 | 55020.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | 55543 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | 0 | 6000 | 55543 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | 0 | 52969 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52969 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47821 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | 0 | 47426 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47426 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | 0 | 47268 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | 0 | 5880 | -1.0914e-11 | 41388 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 47042 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 47353 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 46668 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | 0 | 47179 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 47179 | 0 | 1 | 1
2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 47174 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | 0 | 47636 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 47636 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 48874 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | 0 | 49824 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 49824 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | 0 | 48955 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | 0 | -122.449 | 120 | 49077.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | 0 | 49347 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | 0 | -6000 | 6000 | 55347 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | 0 | 50747 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | 0 | 2801.5 | 3141.3265 | 47945.5 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | 0 | 51024 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | 0 | 3078.5 | -2.0009e-11 | 47945.5 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | 53367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 53367 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 53459 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | -3.7122e-12 | -1.6371e-11 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | 50372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | -1.6705e-11 | 0 | 50372 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | 48291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | -122.449 | 120 | 48413.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | 43523 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | -6000 | 6000 | 49523 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | 0 | 34493 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | 0 | 0 | 6000 | 34493 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | 0 | 31836 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | 0 | 0 | 6000 | 31836 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | 0 | 32150 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | 0 | 0 | 6000 | 32150 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | 0 | 32888 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | 0 | 0 | 6000 | 32888 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | 0 | 32623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | 0 | 0 | 6000 | 32623 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | 0 | 33283 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | 0 | 0 | 6000 | 33283 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | 0 | 30945 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | 0 | 0 | 6000 | 30945 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | 0 | 28939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | 0 | 0 | 6000 | 28939 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | 0 | 31925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | 0 | 5880 | 0 | 26045 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | 0 | 37860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | 0 | 0 | 0 | 37860 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | 0 | 41506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | 0 | 0 | 0 | 41506 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | 0 | 48104 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | 0 | 0 | 0 | 48104 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | 0 | 46136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | 0 | 0 | 0 | 46136 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | 51986 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | 1e-12 | -1.0204e-12 | 51986 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | 52718 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 52718 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | 51963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 51963 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | -122.449 | 120 | 52048.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | -6000 | 6000 | 57942 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | 0 | 46085 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46085 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | 0 | 44159 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44159 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | 0 | 44844 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44844 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43694 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | 0 | 43425 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43425 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | 0 | 42263 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42263 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41265 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | 0 | 41948 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 36068 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | 0 | 41731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 41731 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | 0 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 42369 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | 0 | 44488 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 44488 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 45262 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | 0 | 43546 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 43546 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | 0 | 43288 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 43288 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | 0 | 46632 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46632 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | 0 | 45929 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 45929 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | 50532 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 50532 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | 44229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 44229 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | 47539 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 47539 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | -122.449 | 120 | 49848.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | 49496 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | -6000 | 6000 | 55496 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | 46629 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | 0 | 6000 | 46629 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 6000 | 47807 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | 0 | 43137 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43137 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | 0 | 44341 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | 0 | 621.4886 | 5365.828 | 43719.5114 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | 0 | 43176 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | 0 | 5258.5114 | -4.5475e-12 | 37917.4886 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | 0 | 42786 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | 0 | -95.2609 | 93.3557 | 42881.2609 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | 0 | 43811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | 0 | 91.4886 | -4.5475e-12 | 43719.5114 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | 0 | 43369 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | 0 | -350.5114 | 343.5012 | 43719.5114 | 0 | 1 | 1
2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | 0 | 42882 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | 0 | -837.5114 | 1164.2624 | 43719.5114 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | 0 | 43720 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | 0 | 0.48857 | 1163.7639 | 43719.5114 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | 0 | 1140.4886 | -3.0013e-11 | 43719.5114 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | 0 | 44318 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | 0 | -3.0684e-11 | 0 | 44318 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | 0 | 45717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | 0 | -122.449 | 120 | 45839.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | 0 | 46017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | 0 | -6000 | 6000 | 52017 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | 0 | 46492 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | 0 | 2772.4886 | 3170.93 | 43719.5114 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | 0 | 45865 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | 0 | 3107.5114 | -7.276e-12 | 42757.4886 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | 52002 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 52002 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | 50281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 50281 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 1e-12 | -8.2964e-12 | 53630 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 0 | -8.2964e-12 | 52915 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | 50977 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | -6000 | 5880 | 56977 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | -122.449 | 6000 | 49802.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 6000 | 54167 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | 0 | 54151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54151 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | 0 | 49067 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49067 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | 0 | 48851 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48851 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | 0 | 49438 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 43558 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | 0 | 49499 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 49499 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | 0 | -829.8511 | 813.2541 | 49640.8511 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | 0 | -228.8511 | 1037.5282 | 49640.8511 | 0 | 1 | 1
2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | 0 | 49145 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | 0 | -495.8511 | 1523.4623 | 49640.8511 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | 0 | 49194 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | 0 | -446.8511 | 1961.3764 | 49640.8511 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | 0 | 51563 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | 0 | 1922.1489 | 0 | 49640.8511 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 52061 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 52696 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | 0 | -122.449 | 120 | 51181.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | 0 | -6000 | 6000 | 55223 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | 0 | 49613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | 0 | 5585.8511 | 300.1519 | 44027.1489 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | 0 | 49935 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | 0 | 294.1489 | -9.0949e-12 | 49640.8511 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 53257 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | 56058 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 56058 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | 56754 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 56754 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | 55795 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 55795 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 56070 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | 55896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | -122.449 | 120 | 56018.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | 53567 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | -6000 | 6000 | 59567 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | 56928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | 0 | 6000 | 56928 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | 0 | 55033 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | 0 | 0 | 6000 | 55033 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | 0 | 50993 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50993 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | 0 | 1545.7528 | 4422.7012 | 50347.2472 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | 0 | 4334.2472 | -3.638e-12 | 46793.7528 | 0.44 | 1 | 1
2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | 0 | 49256 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 49256 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | 0 | -1196.2472 | 1172.3223 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | 0 | -1663.2472 | 2802.3045 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | 0 | 168.7528 | 2630.1078 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | 0 | 455.7528 | 2165.0539 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | 0 | 52469 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | 0 | 2121.7528 | -9.0949e-12 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | 0 | 51892 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | 0 | -9.9766e-12 | 0 | 51892 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | 0 | 51573 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | 0 | 0 | 0 | 51573 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | 0 | 53180 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | 0 | -122.449 | 120 | 53302.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | 0 | 52003 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | 0 | -6000 | 6000 | 58003 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | 0 | 52822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | 0 | 2474.7528 | 3474.742 | 50347.2472 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | 0 | 52602 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | 0 | 3405.2472 | -1.6371e-11 | 49196.7528 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | 58170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | -3.7122e-12 | -1.2733e-11 | 58170 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 57763 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | 57684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 57684 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 57405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 1e-12 | -1.3753e-11 | 57405 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | 56672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | 0 | -1.3753e-11 | 56672 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | -122.449 | 120 | 52383.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | 56623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | -6000 | 6000 | 62623 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | 57351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | 0 | 6000 | 57351 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | 0 | 54921 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54921 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | 0 | 50361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50361 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51161 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49726 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | 0 | 50269 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 44389 | 0.36 | 1 | 1
2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 48894 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 48988 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 50539 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 49457 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 49844 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | 0 | -122.449 | 120 | 50502.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | 0 | 51946 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | 0 | 0 | 120 | 51946 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | 0 | 49771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | 0 | 0 | 120 | 49771 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | 0 | 53020 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | 0 | -6000 | 6000 | 59020 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | 0 | 56485 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | 0 | 3550 | 2377.551 | 52935 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | 0 | 2330 | -7.276e-12 | 52935 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54843 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49576 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 53700 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 53482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 1.9604e-12 | -5.6384e-12 | 53482 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | -1e-12 | -4.6584e-12 | 54092 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | -6000 | 5880 | 57944 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | -122.449 | 6000 | 54298.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 6000 | 54361 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | 0 | 48635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48635 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | 0 | 49277 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49277 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | 0 | 49311 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | 0 | 1511.5 | 4457.6531 | 47799.5 | 0.2 | 1 | 1
2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | 0 | 47419 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | 0 | -380.5 | 4830.5431 | 47799.5 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | 0 | 4733.9322 | -9.0949e-13 | 43109.0678 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | 0 | 46157 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | 0 | 0 | 0 | 46157 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | 0 | 45365 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | 0 | 0 | 0 | 45365 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | 0 | 45772 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 45772 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | 0 | 44698 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 44698 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | 0 | 44255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | 0 | -122.449 | 120 | 44377.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | 0 | 47006 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | 0 | -6000 | 6000 | 53006 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | 0 | 50958 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | 0 | 3158.5 | 2777.0408 | 47799.5 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | 0 | 2721.5 | -1.2733e-11 | 47799.5 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | -2.7842e-12 | -9.0949e-12 | 51409 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 50672 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | 53818 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | -8.913e-12 | 1.6156e-27 | 53818 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 52429 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 50544 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | -6000 | 5880 | 57232 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | 53171 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | -122.449 | 6000 | 53293.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | 0 | 0 | 6000 | 50582 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 6000 | 47840 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 6000 | 47889 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 0 | 6000 | 47932 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | 0 | 48511 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | 0 | 0 | 6000 | 48511 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 6000 | 47872 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | 0 | 47203 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | 0 | 0 | 6000 | 47203 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 6000 | 47633 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | 0 | 47151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | 0 | 0 | 6000 | 47151 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | 0 | 47398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | 0 | 0 | 6000 | 47398 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | 0 | 0 | 6000 | 47197 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | 0 | 47583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | 0 | 5880 | 0 | 41703 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | 0 | 48185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | 0 | 0 | 0 | 48185 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | 0 | 0 | 0 | 48356 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | 0 | 47117 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | 0 | 0 | 0 | 47117 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | 1e-12 | -1.0204e-12 | 49583 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 48101 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | -122.449 | 120 | 47853.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | -6000 | 6000 | 53601 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 6000 | 49043 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | 0 | 46138 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | 0 | 0 | 6000 | 46138 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | 0 | 46482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46482 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45806 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | 0 | 45249 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45249 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | 0 | 45576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45576 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | 0 | 45186 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45186 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 40523 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46534 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | 0 | 46351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46351 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | 0 | 45942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 45942 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | 0 | 46757 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46757 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | 0 | 46135 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46135 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46643 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | 0 | 46452 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46452 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46788 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | 0 | 48190 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 48190 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 52771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 52771 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 52593 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | 54305 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 54305 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 50857 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 1e-12 | -3.7489e-12 | 50857 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | 53940 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | 0 | -3.7489e-12 | 53940 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | 53440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | -122.449 | 120 | 53562.449 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | -6000 | 6000 | 60087 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 6000 | 54148 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | 0 | 49098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | 0 | 0 | 6000 | 49098 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | 0 | 47899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47899 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | 0 | 48491 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | 0 | 8.3283 | 5991.5017 | 48482.6717 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | 0 | 48474 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | 0 | -8.6717 | 6000 | 48482.6717 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 41992 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 47330 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | 0 | 44846 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 44846 | 0 | 1 | 1
2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 44559 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | 0 | 45098 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 45098 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | 0 | 45448 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | 0 | -3034.6717 | 2973.9783 | 48482.6717 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 2973.9783 | 46030 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 2973.9783 | 48874 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | 0 | 48073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | 0 | 0 | 2973.9783 | 48073 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | 0 | -3087.7773 | 6000 | 51632.7773 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | 0 | 4889.6717 | 1010.5391 | 44030.3283 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | 0 | 990.3283 | -9.0949e-12 | 48482.6717 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | 54801 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 54801 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 49241 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | 54703 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 54703 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 53252 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | 54250 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 54250 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | 56412 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | -6000 | 5880 | 62412 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | 51737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | -122.449 | 6000 | 51859.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | 54375 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | 0 | 6000 | 54375 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | 0 | 54079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | 0 | 0 | 6000 | 54079 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46962 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | 0 | 0 | 6000 | 46569 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 475 | 5515.3061 | 47457 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | 0 | 5405 | -8.1855e-12 | 43642 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | 0 | -434.0987 | 425.4167 | 46833.0987 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | 0 | 46402 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | 0 | 0 | 425.4167 | 46402 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | 0 | -629 | 1041.8367 | 47457 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | 0 | 290 | 745.9184 | 47457 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | 0 | 731 | 1.9099e-11 | 47457 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | 0 | 47241 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | 0 | -216 | 211.68 | 47457 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | 0 | 48446 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | 0 | 0 | 211.68 | 48446 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 211.68 | 50181 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | 0 | 49467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | 0 | -5906.449 | 6000 | 55373.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | 0 | 50726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | 0 | 3269 | 2664.2857 | 47457 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | 0 | 2611 | -1.0914e-11 | 47457 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | -5.5683e-12 | -5.457e-12 | 54529 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 53037 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | 57318 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 57318 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 57837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 57837 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | 55817 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 55817 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | 58145 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | -6000 | 5880 | 64145 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | -122.449 | 6000 | 57178.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | 56876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | 0 | 6000 | 56876 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | 0 | 51875 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | 0 | 0 | 6000 | 51875 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | 0 | 50619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50619 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | 0 | 520.2738 | 5469.1083 | 50434.7262 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | 0 | -541.7262 | 6000 | 50434.7262 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | 0 | 49587 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | 0 | 5878.7262 | 1.2998 | 43708.2738 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | 0 | 50436 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | 0 | 1.2738 | -6.3665e-12 | 50434.7262 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | 0 | 49982 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | 0 | -201.7027 | 197.6686 | 50183.7027 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | 0 | 49712 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | 0 | -722.7262 | 905.9403 | 50434.7262 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | 0 | 50663 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | 0 | 228.2738 | 673.0078 | 50434.7262 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | 0 | 50828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | 0 | 393.2738 | 271.708 | 50434.7262 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | 0 | 50701 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | 0 | 266.2738 | -6.3665e-12 | 50434.7262 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 52478 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | 0 | -122.449 | 120 | 50502.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | 0 | 50193 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | 0 | -6000 | 6000 | 56193 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49418 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | 0 | 50753 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 44873 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | 56224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 56224 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 56992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56992 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | 56638 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56638 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 55515 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 55515 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 53409 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | -6000 | 5880 | 61566 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | 56951 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | -122.449 | 6000 | 57073.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | 0 | 55763 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | 0 | 0 | 6000 | 55763 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 6000 | 50683 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | 0 | 50708 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50708 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | 0 | 2623.8128 | 3322.64 | 48713.1872 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | 0 | -2732 | 6000 | 53363 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 44184 | 0.52 | 1 | 1
2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 48992 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | 0 | 49905 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49905 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49661 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | 0 | 50196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 50196 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | 0 | 49545 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49545 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | 0 | 3.5652e-12 | -1.0914e-11 | 50438 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 51388 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | 0 | -122.449 | 120 | 51065.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | 0 | 54194 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | 0 | -6000 | 6000 | 60194 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | 0 | 56319 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | 0 | 2956 | 2983.6735 | 53363 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | 0 | 2924 | -7.276e-12 | 53363 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | 56114 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 56114 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 56630 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | 55939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 55939 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 51197 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | 53321 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | -122.449 | 120 | 53443.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | 54924 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | -6000 | 6000 | 60924 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | 55480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | 0 | 6000 | 55480 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 6000 | 53274 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | 0 | 49687 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49687 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | 0 | 1037.5799 | 4941.245 | 49304.4201 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | 0 | -1080.3622 | 6000 | 49999.3622 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 43526 | 0.36 | 1 | 1
2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | 0 | -1835.3622 | 1798.655 | 49999.3622 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | 0 | -1039.3622 | 2817.23 | 49999.3622 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | 0 | 48296 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | 0 | -1703.3622 | 4486.525 | 49999.3622 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | 0 | 48455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | 0 | -1544.3622 | 6000 | 49999.3622 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | 0 | 48213 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | 0 | 5880 | 0 | 42333 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | 0 | 48720 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | 0 | -1279.3622 | 1253.775 | 49999.3622 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | 0 | 50812 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | 0 | -4843.0867 | 6000 | 55655.0867 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | 0 | 0 | 6000 | 49986 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | 0 | 52982 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | 0 | 0 | 6000 | 52982 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | 0 | 4684.6378 | 1219.7574 | 49999.3622 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | 0 | 50929 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | 0 | 1195.3622 | -1.0914e-11 | 49733.6378 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | 54251 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 54251 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | 52325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 52325 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 55801 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 55801 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | 54913 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 54913 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | 55628 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | -6000 | 5880 | 61628 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | 55727 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | -122.449 | 6000 | 55849.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 6000 | 54149 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | 0 | 53492 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | 0 | 0 | 6000 | 53492 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | 0 | 47501 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | 0 | 0 | 6000 | 47501 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | 0 | 48818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | 0 | 0 | 6000 | 48818 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | 0 | 47855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | 0 | 0 | 6000 | 47855 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | 0 | 46827 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | 0 | 0 | 6000 | 46827 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 6000 | 46738 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | 0 | 46052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | 0 | 5880 | 0 | 40172 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | 0 | 45417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | 0 | 0 | 0 | 45417 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | 0 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 44685 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | 0 | 0 | 0 | 45981 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | 0 | 46480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | 0 | 0 | 0 | 46480 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | 0 | 47068 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | 0 | 0 | 0 | 47068 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | 50101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | 2.9208e-12 | -2.9804e-12 | 50101 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | 0 | -2.9804e-12 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | -1e-12 | -2.0004e-12 | 50224 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | 51389 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 51389 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | 53183 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | -122.449 | 120 | 53305.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | 0 | 46061 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | 0 | -6000 | 6000 | 52061 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | 0 | 44176 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | 0 | 0 | 6000 | 44176 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | 0 | 44521 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44521 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45140 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44977 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45485 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | 0 | 45566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45566 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 6000 | 45140 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | 0 | 44732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | 0 | 0 | 6000 | 44732 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | 0 | 44876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | 0 | 0 | 6000 | 44876 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | 0 | 45306 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | 0 | 0 | 6000 | 45306 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | 0 | 46641 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | 0 | 0 | 6000 | 46641 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | 0 | 45811 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 39931 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46363 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46710 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 47728 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | 51461 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 51461 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 48255 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | 46938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 46938 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 49619 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 52127 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | 51429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | -122.449 | 120 | 51551.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | -6000 | 6000 | 56983 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | 0 | 51598 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | 0 | 0 | 6000 | 51598 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 6000 | 49133 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | 0 | 44750 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44750 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44585 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | 0 | 45004 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45004 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | 0 | 44739 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 38859 | 0.56 | 0 | 1
2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | 0 | 43889 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | 0 | -1215.8622 | 1191.545 | 45104.8622 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | 0 | 43488 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | 0 | -1616.8622 | 2776.07 | 45104.8622 | 0 | 1 | 1
2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | 0 | 43499 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | 0 | -1605.8622 | 4349.815 | 45104.8622 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | 0 | 43421 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | 0 | -1683.8622 | 6000 | 45104.8622 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 37404 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | 0 | 43624 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 43624 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | 0 | 45737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | 0 | 9.2352e-14 | 0 | 45737 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | 0 | 44189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | 0 | -122.449 | 120 | 44311.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | 0 | -6000 | 6000 | 50837 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | 0 | 46242 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | 0 | 1137.1378 | 4839.6554 | 45104.8622 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | 0 | 46573 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | 0 | 4742.8622 | -7.276e-12 | 41830.1378 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 51108 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 50348 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 52229 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 51918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 51918 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 51820 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | 51629 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | -6000 | 5880 | 57629 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | 49565 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | -122.449 | 6000 | 49687.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | 0 | 48733 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | 0 | 0 | 6000 | 48733 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 6000 | 49097 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | 0 | 44981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44981 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | 0 | 45130 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45130 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | 0 | 43885 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43885 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | 0 | 44824 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 38944 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | 0 | -1707.3622 | 1673.215 | 47304.3622 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | 0 | 45493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | 0 | -1811.3622 | 3448.35 | 47304.3622 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | 0 | 45618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | 0 | -1686.3622 | 5100.985 | 47304.3622 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | 0 | 46387 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | 0 | -917.3622 | 6000 | 47304.3622 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | 0 | 46716 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | 0 | 5880 | 0 | 40836 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | 0 | -122.449 | 120 | 46441.449 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | 0 | 45776 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | 0 | 2.0408e-14 | 120 | 45776 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | 0 | 46082 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | 0 | 0 | 120 | 46082 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | 0 | -6000 | 6000 | 52538 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | 0 | 683.6378 | 5302.4105 | 47304.3622 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | 0 | 47921 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | 0 | 5196.3622 | -7.276e-12 | 42724.6378 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 51979 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49054 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | 51809 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 51809 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 51911 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 51911 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | 51295 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 51295 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | 51479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | -122.449 | 120 | 51601.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | 51510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | -6000 | 6000 | 57510 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 6000 | 49714 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | 0 | 45591 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45591 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | 0 | 43639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | 0 | 0 | 6000 | 43639 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | 0 | 45334 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45334 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45721 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | 0 | 44953 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | 0 | 5880 | -1.6371e-11 | 39073 | 0.76 | 0 | 1
2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | 0 | 44102 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | 0 | -2816.3333 | 2760.0067 | 46918.3333 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | 0 | 45083 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | 0 | -1831.7823 | 4555.1533 | 46914.7823 | 0 | 1 | 1
2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | 0 | -1474.3333 | 6000 | 46918.3333 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 1473.6667 | 4496.2585 | 46918.3333 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | 0 | 2125.6667 | 2327.2109 | 46918.3333 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | 0 | 2280.6667 | -3.8199e-11 | 46918.3333 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | 0 | 50938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | 0 | -5562.6128 | 5451.3605 | 56500.6128 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 5451.3605 | 49184 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | 0 | 49537 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | 0 | 0 | 5451.3605 | 49537 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | 0 | 2805.6667 | 2588.4354 | 46918.3333 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | 0 | 49455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | 0 | 2536.6667 | -1.4552e-11 | 46918.3333 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 55685 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 52684 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | 55917 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 55917 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 54268 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54268 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | 56256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 56256 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | -122.449 | 120 | 56229.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | 55883 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | -6000 | 6000 | 61883 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | 0 | 57504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | 0 | 0 | 6000 | 57504 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | 0 | 54643 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54643 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | 0 | 52215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52215 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | 0 | 49903 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49903 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50724 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | 0 | 51125 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | 0 | 5880 | -1.0004e-11 | 45245 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | 0 | -527 | 516.46 | 50724 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | 0 | 48980 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | 0 | 506.1308 | -1.0004e-11 | 48473.8692 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | 0 | 48810 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | 0 | -1914 | 1875.72 | 50724 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | 0 | 48191 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | 0 | -2533 | 4358.06 | 50724 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | 0 | 48862 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | 0 | 4270.8988 | -1.0914e-11 | 44591.1012 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 49513 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | 0 | 2.0408e-14 | -7.276e-12 | 49617 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49769 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | 0 | 49305 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | 0 | -2313.8842 | 2267.6065 | 51618.8842 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | 0 | -764 | 3016.3265 | 50724 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | 0 | 53680 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | 0 | 2956 | -3.638e-12 | 50724 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | 55382 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 55382 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | 56036 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56036 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | 55484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 55484 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 55632 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 55632 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 54979 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | -122.449 | 120 | 55563.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | -6000 | 6000 | 57820 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 6000 | 56118 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 6000 | 55606 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | 0 | 50129 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | 0 | 0 | 6000 | 50129 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | 0 | 51391 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | 0 | 0 | 6000 | 51391 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | 0 | 50522 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | 0 | 0 | 6000 | 50522 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | 0 | 47981 | 0.6 | 1 | 0 | 2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | 0 | 5880 | 0 | 42101 | 0.6 | 1 | 0
2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | 0 | -6000 | 5880 | 51742 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | 0 | 44681 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | 0 | 5762.4 | 0 | 38918.6 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | 0 | 44979 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | 0 | 0 | 0 | 44979 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | 0 | 44845 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | 0 | 0 | 0 | 44845 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | 0 | 44517 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | 0 | 0 | 0 | 44517 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | 0 | 44182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | 0 | 0 | 0 | 44182 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | 0 | 46602 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | 0 | 0 | 0 | 46602 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | 0 | 51886 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | 0 | 0 | 0 | 51886 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | 0 | 51369 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | 0 | 0 | 0 | 51369 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | 0 | 53437 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | 0 | 0 | 0 | 53437 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | 0 | 52472 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | 0 | 0 | 0 | 52472 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | 47110 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | 0 | 0 | 47110 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | 50939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | -6000 | 5880 | 56939 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | 52855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | -122.449 | 6000 | 52977.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 6000 | 51637 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | 0 | 49366 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | 0 | 0 | 6000 | 49366 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | 0 | 49956 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | 0 | 0 | 6000 | 49956 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | 0 | 51387 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | 0 | 0 | 6000 | 51387 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 6000 | 51127 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 6000 | 49119 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 5880 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | 0 | 47587 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | 0 | 0 | 0 | 47587 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | 0 | 48510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | 0 | 0 | 0 | 48510 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | 0 | 50429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | 0 | 0 | 0 | 50429 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | 0 | 53503 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | 0 | 0 | 0 | 53503 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | -6000 | 5880 | 60529 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | 0 | 50796 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | 0 | -122.449 | 6000 | 50918.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | 0 | 53644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | 0 | 0 | 6000 | 53644 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 6000 | 48388 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 6000 | 48074 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | 0 | 48786 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | 0 | 0 | 6000 | 48786 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | 0 | 5880 | 0 | 43335 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | 0 | 50427 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | 0 | 0 | 0 | 50427 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | 0 | 48182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | 0 | 0 | 0 | 48182 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | 0 | 53571 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | 0 | 0 | 0 | 53571 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | 53860 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | 2.9208e-12 | -2.9804e-12 | 53860 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | -1e-12 | -2.0004e-12 | 55060 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 53383 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -6000 | 5880 | 60506 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | 0 | 55803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | 0 | -122.449 | 6000 | 55925.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 6000 | 50803 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48620 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46585 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | 0 | 48362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48362 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | 0 | 48594 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48594 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | 0 | 47046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | 0 | 5880 | -8.1855e-12 | 41166 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 46972 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | 0 | 47864 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 47864 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | 0 | 48882 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 48882 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 48146 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 47825 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | 0 | 49823 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 49823 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 46256 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | 0 | 45483 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 45483 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 48736 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | 0 | 49746 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 49746 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | 0 | 52301 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 52301 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 51583 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 1e-12 | -4.6584e-12 | 51292 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | 51538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | 0 | -4.6584e-12 | 51538 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | 50319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | 0 | -4.6584e-12 | 50319 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | -6000 | 5880 | 57054 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | 52637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | -122.449 | 6000 | 52759.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | 0 | 51606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51606 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | 0 | 46283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46283 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47153 | 0.04 | 1 | 1
2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | 0 | 47173 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | 0 | 20 | 5979.5918 | 47153 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | 0 | 5860 | 0 | 41286 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | 0 | -980 | 960.4 | 47153 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | 0 | 45307 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | 0 | 941.192 | -1.4552e-11 | 44365.808 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | 0 | 44769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-11 | 44769 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | 0 | 41730 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 41730 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | 0 | 37583 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 37583 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | 0 | 37414 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 37414 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | 0 | 40660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 40660 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | 0 | 42399 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 42399 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | 0 | 43045 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 43045 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | 0 | 43467 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | 0 | 8.913e-13 | -8.1855e-12 | 43467 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 44927 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | 50980 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | 3.5652e-12 | -1.1823e-11 | 50980 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 49800 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 51166 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 52738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 1e-12 | -1.1025e-11 | 52738 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | 0 | -1.1025e-11 | 51794 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | 52035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | -122.449 | 120 | 52157.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | -6000 | 6000 | 58696 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | 0 | 0 | 6000 | 53390 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | 0 | 49138 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49138 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49164 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | 0 | 762.4936 | 5221.9453 | 49190.5064 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | 0 | 49520 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | 0 | 329.4936 | 4885.7274 | 49190.5064 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | 0 | -898.5064 | 5766.2637 | 49190.5064 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | 0 | 48952 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | 0 | -238.5064 | 6000 | 49190.5064 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | 0 | 5880 | -1.6371e-11 | 41841 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | 0 | 46846 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | 0 | -9.2806e-13 | -1.5461e-11 | 46846 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | 0 | 44980 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 44980 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | 0 | 45966 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-11 | 45966 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | 0 | 46985 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | 0 | 1.3941e-14 | -1.3642e-11 | 46985 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | 0 | 47701 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | 47701 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | 45589 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 45589 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 45830 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | 0 | 48153 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | 0 | 6.2391e-12 | -1.9099e-11 | 48153 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | 0 | 0 | -1.9099e-11 | 52639 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | 51611 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-11 | 51611 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | 53704 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | -9.2806e-13 | -1.728e-11 | 53704 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 53673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 1e-12 | -1.8301e-11 | 53673 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | 52130 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | 0 | -1.8301e-11 | 52130 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | 54030 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | -122.449 | 120 | 54152.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | -6000 | 6000 | 59144 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 6000 | 53901 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | 0 | 48529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48529 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47797 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46167 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | 0 | 5648.1124 | 236.62 | 41444.8876 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | 0 | 47368 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | 0 | -3065 | 3240.32 | 50433 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | 0 | -2816 | 6000 | 50433 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 40573 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 46034 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 46534 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 47257 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 47524 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | 0 | 49283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | 0 | -122.449 | 120 | 49405.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | 0 | -6000 | 6000 | 57742 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | 0 | 54139 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | 0 | 3706 | 2218.3673 | 50433 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | 0 | 2174 | -3.638e-11 | 50433 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | 50099 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | -3.7122e-12 | -3.2742e-11 | 50099 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | 0 | -3.2742e-11 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | 0 | -3.2742e-11 | 50928 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 51455 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 1e-12 | -3.3762e-11 | 51455 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | 51411 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | 0 | -3.3762e-11 | 51411 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | -6000 | 5880 | 53943 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | -122.449 | 6000 | 52795.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | 52813 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | 0 | 6000 | 52813 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | 0 | 49308 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49308 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48242 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | 0 | 49976 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | 0 | 762 | 5222.449 | 49214 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | 0 | 5118 | -3.9108e-11 | 44037 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | 0 | 1.7826e-12 | -4.0927e-11 | 49214 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | 0 | -596 | 584.08 | 49214 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | 0 | 572.3984 | -3.638e-11 | 48293.6016 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | 0 | -9.2806e-13 | -3.547e-11 | 48384 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | 0 | 48506 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | 0 | -9.2806e-13 | -3.547e-11 | 48506 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | 0 | 0 | -3.547e-11 | 48758 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | 0 | 48488 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | 0 | 0 | -3.547e-11 | 48488 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | 0 | 0 | -3.547e-11 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | 0 | 49442 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | 0 | 0 | -3.547e-11 | 49442 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | 0 | -1585.4615 | 1553.7522 | 49609.4615 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | 0 | 47707 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | 0 | -1507 | 3030.6122 | 49214 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | 0 | 2970 | -4.0018e-11 | 49214 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | 0 | -9.2806e-13 | -3.8199e-11 | 54765 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | 54544 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-11 | 54544 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | 48688 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | -9.2806e-13 | -3.4561e-11 | 48688 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | -3.387e-11 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | 53839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | -122.449 | 120 | 53961.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | 0 | -6000 | 6000 | 58261 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | 0 | 52445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | 0 | 0 | 6000 | 52445 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | 0 | 0 | 6000 | 48460 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 6000 | 49203 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 6000 | 47397 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 6000 | 47570 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | 0 | 46423 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | 0 | 0 | 6000 | 46423 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | 0 | 48148 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | 0 | 0 | 6000 | 48148 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | 0 | 46983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | 0 | 5880 | 0 | 41103 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | 0 | 49468 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | 0 | 0 | 0 | 49468 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | 0 | 50542 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | 0 | 0 | 0 | 50542 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | 0 | 51362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | 0 | 0 | 0 | 51362 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | 0 | 50264 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | 0 | 0 | 0 | 50264 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | 0 | 49770 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | 0 | 0 | 0 | 49770 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | 46996 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | 1.9604e-12 | -2.0004e-12 | 46996 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | 47467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | 0 | -2.0004e-12 | 47467 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 47296 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | -122.449 | 120 | 46518.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | 0 | -6000 | 6000 | 52325 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | 0 | 45705 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | 0 | 0 | 6000 | 45705 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45749 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | 0 | 45303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45303 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | 0 | 43490 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43490 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | 0 | 42357 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42357 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | 0 | 42589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42589 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | 0 | 43115 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43115 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | 0 | 43693 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43693 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | 0 | 44106 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 38226 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 45187 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46388 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46088 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | 0 | 46269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46269 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | 0 | 46234 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46234 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46319 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | 0 | 45342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 45342 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | 0 | 44921 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 44921 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 44315 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | 43991 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 43991 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 42738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 1e-12 | -2.8394e-12 | 42738 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | 42601 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | 0 | -2.8394e-12 | 42601 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | -122.449 | 120 | 43961.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | -6000 | 6000 | 50559 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 6000 | 46276 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 6000 | 45232 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | 0 | 46121 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46121 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45719 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | 0 | 5880 | -1.0004e-11 | 39211 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 44429 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | 0 | 44763 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | 0 | -979.7913 | 960.1955 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | 0 | 45084 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | 0 | 940.9916 | 0 | 44143.0084 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | 0 | 44577 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | 0 | -1165.7913 | 1142.4755 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | 0 | 46024 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | 0 | 281.2087 | 855.5279 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | 0 | 257.2087 | 593.0701 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | 0 | 46324 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | 0 | 581.2087 | -2.3647e-11 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | 0 | -1.7633e-11 | -6.3665e-12 | 46338 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 45001 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | 0 | 47048 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | 0 | -1369.6557 | 1342.2626 | 48417.6557 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | 0 | 46834 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | 0 | 1091.2087 | 228.7844 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | 0 | 224.2087 | -7.276e-12 | 45742.7913 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | 0 | 46928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 46928 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | 46580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 46580 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 46764 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 46696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 1.9604e-12 | -3.8194e-12 | 46696 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | 47918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | 0 | -3.8194e-12 | 47918 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | 47311 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | -1e-12 | -2.8394e-12 | 47311 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | -6000 | 5880 | 53765 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | 0 | 51716 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | 0 | -122.449 | 6000 | 51838.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | 0 | 52362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | 0 | 0 | 6000 | 52362 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | 0 | 46805 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46805 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | 0 | 46981 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46981 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | 0 | 5837 | 43.8776 | 40866 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | 0 | 47024 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | 0 | 43 | -1.819e-12 | 46981 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | 0 | 44954 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | 0 | -2027 | 1986.46 | 46981 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | 0 | 44667 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | 0 | 1946.7308 | -2.7285e-12 | 42720.2692 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | 0 | 45110 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 45110 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | 0 | 45380 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 45380 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | 0 | 46768 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 46768 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 46197 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | 0 | -1222.4073 | 1197.9592 | 47925.4073 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | 0 | 45578 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | 0 | 0 | 1197.9592 | 45578 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | 0 | 46294 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | 0 | 0 | 1197.9592 | 46294 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | 0 | 47771 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | 0 | 790 | 391.8367 | 46981 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | 0 | 47365 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | 0 | 384 | -1.0914e-11 | 46981 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | 0 | 53273 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 53273 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 53269 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | 53004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 53004 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 53022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 1.9604e-12 | -1.1095e-11 | 53022 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | 52303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | 0 | -1.1095e-11 | 52303 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | -1e-12 | -1.0115e-11 | 51596 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | 46297 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | -6000 | 5880 | 52297 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | 0 | 52277 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | 0 | -122.449 | 6000 | 52399.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | 0 | 50818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50818 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43839 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | 0 | 45807 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45807 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | 0 | 45903 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | 0 | 5880 | -1.4552e-11 | 40023 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | 0 | -107.6311 | 105.4785 | 47313.6311 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | 0 | 47417 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | 0 | 103.3689 | -1.3642e-11 | 47313.6311 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 47308 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | 0 | -418.6311 | 410.2585 | 47313.6311 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | 0 | 43344 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | 0 | 402.0533 | -3.638e-12 | 42941.9467 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | 0 | 30140 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 30140 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | 0 | 39627 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 39627 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | 0 | 43566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 43566 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | 0 | 46623 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 46623 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | 0 | 45086 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | 0 | -815.6955 | 799.3816 | 45901.6955 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | 0 | -622.6311 | 1409.5601 | 47313.6311 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | 0 | 48695 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | 0 | 1381.3689 | -1.819e-11 | 47313.6311 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | 0 | -9.2806e-13 | -1.728e-11 | 53333 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | 52532 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | -9.2806e-13 | -1.6371e-11 | 52532 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | 52562 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | 52562 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 1.9604e-12 | -1.6552e-11 | 53182 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | 46735 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | -1e-12 | -1.5572e-11 | 46735 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | -122.449 | 120 | 52761.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | 53559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | -6000 | 6000 | 59559 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 6000 | 49644 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50247 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | 0 | 47210 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47210 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48723 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | 0 | 49782 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49782 | 0.28 | 1 | 1
2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | 0 | 49933 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 44053 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | 0 | -3274.5 | 3209.01 | 51062.5 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | 0 | 46688 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | 0 | 3144.8298 | -3.638e-12 | 43543.1702 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | 0 | -122.449 | 120 | 49029.449 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 120 | 48705 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 120 | 48039 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 120 | 48573 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | 0 | 2.0408e-14 | 120 | 48760 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | 0 | 47322 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | 0 | 0 | 120 | 47322 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | 0 | -6000 | 6000 | 55714 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | 0 | 2782.5 | 3160.7143 | 51062.5 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | 0 | 54160 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | 0 | 3097.5 | -9.0949e-12 | 51062.5 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | 0 | 51079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 51079 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | 47964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 47964 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | 51071 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 51071 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 1.9604e-12 | -7.4574e-12 | 47756 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | 53078 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | 0 | -7.4574e-12 | 53078 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | 52476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | -1e-12 | -6.4774e-12 | 52476 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | -122.449 | 120 | 53001.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | 0 | -6000 | 6000 | 59723 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | 0 | 48342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | 0 | 0 | 6000 | 48342 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49289 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | 0 | 48467 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48467 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | 0 | 48598 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48598 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | 0 | 49306 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 43426 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | 0 | 48057 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | 0 | -3493.5 | 3423.63 | 51550.5 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | 0 | 49209 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | 0 | 3355.1574 | -3.638e-12 | 45853.8426 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 48255 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 47881 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | 0 | 47815 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | 0 | 0 | 0 | 47815 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 47131 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | 0 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | 49919 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | 0 | 49417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | 0 | -6000 | 5880 | 55417 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | 0 | 49901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | 0 | -122.449 | 6000 | 50023.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | 0 | 1133.5 | 4843.3673 | 51550.5 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | 0 | 56297 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | 0 | 4746.5 | -4.1837e-11 | 51550.5 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | 55192 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | -2.7842e-11 | -1.6371e-11 | 55192 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | 51656 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 51656 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | 51309 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | -3.7122e-12 | -1.2733e-11 | 51309 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | -1.2993e-11 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | 54706 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | -122.449 | 120 | 54828.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | 0 | -6000 | 6000 | 60573 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | 0 | 52479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | 0 | 0 | 6000 | 52479 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | 0 | 50189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | 0 | 0 | 6000 | 50189 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | 0 | 49876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | 0 | 0 | 6000 | 49876 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | 0 | 49581 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | 0 | 0 | 6000 | 49581 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 6000 | 48748 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | 0 | 5880 | 0 | 42439 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | 0 | 50004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | 0 | 0 | 0 | 50004 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | 0 | 48837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | 0 | 0 | 0 | 48837 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | 0 | 50095 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | 0 | 0 | 0 | 50095 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | 0 | 41487 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | 0 | 0 | 0 | 41487 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | 0 | 45008 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | 0 | 0 | 0 | 45008 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | 52494 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | 1e-12 | -1.0204e-12 | 52494 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 55014 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | 53893 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 53893 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | 53689 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | -6000 | 5880 | 59689 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | 0 | 53554 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | 0 | -122.449 | 6000 | 53676.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 6000 | 51970 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 6000 | 48561 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46997 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | 0 | 47101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47101 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | 0 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47942 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | 0 | 45476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45476 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 40293 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | 0 | 46536 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46536 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 47920 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 49748 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | 0 | 48466 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 48466 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | 0 | 49715 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 49715 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | 0 | 49506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 49506 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | 0 | 49533 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 49533 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | 0 | 49516 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 49516 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | 0 | 54496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 54496 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | 56052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 56052 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 1e-12 | -2.8394e-12 | 54595 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | 0 | -2.8394e-12 | 54201 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | 55806 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | -122.449 | 120 | 55928.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | 52785 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | -6000 | 6000 | 58785 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | 0 | 56109 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | 0 | 0 | 6000 | 56109 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | 0 | 49006 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | 0 | 0 | 6000 | 49006 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | 0 | 47577 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47577 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | 0 | 45697 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45697 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | 0 | 47088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47088 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | 0 | 48040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 42160 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | 0 | 46031 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | 0 | -2013.9705 | 1973.6911 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | 0 | 46823 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | 0 | 1934.2173 | -9.0949e-13 | 44888.7827 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | 0 | -1377.9705 | 1350.4111 | 48044.9705 | 0 | 1 | 1
2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | 0 | -310.9705 | 1655.1622 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | 0 | 842.0295 | 795.9485 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | 0 | 48825 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | 0 | 780.0295 | -5.457e-12 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | 0 | 2.3201e-12 | -7.276e-12 | 50631 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 49767 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | 0 | -188.5245 | 184.754 | 49717.5245 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | 0 | 48072 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | 0 | 27.0295 | 157.1729 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | 0 | 48199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | 0 | 154.0295 | -3.638e-12 | 48044.9705 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 50376 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | 52649 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 52649 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 53274 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 2.743e-12 | -9.8e-13 | 50047 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | 56201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | -1e-12 | 0 | 56201 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | -122.449 | 120 | 51219.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | -6000 | 6000 | 60458 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | 0 | 55992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | 0 | 0 | 6000 | 55992 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49433 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50062 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | 0 | 401.2281 | 5590.5836 | 49513.7719 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | 0 | -417.7719 | 6000 | 49513.7719 | 0.2 | 1 | 1
2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | 0 | 48537 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | 0 | 5880 | 9.0949e-13 | 42657 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | 0 | 48719 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | 0 | -794.7719 | 778.8764 | 49513.7719 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | 0 | 763.2989 | -6.3665e-12 | 48943.7011 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | 0 | 48174 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 48174 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | 0 | 4.039e-28 | -5.457e-12 | 48846 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 48988 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | 0 | 47785 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | 0 | -1.8561e-12 | -2.7285e-12 | 47785 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 47646 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 48546 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | 0 | 48496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 48496 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | 0 | 5.3478e-12 | -5.457e-12 | 48759 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49196 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 53613 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | 54923 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 54923 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 1.9604e-12 | -5.6384e-12 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | 49896 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | -1e-12 | -4.6584e-12 | 49896 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | 50856 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | -122.449 | 120 | 50978.449 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | -6000 | 6000 | 60973 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | 53098 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | 0 | 6000 | 53098 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | 0 | 52872 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | 0 | 0 | 6000 | 52872 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49353 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | 0 | 1188.2839 | 4787.4654 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | 0 | 2372.2839 | 2366.7676 | 47694.7161 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | 0 | 2319.4322 | -9.0949e-12 | 46364.5678 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | 0 | -1267.7161 | 1242.3618 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | 0 | 48162 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | 0 | 749.2307 | 477.8407 | 47412.7693 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | 0 | 48163 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | 0 | 468.2839 | 3.0013e-11 | 47694.7161 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | 0 | -1138.7161 | 1115.9418 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | 0 | -733.7161 | 1834.9836 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | 0 | 1798.2839 | 8.1855e-11 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | 0 | 9.1646e-11 | -7.276e-12 | 48353 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 48046 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | 0 | 48480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | 0 | -4498.717 | 4408.7426 | 52978.717 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | 0 | 48541 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | 0 | 846.2839 | 3545.1876 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | 0 | 3474.2839 | -3.638e-12 | 47694.7161 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 54901 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | 55504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 55504 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 54753 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 54673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 1.7826e-12 | 0 | 54673 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | 48701 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | 0 | 0 | 48701 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | -6000 | 5880 | 59396 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | 0 | 54466 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | 0 | -122.449 | 6000 | 54588.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | 0 | 54635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | 0 | 0 | 6000 | 54635 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | 0 | 49485 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49485 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | 0 | 49609 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49609 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 42753 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | 0 | 48257 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 48257 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | 0 | -3093 | 3031.14 | 52378 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | 0 | 2970.5172 | -3.638e-12 | 45782.4828 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 48131 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | 0 | 47834 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 47834 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | 0 | 48499 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 48499 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | 0 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | 47734 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | 0 | 49813 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 49813 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | 0 | -122.449 | 120 | 47160.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | 0 | 51415 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | 0 | -6000 | 6000 | 57415 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | 0 | 2862 | 3079.5918 | 52378 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | 0 | 55396 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | 0 | 3018 | -3.638e-12 | 52378 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | 0 | 54759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 54759 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | 39777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 39777 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | 42266 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | -3.7122e-12 | 1.819e-12 | 42266 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 1.7826e-12 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | 48659 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | 0 | 0 | 48659 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | 44310 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | -6000 | 5880 | 50310 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | 42184 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | -122.449 | 6000 | 42306.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | 41018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | 0 | 6000 | 41018 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | 0 | 40056 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | 0 | 0 | 6000 | 40056 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44697 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | 0 | 45277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45277 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | 0 | 45704 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | 0 | 5880 | -6.3665e-12 | 39824 | 0.48 | 0 | 1
2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | 0 | 46699 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 46699 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | 0 | 46887 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | 0 | -4991.5 | 4891.67 | 51878.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | 0 | 4793.8366 | -3.638e-12 | 42148.1634 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | 0 | 47777 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 47777 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 47881 | 0 | 1 | 1
2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | 0 | 47594 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 47594 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | 0 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | 47991 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | 0 | 50520 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | 0 | -9.2806e-13 | 5.457e-12 | 50520 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | 0 | -122.449 | 120 | 48594.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | 0 | 51568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | 0 | -6000 | 6000 | 57568 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | 0 | 54279 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | 0 | 2400.5 | 3550.5102 | 51878.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | 0 | 3479.5 | 1.0914e-11 | 51878.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | 53869 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | 3.7122e-12 | 7.276e-12 | 53869 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 51294 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | 49481 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | 7.1304e-12 | 0 | 49481 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | 47820 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | -6000 | 5880 | 53820 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | 49226 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | -122.449 | 6000 | 49348.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 6000 | 47788 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 6000 | 47894 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | 0 | 48623 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | 0 | 0 | 6000 | 48623 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | 0 | 0 | 6000 | 48539 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | 0 | 47673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | 0 | 0 | 6000 | 47673 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | 0 | 47360 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | 0 | 0 | 6000 | 47360 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | 0 | 48648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | 0 | 5880 | 0 | 42768 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | 0 | 48225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | 0 | 0 | 0 | 48225 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | 0 | 0 | 0 | 46912 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | 0 | 48379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | 0 | 0 | 0 | 48379 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | 0 | 47143 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | 0 | 0 | 0 | 47143 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | 0 | 48597 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | 0 | 0 | 0 | 48597 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | 0 | 53604 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | 0 | 0 | 0 | 53604 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | 1e-12 | -1.0204e-12 | 47413 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 51776 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | 50793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 50793 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | 50617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | -6000 | 5880 | 56617 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | 51112 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | -122.449 | 6000 | 51234.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | 0 | 50015 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | 0 | 0 | 6000 | 50015 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | 0 | 45309 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45309 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | 0 | 46282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46282 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | 0 | 47449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47449 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | 0 | 46520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46520 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | 0 | 45294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45294 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | 0 | 47387 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | 0 | 5880 | -6.3665e-12 | 41507 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | 0 | 45602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 45602 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | 0 | 44480 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 44480 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | 0 | 44054 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 44054 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 44715 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | 0 | 45864 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 45864 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | 0 | 43449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 43449 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 44715 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | 0 | 44451 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 44451 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | 0 | 44199 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | 0 | -1e-12 | -5.457e-12 | 44199 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | 0 | -1e-12 | -4.5475e-12 | 50613 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | -1e-12 | -3.638e-12 | 51660 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | -1e-12 | -2.7285e-12 | 48046 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 1e-12 | -3.7489e-12 | 47479 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | 47510 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | 0 | -3.7489e-12 | 47510 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | -122.449 | 120 | 49049.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | 44422 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | -6000 | 6000 | 50422 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 6000 | 50194 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47109 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | 0 | 44674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44674 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43694 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | 0 | 43942 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43942 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | 0 | 45371 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 39491 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | 0 | -1620.5 | 1588.09 | 46864.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | 0 | 43753 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | 0 | -3111.5 | 4637.36 | 46864.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | 0 | 42941 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | 0 | 1490.0542 | 3116.8965 | 41450.9458 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | 0 | 45411 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | 0 | -1453.5 | 4541.3265 | 46864.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | 0 | 1877.5 | 2625.5102 | 46864.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | 0 | 47775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | 0 | 910.5 | 1696.4286 | 46864.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | 0 | 48527 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | 0 | 1662.5 | -1.819e-12 | 46864.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | 0 | -122.449 | 120 | 48608.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | 0 | -6000 | 6000 | 55683 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | 0 | 2143.5 | 3812.7551 | 46864.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | 0 | 3736.5 | -1.0914e-11 | 46864.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | 0 | -1e-12 | -1.0914e-11 | 53936 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | 56666 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | -7.1222e-13 | -1.0914e-11 | 56666 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | 55547 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | -1e-12 | -1.0914e-11 | 55547 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 55570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 1.9604e-12 | -1.2914e-11 | 55570 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | -1.2914e-11 | 54979 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | 55146 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | -1e-12 | -1.1934e-11 | 55146 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | 54568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | -6000 | 5880 | 60568 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | 0 | -122.449 | 6000 | 52357.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | 0 | 53256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | 0 | 0 | 6000 | 53256 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48796 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | 0 | 48745 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48745 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | 0 | 48858 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 42978 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | 0 | -482.5684 | 472.917 | 49975.5684 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | 0 | 47630 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | 0 | -2345.5684 | 2771.574 | 49975.5684 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | 0 | 49552 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | 0 | -423.5684 | 3186.671 | 49975.5684 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | 0 | -159.5684 | 3343.048 | 49975.5684 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | 0 | 49549 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | 0 | -426.5684 | 3761.085 | 49975.5684 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | 0 | 50235 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | 0 | 259.4316 | 3496.3588 | 49975.5684 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | 0 | 53402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | 0 | 3426.4316 | -9.2768e-11 | 49975.5684 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | 0 | 51674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | 0 | -7.9639e-11 | -1.4552e-11 | 51674 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | 0 | 51989 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | 0 | -4831.1779 | 4734.5544 | 56820.1779 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | 0 | 51456 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | 0 | 1480.4316 | 3223.9098 | 49975.5684 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | 0 | 53135 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | 0 | 3159.4316 | -5.457e-12 | 49975.5684 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | 0 | 55771 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 55771 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 55935 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | 56579 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 56579 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 57245 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 1e-12 | -1.0204e-12 | 57245 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 57186 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 57186 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | 56906 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | -122.449 | 120 | 57028.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | 55227 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | -6000 | 6000 | 61227 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54052 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54594 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | 0 | 52448 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52448 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | 0 | 49.4799 | 5949.5103 | 50122.5201 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | 0 | -51.5201 | 6000 | 50122.5201 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | 0 | 49350 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 43470 | 0.52 | 0 | 1
2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | 0 | -2525.5201 | 2475.0097 | 50122.5201 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | 0 | -1991.5201 | 4426.6994 | 50122.5201 | 0 | 1 | 1
2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | 0 | -736.9369 | 5148.8976 | 48760.9369 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | 0 | 721.4799 | 4412.6936 | 50122.5201 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | 0 | 50932 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | 0 | 809.4799 | 3586.6937 | 50122.5201 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | 0 | 1196.4799 | 2365.7958 | 50122.5201 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | 0 | 2318.4799 | -3.638e-12 | 50122.5201 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | 0 | 52120 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 52120 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | 0 | -4660.5162 | 4567.3059 | 56538.5162 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | 0 | 52128 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | 0 | 2005.4799 | 2520.8979 | 50122.5201 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | 0 | 2470.4799 | -1.819e-12 | 50122.5201 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | 57486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 57486 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | 53691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | -3.7122e-12 | 1.819e-12 | 53691 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 51770 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 56545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 1.7826e-12 | 0 | 56545 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | -122.449 | 120 | 57382.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | -6000 | 6000 | 64072 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | 0 | 57279 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57279 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51132 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | 0 | 51785 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51785 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | 0 | 179 | 5817.3469 | 52770 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | 0 | 5699 | 2.0408 | 46401 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | 0 | 52772 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | 0 | 2 | -1.819e-12 | 52770 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | 0 | -2544 | 2493.12 | 52770 | 0 | 1 | 1
2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | 0 | 2443.2576 | -1.819e-12 | 48887.7424 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | 0 | 50565 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 50565 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | 0 | 0 | 0 | 50492 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | 0 | 50350 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | 0 | 0 | 0 | 50350 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 51291 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | 0 | 49436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | 0 | -6000 | 5880 | 55436 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | 0 | -122.449 | 6000 | 52427.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | 0 | 2730 | 3214.2857 | 52770 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | 0 | 55920 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | 0 | 3150 | -9.0949e-12 | 52770 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 55095 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | 53782 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 53782 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 53141 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 53141 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | 51185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51185 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 54507 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | 57520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | -6000 | 5880 | 63520 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | 57665 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | -122.449 | 6000 | 57787.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | 0 | 51768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | 0 | 0 | 6000 | 51768 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | 0 | 51475 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51475 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | 0 | 51386 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51386 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51041 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 44450 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | 0 | 49693 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | 0 | -3342 | 3275.16 | 53035 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | 0 | 49678 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | 0 | -2780.449 | 6000 | 52458.449 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 43205 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | 0 | 50409 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | 0 | 0 | 0 | 50409 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | 0 | 50439 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | 0 | 0 | 0 | 50439 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | 0 | 50979 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 50979 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | 0 | -122.449 | 120 | 51501.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | 0 | 56419 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | 0 | -6000 | 6000 | 62419 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | 0 | 56316 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | 0 | 3281 | 2652.0408 | 53035 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | 0 | 55634 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | 0 | 2599 | -1.4552e-11 | 53035 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 56278 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | 50185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 50185 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 50673 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 50815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 50815 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 51133 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 50829 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | -6000 | 5880 | 60587 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | -122.449 | 6000 | 53658.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | 0 | 52168 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | 0 | 0 | 6000 | 52168 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | 0 | 49428 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | 0 | 0 | 6000 | 49428 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | 0 | 49158 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | 0 | 0 | 6000 | 49158 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | 0 | 49267 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | 0 | 0 | 6000 | 49267 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | 0 | 48611 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | 0 | 5880 | 0 | 42731 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | 0 | 48986 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | 0 | 0 | 0 | 48986 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | 0 | 48912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | 0 | 0 | 0 | 48912 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | 0 | 48207 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | 0 | 0 | 0 | 48207 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | 0 | 48330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | 0 | 0 | 0 | 48330 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | 0 | 48678 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | 0 | 0 | 0 | 48678 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | 0 | 0 | 0 | 49464 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | 0 | 49828 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | 0 | 0 | 0 | 49828 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | 0 | 49985 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | 0 | 0 | 0 | 49985 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | 0 | 50626 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | 0 | 0 | 0 | 50626 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | 0 | 0 | 0 | 50447 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | 1.9604e-12 | -2.0004e-12 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | 55212 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | 0 | -2.0004e-12 | 55212 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | 54216 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 54216 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | 57222 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | -6000 | 5880 | 63222 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | 57213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | -122.449 | 6000 | 57335.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | 0 | 53655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | 0 | 0 | 6000 | 53655 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 6000 | 48840 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47871 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50133 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | 0 | 48841 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48841 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | 0 | 47527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47527 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | 0 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 42000 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 47793 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 47675 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 46777 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 47052 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | 0 | 48341 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 48341 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | 0 | 47823 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 47823 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | 0 | 47281 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 47281 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | 0 | 47019 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 47019 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 47720 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | 53921 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 53921 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | 51575 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 51575 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 54648 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 1.9604e-12 | -3.8194e-12 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | 0 | -3.8194e-12 | 48793 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | -1e-12 | -2.8394e-12 | 55050 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | -6000 | 5880 | 61414 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | 55076 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | -122.449 | 6000 | 55198.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | 0 | 55911 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | 0 | 0 | 6000 | 55911 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | 0 | 50917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50917 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | 0 | 49964 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | 0 | 0 | 6000 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | 0 | 50171 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | 0 | 2079.8908 | 3877.6624 | 48091.1092 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | 0 | 50215 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | 0 | 251 | 3621.54 | 49964 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | 0 | 47537 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | 0 | -2427 | 6000 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | 0 | 47848 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47848 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | 0 | 49087 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 43207 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | 0 | 49829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 49829 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | 0 | 49386 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 49386 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | 0 | 49352 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | 0 | 3.7122e-12 | -1.819e-12 | 49352 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | 0 | 49527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | 0 | -118.1949 | 115.831 | 49645.1949 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | 0 | -114 | 227.551 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | 0 | 50187 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | 0 | 223 | -3.638e-12 | 49964 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | 55590 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 55590 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | 57028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 57028 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | 55716 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 55716 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | 55767 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 55767 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | 54284 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | -6000 | 5880 | 60284 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | -122.449 | 6000 | 55233.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 6000 | 50707 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | 0 | 48574 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48574 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | 0 | 48698 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | 0 | 609.7755 | 5377.7801 | 48088.2245 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | 0 | 47839 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | 0 | 5270.2245 | -1.819e-12 | 42568.7755 | 0.28 | 0 | 1
2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | 0 | 45995 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | 0 | -2093.2245 | 2051.36 | 48088.2245 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | 0 | 44059 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | 0 | -4029.2245 | 6000 | 48088.2245 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | 0 | 44520 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | 0 | 1.7826e-12 | 6000 | 44520 | 0.32 | 1 | 1
2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | 0 | 45252 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 39372 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 46523 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | 0 | -994.2245 | 974.34 | 48088.2245 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | 0 | 47055 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | 0 | -516.3706 | 1480.3832 | 47571.3706 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | 0 | 49539 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | 0 | 1450.7755 | -7.276e-12 | 48088.2245 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | 0 | 48617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 48617 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | 0 | -1303.156 | 1277.0929 | 50295.156 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | 0 | 285.7755 | 985.4852 | 48088.2245 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | 0 | 965.7755 | -9.0949e-12 | 48088.2245 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | 53874 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 53874 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | 53522 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 53522 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 53832 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 54717 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 1e-12 | -8.2964e-12 | 54717 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 0 | -8.2964e-12 | 53536 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | 53656 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | 0 | -8.2964e-12 | 53656 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | 53052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | -6000 | 5880 | 59052 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | -122.449 | 6000 | 49864.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | 0 | 53962 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | 0 | 0 | 6000 | 53962 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | 0 | 48814 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48814 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | 0 | 48183 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | 0 | 138 | 5859.1837 | 48045 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | 0 | 48425 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | 0 | 380 | 5471.4286 | 48045 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | 0 | 47541 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | 0 | 815.0352 | 4639.76 | 46725.9648 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | 0 | -1388 | 6000 | 48045 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | 0 | 47400 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47400 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | 0 | 47938 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | 0 | 5880 | 0 | 42058 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | 0 | 3.6948e-12 | -3.638e-12 | 48045 | 0 | 1 | 1
2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | 0 | 45861 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 45861 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | 0 | 46158 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 46158 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 46788 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | 0 | -39.9629 | 39.1637 | 46252.9629 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | 0 | 46596 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | 0 | -1449 | 1459.1837 | 48045 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | 0 | 1430 | -1.4552e-11 | 48045 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | 54081 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 54081 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | 50732 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | 55089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 55089 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 53455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 1e-12 | -1.1934e-11 | 53455 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | 0 | -1.1934e-11 | 53144 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | 48417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | -122.449 | 120 | 48539.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | 51484 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | -6000 | 6000 | 57484 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | 54006 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | 0 | 6000 | 54006 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | 0 | 53353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | 0 | 0 | 6000 | 53353 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48092 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 6000 | 47916 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 246.5305 | 5748.4382 | 48794.4695 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | 0 | 47838 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | 0 | 1141.1888 | 4583.9599 | 46696.8112 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | 0 | -344.4695 | 4921.5399 | 48794.4695 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | 0 | 47694 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | 0 | -1100.4695 | 6000 | 48794.4695 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 42879 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 47978 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | 0 | -679.4695 | 665.8801 | 48794.4695 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | 0 | 48201 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | 0 | -593.4695 | 1247.4801 | 48794.4695 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | 0 | 50017 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | 0 | 1222.5305 | -1.819e-12 | 48794.4695 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | 0 | 47714 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | 0 | -3.2482e-12 | 1.819e-12 | 47714 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | 0 | 53905 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | 0 | -2958.206 | 2899.0419 | 56863.206 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | 0 | 51492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | 0 | 2697.5305 | 146.4597 | 48794.4695 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | 0 | 48938 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | 0 | 143.5305 | -3.638e-12 | 48794.4695 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | 48726 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 48726 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 49203 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | 48587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 48587 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 1e-12 | -1.0204e-12 | 48602 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 48993 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | -122.449 | 120 | 49648.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | -6000 | 6000 | 54742 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | 0 | 6000 | 49907 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 6000 | 50119 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49850 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | 0 | 51241 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | 0 | 632.9508 | 5354.1318 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | 0 | -659.0492 | 6000 | 50608.0492 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | 0 | 2044.7861 | 3913.4836 | 47110.2139 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | 0 | -601.0492 | 4502.5118 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | 0 | -1528.0492 | 6000 | 50608.0492 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 44775 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | 0 | -141.3603 | 138.5331 | 50118.3603 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | 0 | -653.0492 | 778.5213 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | 0 | 762.9508 | -7.276e-12 | 50608.0492 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 46927 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | 0 | 39327 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 39327 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | 0 | 37742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 37742 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | 0 | 40706 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 40706 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | 0 | 40376 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | 0 | 3.5652e-12 | -7.276e-12 | 40376 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | 42570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 42570 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | 42293 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 42293 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | 41326 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 41326 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 42201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 42201 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 42139 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | 44197 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 44197 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | 42830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | -122.449 | 120 | 42952.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | 42843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | -6000 | 6000 | 48843 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | 0 | 42489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | 0 | 0 | 6000 | 42489 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | 0 | 43038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | 0 | 0 | 6000 | 43038 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | 0 | 44205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | 0 | 0 | 6000 | 44205 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | 0 | 42282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | 0 | 0 | 6000 | 42282 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | 0 | 42205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | 0 | 5880 | 0 | 36325 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | 0 | 41456 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | 0 | 0 | 0 | 41456 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | 0 | 42078 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | 0 | 0 | 0 | 42078 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | 0 | 41501 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | 0 | 0 | 0 | 41501 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | 0 | 42269 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | 0 | 0 | 0 | 42269 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | 0 | 41904 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | 0 | 0 | 0 | 41904 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | 0 | 41109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | 0 | 0 | 0 | 41109 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | 0 | 41808 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | 0 | 0 | 0 | 41808 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | 0 | 45524 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | 0 | 0 | 0 | 45524 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | 0 | 47695 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | 0 | 0 | 0 | 47695 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | 0 | 49548 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | 0 | 0 | 0 | 49548 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | 1e-12 | -1.0204e-12 | 52578 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | 54596 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 54596 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | -6000 | 5880 | 60467 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | -122.449 | 6000 | 55562.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | 0 | 54064 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | 0 | 0 | 6000 | 54064 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | 0 | 49987 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49987 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | 0 | 48781 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48781 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | 0 | 49288 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49288 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | 0 | 48608 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48608 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48738 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 6000 | 48055 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 41609 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | 0 | 47051 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 47051 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46540 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | 0 | 47364 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 47364 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | 0 | 46379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46379 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | 0 | 47044 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 47044 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | 0 | 48849 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 48849 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | 0 | 48712 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 48712 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | 53159 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 53159 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 54511 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 54511 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 54540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 1.9604e-12 | -3.8194e-12 | 54540 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 55043 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 0 | -3.8194e-12 | 55043 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | 53603 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | -1e-12 | -2.8394e-12 | 53603 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | 55075 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | -6000 | 5880 | 61075 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | 54951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | -122.449 | 6000 | 55073.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | 0 | 0 | 6000 | 48673 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47201 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | 0 | 47471 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | 0 | 526.6425 | 5462.6097 | 46944.3575 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | 0 | -548.3575 | 6000 | 46944.3575 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | 0 | 45875 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | 0 | 5880 | 0 | 39995 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | 0 | 44333 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | 0 | -2611.3575 | 2559.1303 | 46944.3575 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | 0 | 43865 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | 0 | -3079.3575 | 5576.9007 | 46944.3575 | 0.04 | 1 | 1
2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | 0 | 44828 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | 0 | -431.734 | 6000 | 45259.734 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | 0 | 45535 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 39655 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | 0 | -37.3575 | 36.6103 | 46944.3575 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | 0 | -1570.3575 | 1575.5607 | 46944.3575 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | 0 | 1544.0494 | -3.638e-12 | 45122.9506 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 46432 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | 0 | 45707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 45707 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | 0 | 46006 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | 0 | -50.6482 | 49.6352 | 46056.6482 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | 0 | 48.6425 | -3.638e-12 | 46944.3575 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | 52191 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 52191 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | 52815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 52815 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 52886 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 1e-12 | -1.0204e-12 | 52886 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 51001 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 51001 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | -122.449 | 120 | 50347.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | -6000 | 6000 | 53135 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | 52794 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | 0 | 6000 | 52794 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | 0 | 51508 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | 0 | 0 | 6000 | 51508 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49253 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 6000 | 48777 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | 0 | 48987 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | 0 | 0 | 6000 | 48987 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | 0 | 47234 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 41354 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | 0 | -1877.1497 | 1839.6067 | 49075.1497 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | 0 | -2621.1497 | 4408.3333 | 49075.1497 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | 0 | 47451 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | 0 | -1624.1497 | 6000 | 49075.1497 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 41317 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | 0 | -2464.1497 | 2414.8667 | 49075.1497 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | -2687.1497 | 5048.2733 | 49075.1497 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | 0 | 4947.3079 | -3.638e-12 | 41520.6921 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 47198 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | 0 | 1.7826e-12 | -3.638e-12 | 45711 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 47599 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | 0 | 48112 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | 0 | 1.7826e-12 | -3.638e-12 | 48112 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | 2.0408e-14 | -3.638e-12 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | 52951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | 2.0408e-14 | -3.638e-12 | 52951 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | 53271 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 53271 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 54124 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 1.9604e-12 | -2.0004e-12 | 54124 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 52793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 0 | -2.0004e-12 | 52793 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | 52048 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 52048 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | 51062 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | -6000 | 5880 | 57062 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | -122.449 | 6000 | 50298.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 6000 | 51748 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47113 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | 0 | 1276.3878 | 4697.5635 | 45900.6122 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | 0 | 46245 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | 0 | 4603.6122 | -2.7285e-12 | 41641.3878 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | 0 | 45362 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | 0 | -538.6122 | 527.84 | 45900.6122 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | 0 | 43858 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | 0 | -2042.6122 | 2529.6 | 45900.6122 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | 0 | 43922 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | 0 | -1978.6122 | 4468.64 | 45900.6122 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | 0 | 44338 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | 0 | -1562.6122 | 6000 | 45900.6122 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | 0 | 44061 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 38181 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | 0 | 45215 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | 0 | -685.6122 | 671.9 | 45900.6122 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | 0 | 406.3878 | 257.2186 | 45900.6122 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | 0 | 252.0742 | 0 | 45836.9258 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | 0 | 47152 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 47152 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | 0 | -4842.5401 | 4745.6893 | 52525.5401 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | 0 | 48147 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | 0 | 2246.3878 | 2453.4569 | 45900.6122 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | 0 | 2404.3878 | -7.276e-12 | 45900.6122 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54424 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 54639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 1e-12 | -4.6584e-12 | 54639 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 54830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 0 | -4.6584e-12 | 54830 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | 51353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | -122.449 | 120 | 51475.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | 53414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | -6000 | 6000 | 59414 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | 56461 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | 0 | 6000 | 56461 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 6000 | 53963 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | 0 | 48209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48209 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | 0 | 49077 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | 0 | 1653.8384 | 4312.4098 | 47423.1616 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | 0 | 2203.3232 | 2064.1208 | 45982.6768 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | 0 | 2022.8384 | 0 | 47423.1616 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | 0 | 47415 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | 0 | -8.1616 | 7.9984 | 47423.1616 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | 0 | 7.8384 | -3.638e-12 | 47423.1616 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | 0 | 45714 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 45714 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | 0 | 45318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 45318 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 45832 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | 0 | -2167.1616 | 2123.8184 | 47423.1616 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | 0 | 46676 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | 0 | 2081.342 | 1.819e-12 | 44594.658 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | 0 | 45728 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | 0 | -5382.8372 | 5275.1804 | 51110.8372 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 5275.1804 | 48242 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | 0 | 11.8384 | 5263.1004 | 47423.1616 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | 0 | 52581 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | 0 | 5157.8384 | -9.0949e-12 | 47423.1616 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | 52247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 52247 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 50133 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51742 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 48914 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 1.9604e-12 | -7.4574e-12 | 48914 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 51545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 0 | -7.4574e-12 | 51545 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | -1e-12 | -6.4774e-12 | 53233 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | 52423 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | -6000 | 5880 | 58423 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | 53795 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | -122.449 | 6000 | 53917.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | 0 | 52323 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52323 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48402 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | 0 | 48340 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48340 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | 0 | 46901 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 41021 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | 0 | -4349.5 | 4262.51 | 52347.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | 0 | 48134 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | 0 | 424.0656 | 3829.79 | 47709.9344 | 0.12 | 1 | 1
2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | 0 | -2214.5 | 6000 | 52347.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | 0 | 5880 | 1.819e-12 | 43069 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | 0 | 48873 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 48873 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | 0 | 50770 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | 0 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | 50770 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | 0 | 51300 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 51300 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | 0 | 51392 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | 0 | -122.449 | 120 | 51514.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | 0 | 57032 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | 0 | -6000 | 6000 | 63032 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | 0 | 2945.5 | 2994.3878 | 52347.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | 0 | 55282 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | 0 | 2934.5 | -1.0914e-11 | 52347.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | 3.2482e-12 | -1.4552e-11 | 57889 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | 57195 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 57195 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | 56408 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 56408 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 55333 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 55333 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | -1.1137e-11 | 1.6156e-27 | 53861 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -122.449 | 120 | 54628.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | -6000 | 6000 | 59012 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 6000 | 53840 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 6000 | 50882 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | 0 | 50729 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | 0 | 0 | 6000 | 50729 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | 0 | 50609 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | 0 | 0 | 6000 | 50609 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 6000 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | 0 | 50513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | 0 | 0 | 6000 | 50513 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | 0 | 49819 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | 0 | 0 | 6000 | 49819 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 6000 | 49526 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | 0 | 50759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | 0 | 0 | 6000 | 50759 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 6000 | 51424 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | 0 | 51691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | 0 | 0 | 6000 | 51691 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | 0 | 52083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | 0 | 5880 | 0 | 46203 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | 0 | 50164 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | 0 | 0 | 0 | 50164 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | 0 | 51306 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | 0 | 0 | 0 | 51306 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | 0 | 51434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | 0 | 0 | 0 | 51434 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | 1.9604e-12 | -2.0004e-12 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | 0 | -2.0004e-12 | 56018 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 55867 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | 57238 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | -122.449 | 120 | 57360.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | -6000 | 6000 | 62111 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | 0 | 50843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | 0 | 0 | 6000 | 50843 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 6000 | 49845 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51447 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | 0 | 50922 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50922 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | 0 | 51486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51486 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49513 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | 0 | 49123 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | 0 | 0 | 6000 | 49123 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47924 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47087 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 42766 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49525 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51811 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 52278 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | 0 | 52089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 52089 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | 0 | 51471 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51471 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | 51430 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 51430 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 52919 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | 52657 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 52657 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 51635 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | -6000 | 5880 | 56668 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | -122.449 | 6000 | 50075.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | 0 | 49871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | 0 | 0 | 6000 | 49871 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50668 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | 0 | 52186 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | 0 | 216 | 5779.5918 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | 0 | 51015 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | 0 | 3058.0036 | 2659.18 | 47956.9964 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | 0 | -1034 | 3672.5 | 51970 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | 0 | 49595 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | 0 | -2375 | 6000 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | 0 | 5880 | 0 | 45139 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | 0 | 50231 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | 0 | 0 | 0 | 50231 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | 0 | 51684 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | 0 | -286 | 280.28 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | 0 | 51638 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | 0 | 274.6744 | 1.819e-12 | 51363.3256 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | 0 | 7.7875e-12 | -5.457e-12 | 51970 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | 0 | 50775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 50775 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 50438 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | 0 | 51318 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 51318 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | 0 | 5.3478e-12 | -9.0949e-12 | 51197 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | 0 | 51617 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 51617 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | 48774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 48774 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | 49778 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 49778 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 49007 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 1e-12 | -1.0115e-11 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 52285 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 0 | -1.0115e-11 | 52285 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | 53601 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | 0 | -1.0115e-11 | 53601 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | -6000 | 5880 | 60595 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | 60348 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | -122.449 | 6000 | 60470.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | 0 | 53117 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | 0 | 0 | 6000 | 53117 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49338 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | 0 | 50394 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | 0 | 234.9263 | 5760.2792 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | 0 | 1839.9263 | 3882.8034 | 50159.0737 | 0.2 | 1 | 1
2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | 0 | 49188 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | 0 | -409.3311 | 4283.9478 | 49597.3311 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | 0 | 48408 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | 0 | -1751.0737 | 6000 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 41304 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | 0 | 48542 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 48542 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | 0 | 48515 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | 0 | -1644.0737 | 1611.1922 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | 0 | 1578.9683 | 0 | 48950.0317 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | 0 | 49120 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | 0 | -1039.0737 | 1018.2922 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | 0 | 51157 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | 0 | 997.9263 | -3.638e-12 | 50159.0737 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 49619 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | 0 | 3.2087e-11 | -3.4561e-11 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | 0 | -3.2087e-11 | -1.819e-12 | 49521 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | 0 | 50108 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | 0 | 3.5652e-12 | -5.457e-12 | 50108 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | 54943 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 54943 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 53687 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 55577 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 1e-12 | -4.6584e-12 | 52455 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | -4.6584e-12 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | 0 | -4.6584e-12 | 54768 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | -6000 | 5880 | 61935 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | -122.449 | 6000 | 56409.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | 0 | 53924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | 0 | 0 | 6000 | 53924 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | 0 | 51498 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51498 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | 0 | 50734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | 0 | 24.2999 | 5975.2041 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | 0 | -25.3019 | 6000 | 50423.3019 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | 0 | 51216 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | 0 | 506.2999 | 5483.3674 | 50709.7001 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | 0 | -129.7001 | 5610.4735 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | 0 | 51572 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | 0 | 5337.9641 | 163.5714 | 46234.0359 | 0.24 | 1 | 1
2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | 0 | 160.2999 | 0 | 50709.7001 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | 0 | 49615 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | 0 | -1094.7001 | 1072.8061 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | 0 | 50227 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | 0 | 1051.3499 | 9.0949e-13 | 49175.6501 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | 0 | 49740 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | 0 | -969.7001 | 950.3061 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | 0 | 931.2999 | 9.0949e-13 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 51438 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | 0 | 50257 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | 0 | -1149.8333 | 1126.8367 | 51406.8333 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | 0 | 51814 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | 0 | 1104.2999 | -3.638e-12 | 50709.7001 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | 0 | 50401 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | 0 | 1.7826e-12 | -5.457e-12 | 50401 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | 5.3478e-12 | -1.0914e-11 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | 55890 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 55890 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | 55405 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 55405 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 1e-12 | -8.2964e-12 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | -8.2964e-12 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | 56221 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | 0 | -8.2964e-12 | 56221 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | 56960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | -6000 | 5880 | 62960 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | -122.449 | 6000 | 56777.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | 0 | 54336 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | 0 | 0 | 6000 | 54336 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | 0 | 54237 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54237 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53153 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | 0 | 52912 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 47032 | 0.36 | 1 | 1
2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | 0 | 52068 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | 0 | -3118.5 | 3056.13 | 55186.5 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | 0 | 52564 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | 0 | -2622.5 | 5626.18 | 55186.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | 0 | 5513.6564 | -3.638e-12 | 48538.3436 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | 0 | 52539 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 52539 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | 0 | 52484 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 52484 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | 0 | 52958 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 52958 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | 0 | -122.449 | 120 | 52974.449 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 120 | 53336 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | 0 | 53008 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | 0 | 0 | 120 | 53008 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | 0 | -6000 | 6000 | 63909 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | 0 | 2642.5 | 3303.5714 | 55186.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | 0 | 58424 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | 0 | 3237.5 | -7.276e-12 | 55186.5 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | 59434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 59434 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | 55636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 55636 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | 59063 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 59063 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 59171 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 59171 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 60220 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | 59017 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 59017 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | -6000 | 5880 | 63602 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | 55209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | -122.449 | 6000 | 55331.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 6000 | 51813 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50438 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | 0 | 51826 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | 0 | 1.7826e-12 | 6000 | 51826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 46350 | 0.4 | 1 | 1
2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | 0 | 51924 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | 0 | -557 | 545.86 | 52481 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | 0 | -733 | 1264.2 | 52481 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | 0 | 1238.916 | -9.0949e-13 | 50509.084 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | 0 | 51480 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 51480 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | 0 | 51463 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 51463 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | 0 | -462.9321 | 453.6735 | 51112.9321 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 453.6735 | 50831 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | 0 | 52808 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | 0 | 327 | 120 | 52481 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | 0 | 50453 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | 0 | 0 | 120 | 50453 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | 0 | 53374 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | 0 | -6000 | 6000 | 59374 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | 0 | 57797 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | 0 | 5316 | 575.5102 | 52481 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | 0 | 564 | -2.7285e-11 | 52481 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | 54436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | -1.6937e-11 | -1.2733e-11 | 54436 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | 52470 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 52470 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 51468 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 54667 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 54667 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 55532 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | 55330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 55330 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | 53388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | -122.449 | 120 | 53510.449 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | -6000 | 6000 | 55328 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | 0 | 51960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | 0 | 0 | 6000 | 51960 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | 0 | 49224 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | 0 | 0 | 6000 | 49224 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 6000 | 48715 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | 0 | 49083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | 0 | 0 | 6000 | 49083 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | 0 | 49092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | 0 | 0 | 6000 | 49092 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 6000 | 48029 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | 0 | 5880 | 0 | 43030 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | 0 | 49321 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | 0 | 0 | 0 | 49321 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | 0 | 48308 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | 0 | 0 | 0 | 48308 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | 0 | 48386 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | 0 | 0 | 0 | 48386 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | 0 | 47463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | 0 | 0 | 0 | 47463 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | -6000 | 5880 | 60768 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | -122.449 | 6000 | 53066.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 6000 | 52460 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | 0 | 48416 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48416 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | 0 | 49755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49755 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48796 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | 0 | 49359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49359 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | 0 | 47548 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47548 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47882 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | 0 | 46919 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | 0 | 0 | 6000 | 46919 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 41321 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | 0 | 45384 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 45384 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | 0 | 46229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 46229 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | 0 | 48669 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 48669 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 46547 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 47576 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 48571 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 48578 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | 47983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | -1e-12 | -2.7285e-12 | 47983 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | -1e-12 | -1.819e-12 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | 52315 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | -1e-12 | -9.0949e-13 | 52315 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | 52274 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 52274 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 53635 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 53635 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | 55296 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | -122.449 | 120 | 55418.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | -6000 | 6000 | 60371 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | 53506 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | 0 | 6000 | 53506 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 6000 | 51596 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45917 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | 0 | 46984 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46984 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | 0 | 45612 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 39732 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | 0 | -3448.8296 | 3379.853 | 50625.8296 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | 0 | -2673.6194 | 6000 | 51381.6194 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 41450 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | 0 | -2240.6194 | 2195.807 | 51381.6194 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | 0 | 2151.8909 | -3.638e-12 | 46575.1091 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | 0 | -2538.6194 | 2487.847 | 51381.6194 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | 0 | -1295.6194 | 3757.554 | 51381.6194 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | 0 | -241.6194 | 3994.341 | 51381.6194 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | 0 | 50671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | 0 | -710.6194 | 4690.748 | 51381.6194 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | 0 | 52072 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | 0 | 690.3806 | 3986.278 | 51381.6194 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | 0 | 50794 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | 0 | -587.6194 | 4562.145 | 51381.6194 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | 0 | 50772 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | 0 | -609.6194 | 5159.572 | 51381.6194 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 5056.3806 | -3.2742e-11 | 51381.6194 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | 56783 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | -2.6421e-11 | -7.276e-12 | 56783 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | 56507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 56507 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 55980 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 2.9208e-12 | -1.0256e-11 | 55980 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | -1e-12 | -9.2764e-12 | 54507 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | 54292 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | -1e-12 | -8.2964e-12 | 54292 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | -6000 | 5880 | 59600 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | -122.449 | 6000 | 54397.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | 0 | 55142 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | 0 | 0 | 6000 | 55142 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50518 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50492 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | 0 | 49532 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | 0 | 5880 | -1.3642e-11 | 43652 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | 0 | -4140.7245 | 4057.91 | 51194.7245 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | 0 | 49213 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | 0 | -1981.7245 | 6000 | 51194.7245 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | 0 | 48757 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | 0 | 5880 | -1.2733e-11 | 42877 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | 0 | -2500.7245 | 2450.71 | 51194.7245 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | 0 | 49914 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | 0 | 2401.6958 | -1.0914e-11 | 47512.3042 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | 0 | -1349.7245 | 1322.73 | 51194.7245 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | 0 | 50132 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | 0 | -1062.7245 | 2364.2 | 51194.7245 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | 0 | -251.7245 | 2610.89 | 51194.7245 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | 0 | -1533.7245 | 4113.94 | 51194.7245 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | 0 | -1909.7245 | 5985.47 | 51194.7245 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | 0 | 49894 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | 0 | 1201.2125 | 4759.743 | 48692.7875 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | 0 | 50715 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | 0 | -479.7245 | 5229.873 | 51194.7245 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | 5125.2755 | -1.0914e-11 | 51194.7245 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | 54397 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 54397 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | 41257 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 41257 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 45826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 1.9604e-12 | -1.2914e-11 | 45826 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | -1e-12 | -1.1934e-11 | 48245 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | -122.449 | 120 | 48458.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -6000 | 6000 | 52972 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 6000 | 50755 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 6000 | 51329 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47470 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49199 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | 0 | 2895.7785 | 3045.124 | 45829.2215 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | 0 | -1237.0898 | 4257.472 | 49590.0898 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | 0 | 47812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | 0 | -1778.0898 | 6000 | 49590.0898 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | 0 | 48192 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 42312 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | 0 | -1199.0898 | 1175.108 | 49590.0898 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | 0 | 1151.6058 | -9.0949e-12 | 47204.3942 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | 0 | 48085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | 0 | -1505.0898 | 1474.988 | 49590.0898 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | 0 | -1119.0898 | 2571.696 | 49590.0898 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | 0 | -1397.0898 | 3940.844 | 49590.0898 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | 0 | 48303 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | 0 | -1287.0898 | 5202.192 | 49590.0898 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | 0 | 48776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | 0 | -814.0898 | 6000 | 49590.0898 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | 0 | 49179 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 43299 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 49388 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | 48888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | 5.3478e-12 | -7.276e-12 | 48888 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 47450 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | 46971 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 46971 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 1e-12 | -4.6584e-12 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | 49316 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | 0 | -4.6584e-12 | 49316 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | 52849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | 0 | -4.6584e-12 | 52849 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | 54927 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | -6000 | 5880 | 60927 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | 54359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | -122.449 | 6000 | 54481.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | 0 | 50070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | 0 | 0 | 6000 | 50070 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | 0 | 50602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50602 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | 0 | 50930 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | 0 | 394.2566 | 5597.6974 | 50535.7434 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | 0 | 1060.2566 | 4515.8029 | 50535.7434 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | 0 | -6.7434 | 4522.4114 | 50535.7434 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | 0 | 49028 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | 0 | -1507.7434 | 6000 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | 0 | 5880 | -1.0004e-11 | 42425 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | 0 | 47505 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | 0 | -3030.7434 | 2970.1286 | 50535.7434 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | 0 | 2910.726 | -9.0949e-12 | 45294.274 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | 0 | 45833 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 45833 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | 0 | 48127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | 0 | -1608.2187 | 1576.0543 | 49735.2187 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | 0 | -1391.7434 | 2939.9629 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | 0 | 48239 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | 0 | -2296.7434 | 5190.7714 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | 0 | -825.7434 | 6000 | 50535.7434 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | 0 | 48359 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | 0 | 5880 | 0 | 42479 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | 0 | 48278 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | 0 | 3.5652e-12 | -3.638e-12 | 48278 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 3.5652e-12 | -7.276e-12 | 48603 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 45665 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | 45025 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 45025 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 44711 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 1.9604e-12 | -5.6384e-12 | 44711 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | 44479 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | 0 | -5.6384e-12 | 44479 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | 45388 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | -1e-12 | -4.6584e-12 | 45388 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | -6000 | 5880 | 51785 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | -122.449 | 6000 | 46863.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | 0 | 0 | 6000 | 47184 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47903 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | 0 | 345.8492 | 5647.0926 | 46048.1508 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 347.8492 | 5292.1445 | 46048.1508 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | 0 | -633.1508 | 5912.6322 | 46048.1508 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | 0 | 45959 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | 0 | -89.1508 | 6000 | 46048.1508 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | 0 | 44145 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | 0 | 5880 | -1.2733e-11 | 38265 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | 0 | 44572 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | 0 | -1476.1508 | 1446.6278 | 46048.1508 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | 0 | 45135 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | 0 | 1417.6952 | -1.1823e-11 | 43717.3048 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | 0 | 41974 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | 0 | 0 | -1.1823e-11 | 41974 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | 0 | 42245 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0004e-11 | 42245 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | 0 | 41590 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | 0 | -1.8561e-12 | -8.1855e-12 | 41590 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | 0 | 40111 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | 0 | -1282.2982 | 1256.6522 | 41393.2982 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | 0 | 41208 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | 0 | -4840.1508 | 6000 | 46048.1508 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 36388 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | 0 | 44287 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | 0 | 1.0696e-11 | -1.4552e-11 | 44287 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | 45286 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | -5.167e-12 | -9.0949e-12 | 45286 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | 44894 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 44894 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | 45634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 45634 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | 49156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | -8.913e-12 | 1.6156e-27 | 49156 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 45470 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | 45843 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 45843 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 46962 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | -122.449 | 120 | 50464.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | 0 | 50942 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | 0 | -6000 | 6000 | 56942 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | 0 | 50897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | 0 | 0 | 6000 | 50897 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | 0 | 56076 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | 0 | 0 | 6000 | 56076 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | 0 | 54047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | 0 | 0 | 6000 | 54047 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 6000 | 53115 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 6000 | 48585 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | 0 | 5880 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | 0 | 56591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | 0 | 0 | 0 | 56591 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | 0 | 53897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | 0 | 0 | 0 | 53897 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | 0 | 51810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | 0 | 0 | 0 | 51810 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | 0 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 54800 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 56872 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 2.9208e-12 | -2.9804e-12 | 56872 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 56760 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 0 | -2.9804e-12 | 56760 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | 56526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | -1e-12 | -2.0004e-12 | 56526 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | 56810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 56810 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | -6000 | 5880 | 59687 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | 0 | -122.449 | 6000 | 52084.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | 0 | 49101 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49101 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49080 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | 0 | 49469 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49469 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | 0 | 49747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49747 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49164 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | 0 | 48879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48879 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 43183 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 47649 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | 0 | 50232 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 50232 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | 0 | 48369 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 48369 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | 0 | 50395 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 50395 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | 0 | 50249 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 50249 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | 0 | 51221 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 51221 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 51981 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | 54707 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 54707 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | 52705 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 52705 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | 53862 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 53862 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | 54697 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | -6000 | 5880 | 60697 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | -122.449 | 6000 | 55382.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | 53747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | 0 | 6000 | 53747 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 6000 | 53417 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 6000 | 54901 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | 0 | 51247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51247 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48180 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | 0 | 48025 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48025 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | 0 | 48344 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48344 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 42835 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | 0 | -6000 | 5880 | 53570 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | 0 | 5762.4 | -5.457e-12 | 42697.6 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | 0 | -5278.6667 | 5173.0933 | 53671.6667 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 5069.6315 | -7.276e-12 | 42833.3685 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | 0 | 48604 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 48604 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 49338 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | 0 | 50270 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | 0 | -2414.1156 | 2365.8333 | 52684.1156 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | 0 | 51462 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | 0 | -2209.6667 | 4531.3067 | 53671.6667 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | 0 | 52173 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | 0 | -1498.6667 | 6000 | 53671.6667 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | 0 | 55099 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | 0 | 1427.3333 | 4543.5374 | 53671.6667 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | 0 | 55761 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | 0 | 2089.3333 | 2411.5646 | 53671.6667 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 2363.3333 | 0 | 53671.6667 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | 5.5683e-12 | -7.276e-12 | 54319 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 55565 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | 56350 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 56350 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | 55519 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 55519 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | 55958 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | -122.449 | 120 | 56080.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | -6000 | 6000 | 58444 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 6000 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | 0 | 53790 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53790 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48602 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | 0 | 47564 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47564 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | 0 | 48079 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48079 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | 0 | 5880 | -1.5461e-11 | 41351 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | 0 | 47085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | 0 | -4682.3333 | 4588.6867 | 51767.3333 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | 0 | 4496.9129 | -1.2733e-11 | 42096.0871 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | 0 | 47126 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | 0 | -4641.3333 | 4548.5067 | 51767.3333 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | 0 | 47374 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | 0 | 4457.5365 | -1.4552e-11 | 42916.4635 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | 0 | 46519 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 46519 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | 0 | 46143 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | 46143 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | 0 | -20.7823 | 20.3667 | 47423.7823 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | 0 | -4825.3333 | 4749.1933 | 51767.3333 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | 0 | 50491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | 0 | -1276.3333 | 6000 | 51767.3333 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | 0 | 53564 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | 0 | 1796.6667 | 4166.6667 | 51767.3333 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | 0 | 53968 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | 0 | 2200.6667 | 1921.0884 | 51767.3333 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 53650 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 1882.6667 | -3.638e-12 | 51767.3333 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | 3.7122e-12 | -7.276e-12 | 53509 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | 54189 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54189 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | -122.449 | 120 | 50385.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | 54615 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | -6000 | 6000 | 60615 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | 52638 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | 0 | 6000 | 52638 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 6000 | 53037 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 6000 | 53229 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49045 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | 0 | 48064 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48064 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | 0 | 44825 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44825 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45670 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | 0 | 5880 | -1.6371e-11 | 39248 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | 0 | 45218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | 0 | -6000 | 5880 | 51218 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | 0 | 44519 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | 0 | 5762.4 | -1.819e-11 | 38756.6 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | 0 | 45399 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | 0 | -6000 | 5880 | 51399 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 5762.4 | -1.819e-11 | 39757.6 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | 0 | 46032 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 46032 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | 0 | 47854 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 47854 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 49388 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | 0 | -2508.449 | 2458.28 | 52209.449 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | 0 | 50163 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | 0 | -3614 | 6000 | 53777 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | 0 | 55378 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | 0 | 1601 | 4366.3265 | 53777 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 1570 | 2764.2857 | 53777 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 56486 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 2709 | 1.819e-11 | 53777 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | 55363 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | 2.7146e-11 | -3.638e-12 | 55363 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 57616 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 1.9604e-12 | -2.0004e-12 | 57616 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | 53214 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 53214 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | 55337 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | -122.449 | 120 | 55459.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | -6000 | 6000 | 61380 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 6000 | 56118 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54371 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47087 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | 0 | 49207 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | 0 | 1051.3254 | 4927.2189 | 48155.6746 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | 0 | 47061 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | 0 | -1094.6746 | 6000 | 48155.6746 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | 0 | 45528 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | 0 | 5880 | -1.0004e-11 | 39648 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | 0 | -3325.6746 | 3259.1611 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | 0 | 3193.9778 | -5.457e-12 | 42068.0222 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | 0 | 44641 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | 0 | -3514.6746 | 3444.3811 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | 0 | 43704 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | 0 | 3375.4934 | -7.276e-12 | 40328.5066 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | 0 | 44631 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 44631 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 43205 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | 0 | 44940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 44940 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | 0 | -2964.7744 | 2905.4789 | 46374.7744 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | 0 | 44998 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | 0 | -3157.6746 | 6000 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | 0 | 3425.3491 | 2504.7458 | 46400.6509 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 1163.3254 | 1317.679 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 49447 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 1291.3254 | -7.276e-12 | 48155.6746 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 48065 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 46197 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 1e-12 | -8.2964e-12 | 49546 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | 0 | -8.2964e-12 | 50526 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | -122.449 | 120 | 50095.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | -6000 | 6000 | 56156 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | 51644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | 0 | 6000 | 51644 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 45486 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45486 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | 0 | 43996 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43996 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | 0 | 44191 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | 0 | 4665.8633 | 1238.915 | 39525.1367 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | 0 | -4858.25 | 6000 | 50540.25 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | 0 | 44586 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | 0 | 5880 | -1.6371e-11 | 38706 | 0.64 | 0 | 1
2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | 0 | 44645 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | 0 | -5895.25 | 5777.345 | 50540.25 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | 0 | 45394 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | 0 | 5661.7981 | -1.819e-11 | 39732.2019 | 0.2 | 1 | 1
2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | 0 | 44459 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 44459 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 44714 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | 0 | 44516 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 44516 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | 0 | 45586 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | 0 | -2991.199 | 2931.375 | 48577.199 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 2931.375 | 46824 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | 0 | 47409 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | 0 | -3131.25 | 6000 | 50540.25 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | 0 | 2135.75 | 3820.6633 | 50540.25 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | 0 | 358.75 | 3454.5918 | 50540.25 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 3320.75 | 66.0714 | 50540.25 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 50605 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 64.75 | 2.5466e-11 | 50540.25 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | 51227 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | 4.2241e-11 | -1.819e-11 | 51227 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | 52898 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 52898 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 53840 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | 49857 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | -1.8561e-11 | 0 | 49857 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | 52874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | -6000 | 5880 | 58874 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | 53462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | -122.449 | 6000 | 53584.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 6000 | 49671 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 6000 | 46070 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 6000 | 45978 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | 0 | 45882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | 0 | 0 | 6000 | 45882 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | 0 | 45852 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | 0 | 5880 | 0 | 39972 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | 0 | 46578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | 0 | 0 | 0 | 46578 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | 0 | 46244 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | 0 | 0 | 0 | 46244 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | 0 | 45069 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | 0 | 0 | 0 | 45069 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | 0 | 44855 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | 0 | 0 | 0 | 44855 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | 0 | 0 | 0 | 46593 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | 0 | 47393 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | 0 | 0 | 0 | 47393 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | 0 | 47060 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | 0 | 0 | 0 | 47060 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | 0 | 47191 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | 0 | 0 | 0 | 47191 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | 3.8812e-12 | -3.9604e-12 | 46680 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | 45874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | -1e-12 | -2.9804e-12 | 45874 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | 46986 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | -1e-12 | -2.0004e-12 | 46986 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 46972 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | -6000 | 5880 | 54045 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | 0 | -122.449 | 6000 | 47852.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47215 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | 0 | 47186 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47186 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46484 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | 0 | 45658 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45658 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44452 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | 0 | 5880 | -6.3665e-12 | 38854 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 45127 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | 0 | 46177 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 46177 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | 0 | 47342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 47342 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 46660 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | 0 | 45072 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 45072 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 45526 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | 0 | 45896 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 45896 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 46016 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 46913 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 46913 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | 47286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 47286 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 46907 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | 46744 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 46744 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 1e-12 | -3.7489e-12 | 45641 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | 46359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | 0 | -3.7489e-12 | 46359 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | 46057 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | -122.449 | 120 | 46179.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | -6000 | 6000 | 51418 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | 46631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | 0 | 6000 | 46631 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45358 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | 0 | 45317 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45317 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | 0 | 45331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45331 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44968 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | 0 | 5880 | 0 | 38981 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | 0 | -4769.8604 | 4674.4632 | 48935.8604 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | 0 | 44829 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | 0 | 4580.974 | 0 | 40248.026 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | 0 | 45567 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 45567 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 46115 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | 0 | 46906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 46906 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | 0 | -1688.7281 | 1654.9535 | 48539.7281 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | 0 | 47194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | 0 | 0 | 1654.9535 | 47194 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | 0 | -1761.8604 | 3381.5768 | 48935.8604 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | 0 | 46264 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | 0 | -2671.8604 | 6000 | 48935.8604 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | 0 | 5880 | 3.638e-12 | 41172 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | 47352 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | -1583.8604 | 1552.1832 | 48935.8604 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 50457 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 1521.1396 | -7.276e-12 | 48935.8604 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | 51137 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | 2.7842e-12 | -1.0914e-11 | 51137 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 1e-12 | -1.1934e-11 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | 50941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | 0 | -1.1934e-11 | 50941 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | 53062 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | -122.449 | 120 | 53184.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | 54207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | -6000 | 6000 | 60207 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | 55402 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | 0 | 6000 | 55402 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | 52589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | 0 | 6000 | 52589 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49805 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47765 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46982 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 39804 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | 0 | -3868.8127 | 3791.4364 | 49721.8127 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | 0 | 44032 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | 0 | 3715.6077 | -1.819e-12 | 40316.3923 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | 0 | 44503 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 44503 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 46167 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | 0 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | 45684 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | 0 | 45619 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 45619 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 47719 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | 0 | 46013 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | 0 | -3212.6363 | 3148.3836 | 49225.6363 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | 0 | -2909.8127 | 6000 | 49721.8127 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | 0 | 47056 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | 0 | 5880 | -1.0914e-11 | 41176 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | 47004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | -2717.8127 | 2663.4564 | 49721.8127 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 2610.1873 | -1.4552e-11 | 49721.8127 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | 52405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 52405 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | 51819 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 51819 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 1e-12 | -1.1934e-11 | 49724 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | 51313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | 0 | -1.1934e-11 | 51313 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | 52359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | -122.449 | 120 | 52481.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | -6000 | 6000 | 56786 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 6000 | 51319 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 6000 | 46014 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 6000 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | 0 | 47837 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | 0 | 1.7826e-12 | 6000 | 47837 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46714 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 39260 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | 0 | 46218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | 0 | -5109.9451 | 5007.7462 | 51327.9451 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | 0 | 45527 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | 0 | 4907.5913 | -1.819e-12 | 40619.4087 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | 0 | 45075 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 45075 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | 0 | 44174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 44174 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | 0 | 43845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | 0 | -2125.5039 | 2082.9938 | 45970.5039 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | 0 | 47331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | 0 | -3996.9451 | 6000 | 51327.9451 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | 0 | 48505 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | 0 | 0 | 6000 | 48505 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | 0 | 47162 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | 0 | 0 | 6000 | 47162 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 6000 | 47659 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | 0 | 48323 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | 0 | 5880 | 3.638e-12 | 42443 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | -2168.9451 | 2125.5662 | 51327.9451 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 53411 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 2083.0549 | -1.819e-11 | 51327.9451 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | 49929 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 49929 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | 52352 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 52352 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | 53728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 53728 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | 53879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 53879 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | -122.449 | 120 | 52326.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | -6000 | 6000 | 59409 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | 53978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | 0 | 6000 | 53978 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 47223 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47223 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 6000 | 46941 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | 0 | 47724 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47724 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | 0 | 48020 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48020 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | 0 | 1705.7359 | 4259.4532 | 45977.2641 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | 0 | -1776.0681 | 6000 | 48133.0681 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | 0 | 46474 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 40594 | 0.4 | 1 | 1
2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | 0 | 46101 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 46101 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 45526 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | 0 | -2553.0681 | 2502.0068 | 48133.0681 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | 0 | 44676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | 0 | -3457.0681 | 5889.9336 | 48133.0681 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 5889.9336 | 45659 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | 0 | -112.3127 | 6000 | 46761.3127 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | 0 | 709.9319 | 5275.5797 | 48133.0681 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | 0 | 5170.0681 | 1.819e-12 | 45092.9319 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | -1266.0681 | 1240.7468 | 48133.0681 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 1215.9319 | -7.276e-12 | 48133.0681 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | 49664 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 49664 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | 47521 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 47521 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 52739 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 52739 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | 48586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 48586 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | 49625 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | -122.449 | 120 | 49747.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | -6000 | 6000 | 59421 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 6000 | 49286 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 6000 | 47903 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48219 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | 0 | 46733 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46733 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | 0 | 46279 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | 0 | 5880 | 0 | 40399 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | 0 | -122.449 | 120 | 45812.449 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | 0 | 44703 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | 0 | -6000 | 6000 | 50703 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | 0 | 46206 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 40326 | 0.36 | 1 | 1
2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 47272 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | 0 | 46342 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 46342 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | 0 | 46947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 46947 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | 0 | -3030.9209 | 2970.3025 | 50072.9209 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 2970.3025 | 48780 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | 0 | -3091.5281 | 6000 | 51212.5281 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | 0 | 1501.4719 | 4467.8858 | 51212.5281 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | 0 | 4378.5281 | -1.0914e-11 | 45670.4719 | 0.56 | 0 | 1
2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | 50100 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | -1112.5281 | 1090.2775 | 51212.5281 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | 1068.4719 | -1.0914e-11 | 51212.5281 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | 49344 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | -2.0881e-12 | -7.276e-12 | 49344 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 48990 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 54999 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54999 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54633 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | 54173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | -6000 | 5880 | 60173 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | 53470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | -122.449 | 6000 | 53592.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | 53308 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | 0 | 6000 | 53308 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 6000 | 49589 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 6000 | 47078 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 6000 | 46095 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 6000 | 45745 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | 0 | 47462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | 0 | 0 | 6000 | 47462 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 6000 | 44585 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | 0 | 45207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | 0 | 5880 | 0 | 39327 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | 0 | 0 | 0 | 46848 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | 0 | 47977 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | 0 | 0 | 0 | 47977 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | 0 | 47454 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | 0 | 0 | 0 | 47454 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | 0 | 43236 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | 0 | 0 | 0 | 43236 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | 0 | 44889 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | 0 | 0 | 0 | 44889 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | 51204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | -122.449 | 120 | 51326.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | 47255 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | 0 | 120 | 47255 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | 48550 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | 0 | 120 | 48550 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | -6000 | 6000 | 57959 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | 49807 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | 0 | 6000 | 49807 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 6000 | 48419 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | 0 | 43159 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43159 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | 0 | 44401 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44401 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | 0 | 44243 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44243 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | 0 | 44453 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44453 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | 0 | 44167 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | 0 | 0 | 6000 | 44167 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 36388 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | 0 | 42732 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 42732 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | 0 | 42368 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 42368 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | 0 | 42651 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 42651 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | 0 | 42173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 42173 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | 0 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 42948 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | 0 | 41535 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 41535 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | 0 | 40747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 40747 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | 0 | 41094 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 41094 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | 42720 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 42720 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 47818 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 50150 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 50150 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | 50208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 50208 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 49047 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 48785 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -6000 | 5880 | 56806 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | 46542 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | -122.449 | 6000 | 46664.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 6000 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | 0 | 41347 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41347 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | 0 | 42853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42853 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42692 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | 0 | 41508 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | 0 | 4240.6218 | 1672.8349 | 37267.3782 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | 0 | 41449 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | 0 | -4415.4746 | 6000 | 45864.4746 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | 0 | 41567 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 35687 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | 0 | 41414 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 41414 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | 0 | 42194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 42194 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | 0 | 43947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 43947 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | 0 | -1338.4998 | 1311.7298 | 44456.4998 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | 0 | 44381 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | 0 | -1483.4746 | 2765.5349 | 45864.4746 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | 0 | 42564 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | 0 | -3300.4746 | 6000 | 45864.4746 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | 0 | 41907 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | 0 | 0 | 6000 | 41907 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | 0 | 43081 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | 0 | 5880 | 0 | 37201 | 0.44 | 0 | 1
2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | -2574.4746 | 2522.9851 | 45864.4746 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 2472.5254 | -1.4552e-11 | 45864.4746 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | 2.7842e-12 | -1.819e-11 | 47231 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 49439 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 49439 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 49007 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 49769 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | -122.449 | 120 | 48222.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | 45033 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | -6000 | 6000 | 51033 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | 49630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | 0 | 6000 | 49630 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 47586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47586 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | 0 | 43513 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | 0 | 0 | 6000 | 43513 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | 0 | 43282 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43282 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | 0 | 42463 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42463 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | 0 | 42577 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | 0 | 4251.5783 | 1661.6548 | 38325.4217 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | 0 | 42435 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | 0 | -4426.8829 | 6000 | 46861.8829 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | 0 | 42618 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 36738 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | 0 | 42162 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 42162 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | 0 | 42364 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 42364 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | 0 | 43204 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 43204 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | 0 | -829.6832 | 813.0896 | 45690.6832 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | 0 | -1734.8829 | 2513.2748 | 46861.8829 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | 0 | 43304 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | 0 | -3557.8829 | 6000 | 46861.8829 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | 0 | 42918 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | 0 | 0 | 6000 | 42918 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 37404 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | -2973.8829 | 2914.4052 | 46861.8829 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 49718 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 2856.1171 | -2.9104e-11 | 46861.8829 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | 45573 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | -9.2806e-13 | -2.9104e-11 | 45573 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | 48005 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 48005 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | 47607 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 47607 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | -6000 | 5880 | 56348 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | 50027 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | -122.449 | 6000 | 50149.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | 46537 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | 0 | 6000 | 46537 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 50849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50849 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45053 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | 0 | 44415 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44415 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43004 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | 0 | 42241 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 36361 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | 0 | 41827 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | 0 | -6000 | 5880 | 47827 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | 0 | 42992 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | 0 | 5762.4 | -7.276e-12 | 37229.6 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | 0 | 44067 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 44067 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | 0 | 44936 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 44936 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | 0 | 44688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 44688 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | 0 | 44224 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | 0 | -1511.449 | 1481.22 | 45735.449 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | 0 | 45281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | 0 | 0 | 1481.22 | 45281 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | 0 | 46644 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | 0 | -4611 | 6000 | 51255 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49580 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | 0 | 51249 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | 0 | 5173 | 721.4286 | 46076 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | 707 | -1.0914e-11 | 51255 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | 51255 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | -6.3665e-12 | -3.638e-12 | 51255 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 51596 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 50780 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | 44868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 44868 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 51436 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | -122.449 | 120 | 50735.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | -6000 | 6000 | 55247 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 6000 | 51210 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 6000 | 46432 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | 0 | 45166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45166 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | 0 | 44065 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44065 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | 0 | 43895 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 38015 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | 0 | 43465 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | 0 | -6000 | 5880 | 49465 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | 0 | 42421 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | 0 | 5762.4 | -5.457e-12 | 36658.6 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | 0 | 43432 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 43432 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | 0 | 43552 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 43552 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | 0 | 43874 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 43874 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 43777 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | 0 | -1021.449 | 1001.02 | 44692.449 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | 0 | -5101 | 6000 | 50028 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | 0 | 9.0949e-13 | 6000 | 50028 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | 0 | 52743 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | 0 | 3738 | 2185.7143 | 49005 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | 2142 | 0 | 50028 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | 46443 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | 0 | 0 | 46443 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | 52166 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | 0 | 0 | 52166 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | 51777 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | 0 | 0 | 51777 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | 52041 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | 0 | 0 | 52041 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | -122.449 | 120 | 51409.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | -6000 | 6000 | 55596 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 6000 | 47620 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 43749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43749 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | 0 | 45299 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45299 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | 0 | 44776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44776 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | 0 | 44943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44943 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | 0 | 43971 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 38091 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | 0 | -6000 | 5880 | 50218 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | 0 | 44407 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | 0 | 5762.4 | -5.457e-12 | 38644.6 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 45785 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | 0 | 45265 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 45265 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 44734 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 44429 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | 0 | 46707 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | 0 | -122.449 | 120 | 46829.449 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | 0 | -6000 | 6000 | 51906 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | 0 | 47232 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | 0 | 0 | 6000 | 47232 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | 0 | 52883 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | 0 | 5217 | 676.5306 | 47666 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | 53587 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | 663 | -3.638e-12 | 52924 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 52924 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 7.1304e-12 | -1.0914e-11 | 52924 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 49353 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | 51260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 51260 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | -7.1304e-12 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | -122.449 | 120 | 47603.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | -6000 | 6000 | 54024 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 6000 | 46811 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 6000 | 46639 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | 0 | 47043 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | 0 | 0 | 6000 | 47043 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 6000 | 46019 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | 0 | 47007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | 0 | 0 | 6000 | 47007 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 6000 | 45256 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | 0 | 44731 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | 0 | 5880 | 0 | 38851 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | 0 | 44591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | 0 | 0 | 0 | 44591 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | 0 | 44661 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | 0 | 0 | 0 | 44661 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | 0 | 44983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | 0 | 0 | 0 | 44983 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | 0 | 46868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | 0 | 0 | 0 | 46868 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | 0 | 47963 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | 0 | 0 | 0 | 47963 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | 0 | 51873 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | 0 | 0 | 0 | 51873 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | 0 | 52943 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | 0 | 0 | 0 | 52943 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | 1.9604e-12 | -2.0004e-12 | 49319 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | 0 | -2.0004e-12 | 53572 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | 55653 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 55653 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | 54598 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | -122.449 | 120 | 54720.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | 55195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | -6000 | 6000 | 61195 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 6000 | 48336 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | 0 | 48123 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | 0 | 0 | 6000 | 48123 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | 0 | 47545 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47545 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47353 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | 0 | 44937 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44937 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | 0 | 44405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44405 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | 0 | 45628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | 0 | 0 | 6000 | 45628 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 6000 | 47728 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 6000 | 48028 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 6000 | 49195 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | 0 | 50713 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | 0 | 0 | 6000 | 50713 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50472 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 48439 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | 0 | 56628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56628 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 56081 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56081 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | 55020 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 55020 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | 54324 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 54324 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 53547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 1.9604e-12 | -2.9099e-12 | 53547 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | -1e-12 | -1.9299e-12 | 52766 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | -122.449 | 120 | 49115.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | 51433 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | -6000 | 6000 | 57433 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | 52921 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | 0 | 6000 | 52921 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 50276 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 0 | 6000 | 50276 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | 0 | 43222 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43222 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | 0 | 41053 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41053 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | 0 | 41113 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | 0 | 5880 | 0 | 35233 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | 0 | 41386 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | 0 | -122.449 | 120 | 41508.449 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | 0 | 40688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | 0 | -6000 | 6000 | 46688 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | 0 | 41717 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 35837 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | 0 | 41832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 41832 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | 0 | -2393 | 2345.14 | 48642 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | 0 | 46940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | 0 | -1702 | 4013.1 | 48642 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | 0 | -817 | 4813.76 | 48642 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 4813.76 | 48512 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | 0 | 46808 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | 0 | -1210.449 | 6000 | 48018.449 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | 0 | 47986 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | 0 | 0 | 6000 | 47986 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | 0 | 48799 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | 0 | 157 | 5839.7959 | 48642 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | 49738 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | 1096 | 4721.4286 | 48642 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 4627 | -7.6398e-11 | 48642 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | -6.5892e-11 | -1.4552e-11 | 54845 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 53917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 53917 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 48945 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | 52375 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | -6000 | 5880 | 58375 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | -122.449 | 6000 | 53330.449 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | 51728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | 0 | 6000 | 51728 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50659 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | 0 | 46194 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46194 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | 0 | 44595 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | 0 | 0 | 6000 | 44595 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | 0 | 44563 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | 0 | 1407.9464 | 4563.32 | 43155.0536 | 0.28 | 0 | 1
2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | 0 | 44707 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | 0 | 0 | 4563.32 | 44707 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | 0 | 43241 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | 0 | -1466 | 6000 | 44707 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | 0 | 41499 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 35619 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | 0 | 41905 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 41905 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | 0 | 42851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | 0 | 0 | 0 | 42851 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | 0 | 41869 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | 0 | 0 | 0 | 41869 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | 0 | 42246 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | 0 | -2461 | 2411.78 | 44707 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | 0 | 42402 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | 0 | -818.449 | 3213.86 | 43220.449 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | 0 | 41864 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | 0 | -2843 | 6000 | 44707 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | 0 | 43818 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | 0 | 0 | 6000 | 43818 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | 0 | 1408.13 | 4563.1327 | 42189.87 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | 44382 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | -325 | 4881.6327 | 44707 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 49491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 4784 | -1.2733e-11 | 44707 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 45554 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | 42419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 42419 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 44052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 1e-12 | -1.1934e-11 | 44052 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | 43872 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | 0 | -1.1934e-11 | 43872 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | 43180 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | -122.449 | 120 | 43302.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | 43138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | -6000 | 6000 | 49138 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | 44320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | 0 | 6000 | 44320 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 6000 | 46717 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | 0 | 42454 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42454 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | 0 | 44325 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | 0 | 0 | 6000 | 44325 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | 0 | 43589 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | 0 | 3922.2736 | 1997.68 | 39666.7264 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | 0 | 43485 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | 0 | -934 | 2913 | 44419 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | 0 | 41269 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | 0 | -3150 | 6000 | 44419 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | 0 | 40612 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | 0 | 5880 | 0 | 34732 | 0.32 | 1 | 1
2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | 0 | 41913 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | 0 | -2506 | 2455.88 | 44419 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | 0 | 41313 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | 0 | 0 | 2455.88 | 41313 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | 0 | 42769 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | 0 | 0 | 2455.88 | 42769 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | 0 | 41665 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | 0 | -2414.449 | 4822.04 | 44079.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | 0 | 43307 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | 0 | 0 | 4822.04 | 43307 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | 0 | 43217 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | 0 | -1202 | 6000 | 44419 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | 0 | 43810 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | 0 | 0 | 6000 | 43810 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | 0 | 45816 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | 0 | 5880 | 0 | 39936 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | 5.3433e-12 | -7.276e-12 | 44419 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | 42936 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 42936 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | 43219 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 43219 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | 42236 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 42236 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 43598 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | 42619 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 42619 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | 43087 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | -6000 | 5880 | 49087 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | 42054 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | -122.449 | 6000 | 42176.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | 43929 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | 0 | 6000 | 43929 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 42501 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42501 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 41097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 0 | 6000 | 41097 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | 0 | 41007 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | 0 | 0 | 6000 | 41007 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | 0 | 40380 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 34500 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | 0 | 40414 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | 0 | -2963 | 2903.74 | 43377 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | 0 | 42602 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | 0 | -775 | 3663.24 | 43377 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | 0 | 41484 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | 0 | 3589.9752 | -1.819e-12 | 37894.0248 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | 0 | 39287 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 39287 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 41407 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | 0 | 40457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | 0 | -122.449 | 120 | 40579.449 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | 0 | 40518 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | 0 | -6000 | 6000 | 46518 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | 0 | 42176 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | 0 | 0 | 6000 | 42176 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | 0 | 42779 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | 0 | -9.8e-13 | 6000 | 42779 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | 0 | 43377 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | 0 | 0 | 6000 | 43377 | 0.24 | 1 | 1
2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 2966 | 2973.4694 | 42923 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | 46291 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | 2914 | -2.9104e-11 | 43377 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 46750 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 44697 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | 48161 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | -2.2273e-11 | -7.276e-12 | 48161 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | 48321 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 48321 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | 49855 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | -122.449 | 120 | 49977.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | 43851 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | -6000 | 6000 | 49851 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 6000 | 46615 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | 51712 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | 0 | 6000 | 51712 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 48089 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48089 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | 0 | 44360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44360 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 6000 | 45127 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | 0 | 45030 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | 0 | 5880 | -1.1823e-11 | 39150 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | 0 | -2838.1156 | 2781.3533 | 50336.1156 | 0 | 1 | 1
2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | 0 | 47514 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | 0 | -3284.3333 | 6000 | 50798.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | 0 | 45529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | 0 | 5880 | -1.2733e-11 | 39649 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 45665 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | 0 | 45592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 45592 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | 0 | 45484 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | 0 | -122.449 | 120 | 45606.449 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | 0 | 46397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | 0 | -6000 | 6000 | 52397 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 6000 | 46668 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | 0 | 46671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | 0 | -9.8e-13 | 6000 | 46671 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | 0 | 53291 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | 0 | 2492.6667 | 3456.4626 | 50798.3333 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | 0 | 53997 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | 0 | 3198.6667 | 192.517 | 50798.3333 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 50987 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 188.6667 | -1.0914e-11 | 50798.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | -4.2343e-12 | -7.276e-12 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | 53447 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 53447 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | 54205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54205 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 53720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 53720 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54626 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 53938 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -6000 | 5880 | 58941 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | 49162 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | -122.449 | 6000 | 49284.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 6000 | 46754 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 6000 | 47860 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | 0 | 47744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | 0 | 0 | 6000 | 47744 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | 0 | 48343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | 0 | 0 | 6000 | 48343 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | 0 | 46440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | 0 | 5880 | 0 | 40560 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | 0 | 45027 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | 0 | 0 | 0 | 45027 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | 0 | 46591 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | 0 | 0 | 0 | 46591 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | 0 | 46298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | 0 | 0 | 0 | 46298 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | 0 | 45605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | 0 | 0 | 0 | 45605 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | 0 | 0 | 0 | 47876 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | 0 | 48018 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | 0 | 0 | 0 | 48018 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | 0 | 0 | 0 | 46208 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | -6000 | 5880 | 57878 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | 49709 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | -122.449 | 6000 | 49831.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | 53577 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | 0 | 6000 | 53577 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 6000 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | 0 | 49218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49218 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47885 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48585 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | 0 | 47976 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47976 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46187 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | 0 | 47338 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 41458 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | 0 | 46713 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46713 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 47375 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | 0 | 48677 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 48677 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | 0 | 46963 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46963 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 49247 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46774 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 50809 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 54648 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | 50138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 50138 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 50049 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | 54134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 54134 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 54150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 54150 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | 49951 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 49951 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | 50991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | -122.449 | 120 | 51113.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | 49132 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | -6000 | 6000 | 55132 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | 52652 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | 0 | 6000 | 52652 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51669 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 46185 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46185 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | 0 | 46201 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 40321 | 0.2 | 1 | 1
2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 46952 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | 0 | 46771 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 46771 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | 0 | 46702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 46702 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | 0 | 46518 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 46518 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | 0 | 47549 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 47549 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 47502 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | 0 | 46265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | 0 | -122.449 | 120 | 46387.449 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | 0 | -6000 | 6000 | 51580 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 6000 | 47023 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | 0 | 46600 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | 0 | 0 | 6000 | 46600 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49719 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | 0 | 51348 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | 0 | 3703 | 2221.4286 | 47645 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | 51896 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | 2177 | -5.457e-12 | 49719 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51343 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | 52397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 52397 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 54297 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | 53746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | -122.449 | 120 | 53868.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | 54494 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | -6000 | 6000 | 60494 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | 0 | 6000 | 53684 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 6000 | 52662 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48533 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | 0 | 48696 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 42816 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | 0 | 48932 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 48932 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | 0 | 47264 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | 0 | -6000 | 5880 | 53264 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | 0 | 47100 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | 0 | -122.449 | 6000 | 47222.449 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 6000 | 48969 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | 0 | 49139 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | 0 | 0 | 6000 | 49139 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 6000 | 48811 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | 0 | 47180 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | 0 | 0 | 6000 | 47180 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | 0 | 48297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | 0 | 0 | 6000 | 48297 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 6000 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | 0 | 51760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | 0 | 0 | 6000 | 51760 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | 0 | 55039 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | 0 | 0 | 6000 | 55039 | 0.28 | 1 | 1
2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 56288 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 4690 | 1214.2857 | 51598 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | 56229 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | 1190 | -1.2733e-11 | 55039 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | 58209 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 58209 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | 55705 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 55705 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | 57299 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | -3.7122e-12 | -9.0949e-12 | 57299 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | 56227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 56227 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 53613 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | 53125 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | -6000 | 5880 | 59125 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | 56413 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | -122.449 | 6000 | 56535.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | 59555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | 0 | 6000 | 59555 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 56784 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56784 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | 0 | 53210 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53210 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | 0 | 52249 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | 0 | 5880 | 0 | 46369 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | 0 | 51619 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | 0 | 0 | 0 | 51619 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | 0 | -1505.949 | 1475.83 | 50405.949 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | 0 | 51399 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | 0 | 0 | 1475.83 | 51399 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | 0 | 50040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | 0 | -4616.5 | 6000 | 54656.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | 0 | -9.8e-13 | 6000 | 51305 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | 0 | 51592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | 0 | 0 | 6000 | 51592 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | 0 | 0 | 6000 | 52967 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | 0 | 55328 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | 0 | 0 | 6000 | 55328 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | 0 | 53083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | 0 | 0 | 6000 | 53083 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | 0 | 0 | 6000 | 54300 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | 0 | 57264 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | 0 | 2607.5 | 3339.2857 | 54656.5 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 57929 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 3272.5 | -1.6371e-11 | 54656.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | 56342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 56342 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | 55749 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 55749 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | 57529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 57529 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 52944 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 55414 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | -122.449 | 120 | 57057.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | 57495 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | -6000 | 6000 | 63495 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | 58238 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | 0 | 6000 | 58238 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57260 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | 0 | 52280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52280 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | 0 | 5880 | -2.2737e-11 | 47901 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | 0 | -1.8561e-12 | -2.0918e-11 | 53572 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | 0 | -9.2806e-13 | -2.0009e-11 | 52891 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | 0 | 52671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | 0 | -9.2806e-13 | -1.9099e-11 | 52671 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | 0 | 0 | -1.9099e-11 | 51128 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | 0 | 52981 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | 0 | -1898 | 1860.04 | 54879 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | 0 | 52492 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | 0 | -2387 | 4199.3 | 54879 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | 0 | -1837.449 | 6000 | 54411.449 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 6000 | 52607 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | 0 | 51800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | 0 | 0 | 6000 | 51800 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 6000 | 51135 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | 0 | 56732 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | 0 | 1853 | 4109.1837 | 54879 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 57082 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 2203 | 1861.2245 | 54879 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 1824 | -4.3656e-11 | 54879 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | -4.3387e-11 | -1.819e-12 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | 52344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 52344 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 55796 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 0 | 0 | 55796 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | 56124 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | -6000 | 5880 | 62124 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | 55409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | -122.449 | 6000 | 55531.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | 56206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | 0 | 6000 | 56206 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 6000 | 54357 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 50684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50684 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | 0 | 51618 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51618 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 45317 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | 0 | 49632 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 49632 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | 0 | 48711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 48711 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | 0 | 49568 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 49568 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 49864 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 49971 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 46993 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | 0 | 48787 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | 0 | -122.449 | 120 | 48909.449 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | 0 | 49862 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | 0 | -6000 | 6000 | 55862 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | 0 | 51029 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | 0 | 0 | 6000 | 51029 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | 0 | 0 | 6000 | 49498 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | 0 | 1922.6667 | 4038.0952 | 52244.3333 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | 1012.6667 | 3004.7619 | 52244.3333 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 2944.6667 | -7.276e-12 | 52244.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | 53826 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 53826 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | 54694 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 54694 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | 50493 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | -3.5652e-12 | 0 | 50493 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | 48779 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | -122.449 | 120 | 48901.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | -6000 | 6000 | 59217 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 6000 | 53381 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 6000 | 52290 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 6000 | 49744 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 6000 | 48990 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 6000 | 49701 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 6000 | 49144 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 6000 | 48458 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 6000 | 47579 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 6000 | 48406 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 6000 | 49002 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | 0 | 49396 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | 0 | 0 | 6000 | 49396 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | 0 | 50476 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | 0 | 0 | 6000 | 50476 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | 0 | 50873 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | 0 | 0 | 6000 | 50873 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | 0 | 51658 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | 0 | 0 | 6000 | 51658 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | 0 | 53105 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | 0 | 5880 | 0 | 47225 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 1e-12 | -1.0204e-12 | 50846 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | 55629 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 55629 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | 56327 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | -122.449 | 120 | 56449.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | 55248 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | -6000 | 6000 | 61248 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | 56916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | 0 | 6000 | 56916 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 6000 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51641 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | 0 | 50390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50390 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | 0 | 40529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 40529 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | 0 | 47384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47384 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | 0 | 47767 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47767 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 6000 | 47924 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 6000 | 49160 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | 0 | 51199 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | 0 | 0 | 6000 | 51199 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | 0 | 50038 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50038 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | 0 | 50555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50555 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 44128 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | 0 | 50048 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 50048 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 50804 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | 51285 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 51285 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | 56756 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 56756 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | 54477 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 54477 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | 55003 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 55003 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | 51651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 51651 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | -122.449 | 120 | 54228.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | 55522 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | -6000 | 6000 | 61522 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 6000 | 55685 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 54890 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54890 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 53942 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53942 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 48066 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48066 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47054 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 40101 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | 0 | 44781 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 44781 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | 0 | 44642 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 44642 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 44297 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | 0 | 46401 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 46401 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | 0 | -10.1296 | 9.927 | 45651.1296 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | 0 | 9.7284 | 0 | 47393.2716 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | 0 | 49230 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | 0 | -122.449 | 120 | 49352.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | 0 | -6000 | 6000 | 55576 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | 0 | 46511 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46511 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 40555 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | -569.2716 | 557.8861 | 47393.2716 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | 47940 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | 546.7284 | -1.819e-12 | 47393.2716 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | 47609 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 47609 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 47667 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | 46917 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | -6000 | 5880 | 52917 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 47628 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 5762.4 | 0 | 41865.6 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | 49818 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | -6000 | 5880 | 55818 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | 48692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | -122.449 | 6000 | 48814.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | 49460 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | 0 | 6000 | 49460 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 1.7826e-12 | 6000 | 48800 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 48752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48752 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49337 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | 0 | 47842 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47842 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 41694 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 47038 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | 0 | 47099 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | 0 | -251.2436 | 246.2188 | 47350.2436 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 246.2188 | 47726 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | 0 | 47616 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | 0 | 0 | 246.2188 | 47616 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | 0 | -664 | 896.9388 | 48655 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | 0 | 49534 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | 0 | 879 | 1.819e-12 | 48655 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | 0 | 49326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | 0 | -122.449 | 120 | 49448.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | 0 | 49698 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | 0 | -6000 | 6000 | 55698 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | 0 | 47906 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | 0 | 1.7826e-12 | 6000 | 47906 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | 0 | 48300 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | 0 | 5340 | 551.0204 | 42960 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | 540 | -7.276e-12 | 48655 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 48655 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 7.276e-12 | -1.4552e-11 | 48655 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | 47266 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | 4.2852e-13 | -1.4552e-11 | 47266 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 49217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 49217 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 50846 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 51186 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 51186 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | 52520 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | -122.449 | 120 | 52642.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | 51774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | -6000 | 6000 | 57774 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | 0 | 6000 | 50330 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 6000 | 51420 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49680 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | 0 | 48966 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48966 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 43161 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | 0 | 49309 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | 0 | -3375.7245 | 3308.21 | 52684.7245 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | 0 | 49938 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | 0 | -2746.7245 | 6000 | 52684.7245 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | 0 | 48094 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 42214 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | 0 | 47936 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 47936 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | 0 | 49612 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 49612 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | 0 | -122.449 | 120 | 47452.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | 0 | 51360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | 0 | -6000 | 6000 | 57360 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | 0 | 50375 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50375 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | 0 | 3320.449 | 2611.7868 | 48559.551 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | 53581 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | 896.2755 | 1697.2199 | 52684.7245 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 1663.2755 | -3.638e-12 | 52684.7245 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 55389 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 55389 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | 56280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 56280 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | 58254 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | 0 | 0 | 58254 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | 58531 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | -6000 | 5880 | 64531 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | 58612 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | -122.449 | 6000 | 58734.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | 58727 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | 0 | 6000 | 58727 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 6000 | 58659 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 55697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55697 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 54642 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54642 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | 0 | 53682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53682 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | 0 | 51710 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 45830 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 52967 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | 0 | 52742 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | 0 | -2357.5 | 2310.35 | 55099.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | 0 | 53345 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | 0 | 2264.143 | -3.638e-12 | 51080.857 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | 0 | -1950.5 | 1911.49 | 55099.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | 0 | 52760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | 0 | -2339.5 | 4204.2 | 55099.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | 0 | 53457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | 0 | -1642.5 | 5813.85 | 55099.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | 0 | 52294 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | 0 | -189.949 | 6000 | 52483.949 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | 0 | 52968 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | 0 | 0 | 6000 | 52968 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | 0 | 51523 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | 0 | 0 | 6000 | 51523 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | 0 | 53523 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | 0 | 0 | 6000 | 53523 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 3086.5 | 2850.5102 | 55099.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 57893 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 2793.5 | -3.638e-12 | 55099.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | -5.5683e-12 | 1.819e-12 | 52807 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | 57467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 57467 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | 58692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 58692 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 1.7826e-12 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | 56980 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | -122.449 | 120 | 57102.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | 51799 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | -6000 | 6000 | 57799 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | 51839 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | 0 | 6000 | 51839 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 6000 | 50646 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50746 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | 0 | 52040 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | 0 | 21 | 5978.5714 | 52019 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | 0 | 5859 | -4.5475e-12 | 45723 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | 0 | 50595 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 50595 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | 0 | -1069 | 1047.62 | 52019 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | 0 | 50858 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | 0 | 1026.6676 | 4.5475e-12 | 49831.3324 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 4.5475e-12 | 52019 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 4.5475e-12 | 51562 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | 0 | -122.449 | 120 | 51833.449 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | 0 | -6000 | 6000 | 57669 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | 0 | 52351 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | 0 | 0 | 6000 | 52351 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | 0 | 0 | 6000 | 51242 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | 0 | 51123 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 45243 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | 50681 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 50681 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | 50598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | 7.1944e-14 | -1.819e-12 | 50598 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 48883 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | 54986 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | -6000 | 5880 | 60986 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 5762.4 | 0 | 46416.6 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | 53497 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | -122.449 | 120 | 53619.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | -6000 | 6000 | 56376 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 6000 | 48445 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 6000 | 49719 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 6000 | 45759 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 6000 | 46212 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 6000 | 46308 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 6000 | 43757 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | 0 | 42436 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | 0 | 0 | 6000 | 42436 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | 0 | 42874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | 0 | 0 | 6000 | 42874 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 6000 | 43617 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | 0 | 43044 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | 0 | 0 | 6000 | 43044 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | 0 | 46134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | 0 | 0 | 6000 | 46134 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | 0 | 46490 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | 0 | 0 | 6000 | 46490 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 6000 | 46325 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | 0 | 46358 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | 0 | 0 | 6000 | 46358 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | 0 | 5880 | 0 | 42159 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 50536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 0 | 0 | 50536 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 48235 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 0 | 0 | 48235 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 49998 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 49991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 0 | 0 | 49991 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 49239 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 0 | 0 | 49239 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | 47655 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | -6000 | 5880 | 53655 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | -122.449 | 6000 | 50433.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | 53590 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | 0 | 6000 | 53590 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | 49834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | 0 | 6000 | 49834 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | 42605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42605 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | 0 | 42817 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42817 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | 0 | 43498 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43498 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43769 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | 0 | 42760 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42760 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | 0 | 42927 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | 0 | 0 | 6000 | 42927 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | 0 | 41825 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | 0 | 0 | 6000 | 41825 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | 0 | 42813 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | 0 | 0 | 6000 | 42813 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | 0 | 44579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | 0 | 0 | 6000 | 44579 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 6000 | 44218 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | 0 | 44558 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | 0 | 0 | 6000 | 44558 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | 0 | 44775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | 0 | 0 | 6000 | 44775 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | 0 | 51332 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 45452 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 53617 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 48919 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | 52440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 52440 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 49805 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 49291 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 48676 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -6000 | 5880 | 55034 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | -122.449 | 6000 | 50468.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 6000 | 48384 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46141 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 47610 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47610 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48150 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | 0 | 48350 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | 0 | 5880 | 0 | 42470 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | 0 | 48318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | 0 | -227.949 | 223.39 | 48545.949 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | 0 | 49072 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | 0 | -5894.5 | 6000 | 54966.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 42698 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | 0 | 44957 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 44957 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | 0 | 47573 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | 0 | 0 | 0 | 47573 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | 0 | -6000 | 5880 | 54202 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | 0 | -122.449 | 6000 | 48057.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 6000 | 47860 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | 0 | 49262 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | 0 | 1194.2574 | 4781.37 | 48067.7426 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | 0 | -1243.5 | 6000 | 54966.5 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 57025 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 2058.5 | 3899.4898 | 54966.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 3821.5 | -1.0914e-11 | 54966.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | 55792 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | 55792 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | 58484 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | 0 | 0 | 58484 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 56622 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 0 | 0 | 56622 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | 55376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | -6000 | 5880 | 61376 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | 57791 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | -122.449 | 6000 | 57913.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | 58319 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | 0 | 6000 | 58319 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 6000 | 57720 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 55437 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55437 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49151 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | 0 | 50583 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50583 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | 0 | 5880 | 0 | 43315 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | 0 | 49515 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | 0 | -1129.1156 | 1106.5333 | 50644.1156 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | 0 | -4993.3333 | 6000 | 52823.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 41980 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 48200 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | 0 | 48051 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | 0 | -2683.1156 | 2629.4533 | 50734.1156 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | 0 | 49384 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | 0 | -3439.3333 | 6000 | 52823.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | 0 | 50448 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | 0 | 0 | 6000 | 50448 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | 0 | 51326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | 0 | 0 | 6000 | 51326 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 6000 | 49895 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | 0 | 54358 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | 0 | 1534.6667 | 4434.0136 | 52823.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 55181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 2357.6667 | 2028.2313 | 52823.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 54811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 1987.6667 | -7.276e-12 | 52823.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | 49697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49697 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 48866 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 55346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 55346 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | 55218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 55218 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | 55016 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | -122.449 | 120 | 55138.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | 54989 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | -6000 | 6000 | 60989 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | 54316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | 0 | 6000 | 54316 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 6000 | 53994 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 48298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48298 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47599 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | 0 | 49354 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | 0 | 304.7364 | 5689.0445 | 49049.2636 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | 0 | 5575.2636 | -9.0949e-13 | 41654.7364 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | 0 | 47160 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 47160 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | 0 | -1302.2636 | 1276.2183 | 49049.2636 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | 0 | 1250.694 | -2.7285e-12 | 45661.306 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | 0 | 46628 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | 0 | -2407.9217 | 2359.7633 | 49035.9217 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | 0 | -1525.2636 | 3854.5217 | 49049.2636 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | 0 | 46860 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | 0 | -2189.2636 | 6000 | 49049.2636 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | 0 | 44702 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | 0 | 0 | 6000 | 44702 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 6000 | 44990 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | 0 | 41919 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 36039 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | 0 | -2008.2636 | 1968.0983 | 49049.2636 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 50978 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 1928.7364 | -3.638e-12 | 49049.2636 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | 7.1304e-12 | -1.0914e-11 | 48473 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 49525 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | 48632 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 48632 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | 46775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 46775 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | 49751 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49751 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | 49084 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | -122.449 | 120 | 49206.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | -6000 | 6000 | 53574 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | 49398 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | 0 | 6000 | 49398 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 6000 | 51849 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 41975 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41975 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | 0 | 45660 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45660 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 41430 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | 0 | -1583.9596 | 1552.2804 | 49040.9596 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | 0 | 45842 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | 0 | -4538.4894 | 6000 | 50380.4894 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | 0 | 46574 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 40694 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | 0 | 46529 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | 0 | -3851.4894 | 3774.4596 | 50380.4894 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | 0 | -2270.9596 | 6000 | 47381.9596 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | 0 | 44673 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | 0 | 0 | 6000 | 44673 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 6000 | 45759 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | 0 | 43954 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | 0 | 5880 | 3.638e-12 | 38074 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | 0 | 48702 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | 0 | -1678.4894 | 1644.9196 | 50380.4894 | 0 | 1 | 1
2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | 449.5106 | 1186.2353 | 50380.4894 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 51543 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 1162.5106 | 1.819e-11 | 50380.4894 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | 1.9257e-11 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | 47778 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 47778 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | -6000 | 5880 | 53871 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | -122.449 | 6000 | 49100.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | 48221 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | 0 | 6000 | 48221 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | 0 | 6000 | 45900 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 42889 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42889 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44286 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | 0 | 43817 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43817 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | 0 | 43455 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 37575 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | 0 | 42863 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | 0 | -122.449 | 120 | 42985.449 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | 0 | 42178 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | 0 | -6000 | 6000 | 48178 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | 0 | 42956 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 37076 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | 0 | 42179 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 42179 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | 0 | 41575 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 41575 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | 0 | 42083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | 0 | -6000 | 5880 | 48083 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | 0 | 42973 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | 0 | -122.449 | 6000 | 43095.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | 0 | 44157 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | 0 | 0 | 6000 | 44157 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | 0 | 43247 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 37367 | 0.44 | 0 | 1
2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | 0 | -281.7204 | 276.0859 | 48196.7204 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | 47237 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | -959.7204 | 1216.6119 | 48196.7204 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 49389 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 1192.2796 | -1.0914e-11 | 48196.7204 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 48724 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 45755 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | 50107 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 50107 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | 50075 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | -122.449 | 120 | 50197.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | 49662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | -6000 | 6000 | 55662 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | 49206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | 0 | 6000 | 49206 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | 50570 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | 0 | 6000 | 50570 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 6000 | 45001 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 6000 | 43099 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | 0 | 44078 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | 0 | 0 | 6000 | 44078 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | 0 | 42752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | 0 | 0 | 6000 | 42752 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | 0 | 41579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | 0 | 0 | 6000 | 41579 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | 0 | 41046 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | 0 | 0 | 6000 | 41046 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | 0 | 41320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | 0 | 0 | 6000 | 41320 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | 0 | 39028 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | 0 | 0 | 6000 | 39028 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | 0 | 40148 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | 0 | 0 | 6000 | 40148 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | 0 | 39367 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | 0 | 0 | 6000 | 39367 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | 0 | 40213 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | 0 | 0 | 6000 | 40213 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | 0 | 40373 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | 0 | 0 | 6000 | 40373 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | 0 | 40834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | 0 | 0 | 6000 | 40834 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | 0 | 5880 | 0 | 40508 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | 46316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | -6000 | 5880 | 52316 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | -122.449 | 6000 | 49805.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | 50117 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | 0 | 6000 | 50117 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 6000 | 48708 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | 43310 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43310 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | 0 | 42409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42409 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | 0 | 42475 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42475 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | 0 | 42052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42052 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | 0 | 42227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42227 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | 0 | 41728 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41728 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | 0 | 42766 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42766 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | 0 | 43002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | 0 | 0 | 6000 | 43002 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | 0 | 41969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | 0 | 0 | 6000 | 41969 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | 0 | 42290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42290 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | 0 | 42719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42719 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | 0 | 44022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44022 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | 0 | 43828 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 37948 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 45503 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 49453 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 49453 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | 50758 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 50758 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | 50704 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 50704 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | 51734 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 51734 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | 50135 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 50135 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | -6000 | 5880 | 54045 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | 51417 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | -122.449 | 6000 | 51539.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 6000 | 52868 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46992 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 46684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46684 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | 0 | 46672 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46672 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | 0 | 46704 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 40824 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 46328 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | 0 | -1.8561e-12 | -6.3665e-12 | 46341 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 45721 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 46937 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | 0 | 47040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | 0 | -1196 | 1172.08 | 48236 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | 0 | -2862 | 3976.84 | 48236 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | 0 | 46345 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | 0 | 0 | 3976.84 | 46345 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | 0 | -2064.449 | 6000 | 50316.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | 0 | 47679 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | 0 | 4641 | 1264.2857 | 43038 | 0.6 | 1 | 1
2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | 0 | 1239 | -3.638e-12 | 48236 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | 48236 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 48236 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | 46214 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | 8.913e-13 | -3.638e-12 | 46214 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | 46651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 46651 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | 50567 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 50567 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | 52536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 52536 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | 48915 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | -122.449 | 120 | 49037.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | 50797 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | -6000 | 6000 | 56797 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 6000 | 51344 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52061 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 50752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50752 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 6000 | 47022 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46728 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 41390 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 47885 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | 0 | 47711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 47711 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 48102 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | 0 | 47846 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 47846 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | 0 | 47508 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | 0 | -6000 | 5880 | 53508 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 5880 | 47702 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | 0 | -122.449 | 6000 | 48846.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 6000 | 48785 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 43007 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | 0 | 52265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | 0 | -1649.1015 | 1616.1194 | 53914.1015 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | 1107.8985 | 485.6107 | 53914.1015 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 475.8985 | -7.276e-12 | 53914.1015 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | 51788 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 51788 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | 52232 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 52232 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 52534 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | -122.449 | 120 | 52772.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | -6000 | 6000 | 58566 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | 53091 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | 0 | 6000 | 53091 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 6000 | 52022 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47721 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45838 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | 0 | 45031 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | 0 | 608 | 5379.5918 | 44423 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | 0 | 5272 | -3.638e-12 | 39762 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | 0 | 44423 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 44423 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | 0 | 43354 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | 0 | -1069 | 1047.62 | 44423 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | 0 | 43729 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | 0 | 0 | 1047.62 | 43729 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | 0 | 43252 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | 0 | -1171 | 2195.2 | 44423 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | 0 | -1650 | 3812.2 | 44423 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | 0 | 43339 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | 0 | -1084 | 4874.52 | 44423 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | 0 | 43143 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | 0 | -1148.449 | 6000 | 44291.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | 0 | 45393 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | 0 | 0 | 6000 | 45393 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | 0 | 43431 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 37551 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | 0 | 43076 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | 0 | -630.4486 | 617.8396 | 43706.4486 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | 43830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | -593 | 1198.9796 | 44423 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 45598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 1175 | -1.0914e-11 | 44423 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | 50596 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 50596 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 48554 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 50668 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 48573 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | -122.449 | 120 | 52798.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | -6000 | 6000 | 57390 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 53837 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53837 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 47557 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47557 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 46807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46807 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | 0 | 45440 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45440 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 40208 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | 0 | 46119 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 46119 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | 0 | 45538 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 45538 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | 0 | 45831 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 45831 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | 0 | 45167 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 45167 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | 0 | 45276 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 45276 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | 0 | 46836 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | 0 | -122.449 | 120 | 46958.449 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | 0 | -6000 | 6000 | 53146 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 41321 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | 0 | 50420 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | 0 | -1978.7867 | 1939.2109 | 52398.7867 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 53244 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 845.2133 | 1076.7483 | 52398.7867 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 53454 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 1055.2133 | -1.4552e-11 | 52398.7867 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 50342 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | 51916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 51916 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 50804 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | 50749 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 50749 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | 50058 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | -122.449 | 120 | 50180.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | -6000 | 6000 | 52982 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 6000 | 50831 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 45596 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45596 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 46091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46091 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | 0 | 45972 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45972 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | 0 | 46439 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 40559 | 0.44 | 0 | 1
2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | 0 | 46007 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 46007 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 46115 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | 0 | 46568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 46568 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | 0 | 45446 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 45446 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | 0 | 45512 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | 0 | -122.449 | 120 | 45634.449 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | 0 | 45185 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | 0 | -6000 | 6000 | 51185 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 6000 | 45244 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | 0 | 0 | 6000 | 47272 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | 0 | 45905 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 40025 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | 0 | 49257 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | 0 | -2648.4699 | 2595.5005 | 51905.4699 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 52498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 592.5301 | 1990.8779 | 51905.4699 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 52732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 826.5301 | 1147.4797 | 51905.4699 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 1124.5301 | -2.0009e-11 | 51905.4699 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | 52848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | -6.9604e-13 | -2.0009e-11 | 52848 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 51292 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | 51721 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 51721 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | 50005 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | -6000 | 5880 | 56005 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | -122.449 | 6000 | 50071.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | 50301 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | 0 | 6000 | 50301 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 6000 | 44554 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 6000 | 45975 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 6000 | 44261 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | 0 | 42848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | 0 | 0 | 6000 | 42848 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | 0 | 43364 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | 0 | 5880 | 0 | 37484 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | 0 | 41961 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | 0 | 0 | 0 | 41961 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | 0 | 41871 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | 0 | 0 | 0 | 41871 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | 0 | 42691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | 0 | 0 | 0 | 42691 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | 0 | 42794 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | 0 | 0 | 0 | 42794 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | 0 | 42528 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | 0 | 0 | 0 | 42528 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | 0 | 46036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | 0 | 0 | 0 | 46036 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | 0 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 45360 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | 1e-12 | -1.0204e-12 | 49523 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | 0 | -1.0204e-12 | 51262 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | 50716 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | -6000 | 5880 | 56716 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | -122.449 | 6000 | 48887.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 6000 | 51890 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 6000 | 46862 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44977 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | 0 | 43345 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43345 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | 0 | 41569 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41569 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | 0 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41582 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | 0 | 41429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41429 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | 0 | 41277 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41277 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | 0 | 41073 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | 0 | 0 | 6000 | 41073 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | 0 | 40786 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | 0 | 0 | 6000 | 40786 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 6000 | 43100 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | 0 | 42768 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 42768 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | 0 | 44298 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44298 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | 0 | 44695 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44695 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 43382 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 5880 | -6.3665e-12 | 37502 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 43560 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 43560 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | 44002 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 44002 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | 50836 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 50836 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | 48011 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 48011 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | 50428 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 50428 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 51375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 51375 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 49900 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | -122.449 | 120 | 49135.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | -6000 | 6000 | 53992 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | 49586 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | 0 | 6000 | 49586 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46657 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 43360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43360 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 41931 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41931 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | 0 | 41106 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 35226 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | 0 | 41218 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 41218 | 0 | 1 | 1
2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | 0 | 40125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | 0 | -3189.0782 | 3125.2967 | 43314.0782 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | 0 | 40243 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | 0 | -195.2143 | 3316.6067 | 40438.2143 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | 0 | 40069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | 0 | 0 | 3316.6067 | 40069 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | 0 | 41755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | 0 | 0 | 3316.6067 | 41755 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | 0 | 42478 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | 0 | -836.0782 | 4135.9633 | 43314.0782 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | 0 | 41412 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | 0 | -1902.0782 | 6000 | 43314.0782 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | 0 | 42593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | 0 | 0 | 6000 | 42593 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | 0 | 5880 | 3.638e-12 | 34570 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | 0 | 41201 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | 0 | -2113.0782 | 2070.8167 | 43314.0782 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | 42568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | -746.0782 | 2801.9733 | 43314.0782 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | 42832 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | -482.0782 | 3274.41 | 43314.0782 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 3208.9218 | 5.457e-12 | 43314.0782 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | -3.7122e-12 | 9.0949e-12 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | 49330 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | 0 | 9.0949e-12 | 49330 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | 49686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | 0 | 9.0949e-12 | 49686 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | 49263 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | -122.449 | 120 | 49385.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | -6000 | 6000 | 55523 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 6000 | 47327 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 6000 | 49127 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 47139 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47139 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 41632 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 41632 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | 0 | 42481 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | 0 | 5880 | -6.3665e-12 | 36601 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | 0 | 42385 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 42385 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | 0 | 43407 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 43407 | 0 | 1 | 1
2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 45024 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | 0 | 43754 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 43754 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | 0 | 43902 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 43902 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | 0 | 42750 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 42750 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | 0 | 44593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | 0 | -2426.0078 | 2377.4876 | 47019.0078 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | 0 | -3696.4412 | 6000 | 47862.4412 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | 0 | 46395 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46395 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | 0 | 45445 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 39565 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | 0 | -1362.4412 | 1335.1924 | 47862.4412 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | -392.4412 | 1719.7848 | 47862.4412 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | -865.4412 | 2567.9171 | 47862.4412 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | 2516.5588 | -3.638e-12 | 47862.4412 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 52065 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 52065 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | 51481 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 51481 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | 51845 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 51845 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | 51564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 51564 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | -6000 | 5880 | 60148 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | -122.449 | 6000 | 52910.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52115 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51390 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46649 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 41721 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 47531 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 47702 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | 0 | -2302.3195 | 2256.2731 | 50441.3195 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | 0 | 48897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | 0 | -1443.8099 | 3671.2069 | 50340.8099 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | 0 | -2376.3195 | 6000 | 50441.3195 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | 0 | 0 | 6000 | 49498 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | 0 | 50661 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | 0 | 219.6805 | 5775.8363 | 50441.3195 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | 0 | 5660.3195 | -7.276e-12 | 43012.6805 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | 0 | -2594.3195 | 2542.4331 | 50441.3195 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 50458 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 16.6805 | 2525.4122 | 50441.3195 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | -1074.3195 | 3578.2454 | 50441.3195 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 53948 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 3506.6805 | -7.276e-12 | 50441.3195 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | 52466 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 52466 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | 57211 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 57211 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | 55026 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 55026 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | 54565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | -122.449 | 120 | 54687.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | 55406 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | -6000 | 6000 | 61406 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | 49874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | 0 | 6000 | 49874 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 54270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54270 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 54034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54034 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49434 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | 0 | 49018 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49018 | 0.08 | 0 | 1
2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | 0 | 49663 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 43783 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 49580 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 48809 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 49434 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | 0 | -5267.6289 | 5162.2763 | 55266.6289 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | 0 | 49643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | 0 | -854.8201 | 6000 | 50497.8201 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | 0 | 49369 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | 0 | 0 | 6000 | 49369 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49986 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 43098 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | 0 | -1838.6289 | 1801.8563 | 55266.6289 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | 54668 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | -598.6289 | 2388.5125 | 55266.6289 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 852.3711 | 1518.7461 | 55266.6289 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 56755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 1488.3711 | -5.457e-12 | 55266.6289 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | 50691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | -7.4244e-12 | 1.819e-12 | 50691 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | 55082 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 55082 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 51527 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | 53806 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 53806 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | 55726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | -6000 | 5880 | 61726 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | 56529 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | -122.449 | 6000 | 56651.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 6000 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 50566 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50566 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | 0 | 51501 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51501 | 0.08 | 1 | 1
2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 45151 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 49141 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | 0 | 49996 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 49996 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | 0 | 49925 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | 0 | -5267.3305 | 5161.9839 | 55192.3305 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | 0 | 49165 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | 0 | 0 | 5161.9839 | 49165 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | 0 | 50116 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | 0 | -855.1184 | 6000 | 50971.1184 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 6000 | 50212 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 6000 | 50261 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | 0 | 51134 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51134 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 43823 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | -1380.3305 | 1352.7239 | 55192.3305 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 56518 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 1325.6695 | -7.276e-12 | 55192.3305 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | 53857 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | -5.3363e-12 | -1.819e-12 | 53857 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | 51214 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | 2.7459e-12 | -3.638e-12 | 51214 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | 55567 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 55567 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | 51256 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | 0 | 0 | 51256 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | 55367 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | -6000 | 5880 | 61367 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | -122.449 | 6000 | 53070.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | 49884 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | 0 | 6000 | 49884 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 6000 | 48626 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 6000 | 47937 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 6000 | 47486 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | 0 | 48238 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | 0 | 0 | 6000 | 48238 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | 0 | 5762.4 | 120 | 43322.6 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | 0 | 46991 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | 0 | 0 | 120 | 46991 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 120 | 47320 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | 0 | 47373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | 0 | 0 | 120 | 47373 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 120 | 48797 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | 0 | 49031 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | 0 | -6000 | 6000 | 55031 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | 0 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | 0 | 0 | 6000 | 49649 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 6000 | 51583 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | 0 | 5880 | 1.819e-12 | 44996 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 49931 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 49931 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 49521 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 49214 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 48284 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 48284 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 48292 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 47882 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 48081 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | 47653 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | -122.449 | 120 | 47775.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | 48509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | -6000 | 6000 | 54509 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | 50141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | 0 | 6000 | 50141 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 6000 | 47996 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47840 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47688 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | 0 | 47752 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47752 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | 0 | 48327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48327 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 6000 | 48156 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | 0 | 47973 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | 0 | 0 | 6000 | 47973 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | 0 | 48686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | 0 | 0 | 6000 | 48686 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49097 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | 0 | 49314 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49314 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50780 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 43219 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 49093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 49093 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 49661 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | 50525 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 50525 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | 49611 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 49611 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | 44460 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 44460 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 46477 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | 47150 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 47150 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | 46814 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | -122.449 | 120 | 46936.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | 46433 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | -6000 | 6000 | 52433 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | 46257 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | 0 | 6000 | 46257 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 6000 | 46855 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 47169 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47169 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46034 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46095 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | 0 | 46171 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 40291 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 44988 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 43200 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | 0 | 44125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 44125 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | 0 | 44540 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | 0 | -3561.9559 | 3490.7168 | 48101.9559 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | 0 | 44530 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | 0 | 0 | 3490.7168 | 44530 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | 0 | 45408 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | 0 | 0 | 3490.7168 | 45408 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | 0 | -2560.4931 | 6000 | 48271.4931 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | 0 | 5880 | 0 | 40547 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 0 | 46615 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | 46353 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | -1918.4931 | 1880.1232 | 48271.4931 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 215.5069 | 1660.2182 | 48271.4931 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 48968 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 696.5069 | 949.4969 | 48271.4931 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 49202 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 930.5069 | -1.819e-12 | 48271.4931 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | 48212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 48212 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 47933 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 49810 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | -122.449 | 120 | 49411.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | -6000 | 6000 | 56660 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | 54982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | 0 | 6000 | 54982 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | 57017 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | 0 | 6000 | 57017 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 49511 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49511 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 49233 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 43077 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | 0 | 47643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 47643 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | 0 | 46449 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 46449 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | 0 | 48012 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 48012 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | 0 | 47810 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | 0 | -2515.6934 | 2465.3795 | 50325.6934 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | 0 | 45739 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | 0 | -1038.0622 | 3482.6805 | 46777.0622 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | 0 | 47757 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | 0 | -2568.6934 | 6000 | 50325.6934 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 6000 | 48982 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | 0 | 49616 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | 0 | 5733.6934 | 149.2925 | 43882.3066 | 0.48 | 1 | 1
2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 146.3066 | 1.819e-12 | 50325.6934 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | -705.6934 | 691.5795 | 50325.6934 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | -1532.6934 | 2193.6191 | 50325.6934 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | -735.6934 | 2914.5986 | 50325.6934 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 2856.3066 | 0 | 50325.6934 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | 54352 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 54352 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | 56375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 56375 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | -6000 | 5880 | 58665 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | 54474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | -122.449 | 6000 | 54596.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | 55834 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | 0 | 6000 | 55834 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 6000 | 56398 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55474 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49893 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 50205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 1099.2216 | 4878.3453 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | 0 | 49673 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | 0 | 4780.7784 | -7.276e-12 | 44892.2216 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | 0 | 47929 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | 0 | -1176.7784 | 1153.2429 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | 0 | 49023 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | 0 | -82.7784 | 1234.3657 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | 0 | -6.7784 | 1241.0086 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | 0 | -513.7784 | 1744.5114 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | 0 | -1730.7784 | 3440.6743 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | 0 | -1025.7784 | 4445.9371 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | 0 | 47520 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | 0 | -1585.7784 | 6000 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 42659 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | 0 | 46957 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | 0 | -2088.6022 | 2046.8302 | 49045.6022 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | -2277.7784 | 4279.053 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | -1459.7784 | 5709.6359 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | 49466 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | 360.2216 | 5342.0628 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 54341 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 5235.2216 | 2.5466e-11 | 49105.7784 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 2.5466e-11 | 54977 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | 54882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | 0 | 2.5466e-11 | 54882 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | 53610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | 0 | 2.5466e-11 | 53610 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | -6000 | 5880 | 56159 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | -122.449 | 6000 | 54709.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | 55027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | 0 | 6000 | 55027 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 6000 | 55441 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 52255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52255 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50381 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49500 | 0.16 | 1 | 1
2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | 0 | 48971 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 43091 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 48252 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | 0 | 48269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 48269 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | 0 | 48216 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | 0 | -1719.5416 | 1685.1507 | 49935.5416 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | 0 | -4402.9074 | 6000 | 52431.9074 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 6000 | 47087 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | 0 | 48294 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | 0 | 0 | 6000 | 48294 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 6000 | 48500 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | 0 | 50014 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 44134 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | 0 | 48984 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | 0 | -3447.9074 | 3378.9493 | 52431.9074 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 53097 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 665.0926 | 2700.2834 | 52431.9074 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 1867.0926 | 795.0869 | 52431.9074 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 52461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 29.0926 | 765.4006 | 52431.9074 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 750.0926 | -5.457e-12 | 52431.9074 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | 9.2806e-13 | -7.276e-12 | 52722 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | 54868 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54868 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54608 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | -122.449 | 120 | 54965.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | -6000 | 6000 | 55473 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 6000 | 54619 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 6000 | 55268 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 51347 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51347 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 49629 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49629 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49907 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | 0 | 48259 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 42379 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | 0 | 48985 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 48985 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 47498 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | 0 | -122.449 | 120 | 48203.449 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | 0 | 47205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | 0 | -6000 | 6000 | 53205 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | 0 | 47859 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | 0 | 0 | 6000 | 47859 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 6000 | 47182 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 6000 | 48777 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | 0 | 5880 | -1.6371e-11 | 44501 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | 0 | 48211 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | 0 | -4805.7823 | 4709.6667 | 53016.7823 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | -1316.6667 | 6000 | 53353.6667 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 901.3333 | 5080.2721 | 53353.6667 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 55782 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 2428.3333 | 2602.381 | 53353.6667 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 55904 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 2550.3333 | -7.276e-12 | 53353.6667 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | 5.9164e-12 | -1.4552e-11 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | 55687 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 55687 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 55372 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 55372 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | 54181 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 54181 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | 54078 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | -6000 | 5880 | 60078 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | 52736 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | -122.449 | 6000 | 52858.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 6000 | 52544 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 6000 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 6000 | 46945 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 6000 | 46726 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 6000 | 47530 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 6000 | 48044 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 6000 | 46822 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | 0 | 0 | 6000 | 47270 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 6000 | 47821 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | 0 | 48612 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | 0 | 0 | 6000 | 48612 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | 0 | 0 | 6000 | 47795 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 6000 | 48473 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 6000 | 50119 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 6000 | 48739 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 5880 | 0 | 41917 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | -6000 | 5880 | 56097 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | -122.449 | 6000 | 54755.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | 56234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | 0 | 6000 | 56234 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | 0 | 6000 | 54373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | 50874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50874 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 49793 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49793 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49289 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | 0 | 47304 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47304 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | 0 | 47183 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | 0 | 0 | 6000 | 47183 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 6000 | 47177 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 6000 | 48044 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 6000 | 48838 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | 0 | 49785 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | 0 | 0 | 6000 | 49785 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | 0 | 49135 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49135 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51319 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | 0 | 50091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 44211 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 50176 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 50254 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 50254 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | 55668 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 55668 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | 53998 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 53998 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | 55443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | -122.449 | 120 | 55565.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | -6000 | 6000 | 61710 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 6000 | 54590 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 51502 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51502 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47530 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 46613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 40733 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | 0 | 46233 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 46233 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | 0 | 46429 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 46276 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | 0 | 44821 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 44821 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | 0 | -655.1631 | 642.0599 | 46674.1631 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | 0 | -5467.2858 | 6000 | 51672.2858 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 6000 | 48445 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | 0 | 47453 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | 0 | 0 | 6000 | 47453 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | 0 | 50191 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 44311 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | 0 | 49858 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | 0 | -1814.2858 | 1778.0001 | 51672.2858 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | 51403 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | -269.2858 | 2041.9002 | 51672.2858 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | 51043 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | -629.2858 | 2658.6003 | 51672.2858 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 51681 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 8.7142 | 2649.7083 | 51672.2858 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 54269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 2596.7142 | 7.276e-12 | 51672.2858 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 54711 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 53696 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | 58047 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 58047 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | -122.449 | 120 | 53944.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | -6000 | 6000 | 60732 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 6000 | 56592 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 59503 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 59503 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 57941 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57941 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 51512 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51512 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 44354 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | 0 | 50078 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | 0 | -1e-12 | -9.0949e-13 | 50078 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | 0 | 50581 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | 0 | -1e-12 | 0 | 50581 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | 0 | 50050 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | 0 | -1311.0049 | 1284.7848 | 51361.0049 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | 0 | -2100.0049 | 3342.7896 | 51361.0049 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | 0 | -1242.0049 | 4559.9545 | 51361.0049 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | 0 | 50537 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | 0 | -824.0049 | 5367.4793 | 51361.0049 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | 0 | -637.0049 | 5991.7441 | 51361.0049 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | 0 | -8.4244 | 6000 | 49834.4244 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 45108 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | 0 | 50306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | 0 | -1055.0049 | 1033.9048 | 51361.0049 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | -1442.0049 | 2447.0696 | 51361.0049 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | 49918 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | -1443.0049 | 3861.2145 | 51361.0049 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | 51365 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | 3.9951 | 3857.1378 | 51361.0049 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 55141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 3779.9951 | 0 | 51361.0049 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | -1e-12 | 1.819e-12 | 54464 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | 55861 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | -1e-12 | 3.638e-12 | 55861 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | 56725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 56725 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | -122.449 | 120 | 54671.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | 50766 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | -6000 | 6000 | 56766 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | 56584 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | 0 | 6000 | 56584 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 55655 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55655 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55877 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50725 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 46141 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 49844 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | 0 | -131.5976 | 128.9656 | 50833.5976 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | 0 | -1432.6885 | 1533.0004 | 52525.6885 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | 0 | -1085.6885 | 2596.9752 | 52525.6885 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | 0 | 51070 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | 0 | -1455.6885 | 4023.5499 | 52525.6885 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | 0 | 51906 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | 0 | -619.6885 | 4630.8447 | 52525.6885 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | 0 | 249.3115 | 4376.4452 | 52525.6885 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | 0 | -1656.6885 | 6000 | 52525.6885 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | 0 | 53137 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | 0 | 5880 | 9.0949e-12 | 47257 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | 0 | 51383 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | 0 | -1142.6885 | 1119.8348 | 52525.6885 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | -622.6885 | 1730.0695 | 52525.6885 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | 52066 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | -459.6885 | 2180.5643 | 52525.6885 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | 51482 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | -1043.6885 | 3203.379 | 52525.6885 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 55665 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 3139.3115 | -6.7303e-11 | 52525.6885 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | 55888 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | -6.5892e-11 | -3.638e-12 | 55888 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 56071 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 55606 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | -122.449 | 120 | 56825.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | 57234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | -6000 | 6000 | 63234 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | 57122 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | 0 | 6000 | 57122 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 6000 | 56295 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 57590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57590 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | 52064 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52064 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 51599 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51599 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 44174 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 51292 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | 0 | -122.449 | 120 | 51481.449 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | 0 | -6000 | 6000 | 56707 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 6000 | 50461 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | 0 | 51541 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | 0 | 0 | 6000 | 51541 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | 0 | 51405 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | 0 | 0 | 6000 | 51405 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 47761 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | 0 | 52966 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | 0 | -4774.4165 | 4678.9282 | 57740.4165 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | 57538 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | -202.4165 | 4877.2964 | 57740.4165 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 59321 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 1580.5835 | 3264.4561 | 57740.4165 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 59306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 1565.5835 | 1666.9219 | 57740.4165 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 59374 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 1633.5835 | -2.5466e-11 | 57740.4165 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | -2.529e-11 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | 59023 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | 0 | 0 | 59023 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | 57240 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | -122.449 | 120 | 57362.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | 58234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | -6000 | 6000 | 64234 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | 58807 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | 0 | 6000 | 58807 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 58738 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58738 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 55341 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55341 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 6000 | 52565 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54348 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 47743 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | 0 | 52980 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 52980 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 52496 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | 0 | 51897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 51897 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | 0 | -6000 | 5880 | 57851 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | 0 | 52176 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | 0 | -122.449 | 6000 | 52298.449 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | 0 | 52963 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | 0 | 0 | 6000 | 52963 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | 0 | 54077 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | 0 | 0 | 6000 | 54077 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | 0 | 55057 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 49177 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | 0 | -3957.176 | 3878.0325 | 58548.176 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 58978 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 429.824 | 3439.4366 | 58548.176 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 60598 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 2049.824 | 1347.7795 | 58548.176 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 59869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 1320.824 | -1.6371e-11 | 58548.176 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | 57756 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | -5.4023e-12 | -9.0949e-12 | 57756 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | 59610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 59610 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 59828 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 59828 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | 59418 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 59418 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | 59522 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | -6000 | 5880 | 65522 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | 58282 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | -122.449 | 6000 | 58404.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | 59287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | 0 | 6000 | 59287 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 6000 | 53802 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 6000 | 51849 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 6000 | 51089 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 6000 | 49960 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 6000 | 50916 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | 0 | 49622 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | 0 | 0 | 6000 | 49622 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | 0 | 48933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | 0 | 0 | 6000 | 48933 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 6000 | 49292 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 6000 | 52782 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | 0 | 53335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | 0 | 0 | 6000 | 53335 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | 0 | 54817 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | 0 | 0 | 6000 | 54817 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 5880 | 0 | 49305 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | 0 | 53443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | 0 | 0 | 0 | 53443 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | 59825 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | -122.449 | 120 | 59947.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | 56663 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | -6000 | 6000 | 62663 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | 57852 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | 0 | 6000 | 57852 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | 57324 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | 0 | 6000 | 57324 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | 50963 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50963 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49045 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47703 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 6000 | 46249 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 6000 | 47689 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | 0 | 47366 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | 0 | 0 | 6000 | 47366 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 6000 | 47443 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | 0 | 49791 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49791 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | 0 | 51236 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51236 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | 0 | 52860 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | 0 | 5880 | -6.3665e-12 | 46980 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | 0 | 52783 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 52783 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 52615 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 51331 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | 51075 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 51075 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | 52914 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 52914 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | 50452 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 50452 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | 50335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 50335 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | -122.449 | 120 | 49255.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | 49373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | -6000 | 6000 | 55373 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 6000 | 49810 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 6000 | 51847 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | 51739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | -8.913e-13 | 6000 | 51739 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48993 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | 0 | 47873 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47873 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | 0 | 48788 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | 0 | 0 | 6000 | 48788 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | 0 | 49426 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | 0 | 0 | 6000 | 49426 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | 0 | 49720 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | 0 | 0 | 6000 | 49720 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | 0 | 49922 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | 0 | 0 | 6000 | 49922 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | 0 | 48203 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | 0 | 0 | 6000 | 48203 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 6000 | 47733 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 6000 | 48487 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | 0 | 5880 | -6.3665e-12 | 44638 | 1 | 1 | 1
2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | 0 | -1645.432 | 1612.5234 | 52377.432 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | 50885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | -1492.432 | 3075.1067 | 52377.432 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | -308.432 | 3377.3701 | 52377.432 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | -926.432 | 4285.2735 | 52377.432 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 56577 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 4199.568 | -2.0009e-11 | 52377.432 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | 56259 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | -2.0417e-11 | 0 | 56259 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | -122.449 | 120 | 53300.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | -6000 | 6000 | 57882 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 6000 | 56490 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 57850 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57850 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 57106 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57106 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49921 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 51194 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 2060.0401 | 3897.9182 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | 0 | 50222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | 0 | 1088.0401 | 2787.6732 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | 0 | 49694 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | 0 | 560.0401 | 2216.2037 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | 0 | 48916 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | 0 | -217.9599 | 2429.8044 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | 0 | 635.0401 | 1781.8042 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | 0 | 62.0401 | 1718.498 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | 0 | 48564 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | 0 | -569.9599 | 2277.0587 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | 0 | 47181 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | 0 | -1952.9599 | 4190.9593 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | 0 | 47288 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | 0 | -1845.9599 | 6000 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | 0 | 48703 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 42823 | 1 | 1 | 1
2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | 0 | -109.45 | 107.261 | 48209.45 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | 48244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | -889.9599 | 979.4216 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | 47828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | -1305.9599 | 2259.2623 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | 48730 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | -403.9599 | 2655.143 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 2602.0401 | -1.819e-12 | 49133.9599 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | 53403 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | 0 | 0 | 53403 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | 53255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | 0 | 0 | 53255 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | -122.449 | 120 | 54421.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | 53205 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | -6000 | 6000 | 59205 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | 49689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | 0 | 6000 | 49689 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 55908 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55908 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 55624 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55624 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 6000 | 48650 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49301 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48074 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | 0 | 47385 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | 0 | 0 | 6000 | 47385 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | 0 | 46129 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | 0 | 0 | 6000 | 46129 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | 0 | 47979 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | 0 | 0 | 6000 | 47979 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | 0 | 48514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | 0 | 0 | 6000 | 48514 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 6000 | 49300 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | 0 | 48007 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | 0 | 0 | 6000 | 48007 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | 0 | 48222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | 0 | 0 | 6000 | 48222 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | 0 | 49489 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 43609 | 1 | 1 | 1
2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | -2733.981 | 2679.3014 | 52316.981 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | 49273 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | -3043.981 | 5662.4027 | 52316.981 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | 52163 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | -153.981 | 5813.3041 | 52316.981 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 55768 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 3451.019 | 2291.8561 | 52316.981 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 54563 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 2246.019 | -3.8199e-11 | 52316.981 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | -3.8978e-11 | -1.819e-12 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 54300 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | 56564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 56564 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | 57328 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | -122.449 | 120 | 57450.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | 54936 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | -6000 | 6000 | 60936 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | 56917 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | 0 | 6000 | 56917 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 58323 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58323 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 52268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52268 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | 51536 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | -8.913e-13 | 6000 | 51536 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50876 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | 0 | 49867 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49867 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | 0 | 0 | 6000 | 49707 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 6000 | 48546 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | 0 | 50240 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | 0 | 0 | 6000 | 50240 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | 0 | 49646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | 0 | 0 | 6000 | 49646 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | 0 | 49885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | 0 | 0 | 6000 | 49885 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49977 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | 0 | 49992 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49992 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | 0 | 50866 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 44986 | 1 | 1 | 1
2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | -3926.9011 | 3848.363 | 53553.9011 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 62.0989 | 3784.9968 | 53553.9011 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 56095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 2541.0989 | 1192.0387 | 53553.9011 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 53762 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 208.0989 | 979.6928 | 53553.9011 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 54514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 960.0989 | -5.0932e-11 | 53553.9011 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | 53027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | -4.86e-11 | -1.819e-12 | 53027 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | 55722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | 0 | 0 | 55722 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | -122.449 | 120 | 56296.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | -6000 | 6000 | 61818 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | 53711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | 0 | 6000 | 53711 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 6000 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 48559 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48559 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | 46496 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | -8.913e-13 | 6000 | 46496 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46633 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45631 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | 0 | 46378 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | 0 | 0 | 6000 | 46378 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | 0 | 46804 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | 0 | 0 | 6000 | 46804 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | 0 | 47208 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | 0 | 0 | 6000 | 47208 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | 0 | 0 | 6000 | 49079 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | 0 | 48834 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | 0 | 0 | 6000 | 48834 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 6000 | 48603 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | 0 | 0 | 6000 | 47591 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | 0 | 49510 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | 0 | 5880 | -8.1855e-12 | 43630 | 1 | 1 | 1
2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | 0 | 47299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | 0 | -5407.83 | 5299.6734 | 52706.83 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 53605 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 898.17 | 4383.1734 | 52706.83 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 1126.17 | 3234.0204 | 52706.83 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 54728 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 2021.17 | 1171.602 | 52706.83 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 53855 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 1148.17 | -3.8199e-11 | 52706.83 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | -3.3874e-11 | -3.638e-12 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | 54792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 54792 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | 53451 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | -6000 | 5880 | 59451 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 5880 | 54309 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | -122.449 | 6000 | 54086.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 6000 | 52933 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 6000 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 6000 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 6000 | 48388 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 6000 | 47421 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | 0 | 46915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | 0 | 0 | 6000 | 46915 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | 0 | 44764 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | 0 | 0 | 6000 | 44764 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 6000 | 45287 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 6000 | 44429 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | 0 | 44733 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | 0 | 0 | 6000 | 44733 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | 0 | 46163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | 0 | 0 | 6000 | 46163 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | 0 | 0 | 6000 | 46454 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | 0 | 45661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | 0 | 0 | 6000 | 45661 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 6000 | 47593 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 6000 | 47915 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 5880 | 0 | 41912 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | 46093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | -6000 | 5880 | 52093 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | 45844 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | -122.449 | 6000 | 45966.449 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 6000 | 47476 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 6000 | 46112 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 6000 | 46404 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 6000 | 46972 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 6000 | 46212 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 6000 | 45500 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | 0 | 44299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | 0 | 0 | 6000 | 44299 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | 0 | 44210 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | 0 | 0 | 6000 | 44210 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 6000 | 47303 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | 0 | 47680 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | 0 | 0 | 6000 | 47680 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 6000 | 49141 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | 0 | 47021 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | 0 | 0 | 6000 | 47021 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 5880 | 0 | 42114 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | -122.449 | 120 | 47603.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | -6000 | 6000 | 51936 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 6000 | 47484 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | 46320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | 0 | 6000 | 46320 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 45085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45085 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44805 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 45366 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 2.6739e-12 | 6000 | 45366 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | 0 | 45599 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | 0 | 0 | 6000 | 45599 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | 0 | 44864 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | 0 | 0 | 6000 | 44864 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 6000 | 45635 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | 0 | 44746 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | 0 | 0 | 6000 | 44746 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46935 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | 0 | 49890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | 0 | 0 | 6000 | 49890 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 6000 | 49241 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | 0 | 5880 | -1.1823e-11 | 44567 | 1 | 1 | 1
2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | 0 | 47962 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | 0 | -1492.0361 | 1462.1954 | 49454.0361 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | -254.0361 | 1711.1508 | 49454.0361 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 50835 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 1380.9639 | 302.004 | 49454.0361 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | 49750 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | 295.9639 | -7.276e-12 | 49454.0361 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | 49946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 49946 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 49589 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | 50018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 50018 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | 50136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | -6000 | 5880 | 56136 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | 49628 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | -122.449 | 6000 | 49750.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 6000 | 49292 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 50875 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50875 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 49952 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49952 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51467 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 153 | 5843.8776 | 51614 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | 0 | 311 | 5526.5306 | 51614 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | 0 | 50629 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | 0 | 0 | 5526.5306 | 50629 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | 0 | -483.132 | 6000 | 51093.132 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 6000 | 50237 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | 0 | 49958 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | 0 | 0 | 6000 | 49958 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | 0 | 50268 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | 0 | 0 | 6000 | 50268 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | 0 | 50781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | 0 | 0 | 6000 | 50781 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | 0 | 0 | 6000 | 50936 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 45139 | 1 | 1 | 1
2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | -7.276e-12 | -1.819e-12 | 51614 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | 50911 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | -309.2461 | 303.0612 | 51220.2461 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 180 | 119.3878 | 51614 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | 117 | -1.1823e-11 | 51614 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | 53505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 53505 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | 55482 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 55482 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | 57267 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | -1.8561e-12 | -8.1855e-12 | 57267 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | 54202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 54202 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | 56203 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | -122.449 | 120 | 56325.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | 56953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | -6000 | 6000 | 62953 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | 55844 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | 0 | 6000 | 55844 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 6000 | 53672 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 6000 | 53398 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 6000 | 50823 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 6000 | 51060 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 6000 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | 0 | 50334 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | 0 | 0 | 6000 | 50334 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | 0 | 0 | 6000 | 51505 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | 0 | 51457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | 0 | 0 | 6000 | 51457 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 6000 | 50916 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 6000 | 50068 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | 0 | 50148 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | 0 | 0 | 6000 | 50148 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 6000 | 51438 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 1 | 1 | 0 | 2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | 0 | 5880 | 0 | 44966 | 1 | 1 | 0
2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | 51154 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | -122.449 | 120 | 51276.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | -6000 | 6000 | 58184 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 6000 | 57671 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | 57016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | 0 | 6000 | 57016 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50791 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49767 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50172 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | 0 | 48155 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48155 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48245 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | 0 | 48522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48522 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | 0 | 50074 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | 0 | 0 | 6000 | 50074 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 6000 | 49160 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48727 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49560 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 43231 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 48926 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | 46655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 46655 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | 48069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | -122.449 | 120 | 48191.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 120 | 46558 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 120 | 51210 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | -6000 | 6000 | 58100 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | -5.5683e-12 | 6000 | 53623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 6000 | 52720 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 6000 | 47911 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 46198 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46198 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46328 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 4.1832e-12 | 6000 | 47949 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | 0 | 46550 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46550 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | 0 | 47091 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47091 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | 0 | 1.7826e-12 | 6000 | 43777 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | 0 | 42861 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | 0 | 0 | 6000 | 42861 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | 0 | 43142 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 43142 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | 0 | 44862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | 0 | 0 | 6000 | 44862 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | 0 | 45181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45181 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | 0 | 46156 | 1 | 0 | 1 | 2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 40276 | 1 | 0 | 1
2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | 45080 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | -4122.0584 | 4039.6172 | 49202.0584 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 50085 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 882.9416 | 3138.6564 | 49202.0584 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 50808 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 1605.9416 | 1499.9404 | 49202.0584 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 1469.9416 | -2.0009e-11 | 49202.0584 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | -1.3573e-11 | -7.276e-12 | 50623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 47458 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | 50664 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 50664 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | 49653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 49653 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | 43104 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 43104 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | -6000 | 5880 | 54753 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | 52085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | -122.449 | 6000 | 52207.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | 0 | 6000 | 47308 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 6000 | 44273 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 6000 | 43483 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 6000 | 43319 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 6000 | 43189 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | 0 | 43522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | 0 | 0 | 6000 | 43522 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | 0 | 42978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | 0 | 0 | 6000 | 42978 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | 0 | 43381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | 0 | 0 | 6000 | 43381 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | 0 | 44723 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | 0 | 0 | 6000 | 44723 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | 0 | 43544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | 0 | 0 | 6000 | 43544 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | 0 | 45369 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | 0 | 0 | 6000 | 45369 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 6000 | 45321 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | 0 | 45824 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | 0 | 0 | 6000 | 45824 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 5880 | 0 | 39630 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | -6000 | 5880 | 58782 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | -122.449 | 6000 | 53159.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 6000 | 55031 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 6000 | 52028 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45681 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | 46192 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46192 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 45606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45606 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45526 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | 0 | 45352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | 0 | 0 | 6000 | 45352 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | 0 | 45879 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45879 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | 0 | 45630 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | 0 | 0 | 6000 | 45630 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | 0 | 46147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46147 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | 0 | 47081 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47081 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | 0 | 47589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47589 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 42591 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 46922 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 48249 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 48936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 48936 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 51337 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | 54995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 54995 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | 53718 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 53718 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 55290 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | 56360 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 56360 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 51925 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | 55280 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | -6000 | 5880 | 61280 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | -122.449 | 6000 | 54323.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 6000 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 50915 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50915 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 46918 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46918 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 47103 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 0 | 6000 | 47103 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 1.7826e-12 | 6000 | 47489 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 6000 | 46633 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | 0 | 46060 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | 0 | 0 | 6000 | 46060 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | 0 | 46572 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | 0 | 0 | 6000 | 46572 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 6000 | 46159 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | 0 | 46290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | 0 | 0 | 6000 | 46290 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | 0 | 38329 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | 0 | 0 | 6000 | 38329 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | 0 | 37586 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 37586 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 41255 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | 43956 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | -3821.9993 | 3745.5593 | 47777.9993 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | 45893 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | -1884.9993 | 5592.8586 | 47777.9993 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 50437 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 2659.0007 | 2879.5926 | 47777.9993 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 50600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 2822.0007 | 3.638e-11 | 47777.9993 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | 49688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | 4.0834e-11 | -3.638e-12 | 49688 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 51882 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | 54451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | 0 | 0 | 54451 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | 53561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | -122.449 | 120 | 53683.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | 54286 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | -6000 | 6000 | 60286 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | 55213 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | 0 | 6000 | 55213 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 6000 | 55018 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52126 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46668 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 46020 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46020 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 6000 | 44315 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | 0 | 44692 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | 0 | 0 | 6000 | 44692 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | 0 | 44505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44505 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | 0 | 45688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | 0 | 0 | 6000 | 45688 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | 0 | 47053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | 0 | 0 | 6000 | 47053 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 6000 | 47296 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48578 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | 0 | 50956 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | 0 | 5880 | -8.1855e-12 | 45076 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 49742 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | 48976 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 48976 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | 48869 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | -256.1433 | 251.0204 | 49125.1433 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | 49988 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | 246 | -5.457e-12 | 49742 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | 55678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 55678 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | 52765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 52765 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | 56777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 56777 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 56278 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | 56309 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | -122.449 | 120 | 56431.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | 56889 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | -6000 | 6000 | 62889 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 6000 | 54464 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51979 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 52015 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52015 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46125 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 45425 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45425 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 45543 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 5762.4 | 120 | 39780.6 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | 0 | 47111 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | 0 | 0 | 120 | 47111 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 120 | 47071 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 120 | 46099 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | 0 | 48256 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | 0 | -6000 | 6000 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 6000 | 48969 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 6000 | 49292 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49066 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | 0 | 5880 | -1.0914e-11 | 43199 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | 47878 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | 7.1944e-14 | -1.0914e-11 | 47878 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | 46734 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 46734 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | 47033 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | -832.9863 | 816.3265 | 47865.9863 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | 49866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | 800 | -9.0949e-12 | 49066 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | 54147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 54147 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | 55778 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 55778 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | 54533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 54533 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 54573 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | 53607 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | -122.449 | 120 | 53729.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | -6000 | 6000 | 57054 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | 54470 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | 0 | 6000 | 54470 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 6000 | 56580 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51180 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50346 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 49604 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 0 | 6000 | 49604 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 49882 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 1.7826e-12 | 6000 | 49882 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | 0 | 47753 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | 0 | 0 | 6000 | 47753 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 6000 | 47394 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | 0 | 45923 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | 0 | -1.8713e-12 | 6000 | 45923 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | 0 | 45028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | 0 | 0 | 6000 | 45028 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | 0 | 46098 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | 0 | 0 | 6000 | 46098 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | 0 | 43767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | 0 | -8.8695e-14 | 6000 | 43767 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | 0 | 0 | 6000 | 46363 | 0.24 | 0 | 1
2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | 0 | 5880 | -9.0949e-13 | 41807 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | -3654.0611 | 3580.9799 | 51497.0611 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | -847.0611 | 4411.0998 | 51497.0611 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 2515.9389 | 1843.8152 | 51497.0611 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 1806.9389 | 9.0949e-12 | 51497.0611 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | 50320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | 1.9953e-11 | -1.0914e-11 | 50320 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 47386 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | 50143 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 50143 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 49583 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | 51862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 51862 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | 51863 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | -6000 | 5880 | 57863 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | -122.449 | 6000 | 51798.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 6000 | 52224 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 52355 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52355 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 48091 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48091 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47421 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 1.7826e-12 | 6000 | 48402 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 6000 | 48055 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | 0 | 47727 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | 0 | 0 | 6000 | 47727 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | 0 | 48206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | 0 | -8.8695e-14 | 6000 | 48206 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | 0 | 47290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | 0 | 0 | 6000 | 47290 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | 0 | 0 | 6000 | 51051 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | 0 | 50653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | 0 | 0 | 6000 | 50653 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51051 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | 0 | 53067 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | 0 | 5880 | -2.0009e-11 | 47187 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | 52995 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | -2704.0868 | 2650.0051 | 55699.0868 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | 54354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | -1345.0868 | 3968.1902 | 55699.0868 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 57421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 1721.9132 | 2211.1359 | 55699.0868 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 2166.9132 | 9.0949e-12 | 55699.0868 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | 58888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | 2.6914e-11 | -1.6371e-11 | 58888 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | 56614 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 56614 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | 59067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | 59067 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | 57126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 57126 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | 58265 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 58265 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | -122.449 | 120 | 57644.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | 53147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | -6000 | 6000 | 59147 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | 57481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | 0 | 6000 | 57481 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 6000 | 58045 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 6000 | 51978 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 6000 | 53120 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 6000 | 53224 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | 0 | 51581 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | 0 | 0 | 6000 | 51581 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 6000 | 51042 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 6000 | 51942 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 6000 | 50826 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | 0 | 51533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | 0 | 0 | 6000 | 51533 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | 0 | 51907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | 0 | 0 | 6000 | 51907 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | 0 | 5880 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | 0 | 51954 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | 0 | 0 | 0 | 51954 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | -122.449 | 120 | 55472.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | 60175 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | -6000 | 6000 | 66175 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | 58152 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | 0 | 6000 | 58152 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | 56019 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | 0 | 6000 | 56019 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | 52647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52647 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | 52079 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52079 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 50153 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50153 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | 0 | 51301 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51301 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | 0 | 50647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50647 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | 0 | 50748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50748 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 6000 | 52026 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | 0 | 51780 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | 0 | 0 | 6000 | 51780 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52016 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | 0 | 52526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52526 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 47743 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 52162 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 51890 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 53709 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 53709 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | 56151 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 56151 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | 56449 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 56449 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | 55677 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 55677 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | 56702 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 56702 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | 57936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 57936 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | 56308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | -122.449 | 120 | 56430.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | 59478 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | -6000 | 6000 | 65478 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 6000 | 60970 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 59401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 59401 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 54933 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54933 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 55472 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 522.5596 | 5466.7759 | 54949.4404 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 5466.7759 | 54548 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | 0 | 53749 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | 0 | 0 | 5466.7759 | 53749 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | 0 | -544.1062 | 6000 | 54144.1062 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 6000 | 54464 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 6000 | 53575 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 6000 | 52807 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | 0 | 53789 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | 0 | 0 | 6000 | 53789 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | 0 | 53364 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53364 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 54411 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 48531 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | 54892 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | -57.4404 | 56.2916 | 54949.4404 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | 54822 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | -127.4404 | 181.1832 | 54949.4404 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | 55127 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | 177.5596 | -3.638e-12 | 54949.4404 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 54578 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 1.9497e-12 | -5.457e-12 | 54578 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 57907 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 57056 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | 56962 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56962 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | -122.449 | 120 | 56400.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | -6000 | 6000 | 61373 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | 56781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | 0 | 6000 | 56781 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52127 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48101 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47664 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 46782 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 40902 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 48045 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | 0 | 48784 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 48784 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | 0 | 2.0408e-14 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | 0 | -122.449 | 120 | 46802.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | 0 | 48038 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | 0 | 0 | 120 | 48038 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | 0 | -6000 | 6000 | 53357 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47486 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | 0 | 49892 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 44012 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | -186.5549 | 182.8238 | 50248.5549 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | 49773 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | -475.5549 | 648.8676 | 50248.5549 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 374.4451 | 266.7807 | 50248.5549 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 50510 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 261.4451 | 1.2733e-11 | 50248.5549 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | 1.8735e-11 | -5.457e-12 | 54176 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51424 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 1e-12 | -6.4774e-12 | 52775 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 0 | -6.4774e-12 | 55060 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | 55399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | -122.449 | 120 | 55521.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | 54388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | -6000 | 6000 | 60388 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | 57254 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | 0 | 6000 | 57254 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 52124 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52124 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49796 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 48243 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 42363 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | 0 | 49057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 49057 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | 0 | -122.449 | 120 | 49071.449 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | 0 | 2.0408e-14 | 120 | 49636 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | 0 | -6000 | 6000 | 55590 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 6000 | 48568 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 6000 | 51046 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | 0 | 51336 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51336 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 46629 | 0.56 | 0 | 1
2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | 50893 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | -1602.9957 | 1570.9358 | 52495.9957 | 0 | 1 | 1
2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | 52357 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | -138.9957 | 1707.1516 | 52495.9957 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 53156 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 660.0043 | 1033.6778 | 52495.9957 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 1013.0043 | -2.9104e-11 | 52495.9957 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | 52851 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | -1.5516e-11 | -1.2733e-11 | 52851 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | 55533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 55533 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | 57587 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 57587 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | 57978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 57978 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | 59190 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | -6000 | 5880 | 65190 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | 60233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | -122.449 | 6000 | 60355.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 6000 | 61638 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55111 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54092 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54130 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 54852 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 48972 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | 0 | 54963 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 54963 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | 0 | 2.0408e-14 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | 0 | 56164 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | 0 | -122.449 | 120 | 56286.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | 0 | 55250 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | 0 | 0 | 120 | 55250 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | 0 | 55805 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | 0 | -6000 | 6000 | 61805 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | 0 | 55579 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55579 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | 0 | 54391 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | 0 | 5880 | -1.0914e-11 | 48511 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | -4757.3462 | 4662.1992 | 58569.3462 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | 58519 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | -50.3462 | 4711.5385 | 58569.3462 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 60298 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 1728.6538 | 2947.606 | 58569.3462 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 2888.6538 | 2.5466e-11 | 58569.3462 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | 3.5034e-11 | -1.0914e-11 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | 59191 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 59191 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | 60971 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 60971 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | 59748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 59748 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | 57202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 57202 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | 60982 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | -6000 | 5880 | 66982 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | 62644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | -122.449 | 6000 | 62766.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 6000 | 60332 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 56331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56331 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | 56167 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56167 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | 55950 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55950 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 53919 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 48039 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | 0 | 54104 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 54104 | 0 | 1 | 1
2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | 0 | -122.449 | 120 | 55476.449 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | 0 | 57067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | 0 | 2.0408e-14 | 120 | 57067 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | 0 | 55102 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | 0 | -6000 | 6000 | 61102 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 6000 | 55540 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | 0 | 56379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | 0 | 0 | 6000 | 56379 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | 0 | 56214 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56214 | 0.44 | 0 | 1
2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | 0 | 57312 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | 0 | 5880 | -5.457e-12 | 51432 | 0.52 | 0 | 1
2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | 55561 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | -3420.1882 | 3351.7845 | 58981.1882 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | 58746 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | -235.1882 | 3582.2689 | 58981.1882 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 60729 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 1747.8118 | 1798.7875 | 58981.1882 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 60744 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 1762.8118 | 1.4552e-11 | 58981.1882 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | 57297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | 3.7354e-11 | -2.1828e-11 | 57297 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | 56393 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 56393 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | 59876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 59876 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | 60893 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 60893 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | 57532 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 57532 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | -122.449 | 120 | 60513.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | 61612 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | -6000 | 6000 | 67612 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | 60419 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | 0 | 6000 | 60419 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 6000 | 57422 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 6000 | 55473 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 6000 | 55225 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 6000 | 55566 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 6000 | 54684 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 6000 | 53822 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | 0 | 54132 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | 0 | 0 | 6000 | 54132 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 6000 | 54633 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | 0 | 55912 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | 0 | 0 | 6000 | 55912 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | 0 | 54930 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | 0 | 0 | 6000 | 54930 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | 0 | 54825 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | 0 | 0 | 6000 | 54825 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | 0 | 57288 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | 0 | 5880 | 0 | 51408 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | 57209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | 1.9604e-12 | -2.0004e-12 | 57209 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | 57770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | 0 | -2.0004e-12 | 57770 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | 59505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | -1e-12 | -1.0204e-12 | 59505 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | 58515 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | -122.449 | 120 | 58637.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | 59881 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | -6000 | 6000 | 65881 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 6000 | 54538 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | 53258 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53258 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 52087 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52087 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | 50604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50604 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | 0 | 50693 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50693 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | 0 | 50238 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50238 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51093 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | 0 | 50399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50399 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | 0 | 50821 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50821 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | 0 | 51106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51106 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | 0 | 52096 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 46216 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | 0 | 53995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 53995 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 53400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 53400 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 54431 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 54431 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 55565 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | 55332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 55332 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | 59553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 59553 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | 60673 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 60673 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | 61067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 61067 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | 59053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 59053 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | 60888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | -122.449 | 120 | 61010.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | 59554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | 0 | 120 | 59554 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | 59423 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | -6000 | 6000 | 65423 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 61188 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 58352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58352 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | 53251 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53251 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 52181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52181 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 51537 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 45657 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | 0 | 50714 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 50714 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | 0 | -122.449 | 120 | 50348.449 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | 0 | 50730 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | 0 | 0 | 120 | 50730 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | 0 | -6000 | 6000 | 57451 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 6000 | 51554 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | 0 | 52388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | 0 | 0 | 6000 | 52388 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | 0 | 53130 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | 0 | 4141.8187 | 1773.6544 | 48988.1813 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | 0 | 55244 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | 0 | 1738.1813 | -1.0914e-11 | 53505.8187 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | -172.8187 | 169.3623 | 53505.8187 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | -1050.8187 | 1199.1646 | 53505.8187 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 54681 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 1175.1813 | -1.4552e-11 | 53505.8187 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | 53438 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | 53438 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | 58425 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 58425 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | 58005 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 58005 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | 57604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 57604 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | 57795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 57795 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | 57236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | -122.449 | 120 | 57358.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | 57109 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | -6000 | 6000 | 63109 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 6000 | 57866 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 6000 | 57617 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51554 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 50723 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 2.6739e-12 | 6000 | 50723 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 6000 | 51379 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 6000 | 48937 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 6000 | 49403 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | 0 | 52711 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | 0 | 0 | 6000 | 52711 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 6000 | 50601 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 6000 | 51140 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | 0 | 51657 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 45777 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | 0 | 53476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 53476 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | -1340.0182 | 1313.2178 | 53905.0182 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | 53223 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | -682.0182 | 1981.5956 | 53905.0182 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 54597 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 691.9818 | 1275.4917 | 53905.0182 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 55155 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 1249.9818 | -3.638e-12 | 53905.0182 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | 59678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 59678 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | 58553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 58553 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | 61609 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 61609 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | 59504 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 59504 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | 59432 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | -6000 | 5880 | 65432 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | -122.449 | 6000 | 59501.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | 59593 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | 0 | 6000 | 59593 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | 57639 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | 0 | 6000 | 57639 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 58795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58795 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 54460 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54460 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 52493 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 3.5652e-12 | 6000 | 52493 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 6000 | 53953 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 6000 | 52941 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 6000 | 50097 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | 0 | 52218 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | 0 | 0 | 6000 | 52218 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 6000 | 51468 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 6000 | 51359 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | 0 | 51206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | 0 | 0 | 6000 | 51206 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | 0 | 50790 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | 0 | 5880 | -1.3642e-11 | 44910 | 0.96 | 1 | 1
2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | 0 | 51380 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | 0 | -860.449 | 843.24 | 52240.449 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | 51113 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | -5040 | 5782.44 | 56153 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | 55931 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | -222 | 6000 | 56153 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 59128 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 2975 | 2964.2857 | 56153 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 59058 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 2905 | -1.2733e-11 | 56153 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | 58876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 58876 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | 55245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 55245 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 57522 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | 55008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 55008 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | 54606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | -122.449 | 120 | 54728.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | 59273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | -6000 | 6000 | 65273 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | 58741 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | 0 | 6000 | 58741 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 6000 | 58968 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 54049 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54049 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52392 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53428 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 47510 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | 0 | -821.7823 | 805.3467 | 53050.7823 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | 0 | -5300.6667 | 6000 | 57067.6667 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | 0 | 51646 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | 0 | 0 | 6000 | 51646 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 6000 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | 0 | 53161 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | 0 | 0 | 6000 | 53161 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | 0 | 52961 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | 0 | 0 | 6000 | 52961 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 46373 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | 0 | 53068 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | 0 | -2702.7823 | 2648.7267 | 55770.7823 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | -3419.6667 | 6000 | 57067.6667 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 58315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 1247.3333 | 4727.2109 | 57067.6667 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 59483 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 2415.3333 | 2262.585 | 57067.6667 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 59285 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 2217.3333 | -3.638e-12 | 57067.6667 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | 55312 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | 0 | 0 | 55312 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | 57594 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | 0 | 0 | 57594 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -6000 | 5880 | 61295 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | -122.449 | 6000 | 55829.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 53320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53320 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 52651 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52651 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 54465 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54465 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 54899 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54899 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 48828 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | 0 | 53190 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 53190 | 0 | 1 | 1
2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | 0 | -5918 | 5799.64 | 56873 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | 0 | 9.2352e-14 | 5799.64 | 52037 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | 0 | 52381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | 0 | 0 | 5799.64 | 52381 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | 0 | 51361 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | 0 | -204.449 | 6000 | 51565.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | 0 | 52310 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | 0 | 0 | 6000 | 52310 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 45831 | 0.8 | 0 | 1
2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | 0 | -1042.449 | 1021.6 | 54378.449 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | -3447 | 4399.66 | 56873 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | -1633 | 6000 | 56873 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 59019 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 2146 | 3810.2041 | 56873 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 60607 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 3734 | -5.457e-11 | 56873 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | -5.4755e-11 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | 59353 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 59353 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | 59261 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | -6000 | 5880 | 65261 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 5880 | 59704 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | 54763 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | 0 | 5880 | 54763 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | 60008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | 0 | 5880 | 60008 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | 60236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | -122.449 | 6000 | 60358.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 6000 | 58679 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 6000 | 57466 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 6000 | 54248 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 6000 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 51754 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 5880 | 0 | 45874 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | 0 | 53272 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | 0 | 0 | 0 | 53272 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | 0 | 53743 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | 0 | 0 | 0 | 53743 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | 0 | 52225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | 0 | 0 | 0 | 52225 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | 0 | 51690 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | 0 | 0 | 0 | 51690 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | 0 | 53231 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | 0 | 0 | 0 | 53231 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | 0 | 56347 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | 0 | 0 | 0 | 56347 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | 59356 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | -122.449 | 120 | 59478.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | 56497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | -6000 | 6000 | 62497 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | 60367 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | 0 | 6000 | 60367 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | 57331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | 0 | 6000 | 57331 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54732 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | 53733 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53733 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | 54259 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54259 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53783 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 6000 | 53936 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 6000 | 53938 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | 0 | 54136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | 0 | 0 | 6000 | 54136 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | 0 | 54891 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54891 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54828 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | 0 | 5880 | -6.3665e-12 | 49215 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | 0 | 55859 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 55859 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 55115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 55115 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 54297 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | 54803 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 54803 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | 53760 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 53760 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | 52239 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 52239 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | 52497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 52497 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 52724 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 52028 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | 53343 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | -6000 | 5880 | 59343 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | 53519 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | -122.449 | 6000 | 53641.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 55156 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55156 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 54080 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54080 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 52557 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52557 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | 53138 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | 183 | 5813.2653 | 52955 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 5537 | 163.2653 | 45968 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 160 | -2.7285e-12 | 52955 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | 0 | 52683 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | 52683 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | 0 | 2.0408e-14 | -9.0949e-13 | 52209 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | 0 | 53638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | 0 | -122.449 | 120 | 53760.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | 0 | 52828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | 0 | -6000 | 6000 | 58828 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | 0 | 53705 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | 0 | 0 | 6000 | 53705 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | 0 | 53344 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 47464 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 52955 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | -106.2057 | 104.0816 | 52657.2057 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | 102 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | 3.5652e-12 | -3.638e-12 | 51813 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 52253 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | 3.5652e-12 | -7.276e-12 | 50655 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 50234 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | 50316 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 50316 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 49133 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 50311 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | 49853 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | -122.449 | 120 | 49975.449 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | 50606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | -6000 | 6000 | 56606 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51976 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 48850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48850 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 49553 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49553 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 44702 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 50255 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | 0 | -122.449 | 120 | 50966.449 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | 0 | 9.2352e-14 | 120 | 51257 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | 0 | -6000 | 6000 | 55850 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 6000 | 49400 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | 0 | 50440 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | 0 | 0 | 6000 | 50440 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | 0 | 50892 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | 0 | 5880 | -1.819e-11 | 45012 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 51660 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | 50860 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 50860 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 50534 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 51055 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 51210 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | 50043 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 50043 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 49457 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 49703 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 50825 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | 50339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | -6000 | 5880 | 56339 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | -122.449 | 6000 | 50383.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 6000 | 51870 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50825 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 51302 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51302 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 46096 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | 50524 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 50524 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 49403 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | 0 | 51114 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | 0 | -122.449 | 120 | 51236.449 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | 0 | 51829 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | 0 | 0 | 120 | 51829 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | 0 | 51822 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | 0 | 0 | 120 | 51822 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | 0 | 52158 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | 0 | -6000 | 6000 | 58158 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | 0 | 52674 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | 0 | 0 | 6000 | 52674 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | 0 | 53618 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | 0 | 5880 | -1.6371e-11 | 47738 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | 0 | -722.3816 | 707.934 | 55298.3816 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 55403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 104.6184 | 601.1806 | 55298.3816 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 55759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 460.6184 | 131.1619 | 55298.3816 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | 55215 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | -83.3816 | 212.8759 | 55298.3816 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 208.6184 | -5.457e-12 | 55298.3816 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | 58321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 58321 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | 59774 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 59774 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | 60714 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 60714 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | 60377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 60377 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | 60030 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | -6000 | 5880 | 66030 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | 58299 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | -122.449 | 6000 | 58421.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 57334 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57334 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 58694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58694 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 48367 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | 52322 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 52322 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 52270 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | 0 | -5339.259 | 5232.4738 | 58339.259 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 5232.4738 | 51794 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | 0 | 53032 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | 0 | 0 | 5232.4738 | 53032 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | 0 | -783.19 | 6000 | 55221.19 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 6000 | 54645 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | 0 | 55945 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 50065 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | -2165.259 | 2121.9538 | 58339.259 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | 55170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | -3169.259 | 5227.8275 | 58339.259 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | 57833 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | -506.259 | 5723.9613 | 58339.259 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 61270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 2930.741 | 2733.4092 | 58339.259 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 61018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 2678.741 | 0 | 58339.259 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | 55941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | 0 | 0 | 55941 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | 52669 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | 0 | 0 | 52669 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | 53204 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | 0 | 0 | 53204 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | 54224 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | 0 | 0 | 54224 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | -6000 | 5880 | 59640 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | -122.449 | 6000 | 53626.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 6000 | 54310 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54238 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 55698 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55698 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 54884 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 3431.975 | 2497.9846 | 51452.025 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 54778 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 1807.5125 | 653.5842 | 52970.4875 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | 0 | 53611 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | 0 | 640.5125 | -1.819e-12 | 52970.4875 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 51965 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 52663 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | 0 | 52759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | 0 | -6000 | 5880 | 58759 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | 0 | -122.449 | 6000 | 53817.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 6000 | 52204 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 45896 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | 51632 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | -1338.4875 | 1311.7178 | 52970.4875 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | -1757.4875 | 3034.0555 | 52970.4875 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | -800.4875 | 3818.5333 | 52970.4875 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | -104.4875 | 3920.9311 | 52970.4875 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 56813 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 3842.5125 | -3.638e-12 | 52970.4875 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | 56041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | 4.6403e-12 | -9.0949e-12 | 56041 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | 58740 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 58740 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | 58405 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 58405 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 57533 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 57533 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | 51707 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51707 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | 56939 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | -122.449 | 120 | 57061.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | 59372 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | -6000 | 6000 | 65372 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | 59394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | 0 | 6000 | 59394 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 6000 | 57196 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 6000 | 52551 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 6000 | 50665 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 6000 | 51053 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | 0 | 51634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | 0 | 0 | 6000 | 51634 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 6000 | 51344 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | 0 | 50656 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | 0 | 0 | 6000 | 50656 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | 0 | 50089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | 0 | 0 | 6000 | 50089 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 6000 | 50673 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 6000 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | 0 | 5880 | 0 | 47075 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | 59444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | -122.449 | 120 | 59566.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | 59732 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | -6000 | 6000 | 65732 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | 61194 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | 0 | 6000 | 61194 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 6000 | 56600 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 52522 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52522 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | 52443 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52443 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52447 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53594 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51287 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | 0 | 52107 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | 0 | 0 | 6000 | 52107 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | 0 | 51615 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51615 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52053 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50800 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | 0 | 53280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 47400 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 55534 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 55534 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 54005 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 55148 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 55148 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 61547 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | 62329 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 62329 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | 62115 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 62115 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | 57150 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 57150 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | 58457 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 58457 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | 62469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 62469 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 61188 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | 60992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | -122.449 | 120 | 61114.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | 63550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | -6000 | 6000 | 69550 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | 61386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | 0 | 6000 | 61386 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 59016 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 59016 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 55178 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55178 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54503 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 47804 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | 51499 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 51499 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 52468 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | 0 | -122.449 | 120 | 54580.449 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | 0 | 53888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | 0 | -6000 | 6000 | 59888 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | 0 | 0 | 6000 | 52900 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 6000 | 54362 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | 0 | 55754 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 49874 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | 56858 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | -437.1866 | 428.4429 | 57295.1866 | 0.12 | 0 | 1
2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | 55377 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | -1918.1866 | 2308.2658 | 57295.1866 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | 56921 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | -374.1866 | 2674.9687 | 57295.1866 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | 55683 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | -1612.1866 | 4254.9116 | 57295.1866 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 61465 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 4169.8134 | -9.0949e-12 | 57295.1866 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | 61159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 61159 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | 58092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 58092 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | 61004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 61004 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | 61784 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 61784 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 61458 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | 57174 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | -122.449 | 120 | 57296.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | 60209 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | -6000 | 6000 | 66209 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | 61276 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | 0 | 6000 | 61276 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 58712 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58712 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55189 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53963 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 52014 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 46134 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 49973 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | 0 | 51116 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | 0 | -6000 | 5880 | 57116 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | 0 | 50020 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | 0 | 0 | 5880 | 50020 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | 0 | 51511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | 0 | -122.449 | 6000 | 51633.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | 0 | 52456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | 0 | 0 | 6000 | 52456 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | 0 | 50657 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | 0 | 0 | 6000 | 50657 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | 0 | 53847 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | 0 | 5880 | -9.0949e-12 | 47967 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | -2171.449 | 2128.02 | 55812.449 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | -3716.5 | 5770.19 | 58562.5 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | 58328 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | -234.5 | 6000 | 58562.5 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 62452 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 3889.5 | 2031.1224 | 58562.5 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 60553 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 1990.5 | -2.9104e-11 | 58562.5 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | -1.2993e-11 | -1.4552e-11 | 60270 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | -1.4849e-11 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | 55241 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | 0 | 0 | 55241 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | 60009 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | -122.449 | 120 | 60131.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | 59767 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | -6000 | 6000 | 65767 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | 59765 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | 0 | 6000 | 59765 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 6000 | 61029 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 54742 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54742 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | 55408 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55408 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | 54360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54360 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 52395 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 46515 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 50554 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | 0 | -6000 | 5880 | 55406 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | 0 | 0 | 5880 | 50028 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | 0 | 50230 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | 0 | -122.449 | 6000 | 50352.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 6000 | 49002 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | 0 | 50465 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | 0 | 0 | 6000 | 50465 | 0 | 1 | 1
2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | 0 | 52612 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 46732 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 55358 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | 56530 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | -2532.6445 | 2481.9916 | 59062.6445 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | 57111 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | -1951.6445 | 4394.6031 | 59062.6445 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 61269 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 2206.3555 | 2143.2199 | 59062.6445 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 61163 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 2100.3555 | -3.638e-12 | 59062.6445 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | 61049 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | 2.7842e-12 | -7.276e-12 | 61049 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | 59722 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 59722 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | 60938 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 60938 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | 60177 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 60177 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | 56759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56759 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | 57535 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | -6000 | 5880 | 63535 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | -122.449 | 6000 | 58011.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 6000 | 59268 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 55048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55048 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 6000 | 53798 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 54240 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54240 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 48089 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | 52660 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 52660 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | 0 | 52503 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | 0 | 0 | 0 | 52503 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | 0 | -6000 | 5880 | 58538 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | 0 | -122.449 | 6000 | 53426.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | 0 | 53707 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | 0 | 0 | 6000 | 53707 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 46136 | 0.52 | 1 | 1
2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 54467 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | -4780.3252 | 4684.7187 | 58559.3252 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 59232 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 672.6748 | 3998.3159 | 58559.3252 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 60612 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 2052.6748 | 1903.7498 | 58559.3252 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 60425 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 1865.6748 | -1.0914e-11 | 58559.3252 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | 59609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 59609 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | 52695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 52695 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | 58354 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 58354 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | 60203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 60203 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 59379 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | 59162 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | -6000 | 5880 | 65162 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | -122.449 | 6000 | 60342.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 58851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58851 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54022 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 48395 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | 0 | 53910 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 53910 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | 0 | 53073 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 53073 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | 0 | -4178.8529 | 4095.2759 | 57044.8529 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | 0 | 53511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | 0 | -1943.596 | 6000 | 55454.596 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | 0 | 53018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | 0 | 0 | 6000 | 53018 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | 0 | 51662 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51662 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | 0 | 51973 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | 0 | 5880 | -1.0914e-11 | 46093 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | 53753 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 53753 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | 52489 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | -4555.8529 | 4464.7359 | 57044.8529 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 57567 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 522.1471 | 3931.9328 | 57044.8529 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 58345 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 1300.1471 | 2605.2521 | 57044.8529 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 59598 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 2553.1471 | -5.0932e-11 | 57044.8529 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | -3.8514e-11 | -1.4552e-11 | 60171 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | 56590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 56590 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 58072 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | 59548 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 59548 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | 58806 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 58806 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | 56255 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | -122.449 | 120 | 56377.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | 59331 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | -6000 | 6000 | 65331 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | 59226 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | 0 | 6000 | 59226 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 6000 | 56808 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 6000 | 54011 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 6000 | 53472 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 6000 | 53791 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 6000 | 52682 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | 0 | 52252 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | 0 | 0 | 6000 | 52252 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | 0 | 53046 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | 0 | 0 | 6000 | 53046 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | 0 | 53430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | 0 | 0 | 6000 | 53430 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 6000 | 54566 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | 0 | 54543 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | 0 | 0 | 6000 | 54543 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | 0 | 55383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | 0 | 5880 | 0 | 49503 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | 61730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | -122.449 | 120 | 61852.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | 62918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | -6000 | 6000 | 68918 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | 63054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | 0 | 6000 | 63054 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | 58813 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 58813 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 57730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57730 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 57045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57045 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55724 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | 0 | 55220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55220 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53594 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | 0 | 54026 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54026 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | 0 | 53809 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53809 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | 0 | 56130 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56130 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | 0 | 55731 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 49851 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 58637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 58637 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 59612 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 59612 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 58590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 58590 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 62687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 62687 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 59383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 59383 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | 61850 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 61850 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | 61602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 61602 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | 62544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 62544 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | 62453 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 62453 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | 58956 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 58956 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | 62958 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | -6000 | 5880 | 68958 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | 62942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | -122.449 | 6000 | 63064.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 6000 | 63886 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 62968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 62968 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 57687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 57687 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 143.0845 | 5853.9954 | 55772.9155 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 5165.831 | 582.7393 | 50750.169 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | 56344 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | 571.0845 | -1.819e-12 | 55772.9155 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | 0 | 54550 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | 0 | -1222.9155 | 1198.4572 | 55772.9155 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | 0 | 53784 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | 0 | 0 | 1198.4572 | 53784 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | 0 | 53780 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | 0 | -4899.5335 | 6000 | 58679.5335 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | 0 | 54592 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | 0 | 0 | 6000 | 54592 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | 0 | 55777 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | 0 | 4.0845 | 5995.8321 | 55772.9155 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | 0 | 55023 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | 0 | -4.2529 | 6000 | 55027.2529 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 5880 | 0 | 49827 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | -139.9155 | 137.1172 | 55772.9155 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | 55656 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | -116.9155 | 251.6944 | 55772.9155 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | -62.9155 | 313.3515 | 55772.9155 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 56080 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 307.0845 | -1.6371e-11 | 55772.9155 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | 61741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | 3.6252e-15 | -1.6371e-11 | 61741 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | 59411 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 59411 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 62018 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | 61979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 61979 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | 58957 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 58957 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | 60092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | -122.449 | 120 | 60214.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | 62159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | -6000 | 6000 | 68159 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 6000 | 63524 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 62147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 62147 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 55516 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55516 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 565.6145 | 5422.8424 | 54000.3855 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 5314.3855 | -1.819e-12 | 47631.6145 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 50119 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | 0 | 51759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | 0 | -122.449 | 120 | 51881.449 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | 0 | 50733 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | 0 | 0 | 120 | 50733 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | 0 | -6000 | 6000 | 57041 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | 0 | 52511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | 0 | 0 | 6000 | 52511 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52308 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | 0 | 55569 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | 0 | 4390.3855 | 1520.0148 | 51178.6145 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | 55490 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | 1489.6145 | -3.638e-12 | 54000.3855 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | -451.3855 | 442.3578 | 54000.3855 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | -370.3855 | 805.3356 | 54000.3855 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 54435 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 434.6145 | 361.8515 | 54000.3855 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 54355 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 354.6145 | -3.4561e-11 | 54000.3855 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | 59097 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | 0 | -3.4561e-11 | 59097 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | 0 | -3.4561e-11 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | 57891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | -3.7122e-12 | -3.0923e-11 | 57891 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | 55349 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | 0 | -3.0923e-11 | 55349 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | 0 | -3.0923e-11 | 55713 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | 59882 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | -122.449 | 120 | 60004.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | 60112 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | -6000 | 6000 | 66112 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 60280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 60280 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55380 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53217 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 54671 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 48791 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | 53961 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 53961 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | 0 | -122.449 | 120 | 51288.449 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | 0 | 52990 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | 0 | 0 | 120 | 52990 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | 0 | -6000 | 6000 | 57664 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 6000 | 52228 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | 0 | 52382 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52382 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | 0 | 4038.3779 | 1879.2062 | 49806.6221 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 1841.6221 | -3.638e-11 | 54535.3779 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | -448.3779 | 439.4103 | 54535.3779 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 430.6221 | -4.3656e-11 | 54535.3779 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | 53775 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | 2.0054e-11 | -6.3665e-11 | 53775 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 0 | -6.3665e-11 | 54529 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | 58827 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | 0 | -6.3665e-11 | 58827 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | 60214 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | -3.7122e-12 | -6.0027e-11 | 60214 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | 60610 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | 0 | -6.0027e-11 | 60610 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | 59588 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | 0 | -6.0027e-11 | 59588 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | 54609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | -122.449 | 120 | 54731.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | 58359 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | -6000 | 6000 | 64359 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | 59249 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | 0 | 6000 | 59249 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 54851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54851 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50899 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 45377 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | 48320 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 48320 | 0 | 1 | 1
2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | 48098 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 48098 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | 0 | 49448 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | 0 | -6000 | 5880 | 55448 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | 0 | -122.449 | 6000 | 49423.449 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 6000 | 48907 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | 0 | 49357 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | 0 | 0 | 6000 | 49357 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50197 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | 0 | 50463 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 44583 | 0.44 | 0 | 1
2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 52135 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | -4311.4332 | 4225.2045 | 56789.4332 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 57190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 400.5668 | 3816.4629 | 56789.4332 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 58742 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 1952.5668 | 1824.0478 | 56789.4332 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 1787.5668 | -5.457e-12 | 56789.4332 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 59048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 59048 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51637 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | 52203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 52203 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | -6000 | 5880 | 58979 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | 57035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | -122.449 | 6000 | 57157.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | 57013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | 0 | 6000 | 57013 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 6000 | 58104 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 56062 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56062 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 52531 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52531 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 51679 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 45799 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | 51992 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 51992 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | 51624 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 51624 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | 0 | 51466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | 0 | -4509.1988 | 4419.0148 | 55975.1988 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | 0 | 52104 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | 0 | 0 | 4419.0148 | 52104 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | 0 | 51267 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | 0 | -1613.2502 | 6000 | 52880.2502 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 6000 | 50776 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | 0 | 50360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | 0 | 0 | 6000 | 50360 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | 0 | 50118 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 44238 | 0.64 | 1 | 1
2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | 51544 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 51544 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | 52243 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | -3732.1988 | 3657.5548 | 55975.1988 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 56890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 914.8012 | 2724.0841 | 55975.1988 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 56991 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 1015.8012 | 1687.5523 | 55975.1988 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 57629 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 1653.8012 | -9.0949e-12 | 55975.1988 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | 55926 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | 4.4083e-12 | -1.2733e-11 | 55926 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 51616 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | 57175 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 57175 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | 57872 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 57872 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | 57231 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 57231 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | -122.449 | 120 | 57724.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | 57081 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | -6000 | 6000 | 63081 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 6000 | 56071 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 6000 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 6000 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 6000 | 49004 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 6000 | 47861 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 6000 | 47154 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | 0 | 47901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | 0 | 0 | 6000 | 47901 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 6000 | 45321 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | 0 | 45469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | 0 | 0 | 6000 | 45469 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 6000 | 46099 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | 0 | 48807 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | 0 | 5880 | 0 | 42927 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | 55434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | -122.449 | 120 | 55556.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | -6000 | 6000 | 56379 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | 0 | 6000 | 54395 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 6000 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 48424 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48424 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 48432 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48432 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47431 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47659 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46941 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47950 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48310 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | 0 | 47459 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47459 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | 0 | 5880 | -7.276e-12 | 42847 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 48228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 48228 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 48928 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 48928 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 49181 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49181 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 49962 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 49962 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 50461 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | 56326 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 56326 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | 54037 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 54037 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | 50738 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 50738 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 55507 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | 53450 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 53450 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | -6000 | 5880 | 55550 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | 53694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | -122.449 | 6000 | 53816.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | 53179 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | 0 | 6000 | 53179 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45815 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 37607 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | 43963 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 43963 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | 44832 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 44832 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | 0 | 44288 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | 0 | -122.449 | 120 | 44410.449 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | 0 | 44989 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | 0 | 0 | 120 | 44989 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | 0 | 44416 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | 0 | -6000 | 6000 | 50416 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 6000 | 45906 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 6000 | 46168 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | 0 | 46041 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 40161 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | 48031 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | -3.7122e-12 | 1.819e-12 | 48031 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | 47735 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | -908.2416 | 890.0768 | 48643.2416 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 121.7584 | 765.8335 | 48643.2416 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 475.7584 | 280.3657 | 48643.2416 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 48918 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 274.7584 | -5.457e-12 | 48643.2416 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | 54994 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 54994 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 51054 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | 49967 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49967 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 49519 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | 48562 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 48562 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -122.449 | 120 | 49156.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | 53371 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | -6000 | 6000 | 59371 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 6000 | 54306 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49066 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 47540 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47540 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 47685 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 41805 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | 46191 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 46191 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | 47018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | -1334.5836 | 1307.892 | 48352.5836 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | 0 | 46890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | 0 | -1462.5836 | 2741.2239 | 48352.5836 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | 0 | -2662.5836 | 5350.5559 | 48352.5836 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | 0 | 46309 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | 0 | -662.6981 | 6000 | 46971.6981 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 6000 | 46611 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 6000 | 47115 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | 0 | 47340 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | 0 | 5880 | -1.819e-11 | 41460 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | 47835 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | -9.2806e-13 | -1.6371e-11 | 47835 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | -260.5836 | 255.372 | 48352.5836 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | -152.5836 | 404.9039 | 48352.5836 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | 48227 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | -125.5836 | 527.9759 | 48352.5836 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 48870 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 517.4164 | -1.4552e-11 | 48352.5836 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | 53907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 53907 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | 53867 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | 53867 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 50521 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | 54208 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 54208 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | -122.449 | 120 | 53626.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | 51689 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | 0 | 120 | 51689 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | 54715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | -6000 | 6000 | 60715 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | 54860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | 0 | 6000 | 54860 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 53116 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 48240 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48240 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 48232 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 42352 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | 48368 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 48368 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | 47466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 47466 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | 0 | -5486.0348 | 5376.3141 | 52417.0348 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | 0 | 46447 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | 0 | 0 | 5376.3141 | 46447 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | 0 | 47681 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | 0 | -636.4142 | 6000 | 48317.4142 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 6000 | 49544 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | 0 | 49103 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | 0 | 0 | 6000 | 49103 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | 0 | 49150 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | 0 | 5880 | -1.819e-11 | 43270 | 0.48 | 1 | 1
2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 49427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 49427 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | -2871.0348 | 2813.6141 | 52417.0348 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | 49729 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | -2688.0348 | 5447.8882 | 52417.0348 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 2548.9652 | 2846.9033 | 52417.0348 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 55207 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 2789.9652 | -3.638e-12 | 52417.0348 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | 56374 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56374 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | 52404 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 52404 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | 56059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56059 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | 56253 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 56253 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | -6000 | 5880 | 58609 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | -122.449 | 6000 | 53491.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | 56232 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | 0 | 6000 | 56232 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 55014 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | 49730 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | -8.913e-13 | 6000 | 49730 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 50259 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 44379 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 50725 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | 0 | -4724.1889 | 4629.7052 | 53841.1889 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 4629.7052 | 46362 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | 0 | -1398.26 | 6000 | 50289.26 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 6000 | 49186 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | 0 | 0 | 6000 | 48725 | 0 | 1 | 1
2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | 0 | 48248 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 42368 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | 50265 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 50265 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | 49014 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | -4827.1889 | 4730.6452 | 53841.1889 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | 53220 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | -621.1889 | 5339.4103 | 53841.1889 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 56617 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 2775.8111 | 2506.9501 | 53841.1889 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 56298 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 2456.8111 | 3.638e-12 | 53841.1889 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | 9.2806e-13 | 3.638e-12 | 56377 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | 53645 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 53645 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | -7.4244e-12 | 1.0914e-11 | 52538 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 1.0914e-11 | 55290 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | 55394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | -6000 | 5880 | 61394 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | 56258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | -122.449 | 6000 | 56380.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | 56437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | 0 | 6000 | 56437 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 6000 | 54920 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49840 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48894 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 49096 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 5880 | -2.7285e-12 | 43932 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | 47796 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 47796 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | 0 | -5141.6637 | 5038.8304 | 52734.6637 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | 0 | 48165 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | 0 | 0 | 5038.8304 | 48165 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | 0 | -980.7853 | 6000 | 48971.7853 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | 0 | 44960 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | 0 | 0 | 6000 | 44960 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | 0 | 46831 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | 0 | 0 | 6000 | 46831 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | 0 | 47972 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 42092 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | 49875 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 49875 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | -3888.6637 | 3810.8904 | 52734.6637 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 1571.3363 | 2207.486 | 52734.6637 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 2163.3363 | 1.4552e-11 | 52734.6637 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | 51842 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | 2.0881e-11 | -5.457e-12 | 51842 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | 51832 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 51832 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 51968 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | 52279 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 52279 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | 53715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | 0 | 0 | 53715 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | -122.449 | 120 | 49489.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | 53051 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | -6000 | 6000 | 59051 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 6000 | 53045 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 6000 | 49644 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 6000 | 48504 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 6000 | 46709 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 6000 | 45684 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 45261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 0 | 6000 | 45261 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | 0 | 0 | 6000 | 45719 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | 0 | 44274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | 0 | 0 | 6000 | 44274 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | 0 | 45604 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | 0 | 0 | 6000 | 45604 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 6000 | 45600 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 6000 | 46992 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | 0 | 5880 | 0 | 42118 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | 54856 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | -122.449 | 120 | 54978.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | -6000 | 6000 | 60896 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | 55118 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | 0 | 6000 | 55118 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50560 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 47096 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47096 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 48186 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47889 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 46964 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46964 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | 0 | 47089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47089 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | 0 | 46336 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46336 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45510 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 45690 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 44715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | 0 | 41762 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | 0 | 5880 | -3.638e-12 | 35882 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 41889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 41889 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 42101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 42101 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 42901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 42901 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 48442 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 48442 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 48715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 49320 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | 45727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 45727 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | 54766 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | -122.449 | 120 | 54888.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | -6000 | 6000 | 60149 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | 49370 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | 0 | 6000 | 49370 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 6000 | 54361 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 54013 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 50999 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50999 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 46660 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47600 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 47284 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 41404 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 47363 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | 0 | 46217 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | 0 | -122.449 | 120 | 46339.449 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | 0 | 46532 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | 0 | 0 | 120 | 46532 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | 0 | -6000 | 6000 | 52556 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | 0 | 0 | 6000 | 46944 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 6000 | 48872 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | 0 | 50443 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50443 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 51239 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 45359 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | 50682 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | -3570.3063 | 3498.9001 | 54252.3063 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | 53524 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | -728.3063 | 4212.6403 | 54252.3063 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 56513 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 2260.6937 | 1905.8099 | 54252.3063 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 56120 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 1867.6937 | 5.457e-12 | 54252.3063 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | 1.0905e-11 | -5.457e-12 | 56345 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | 52433 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 52433 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | 54551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 54551 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | 57298 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 57298 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 56035 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | 55238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | -6000 | 5880 | 61238 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | 56286 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | -122.449 | 6000 | 56408.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 6000 | 56101 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 51685 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 51685 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 50430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50430 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 47935 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 42241 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | 48547 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 48547 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | 0 | 50411 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | 0 | -122.449 | 120 | 50533.449 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | 0 | 50692 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | 0 | 0 | 120 | 50692 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | 0 | 51860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | 0 | -6000 | 6000 | 57860 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | 0 | 51663 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | 0 | 0 | 6000 | 51663 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 6000 | 51170 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 50518 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 46785 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | -4325.1698 | 4238.6664 | 55603.1698 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | 55492 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | -111.1698 | 4347.6127 | 55603.1698 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 58043 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 2439.8302 | 1857.99 | 55603.1698 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 57424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 1820.8302 | 5.457e-12 | 55603.1698 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | 56613 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | 1.8097e-11 | -1.2733e-11 | 56613 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | 56888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | -3.7122e-12 | -9.0949e-12 | 56888 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | 55700 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 55700 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | 56924 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 56924 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | 52632 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | -122.449 | 120 | 52754.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -6000 | 6000 | 61295 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | 57683 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | 0 | 6000 | 57683 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 6000 | 56348 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 52386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 52386 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 56261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 56261 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | 2388.3333 | 3562.9252 | 55477.6667 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 2285.3333 | 1230.9524 | 55477.6667 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | 56684 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | 1206.3333 | -1.2733e-11 | 55477.6667 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 51190 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | 0 | -122.449 | 120 | 52352.449 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | 0 | 52918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | 0 | -6000 | 6000 | 58918 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 6000 | 55258 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 6000 | 55463 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | 0 | 50741 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | 0 | 1.7826e-12 | 6000 | 50741 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 55552 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 5880 | -1.4552e-11 | 49672 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 54424 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 48982 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | 49869 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 49869 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | 48179 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | 3.5652e-12 | -2.0009e-11 | 48179 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | 48553 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 48553 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 48633 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | 48059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 48059 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | -6000 | 5880 | 54400 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | -122.449 | 6000 | 48308.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | 0 | 6000 | 48251 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 6000 | 48507 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 23959 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 5880 | -4.5475e-12 | 18079 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | -1.5468e-12 | -2.7285e-12 | 23959 | 0 | 1 | 1
2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | 0 | -1.5468e-12 | -9.0949e-13 | 23959 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | 0 | -1.5468e-12 | 9.0949e-13 | 23959 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | 0 | -6000 | 5880 | 29959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | 0 | -122.449 | 6000 | 24081.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 6000 | 23959 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 6000 | 23959 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 5880 | -3.4561e-11 | 18079 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | -3.4561e-11 | 23959 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | -3.4561e-11 | 23959 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | -3.4561e-11 | 23959 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | -3.4561e-11 | 23959 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | -7.4244e-12 | -2.7285e-11 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | -2.7285e-11 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | -2.7285e-11 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | 0 | -2.7285e-11 | 52308 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | 53025 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | 0 | -2.7285e-11 | 53025 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | -6000 | 5880 | 55117 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 5880 | 53811 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | 54291 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | -122.449 | 6000 | 54413.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 6000 | 51741 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 6000 | 49941 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 48521 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 0 | 6000 | 48521 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 48328 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 5880 | 0 | 42448 | 0.16 | 0 | 0
2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | -6000 | 5880 | 52953 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | 0 | 48060 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | 0 | 0 | 5880 | 48060 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 5880 | 49497 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | 0 | -122.449 | 6000 | 50250.449 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 6000 | 50047 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | 0 | 50501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | 0 | 0 | 6000 | 50501 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 6000 | 50800 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0.68 | 0 | 0 | 2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 5880 | -1.819e-12 | 45736 | 0.68 | 0 | 0
2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 51127 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 54157 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 54157 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 56361 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 56468 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 56468 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 57244 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 57244 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 55804 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 55804 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 53648 | 0 | 0 | 0

## Экономика Базовый
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 654049327.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 456505614.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 325286161.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Экономика Альтернативный
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты на внедрение системы накопления, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271579659.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 653383638.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 428801870.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 311536495.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на начало периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на конец периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные затраты, связанные с содержанием СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обслуживание СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ФЭМ
Финансово-экономическая модель проекта
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Свободный денежный поток (FCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток с накопленным итогом (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итоговые результаты
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. | 0
Внутренняя норма доходности (IRR), % | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DPB), лет | 0
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (Базовый вариант) | 418589533
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (с учетом СЭС) | 418589533
Объем выбросов CO2 кг. / МВт*ч | 300
Снижение уровня выбросов СO2 кг / год | 0

## Прогнозы
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062
Инфляция (ИПЦ), прирост цен на конец периода, % в среднем за год к предыдущему году | 104.043 | 104.043 | 104.011 | 104.011 | 103.986 | 103.986 | 104 | 104 | 103.951 | 103.951 | 104.022 | 104.022 | 104.016 | 104.016 | 104.018 | 104.018 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.015 | 104.015 | 104.012 | 104.012 | 104.016 | 104.016 | 104.002 | 104.002 | 103.987 | 103.987 | 103.972 | 103.972 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978
Реальная заработная плата работников организаций, % г/г | 101.9919 | 101.9919 | 102.4594 | 102.4594 | 102.4168 | 102.4168 | 102.6272 | 102.6272 | 102.6824 | 102.6824 | 102.6751 | 102.6751 | 102.6534 | 102.6534 | 102.6358 | 102.6358 | 102.6072 | 102.6072 | 102.5959 | 102.5959 | 102.5718 | 102.5718 | 102.542 | 102.542 | 102.5309 | 102.5309 | 102.5146 | 102.5146 | 102.5241 | 102.5241 | 102.4805 | 102.4805 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США | 67.4748 | 67.4748 | 67.6 | 67.6 | 68.8 | 68.8 | 69.9 | 69.9 | 70.379 | 70.379 | 70.8303 | 70.8303 | 71.2789 | 71.2789 | 71.7245 | 71.7245 | 72.1669 | 72.1669 | 72.6058 | 72.6058 | 73.041 | 73.041 | 73.4722 | 73.4722 | 73.899 | 73.899 | 74.3213 | 74.3213 | 74.7386 | 74.7386 | 75.1559 | 75.1559 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения, % в среднем за год к предыдущему году | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
Рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году, % | 102.3 | 102.3 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.5 | 102.5 | 102.4 | 102.4 | 103.6 | 103.6 | 101.5 | 101.5 | 98.3 | 98.3 | 98.2 | 98.2 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8
Темп роста свободной (нерегулируемой) цены мощности за 1 МВт пикового потребления в первой ценовой зоне, % г/г | 100.9 | 100.9 | 107.3 | 107.3 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7
Темп изменения стоимости Li-Ion аккумуляторных батарей, % г/г | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Коэффициент дисконтирования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0