## Исходные данные
Рыночные показатели
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, USD/кВт*ч | 900
Цена инвертора СНЭ, USD/кВт | 1
Цена СЭС, USD/кВт | 900
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, руб./кВт*ч | 0
Цена инвертора СНЭ, руб./кВт | 0
Цена СЭС, руб./кВт | 0
Затраты на реализацию проекта, % от CAPEX в т.ч.: | 0
Проектно-изыскательные работы, % | 4
Строительно-монтажные работы, % | 4
Пусконаладочные работы, % | 4
Затраты на эксплуатацию СНЭ, % от CAPEX в год | 0.06
Затраты на технологическое присоединение базового варианта, руб. | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01
Внешние экономические показатели
Вариант электроснабжения | Сетевой
Ценовая зона | 1
Регион | Свердловская область
Сбытовая компания | АО 'ЭнергосбыТ Плюс' Свердловская область
Базовая ценовая категория | 4
Тарифный уровень напряжения | ВН
Класс мощности | >10000
Год ввода СНЭ | 2021
Горизонт расчета, лет | 20
Параметры проекта
Ставка дисконтирования, % | 1
Цена доллара США, руб | 67.47
НДС, % | 0
Налог на имущество | 2.2
Срок амортизации, лет (для расчета налогов) | 10

## Оборудование
Параметр | Значение
Проточный накопитель №1
Номинальная мощность заряда, кВт | 4000
Номинальная мощность разряда, кВт | 4000
Номинальная емкость, кВт*ч | 16000
Допустимая глубина разряда СНЭ, % | 100
КПД (в одну сторону), % | 89.5

## Симуляция
Базовый вариант | [7 empty] | Альтернативный вариант
Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН | Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Мощность проточного накопителя №1, кВт | Энергия проточного накопителя №1, кВт*ч | кпд проточного накопителя №1 | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН
2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56217 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55647 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51082 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56043 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | -350 | 0 | 3580 | 0.895 | 50934 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | -1000 | 0 | 3580 | 0.895 | 50478 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | -1400 | 0 | 3580 | 0.895 | 50657 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | -1320 | 0 | 3580 | 0.895 | 51007 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | -800 | 0 | 3580 | 0.895 | 52263 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | -420 | 0 | 3580 | 0.895 | 52577 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 52053 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 61571 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 60217 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | -1877.095 | 12420 | 0.895 | 57524.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55082 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | -680 | 0 | 16000 | 0.895 | 50604 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | -1450 | 0 | 16000 | 0.895 | 50028 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | -1750 | 0 | 16000 | 0.895 | 50307 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | -1540 | 0 | 16000 | 0.895 | 50787 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | -940 | 0 | 16000 | 0.895 | 52123 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | -390 | 0 | 16000 | 0.895 | 52607 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 48053 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 59060 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 55966 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | 59081 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | -4000 | 15110.7263 | 0.895 | 63081 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | 57139 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | -993.6019 | 16000 | 0.895 | 58132.6019 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56471 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51291 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52948 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52779 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53177 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | -480 | 0 | 16000 | 0.895 | 52083 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | 0 | 51766 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | -1000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50766 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | 0 | 51571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | -1140 | 0 | 16000 | 0.895 | 50431 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | -980 | 0 | 16000 | 0.895 | 49846 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | -650 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 47806 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | 0 | 51413 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | -440 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 46973 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 53423 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49423 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 4000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 47682 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 55643 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 56884 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 59778 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57051 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54979 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57457 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | -1.0162e-12 | 2.0195e-28 | 0.895 | 57536 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62340 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | 58789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 62789 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | 59476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 63476 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | 57740 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 61740 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 53009.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49379 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48312 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | -730 | 0 | 16000 | 0.895 | 47607 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | -3040 | 0 | 16000 | 0.895 | 44446 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | 0 | 48254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | -4150 | 0 | 16000 | 0.895 | 44104 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | 0 | 48813 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | -2390 | 0 | 16000 | 0.895 | 46423 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | -890 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46048 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | 0 | 49666 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | -270 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45396 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 45177 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 45999 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56163 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56493 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56816 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55295 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51765 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55860 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56388 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58506 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | 55948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 59948 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | 56727 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 60727 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | 57261 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 61261 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | 49561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 51438.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51312 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51305 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50242 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51474 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | 0 | 50573 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | -330 | 0 | 16000 | 0.895 | 50243 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | -850 | 0 | 16000 | 0.895 | 49105 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | -920 | 0 | 16000 | 0.895 | 49735 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | -1090 | 0 | 16000 | 0.895 | 48586 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | 0 | 50045 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | -760 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46965 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | -100 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45279 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 51949 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 47949 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 51437 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 47437 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55462 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58351 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57381 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56117 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53198 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55812 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56974 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | 53393 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 57393 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 57944 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | 52625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 56625 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 51644.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50367 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49703 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49433 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49401 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | 0 | 48289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | -580 | 0 | 16000 | 0.895 | 47709 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | 0 | 47239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | -1200 | 0 | 16000 | 0.895 | 46039 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | 0 | 49059 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | -1510 | 0 | 16000 | 0.895 | 47549 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | 0 | 46280 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | -1360 | 0 | 16000 | 0.895 | 44920 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | 0 | 46592 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | -1040 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 41552 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | 0 | 48169 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | -480 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 43689 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 49551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 47231 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 50369 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 46369 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54722 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54527 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55226 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56146 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54476 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52663 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56175 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 56588.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 53054 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 55919 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 52800 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 50943 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 49220 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | 0 | 47706 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | -830 | 0 | 5260 | 0.895 | 46876 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | 0 | 48532 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | -1730 | 0 | 5260 | 0.895 | 46802 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | 0 | 49704 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | -2040 | 0 | 5260 | 0.895 | 47664 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | -1800 | 0 | 5260 | 0.895 | 48328 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | 0 | 48322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | -1180 | 0 | 5260 | 0.895 | 47142 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | -500 | 0 | 5260 | 0.895 | 50018 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 49881 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 50459 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 56655 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 57780 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 57063 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 58267 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 57985 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 59056 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61800 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | 57107 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61107 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | 59694 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63694 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52330 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52425 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52336 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51803 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | 0 | 52482 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 52472 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | 0 | 52973 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | -910 | 0 | 16000 | 0.895 | 52063 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | -2070 | 0 | 16000 | 0.895 | 49900 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | 0 | 51900 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | -2600 | 0 | 16000 | 0.895 | 49300 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | 0 | 50801 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | -2480 | 0 | 16000 | 0.895 | 48321 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | 0 | 50624 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | -1760 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46544 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | 0 | 52430 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | -580 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 47850 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49750 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 48597 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57909 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58606 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58144 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56283 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53876 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55747 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | -2.0324e-12 | 4.039e-28 | 0.895 | 58577 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62222 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | 54802 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 58802 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | 55780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 59780 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | 57083 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 61083 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | 52749 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 54626.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53467 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53886 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53479 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53385 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | 0 | 51815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | -410 | 0 | 16000 | 0.895 | 51405 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | 0 | 51431 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | -920 | 0 | 16000 | 0.895 | 50511 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | -1140 | 0 | 16000 | 0.895 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | -1130 | 0 | 16000 | 0.895 | 50889 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | 0 | 52703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | -830 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 49553 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | 0 | 53197 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | -330 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 48867 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 51199 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 49825 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54937 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54417 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54206 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52919 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52457 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 53313 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 57395 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 56891 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | 53904 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 57904 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | 54797 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 58797 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | 54146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 56023.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | 54072 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54072 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | 53528 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53528 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 52559 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52559 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | 0 | 52892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | -330 | 0 | 16000 | 0.895 | 52562 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | -960 | 0 | 16000 | 0.895 | 51124 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | -1470 | 0 | 16000 | 0.895 | 50830 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | 0 | 51534 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | -1520 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50014 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | -1010 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 51009 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | 0 | 53303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | -360 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 50623 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 55317 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 51317 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 53211 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49211 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 50527 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 56547 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56547 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 4.0689e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | 55273 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55273 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | 54764 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54764 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54484 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 56899.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | 55838 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59838 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | 55094 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59094 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | 56134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60134 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | 58236 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62236 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 56583 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56583 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 57060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57060 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 57104 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 49108.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | 56651 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | 445.8782 | 6339.3446 | 0.895 | 56205.1218 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | 56519 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | 313.8782 | 5988.6427 | 0.895 | 56205.1218 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | 0 | 53981 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | -260 | -2484.1218 | 8211.9318 | 0.895 | 56205.1218 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | -600 | -3613.1218 | 11445.6758 | 0.895 | 56205.1218 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | 0 | 53979 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | -780 | -3006.1218 | 14136.1548 | 0.895 | 56205.1218 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | -650 | -1411.1218 | 15399.1089 | 0.895 | 56205.1218 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | -350 | -678.1218 | 16006.0279 | 0.895 | 56205.1218 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | 0 | 56314 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | -110 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 56204 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 47269.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | 2114.1965 | 4481.3296 | 0.895 | 50834.8035 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 4481.3296 | 0.895 | 51748 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 4000 | 12.0559 | 0.895 | 47122 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | 54429 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 54429 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 53963 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | 59980 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59980 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | 61123 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 61123 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | 60730 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 64730 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | 58281 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | -5961.7102 | 8840 | 0.88027 | 64242.7102 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | 58998 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62998 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61146 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 58955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58955 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 59358 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 59358 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54106 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 54122 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46126.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | -3071.2633 | 9586.3131 | 0.895 | 56304.2633 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | -10 | 0 | 9586.3131 | 0.895 | 52116 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | -650 | 0 | 9586.3131 | 0.895 | 50790 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | -1660 | 0 | 9586.3131 | 0.895 | 50570 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | 0 | 53389 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | -2270 | -1228.6024 | 10685.9123 | 0.895 | 52347.6024 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | -2490 | -4000 | 14265.9123 | 0.895 | 55404 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | -1080 | -1944.2633 | 16006.0279 | 0.895 | 56304.2633 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | 0 | 53815 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | -110 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 53705 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 46442.4867 | 0.6 | 1 | 1
2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | 53934 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | -2370.2633 | 8964.946 | 0.895 | 56304.2633 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 59109 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 2804.7367 | 5831.162 | 0.895 | 56304.2633 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 60029 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 3724.7367 | 1669.445 | 0.895 | 56304.2633 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | 55365 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | -939.2633 | 2510.0857 | 0.895 | 56304.2633 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 58540 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 2235.7367 | 12.0559 | 0.895 | 56304.2633 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | 53420 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 53420 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | 58914 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58914 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | 60804 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 64804 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | 61303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | -5961.7102 | 8840 | 0.88027 | 67264.7102 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | 58881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62881 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | 56837 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60837 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58916 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 56637 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56637 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 52510 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52510 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 44088.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52326 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | 0 | 52451 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | -10 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52441 | 0 | 1 | 1
2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | 0 | 51917 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | -570 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51347 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | -1220 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 52460.129 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | 0 | 51828 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | -1550 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 54278 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | -1480 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 53579 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | -940 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50830 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | -390 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 55150 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 56619 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 48623.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | 53543 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | -4912.3561 | 11199.2912 | 0.88669 | 58455.3561 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | 58835 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | 379.6439 | 10775.108 | 0.895 | 58455.3561 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 61906 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 3450.6439 | 6919.64 | 0.895 | 58455.3561 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 62241 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 3785.6439 | 2689.8703 | 0.895 | 58455.3561 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 60852 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 2396.6439 | 12.0559 | 0.895 | 58455.3561 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | 59684 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59684 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | 60507 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 60507 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | 58270 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | -2063.6247 | 1859 | 0.895 | 60333.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | 61293 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | -4000 | 5439 | 0.895 | 65293 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | 61099 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 69099 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 65040 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 60073 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 60073 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55540 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 56452 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56452 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 48324.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | -3956.2268 | 10378.3554 | 0.895 | 58987.2268 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | -10 | 0 | 10378.3554 | 0.895 | 55073 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | 0 | 53918 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | -800 | 0 | 10378.3554 | 0.895 | 53118 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | 0 | 54787 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | -2380 | -4000 | 13958.3554 | 0.895 | 56407 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | -3810 | -2287.9023 | 16006.0279 | 0.895 | 53015.9023 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | -3730 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50437 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | 0 | 54343 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | -2550 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51793 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | 0 | 54623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | -1240 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 53383 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | 0 | 56156 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | -50 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 48110.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | 55558 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | -3429.2268 | 9912.7183 | 0.895 | 58987.2268 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | 59134 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | 146.7732 | 9748.7259 | 0.895 | 58987.2268 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 61187 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 2199.7732 | 7290.8787 | 0.895 | 58987.2268 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 62509 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 3521.7732 | 3355.9366 | 0.895 | 58987.2268 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 61980 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 2992.7732 | 12.0559 | 0.895 | 58987.2268 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | 61411 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 61411 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | 57551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 61551 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | 60605 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | -1863.6247 | 5260 | 0.895 | 62468.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | 62745 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 66745 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | 62389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66389 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | 62213 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 66213 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 63136 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 57474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57474 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 56514 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56514 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 56835 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 48839.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56361 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | -40 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54533 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | 0 | 54314 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | -660 | -2477.2736 | 9054.6923 | 0.895 | 56131.2736 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | 0 | 54691 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | -1510 | -3766.8554 | 12426.0279 | 0.895 | 56947.8554 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | 0 | 54611 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | -2440 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 56171 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | -2840 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50492 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | 0 | 52856 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | -2030 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50826 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | 0 | 54827 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | -860 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 53967 | 0 | 1 | 1
2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | 0 | 56346 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | -20 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 48330.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | 54638 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | -2309.8554 | 8910.881 | 0.895 | 56947.8554 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | 56069 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | -878.8554 | 9697.4566 | 0.895 | 56947.8554 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 58698 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 1750.1446 | 7741.9878 | 0.895 | 56947.8554 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 3855.1446 | 3434.5638 | 0.895 | 56947.8554 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 60011 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 3063.1446 | 12.0559 | 0.895 | 56947.8554 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | 57647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 57647 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | 60840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 62717.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 60798 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 0 | 1692.0559 | 0.895 | 60798 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | 58360 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 62346.5297 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | 57734 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61734 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | 60108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64108 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | 60599 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64599 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 59311 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53101 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51222 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50994 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | -90 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 47204 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | 0 | 50854 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | -1240 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 45614 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | -2400 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 46718 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | -3630 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 48545 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | -3420 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 49459 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | 0 | 54112 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | -2370 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 51742 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | -840 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 50420 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | 0 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | -40 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56617 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56183 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 60669 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61878 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61260 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61603 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58660 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58350 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 56918 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 64589 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 62554 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | 59282 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 63282 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | 61635 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 65635 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | 56049 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 57926.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | 54076 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54076 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | 53513 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53513 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | 54141 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54141 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | 0 | 54086 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | -20 | 5.0213e-12 | 16000 | 0.895 | 54066 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | -480 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53650 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | -970 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52762 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | -990 | 0 | 16000 | 0.895 | 53930 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | 0 | 53578 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | -610 | 0 | 16000 | 0.895 | 52968 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | 0 | 54613 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | -300 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 51993 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | -90 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 51044 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 51185 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 4000 | -5.457e-12 | 0.895 | 49944 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 58388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 4.0689e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 58388 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | 60463 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | 4.0689e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 60463 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | 61263 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 61263 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 57200 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | 59575 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 59575 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 60371 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | 61020 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 65020 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | 60629 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 64629 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | 59916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 63916 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 64070 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | 58938 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 60815.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 53366 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53366 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46377.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | 52628 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52628 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | 0 | 50183 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | -190 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49993 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | 0 | 51836 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | -2160 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49676 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | -3510 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49157 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | -3450 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 53867 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | -1590 | -2617.589 | 12760.2746 | 0.895 | 53966.589 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | -740 | 0 | 12760.2746 | 0.895 | 52686 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | 0 | 54226 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | -270 | -3626.54 | 16006.0279 | 0.895 | 57582.54 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 46849.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | 55035 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | -2547.54 | 9123.6087 | 0.895 | 57582.54 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 59660 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 2077.46 | 6802.4244 | 0.895 | 57582.54 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 59810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 2227.46 | 4313.6424 | 0.895 | 57582.54 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 59237 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 1654.46 | 2465.0838 | 0.895 | 57582.54 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 2195.46 | 12.0559 | 0.895 | 57582.54 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | 59490 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59490 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | 59935 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59935 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | 58053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 62053 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | 58882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 62882 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | 57006 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 61006 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 63587 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | 59289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 61152.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 56425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56425 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 54304 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54304 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 47358.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | 54618 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54618 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | -310 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54443 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | 0 | 54663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | -1990 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52673 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | 0 | 54716 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | -3260 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51456 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | 0 | 56302 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | -4100 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 54446.129 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | 0 | 55602 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | -3970 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 55632 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | -3030 | 0 | 12426.0279 | 0.895 | 51988 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | 0 | 54125 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | -1800 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 56325 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | -190 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 48159.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | 57218 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | -818.2947 | 7575.9342 | 0.895 | 58036.2947 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | 57588 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | -448.2947 | 7977.158 | 0.895 | 58036.2947 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 62157 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 4120.7053 | 3366.2648 | 0.89369 | 58036.2947 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | 57879 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | -157.2947 | 3507.0436 | 0.895 | 58036.2947 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 61164 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 3127.7053 | 12.4009 | 0.895 | 58036.2947 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | 58832 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | 0 | 12.4009 | 0.895 | 58832 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | 61044 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | -1877.095 | 1692.4009 | 0.895 | 62921.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | 61268 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | -4000 | 5272.4009 | 0.895 | 65268 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | 58394 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | -4000 | 8852.4009 | 0.895 | 62394 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | 61391 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | -4000 | 12432.4009 | 0.895 | 65391 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | 61149 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | -3986.1443 | 16000 | 0.895 | 65135.1443 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 59871 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 58944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58944 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52574 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45085.4867 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52617 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | 49963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49963 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | 0 | 49878 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | -110 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 52012.129 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | -270 | 0 | 8846.0279 | 0.895 | 50251 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | 0 | 52636 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | -370 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 56266 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | 0 | 53560 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | -400 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 57160 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | 0 | 54068 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | -310 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 53758 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | -140 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 54363 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 54912 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 46916.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | 55984 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | -1801.5707 | 8455.9661 | 0.895 | 57785.5707 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | 57657 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | -128.5707 | 8571.0369 | 0.895 | 57785.5707 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 59544 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 1758.4293 | 6606.3114 | 0.895 | 57785.5707 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 2605.4293 | 3695.2171 | 0.895 | 57785.5707 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 61082 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 3296.4293 | 12.0559 | 0.895 | 57785.5707 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | 58506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58506 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | 59923 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 61800.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | 59823 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 63809.5297 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | 60531 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64531 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64803 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62950 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 60855 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 59111 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 59111 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 54119 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54119 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46504.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | 54227 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | -2810.5633 | 9352.9866 | 0.895 | 57037.5633 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | 0 | 53851 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | -110 | 0 | 9352.9866 | 0.895 | 53741 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | -1040 | 0 | 9352.9866 | 0.895 | 53568 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | 0 | 53537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | -2140 | 0 | 9352.9866 | 0.895 | 51397 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | 0 | 53870 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | -2940 | -3433.5657 | 12426.0279 | 0.895 | 54363.5657 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | 0 | 54143 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | -3580 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 54563 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | 0 | 53810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | -2750 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51060 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | 0 | 53642 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | -970 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 52672 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | -90 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 47491.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | 54404 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | -2633.5633 | 9200.5996 | 0.895 | 57037.5633 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | 57952 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | 914.4367 | 8178.8826 | 0.895 | 57037.5633 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 60839 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 3801.4367 | 3931.4674 | 0.895 | 57037.5633 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 59846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 2808.4367 | 793.5493 | 0.895 | 57037.5633 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 57737 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 699.4367 | 12.0559 | 0.895 | 57037.5633 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 56276 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | 58691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58691 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | 58064 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 62064 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | 56701 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 60701 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | 56535 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 60535 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | 57372 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 61372 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | 59219 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 61082.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 52929 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52929 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45478.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | 51700 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51700 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | -20 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51508 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | 0 | 52529 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | -310 | -2530.9511 | 9102.7337 | 0.895 | 54749.9511 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | -750 | 0 | 9102.7337 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | 0 | 52288 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | -1180 | 0 | 9102.7337 | 0.895 | 51108 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | 0 | 51755 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | -1220 | 0 | 9102.7337 | 0.895 | 50535 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | -840 | -4000 | 12682.7337 | 0.895 | 54042 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | -390 | -3713.1779 | 16006.0279 | 0.895 | 54732.1779 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | 0 | 51442 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | -20 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 43426.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | -3085.9511 | 9605.4866 | 0.895 | 54749.9511 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | 52689 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | -2060.9511 | 11450.0379 | 0.895 | 54749.9511 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | 1320.0489 | 9975.1229 | 0.895 | 54749.9511 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 4166.0489 | 5311.0247 | 0.89322 | 54749.9511 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 59455 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 4705.0489 | 14.3013 | 0.88829 | 54749.9511 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | 59527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | -9.2017e-13 | 14.3013 | 0.895 | 59527 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | 59255 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | -9.2017e-13 | 14.3013 | 0.895 | 59255 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | 59428 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | -1861.1159 | 1680 | 0.895 | 61289.1159 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62932 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | 55815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59815 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64001 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63587 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52708 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52792 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51388 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | 0 | 51341 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | -290 | 0 | 16000 | 0.895 | 51051 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | 0 | 49518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | -1350 | 0 | 16000 | 0.895 | 48168 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | -2230 | 0 | 16000 | 0.895 | 46812 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | -2750 | 0 | 16000 | 0.895 | 47258 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | 0 | 49658 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | -2390 | 0 | 16000 | 0.895 | 47268 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | 0 | 50504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | -1510 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46674 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | 0 | 49970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | -860 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45110 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | -130 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 48366 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 48179 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55892 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 57654 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57654 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54952 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 56869 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56869 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 57322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57322 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | 56955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 60955 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | 57192 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 63167.8894 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | 56499 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60499 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | 57858 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61858 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57285 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 51623 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51623 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | 51177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 51177 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | -250 | 0 | 16000 | 0.895 | 50858 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | 0 | 49920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | -1150 | 0 | 16000 | 0.895 | 48770 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | -1950 | 0 | 16000 | 0.895 | 48104 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | 0 | 51248 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | -2270 | 0 | 16000 | 0.895 | 48978 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | 0 | 52776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | -2280 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50496 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | 0 | 52712 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | -1740 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48652 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | 0 | 51744 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | -1390 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 46354 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | 0 | 53660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | -300 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49360 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 48667 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | 54631 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | 4.0689e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 54631 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | 54761 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54761 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | 58466 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58466 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | 56942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56942 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | 58136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62136 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | 58307 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 62307 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 61348.8894 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59347 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 58250 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58250 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 56853 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56853 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51811 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 50299 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42303.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 45266.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | 0 | 50182 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | -10 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 54172 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | -130 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 54082 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | 0 | 50473 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | -280 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 54193 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | 0 | 50577 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | -360 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 54217 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | 0 | 50333 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | -300 | 0 | 15121.9585 | 0.895 | 50033 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | -220 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 51813.1158 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | -160 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 52460 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | 0 | 57031 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | -10 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 49025.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | 56050 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | -2685.501 | 9250.0629 | 0.895 | 58735.501 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | 58593 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | -142.501 | 9377.6014 | 0.895 | 58735.501 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 61854 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 3118.499 | 5893.245 | 0.895 | 58735.501 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 2811.499 | 2751.9054 | 0.895 | 58735.501 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 61185 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 2449.499 | 15.035 | 0.895 | 58735.501 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | 59158 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59158 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | 61042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 62919.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | 56549 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 60532.2011 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | 59089 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63089 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | 55982 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59982 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59724 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56254 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 55100 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55100 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 54041 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54041 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 54032 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46036.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 47486.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | -110 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 52397 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | 0 | 51490 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | -590 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 51891.1158 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | 0 | 52311 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | -1070 | 0 | 1689.0071 | 0.895 | 51241 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | -1280 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 55167 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | -1120 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 55795 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | 0 | 52317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | -800 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 55517 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | -500 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 55125 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | -80 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 44712.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | 54719 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | -1794.0553 | 8452.219 | 0.895 | 56513.0553 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | 55430 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | -1083.0553 | 9421.5535 | 0.895 | 56513.0553 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 59938 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 3424.9447 | 5594.7997 | 0.895 | 56513.0553 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 59345 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 2831.9447 | 2430.6157 | 0.895 | 56513.0553 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 58675 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 2161.9447 | 15.035 | 0.895 | 56513.0553 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | 54686 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54686 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | 53863 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 57863 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | 56436 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 58296.2961 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | 57678 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61678 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62561 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | 55308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58932 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 55464 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55464 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 43686.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | 52092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 46757.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | -220 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 50319 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | -990 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 53157 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | -1830 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 52568 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | -2440 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 52351 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | 0 | 51504 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | -2240 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 53264 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | 0 | 51567 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | -1560 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 50998.1158 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | -900 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 49909 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | 0 | 54826 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | -180 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 46650.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | 53970 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | -2141.5851 | 8763.2582 | 0.895 | 56111.5851 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 58420 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 2308.4149 | 6184.0236 | 0.895 | 56111.5851 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | 326.4149 | 5819.3142 | 0.895 | 56111.5851 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 2028.4149 | 3552.9288 | 0.895 | 56111.5851 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 59278 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 3166.4149 | 15.035 | 0.895 | 56111.5851 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54390 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | 58338 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58338 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | 53808 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 57808 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | 57007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 61007 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | 56695 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 60695 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | 55427 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 59427 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | 58867 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 60727.2961 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 55615 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55615 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 53239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53239 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45120.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | 52812 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 47477.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | 0 | 52537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | -320 | -1774.1281 | 2389.8031 | 0.895 | 53991.1281 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | 0 | 52548 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | -1250 | -2693.1281 | 4800.1528 | 0.895 | 53991.1281 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | 0 | 52846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | -2580 | -3725.1281 | 8134.1425 | 0.895 | 53991.1281 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | -3610 | -4000 | 11714.1425 | 0.895 | 53643 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | 0 | 52873 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | -3760 | -1005.6033 | 12614.1574 | 0.895 | 50118.6033 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | -2980 | -3793.1281 | 16009.0071 | 0.895 | 53991.1281 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | -1570 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 52246 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | -240 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 45733.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | -2260.1281 | 8869.3542 | 0.895 | 53991.1281 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 55849 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 1857.8719 | 6793.5197 | 0.895 | 53991.1281 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 57199 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 3207.8719 | 3209.3053 | 0.895 | 53991.1281 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 56850 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 2858.8719 | 15.035 | 0.895 | 53991.1281 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | 4.1833e-13 | 15.035 | 0.895 | 53832 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | 50530 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 50530 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 57330.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | 54662 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | -4000 | 5275.035 | 0.895 | 58662 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | 54038 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | -4000 | 8855.035 | 0.895 | 58038 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | -4000 | 12435.035 | 0.895 | 59474 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | 55729 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | -3983.2011 | 16000 | 0.895 | 59712.2011 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 56392 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56392 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 51002 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51002 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 51090 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51090 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 50006 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42010.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42906.7202 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | -1060 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 50938 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | -2970 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 48532 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | 0 | 50312 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | -4070 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 50242 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | 0 | 50867 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | -3830 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 51037 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | 0 | 52383 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | -2560 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 50814.1158 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | -1100 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 51463 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | -320 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 52180 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | 0 | 51613 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | -30 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 43587.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | 50349 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | -3880.797 | 10319.8528 | 0.895 | 54229.797 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | 54649 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | 419.203 | 9851.4696 | 0.895 | 54229.797 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 57557 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 3327.203 | 6133.9244 | 0.895 | 54229.797 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 2970.203 | 2815.2618 | 0.895 | 54229.797 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | 56736 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | 2506.203 | 15.035 | 0.895 | 54229.797 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | 55173 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55173 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 54585.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 54789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 0 | 1695.035 | 0.895 | 54789 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 59892.2011 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | 53128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57128 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | 55924 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59924 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61882 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53047 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53077 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51713 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | -170 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 47455 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | -730 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 44922 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | 0 | 51234 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | -1330 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 49904 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | -1700 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 49578 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | -1730 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 50121 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | -1390 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 50636 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | -780 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 50716 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | 0 | 54061 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | -140 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 49921 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 52555 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52555 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58050 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 58643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58643 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 58347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58347 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57540 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 59012 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 59012 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54576 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | 56389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | -2.0324e-12 | 4.039e-28 | 0.895 | 56389 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | 58638 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | -2980.8058 | 2667.8212 | 0.895 | 61618.8058 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | 56014 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | -4000 | 6247.8212 | 0.895 | 60014 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | 58522 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | -4000 | 9827.8212 | 0.895 | 62522 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | 58022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | -4000 | 13407.8212 | 0.895 | 62022 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 53354 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 54896 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | 0 | 52422 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | -170 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 52252 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | 0 | 52007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | -1260 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 50747 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | -2110 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 49012 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | 0 | 51720 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | -2270 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 49450 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | 0 | 52151 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | -1930 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 50221 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | 0 | 51588 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | -1340 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 50248 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | -740 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 46707 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | 0 | 52584 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | -130 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 48454 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 47288 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51941 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52566 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51095 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49519 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 25316.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | 19306.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 23306.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | 20152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 24152.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | 20414.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 24414.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | 24245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 26122.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 17453.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 2394.1354 | 13324.9884 | 0.895 | 15059.0377 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 18593.1731 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 3534.1354 | 9376.2337 | 0.895 | 15059.0377 | 0.16 | 1 | 1
2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | -70 | 4405.1354 | 4431.5569 | 0.89088 | 15059.0377 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | 0 | 19227.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | -390 | 3778.1354 | 210.1765 | 0.895 | 15059.0377 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | 0 | 16046.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | -800 | 187.1354 | 1.0867 | 0.895 | 15059.0377 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | 0 | 15561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | -1190 | -687.8646 | 616.7255 | 0.895 | 15059.0377 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | 0 | 16473.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | -990 | -8000 | 7597.7255 | 0.87262 | 23483.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | 0 | 16095.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | -580 | -4000 | 11177.7255 | 0.895 | 19515.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | 0 | 15898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | -360 | -5462.3478 | 16001.0867 | 0.88302 | 21000.5209 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | 0 | 16639.1731 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | -80 | 7995.5133 | 6838.6191 | 0.87264 | 8563.6598 | 0.64 | 0 | 1
2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | 17245.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | 4000 | 2369.3454 | 0.895 | 13245.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 1241.1354 | 982.6019 | 0.895 | 15059.0377 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | 14539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | 0 | 982.6019 | 0.895 | 14539.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | 0 | 982.6019 | 0.895 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | 0 | 982.6019 | 0.895 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | 982.6019 | 0.895 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | 13826.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | -4000 | 4562.6019 | 0.895 | 17826.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | 14623.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | -779.2158 | 5260 | 0.895 | 15402.3889 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | 14662.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 18662.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | 14138.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 18138.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 18230.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 16335.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 8339.6598 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 14949.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 4906.4867 | 1304.3105 | 0.88673 | 10042.6864 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | 0 | 15367.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | -50 | 428 | 826.0982 | 0.895 | 14889.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | 0 | 15370.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | -280 | 201 | 601.5172 | 0.895 | 14889.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | 0 | 15930.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | -510 | 531 | 8.2211 | 0.895 | 14889.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | 0 | 15539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | -650 | -1.3348e-13 | 8.2211 | 0.895 | 14889.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | 0 | 15404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | -630 | -8000 | 6989.2211 | 0.87262 | 22774.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | -460 | -6186.4158 | 12428.2211 | 0.87918 | 21359.5889 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | 0 | 15021.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | -240 | -4000 | 16008.2211 | 0.895 | 18781.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | 0 | 15564.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | -40 | 7995.5133 | 6845.7536 | 0.87264 | 7528.6598 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | 16326.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | 3556.1965 | 2872.3496 | 0.895 | 12769.9766 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | 967 | 1791.9027 | 0.895 | 14889.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | 15365.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | 476 | 1260.0591 | 0.895 | 14889.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | 16004.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | 1115 | 14.2491 | 0.895 | 14889.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | 0 | 14.2491 | 0.895 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | 0 | 14.2491 | 0.895 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | 20449.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | -1877.095 | 1694.2491 | 0.895 | 22326.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | 20908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | -3984.0793 | 5260 | 0.895 | 24892.2524 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | 20094.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 24094.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | 20086.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 24086.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | 19316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 23316.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 15053.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 6570.6946 | 8511.9622 | 0.87749 | 8482.4785 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 15651.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 4000 | 4042.6884 | 0.895 | 11651.1731 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | 0 | 15060.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | -190 | 1897.0028 | 1923.1322 | 0.895 | 12973.1703 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | 0 | 15440.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | -750 | 1717.0028 | 4.6932 | 0.895 | 12973.1703 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | 0 | 14218.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | -1250 | -4.9972 | 9.1657 | 0.895 | 12973.1703 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | 0 | 14477.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | -1500 | 4.0028 | 4.6932 | 0.895 | 12973.1703 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | 0 | 14597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | -1380 | -8000 | 6985.6932 | 0.87262 | 21217.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | 0 | 15189.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | -980 | -6186.4158 | 12424.6932 | 0.87918 | 20395.5889 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | 0 | 13162.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | -550 | -4000 | 16004.6932 | 0.895 | 16612.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | 0 | 14047.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | -120 | 7995.5133 | 6842.2257 | 0.87264 | 5931.6598 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | 14187.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | 1214.0028 | 5485.7979 | 0.895 | 12973.1703 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | 13875.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | 902.0028 | 4477.9735 | 0.895 | 12973.1703 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 14530.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 1557.0028 | 2738.3055 | 0.895 | 12973.1703 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | 14328.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | 1355.0028 | 1224.3359 | 0.895 | 12973.1703 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | 0 | 1224.3359 | 0.895 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | 0 | 1224.3359 | 0.895 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 1224.3359 | 0.895 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | 17313.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | -4000 | 4804.3359 | 0.895 | 21313.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | 19131.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | -4000 | 8384.3359 | 0.895 | 23131.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | 18456.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | -4000 | 11964.3359 | 0.895 | 22456.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | 19204.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | -4000 | 15544.3359 | 0.895 | 23204.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | 18963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | -509.1219 | 16000 | 0.895 | 19472.2951 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 12907.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 12907.1731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 12049.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 4053.6598 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | 0 | 11666.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | -80 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 11586.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | 0 | 12340.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | -400 | -2978.0519 | 9502.8889 | 0.895 | 14918.225 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | 0 | 11748.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | -700 | 0 | 9502.8889 | 0.895 | 11048.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | 0 | 12216.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | -940 | -3642.0519 | 12762.5254 | 0.895 | 14918.225 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | 0 | 11963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | -1020 | -3624.0252 | 16006.0279 | 0.895 | 14567.1983 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | 0 | 12546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | -910 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 11636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | 0 | 13482.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | -630 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 12852.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | 0 | 14511.1731 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | -200 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 6315.6598 | 0.76 | 1 | 1
2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | 14278.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | -640.0519 | 7416.4069 | 0.895 | 14918.225 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | 16104.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | 1185.9481 | 6091.3252 | 0.895 | 14918.225 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 19793.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 4874.9481 | 595.1335 | 0.88697 | 14918.225 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | 15438.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | 519.9481 | 14.1859 | 0.895 | 14918.225 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | 0 | 14.1859 | 0.895 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | 0 | 14.1859 | 0.895 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | 17417.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | -1877.095 | 1694.1859 | 0.895 | 19294.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | -3984.1499 | 5260 | 0.895 | 20388.323 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 22264.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | 17853.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 21853.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | 15533.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 19533.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 14740.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 14740.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 13410.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 5414.6598 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | 0 | 12076.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | -1770 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 10306.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | 0 | 11452.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | -3860 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 11592.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | 0 | 12573.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | -4820 | 0 | 10417.5324 | 0.895 | 7753.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | 0 | 11188.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | -4660 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 10528.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | 0 | 11636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | -3990 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 9890.3022 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | 0 | 12426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | -3010 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 9416.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | 0 | 12146.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | -2080 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 10066.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | 0 | 13565.1731 | 0.92 | 0 | 1 | 2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | -610 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 4959.6598 | 0.92 | 0 | 1
2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | 14081.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | -1129.4572 | 7854.4246 | 0.895 | 15210.6304 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | 16071.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | 860.5428 | 6892.9243 | 0.895 | 15210.6304 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | 16623.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | 1412.5428 | 5314.6642 | 0.895 | 15210.6304 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 19919.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 4708.5428 | 13.8391 | 0.88827 | 15210.6304 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 13.8391 | 0.895 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 13.8391 | 0.895 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 13.8391 | 0.895 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | 13.8391 | 0.895 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | 20262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | -4000 | 3593.8391 | 0.895 | 24262.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | 21302.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | -4000 | 7173.8391 | 0.895 | 25302.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | 21068.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | -4000 | 10753.8391 | 0.895 | 25068.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | 22815.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | -4000 | 14333.8391 | 0.895 | 26815.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | 16381.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | -1861.6323 | 16000 | 0.895 | 18242.8054 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | 0 | 14523.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | -380 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 10143.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | 0 | 14459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | -1110 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 13349.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | 0 | 12944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | -1940 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 11004.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | -2630 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 12347.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | 0 | 13426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | -2700 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 10726.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | 0 | 13353.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | -2150 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 11203.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | 0 | 13577.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | -1400 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 9857.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | 0 | 13803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | -460 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 9343.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 9827.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 20621.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 22069.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | 18941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 22941.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | 18382.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 22382.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | 20033.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24033.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | 0 | 16749.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | -670 | 0 | 16000 | 0.895 | 16079.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | 0 | 17916.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | -1870 | 0 | 16000 | 0.895 | 16046.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | 0 | 17007.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | -2890 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 14117.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | 0 | 16727.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | -3530 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 13197.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | 0 | 16775.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | -3120 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 13655.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | 0 | 15016.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | -2040 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 12976.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | 0 | 15572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | -880 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 12372.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | 0 | 16653.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | -220 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 12433.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 16368.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 12368.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 16263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 4000 | -9.0949e-12 | 0.895 | 12263.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | -6.2591e-13 | -9.0949e-12 | 0.895 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | 18502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 20579.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | 18309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | -4000 | 5439 | 0.895 | 22309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | 19024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 27024.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | 15644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 19644.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 15330.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 7334.6598 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | 15378.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 10043.8933 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | 0 | 15847.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | -90 | 115.8296 | 672.5399 | 0.895 | 15641.3435 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | 0 | 14935.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | -300 | -1006.1704 | 1573.0625 | 0.895 | 15641.3435 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | 0 | 17541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | -500 | 1399.8296 | 9.0071 | 0.895 | 15641.3435 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | 0 | 16109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | -630 | -162.1704 | 154.1496 | 0.895 | 15641.3435 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | -650 | -8000 | 7135.1496 | 0.87262 | 22983.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | 0 | 13504.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | -720 | -6015.7101 | 12429.0071 | 0.88001 | 18799.8832 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | 0 | 14646.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | -490 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 18156.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | 0 | 16840.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | -140 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 8704.6598 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | 16153.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | 5167.4495 | 1006.8871 | 0.88489 | 10985.7236 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | 16519.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | 877.8296 | 26.0719 | 0.895 | 15641.3435 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | 15426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | -215.1704 | 218.6494 | 0.895 | 15641.3435 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | 15821.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | 179.8296 | 17.7225 | 0.895 | 15641.3435 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | 0 | 17.7225 | 0.895 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | 0 | 17.7225 | 0.895 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | 0 | 17.7225 | 0.895 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | 14845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | -4000 | 3597.7225 | 0.895 | 18845.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | 17262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | -4000 | 7177.7225 | 0.895 | 21262.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | 19546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | -4000 | 10757.7225 | 0.895 | 23546.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | 22018.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | -4000 | 14337.7225 | 0.895 | 26018.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | 23470.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | -1857.2933 | 16000 | 0.895 | 25327.4664 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 11538.6598 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 18626.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 3480.3988 | 2948.8187 | 0.895 | 15145.7743 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | 0 | 17877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | -430 | 1464.3988 | 1312.6188 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | 0 | 18262.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | -1110 | 1169.3988 | 6.0279 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | 0 | 17205.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | -1700 | -477.6012 | 433.481 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | 0 | 18078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | -2170 | -74.6012 | 500.249 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | 0 | 18257.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | -2280 | -8000 | 7481.249 | 0.87262 | 23977.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | 0 | 17772.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | -1950 | -5605.1502 | 12426.0279 | 0.88218 | 21427.3233 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | 0 | 17039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | -1740 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 19299.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | -850 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 10945.6598 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | 19076.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | 3093.3988 | 3387.2488 | 0.895 | 15982.7743 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | 17899.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | 1916.3988 | 1246.0211 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | 1104.3988 | 12.0559 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | 15132.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 19132.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | 15019.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 19019.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | 14359.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 18359.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | 13108.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 17108.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | 14327.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 16190.7978 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 18524.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 10528.6598 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 17137.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 4140.7867 | 2203.0765 | 0.89348 | 12996.3864 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | 0 | 16620.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | -220 | 1099 | 975.1436 | 0.895 | 15301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | 0 | 16918.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | -750 | 867 | 6.4285 | 0.895 | 15301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | 0 | 16731.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | -1430 | -6.9551e-13 | 6.4285 | 0.895 | 15301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | 0 | 16758.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | -2080 | -623 | 564.0135 | 0.895 | 15301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | 0 | 18167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | -1990 | -8000 | 7545.0135 | 0.87262 | 24177.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | 0 | 18178.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | -1180 | -5530.6263 | 12426.4285 | 0.88262 | 22528.7994 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | 0 | 18044.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | -500 | -4000 | 16006.4285 | 0.895 | 21544.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | 0 | 16591.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | -170 | 7995.5133 | 6843.9609 | 0.87264 | 8425.6598 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | 15721.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | 4200.1922 | 2139.7981 | 0.89287 | 11520.9809 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | -324 | 2429.7781 | 0.895 | 15301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | 16651.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | 1350 | 921.3982 | 0.895 | 15301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | 16114.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | 813 | 13.0183 | 0.895 | 15301.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | 0 | 13.0183 | 0.895 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | 0 | 13.0183 | 0.895 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | -4000 | 3593.0183 | 0.895 | 22967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | -1862.5493 | 5260 | 0.895 | 20446.7224 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | 17050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 21050.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | 19199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | 20462.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24462.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 14329.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 6333.6598 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | 0 | 14056.1731 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | -20 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 8701.8933 | 0.12 | 1 | 1
2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | 0 | 13380.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | -1050 | 5.2765e-13 | 801.9585 | 0.895 | 12330.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | 0 | 13914.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | -2290 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 15624.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | 0 | 13655.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | -3220 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 10435.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | 0 | 13099.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | -3500 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 13599.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | -2790 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 14105.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | -2200 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 14695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | 0 | 13973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | -2180 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 12784.2889 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | 0 | 13049.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | -1070 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 3983.6598 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | 0 | 15408.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | -30 | 5334.2798 | 810.9655 | 0.88381 | 10043.8933 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | 18950.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | -535.6284 | 1290.3529 | 0.895 | 19485.8015 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 19759.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 273.3716 | 984.9098 | 0.895 | 19485.8015 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 20351.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 865.3716 | 18.0141 | 0.895 | 19485.8015 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | 19100.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | -4000 | 3598.0141 | 0.895 | 23100.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | 20441.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | -4000 | 7178.0141 | 0.895 | 24441.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | 18150.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | -5954.7026 | 12420 | 0.88031 | 24104.8757 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | 15711.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 19711.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 7939.6598 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | 0 | 14760.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | -40 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 9385.8933 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | 0 | 15106.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | -1250 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 13856.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | 0 | 15177.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | -2880 | -3232.2678 | 3694.8382 | 0.895 | 15529.4409 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | 0 | 14488.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | -3940 | 0 | 3694.8382 | 0.895 | 10548.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | 0 | 15221.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | -4210 | -4000 | 7274.8382 | 0.895 | 15011.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | 0 | 14535.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | -4010 | -4000 | 10854.8382 | 0.895 | 14525.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | 0 | 13860.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | -3190 | -4000 | 14434.8382 | 0.895 | 14670.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | 0 | 13817.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | -3260 | -1758.8479 | 16009.0071 | 0.895 | 12316.0211 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | -1690 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 13164.1731 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | -50 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 6396.6598 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | 16806.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | 1276.7322 | 5420.0231 | 0.895 | 15529.4409 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | 17015.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | 1485.7322 | 3759.9872 | 0.895 | 15529.4409 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 18881.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 3351.7322 | 15.035 | 0.895 | 15529.4409 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | 19747.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 23747.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | 20231.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 24231.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | 22116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 28074.3795 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | 22869.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 26869.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | 0 | 18215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | -90 | 0 | 16000 | 0.895 | 18125.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | 0 | 18521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | -1960 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 14241.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | 0 | 17616.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | -4110 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 13506.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | 0 | 18669.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | -5470 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 13199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | 0 | 16579.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | -5510 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 11069.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | 0 | 17297.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | -4760 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 12537.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | 0 | 16883.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | -3140 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 13743.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | 0 | 14917.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | -1470 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 9447.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | 0 | 16207.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | -710 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 11497.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | 0 | 14754.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | -40 | 4000 | 0 | 0.895 | 10714.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 18461.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 18702.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 19331.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | 15015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 19015.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 18418.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | 0 | 17339.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | -30 | 0 | 16000 | 0.895 | 17309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | 0 | 16239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | -640 | 0 | 16000 | 0.895 | 15599.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | 0 | 16976.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | -1470 | 0 | 16000 | 0.895 | 15506.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | 0 | 14925.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | -2100 | 0 | 16000 | 0.895 | 12825.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | 0 | 12814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | -2370 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 10444.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | 0 | 16225.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | -2270 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 13955.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | 0 | 16521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | -1730 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 14791.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | 0 | 15741.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | -1050 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 10691.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | -410 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 11652.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | 0 | 14902.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | -10 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 10892.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 13167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 10847.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | 15351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 17228.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | 14344.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 18344.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | 14460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 18460.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 17905.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | 13438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 17438.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | 2.8565e-12 | 16000 | 0.895 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | -1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 11815.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 3819.6598 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | 0 | 12147.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | -30 | 878.8936 | 5855.5285 | 0.895 | 11238.2796 | 0 | 1 | 1
2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | 0 | 12296.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | -780 | 277.8936 | 5545.0329 | 0.895 | 11238.2796 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | 0 | 11835.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | -2100 | -1503.1064 | 6890.3131 | 0.895 | 11238.2796 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | 0 | 11078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | -3100 | -2185.1562 | 8846.0279 | 0.895 | 10163.3293 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | 0 | 9988.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | -3940 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 10048.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | 0 | 10733.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | -4150 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 10583.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | 0 | 10518.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | -3330 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 7188.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | 0 | 10937.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | -2670 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 8267.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | 0 | 12598.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | -1060 | 299.8936 | 15670.9513 | 0.895 | 11238.2796 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | 0 | 11604.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | -30 | 7898.2545 | 6622.7961 | 0.87291 | 3675.9187 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | 11877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | 638.8936 | 5908.9485 | 0.895 | 11238.2796 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 13398.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 2159.8936 | 3495.6596 | 0.895 | 11238.2796 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 14356.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 3117.8936 | 11.9797 | 0.895 | 11238.2796 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | 0 | 11.9797 | 0.895 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | 0 | 11.9797 | 0.895 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 0 | 11.9797 | 0.895 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | 18463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | -4000 | 3591.9797 | 0.895 | 22463.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | 18944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | -4000 | 7171.9797 | 0.895 | 22944.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | 19674.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | -5961.7998 | 12420 | 0.88027 | 25635.973 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | 17266.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 21266.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 16195.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 8199.6598 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | 0 | 14743.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | -10 | 2673.6393 | 3850.226 | 0.895 | 12059.5338 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | 0 | 14265.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | -310 | 1895.6393 | 1732.1932 | 0.895 | 12059.5338 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | 0 | 13181.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | -770 | 351.6393 | 1339.3001 | 0.895 | 12059.5338 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | 0 | 14057.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | -1220 | 777.6393 | 470.4294 | 0.895 | 12059.5338 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | -1430 | 415.6393 | 6.0279 | 0.895 | 12059.5338 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | 0 | 13412.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | -1380 | -8000 | 6987.0279 | 0.87262 | 20032.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | 0 | 12756.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | -1100 | -6186.4158 | 12426.0279 | 0.87918 | 17842.5889 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | 0 | 12755.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | -880 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 15875.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | 0 | 13093.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | -400 | 633.6393 | 15298.0511 | 0.895 | 12059.5338 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | 0 | 12160.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | -10 | 7790.017 | 6377.1096 | 0.87323 | 4360.1561 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | 13014.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | 3116.5905 | 2894.8856 | 0.895 | 9897.5826 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | 13525.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | 1465.6393 | 1257.2998 | 0.895 | 12059.5338 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | 13174.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | 1114.6393 | 11.8927 | 0.895 | 12059.5338 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | 0 | 11.8927 | 0.895 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | 0 | 11.8927 | 0.895 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | 17717.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | -1877.095 | 1691.8927 | 0.895 | 19594.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | 17378.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | -4000 | 5271.8927 | 0.895 | 21378.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | 15050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | -4000 | 8851.8927 | 0.895 | 19050.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | 18597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | -4000 | 12431.8927 | 0.895 | 22597.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | 19040.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | -3986.7121 | 16000 | 0.895 | 23026.8852 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 17778.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 9782.6598 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | 0 | 17078.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | -120 | 3602.6414 | 2812.2348 | 0.895 | 13355.5318 | 0 | 1 | 1
2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | 0 | 16116.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | -1130 | 1630.6414 | 990.2892 | 0.895 | 13355.5318 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | 0 | 15580.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | -2520 | -295.3586 | 1254.6352 | 0.895 | 13355.5318 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | 0 | 14257.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | -4260 | -3358.3586 | 4260.3661 | 0.895 | 13355.5318 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | 0 | 15122.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | -4840 | -3073.3586 | 7011.0221 | 0.895 | 13355.5318 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | 0 | 13418.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | -4960 | -4000 | 10591.0221 | 0.895 | 12458.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | 0 | 13366.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | -3570 | -4000 | 14171.0221 | 0.895 | 13796.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | 0 | 13745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | -2140 | -2050.2858 | 16006.0279 | 0.895 | 13655.4589 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | 0 | 16183.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | -820 | 2007.6414 | 13762.8532 | 0.895 | 13355.5318 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | 0 | 15434.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | -70 | 7344.4128 | 5365.6135 | 0.87462 | 8019.7603 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | 14804.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | 1448.6414 | 3747.0198 | 0.895 | 13355.5318 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | 14928.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | 1572.6414 | 1989.8787 | 0.895 | 13355.5318 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | 15126.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | 1770.6414 | 11.5084 | 0.895 | 13355.5318 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | 0 | 11.5084 | 0.895 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | 0 | 11.5084 | 0.895 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | 19072.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | -1877.095 | 1691.5084 | 0.895 | 20949.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | 17938.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | -3987.1414 | 5260 | 0.895 | 21925.3146 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | 16010.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 20010.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | 20833.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 24833.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | 20954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24954.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 15636.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 7640.6598 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | -50 | 1947.4538 | 4661.6064 | 0.895 | 13354.7193 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | 0 | 14335.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | -600 | 380.4538 | 4236.5183 | 0.895 | 13354.7193 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | 0 | 14647.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | -1370 | -77.5462 | 4305.9222 | 0.895 | 13354.7193 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | 0 | 13408.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | -1990 | -1936.5462 | 6039.131 | 0.895 | 13354.7193 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | 0 | 13550.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | -2300 | -2104.5462 | 7922.6999 | 0.895 | 13354.7193 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | 0 | 13583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | -2310 | -4000 | 11502.6999 | 0.895 | 15273.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | 0 | 13720.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | -2030 | -4000 | 15082.6999 | 0.895 | 15690.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | 0 | 13848.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | -1340 | -1031.6515 | 16006.0279 | 0.895 | 13539.8246 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | 0 | 15931.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | -530 | 2046.4538 | 13719.4874 | 0.895 | 13354.7193 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | 0 | 14885.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | -30 | 7331.8255 | 5337.0404 | 0.87466 | 7523.3476 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | 14561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | 1206.4538 | 3989.0473 | 0.895 | 13354.7193 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 1981.4538 | 1775.1324 | 0.895 | 13354.7193 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | 14933.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | 1578.4538 | 11.4969 | 0.895 | 13354.7193 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | 0 | 11.4969 | 0.895 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | 0 | 11.4969 | 0.895 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | 0 | 11.4969 | 0.895 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | -4000 | 3591.4969 | 0.895 | 22365.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | 18980.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | -4000 | 7171.4969 | 0.895 | 22980.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | 18670.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | -4000 | 10751.4969 | 0.895 | 22670.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | 18304.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | -4000 | 14331.4969 | 0.895 | 22304.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | 22751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | -1864.2493 | 16000 | 0.895 | 24615.4224 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 15663.1731 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 7667.6598 | 0.4 | 1 | 1
2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | -20 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 9976.8933 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | 0 | 14418.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | -390 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 14028.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | 0 | 16077.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | -870 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 19207.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | 0 | 15625.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | -1290 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 14335.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | 0 | 15689.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | -1510 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 18179.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | -1480 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 17098.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | 0 | 13765.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | -1280 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 16485.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | 0 | 14126.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | -950 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 14167.2889 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | 0 | 15962.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | -430 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 15532.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | 0 | 16627.1731 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | -30 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 8601.6598 | 0.44 | 0 | 1
2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | 22150.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | 2018.3988 | 4591.3453 | 0.895 | 20131.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 22200.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 2068.3988 | 2280.2851 | 0.895 | 20131.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 22159.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 2027.3988 | 15.035 | 0.895 | 20131.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | 20159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 24159.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | 19420.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 23420.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | 19522.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 23522.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | 21268.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 25268.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | 21139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 22999.4692 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0 | 1 | 0 | 2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 10854.1731 | 0 | 1 | 0
2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | 0 | 14554.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | -310 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 10244.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | 0 | 14024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | -1930 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 8094.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | 0 | 14464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | -3650 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 8494.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | 0 | 15160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | -5080 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 10080.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | 0 | 14343.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | -6530 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 7813.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | 0 | 13640.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | -6390 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 7250.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | 0 | 14336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | -4260 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 10076.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | 0 | 13558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | -2720 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 10838.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | 0 | 15737.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | -1350 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 14387.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | 0 | 16152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | -230 | 1.8403e-12 | 0 | 0.895 | 15922.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 25317.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | 21298.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 25298.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | 20858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 24858.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | 22722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 26722.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 14320 | 0.895 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | 0 | 14320 | 0.895 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 0 | 14320 | 0.895 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | -150 | 4000 | 9850.7263 | 0.895 | 13488.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | -950 | 816.4 | 8938.5475 | 0.895 | 15584.7731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | 0 | 16139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | -2030 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 14109.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | 0 | 15216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | -2580 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 12636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | 0 | 14745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | -2980 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 11765.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | 0 | 15469.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | -2770 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 12699.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | 0 | 14993.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | -1910 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 13083.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | 0 | 15626.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | -1120 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | 0 | 15911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | -470 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 11441.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | 0 | 15831.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | -50 | 4000 | 0 | 0.895 | 11781.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 24061.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 21870.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | 20099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 24099.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | 22284.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 26284.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | 18945.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 20822.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | 15362.1731 | 0.28 | 0 | 0 | 2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 7366.6598 | 0.28 | 0 | 0
2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | 0 | 16015.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | -170 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 10510.8933 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | 0 | 16447.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | -970 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 16468.2889 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | 0 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | -1560 | 0 | 1689.0071 | 0.895 | 12864.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | 0 | 14665.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | -1810 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 16855.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | 0 | 15604.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | -1390 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 18214.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | 0 | 14067.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | -1100 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 16967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | 0 | 14667.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | -940 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 17727.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | 0 | 12056.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | -840 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 11216.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | 0 | 13718.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | -610 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 13108.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | 0 | 12678.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | -100 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 4582.6598 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 4000 | 2377.2658 | 0.895 | 9076.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | 2114.1965 | 15.035 | 0.895 | 11137.9766 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 19706.4692 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 19206.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 20487.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | 18924.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 22924.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | 20203.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24203.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | 0 | 15463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | -530 | 0 | 16000 | 0.895 | 14933.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | 0 | 15248.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | -2320 | 0 | 16000 | 0.895 | 12928.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | 0 | 14816.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | -3930 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 10886.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | 0 | 13709.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | -4620 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 9089.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | 0 | 13572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | -5130 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 8442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | 0 | 13768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | -4620 | 0 | 16000 | 0.895 | 9148.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | 0 | 13216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | -3000 | 0 | 16000 | 0.895 | 10216.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | 0 | 14160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | -1930 | 816.4 | 15087.8212 | 0.895 | 11413.7731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | 0 | 15508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | -890 | 4000 | 10618.5475 | 0.895 | 10618.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | 0 | 15059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | -120 | 4000 | 6149.2737 | 0.895 | 10939.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 14769.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 4000 | 1680 | 0.895 | 10769.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | 20854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 24854.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | 17508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 21508.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | 20200.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 24200.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | 18529.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 22529.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | 1.0207e-14 | 16000 | 0.895 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | 14450.1731 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 6454.6598 | 0.28 | 0 | 1
2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | 0 | 14924.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | -340 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 9249.8933 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | 0 | 14296.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | -1730 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 12566.1731 | 0 | 1 | 1
2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | 0 | 13778.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | -3670 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 14108.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | -4800 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 9430.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | 0 | 14577.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | -5580 | -991.1158 | 5269.0071 | 0.895 | 9988.2889 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | 0 | 13490.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | -5420 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 12070.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | 0 | 14074.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | -3910 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 14164.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | 0 | 13624.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | -2270 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | 0 | 14441.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | -1230 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 13211.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | 0 | 15427.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | -220 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 7211.6598 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 1498.0655 | 5172.7233 | 0.895 | 14961.1076 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 17112.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 2151.0655 | 2769.2982 | 0.895 | 14961.1076 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | 17426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | 2465.0655 | 15.035 | 0.895 | 14961.1076 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | 20644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 24644.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | 20363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 24363.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | 23431.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 27431.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | 23594.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 27594.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | 24064.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 25924.4692 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | 21477.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 13481.6598 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | 0 | 20106.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | -310 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 14461.8933 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | 0 | 18994.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | -1380 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 17614.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | 0 | 19897.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | -2560 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 17337.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | 0 | 17871.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | -3680 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 14191.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | 0 | 17653.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | -4480 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 17173.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | -4050 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 18281.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | 0 | 18135.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | -3060 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 19075.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | -2530 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 19801.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | 0 | 20134.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | -1480 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 19645.2889 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | 0 | 18220.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | -290 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 9934.6598 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | 21487.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | 219.3988 | 6601.4011 | 0.895 | 21267.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 24591.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 3323.3988 | 2888.1063 | 0.895 | 21267.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | 23839.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | 2571.3988 | 15.035 | 0.895 | 21267.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | 22334.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 26334.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | 23852.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 25712.4692 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | 23913.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 27913.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | 22926.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 26926.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | 18245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 22245.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | 17475.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 9479.6598 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | 0 | 16760.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | -940 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 10485.8933 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | -2830 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 14702.2889 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | 0 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | -4230 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 16071.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | 0 | 15537.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | -5300 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 14237.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | 0 | 15978.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | -5940 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 14038.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | 0 | 17374.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | -5310 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 16064.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | 0 | 17455.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | -3500 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 13955.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | 0 | 17951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | -2390 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 15561.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | 0 | 20997.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | -1230 | 2825.4375 | 12852.0937 | 0.895 | 16941.7356 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | 0 | 19656.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | -230 | 2484.4375 | 10076.1858 | 0.895 | 16941.7356 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 19169.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 2227.4375 | 7587.4289 | 0.895 | 16941.7356 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 21109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 4167.4375 | 2921.7012 | 0.8932 | 16941.7356 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 19548.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 2606.4375 | 9.4806 | 0.895 | 16941.7356 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 9.4806 | 0.895 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | -9.2017e-13 | 9.4806 | 0.895 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | 17346.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | -4000 | 3589.4806 | 0.895 | 21346.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | 3589.4806 | 0.895 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | 52445.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | -4000 | 7169.4806 | 0.895 | 56445.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | 52858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | -4000 | 10749.4806 | 0.895 | 56858.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | 41250.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | -4000 | 14329.4806 | 0.895 | 45250.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | 41962.9651 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | -1866.5022 | 16000 | 0.895 | 43829.4673 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | 0 | 38527.5331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | -270 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 35937.5331 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | 0 | 38175.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | -880 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 33295.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | 0 | 37478.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | -1540 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 35938.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | 0 | 37205.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | -2150 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 35055.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | 0 | 36393.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | -2330 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 34063.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | 0 | 36042.6931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | -1950 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 34092.6931 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | 0 | 35766.2451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | -1470 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 34296.2451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | 0 | 36290.0451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | -1340 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 34950.0451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | 0 | 36714.0851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | -820 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 35894.0851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | 0 | 38358.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | -150 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 34208.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 36432.2851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 32432.2851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 42406.5881 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 45533.6771 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | 41423.8931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 45423.8931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | 40987.0371 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 44987.0371 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | 36658.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 40658.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | 0 | 35147.0931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | -390 | 0 | 16000 | 0.895 | 34757.0931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | 0 | 34188.5171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | -1390 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 30478.5171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | 0 | 34041.4291 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | -2740 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 31301.4291 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | 0 | 33963.4851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | -3610 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 30353.4851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | 0 | 33115.7971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | -3110 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 30005.7971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | 0 | 33323.8691 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | -2660 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 30663.8691 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | 0 | 35027.5891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | -2190 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 32837.5891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | 0 | 35176.7491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | -2320 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 32856.7491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | 0 | 35569.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | -1390 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 30179.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | 0 | 37734.2931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | -310 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 33424.2931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 32806.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | 48983 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 52983 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 53554.8894 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51992 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51662 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47682 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 48361 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48361 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 48649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48649 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39752.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | -330 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41045.7202 | 0.36 | 1 | 1
2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | 0 | 46120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | -1470 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44650 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | -2900 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 45361 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | -3870 | -2860.2819 | 6941.9108 | 0.895 | 42460.2819 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | 0 | 43514 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | -3980 | 0 | 6941.9108 | 0.895 | 39534 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | 0 | 43793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | -3100 | -4000 | 10521.9108 | 0.895 | 44693 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | 0 | 45177 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | -2060 | -3526.9169 | 13678.5014 | 0.895 | 46643.9169 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | 0 | 45530 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | -1490 | -2603.9169 | 16009.0071 | 0.895 | 46643.9169 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | -740 | 935.0831 | 14964.2215 | 0.895 | 46643.9169 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | 0 | 47002 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | -150 | 7692.2554 | 6158.1793 | 0.87352 | 39159.7446 | 0.24 | 0 | 1
2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | 47773 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | 1129.0831 | 4896.6339 | 0.895 | 46643.9169 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | 48097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | 1453.0831 | 3273.0774 | 0.895 | 46643.9169 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 1762.0831 | 1304.2695 | 0.895 | 46643.9169 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | 1154.0831 | 14.7912 | 0.895 | 46643.9169 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 14.7912 | 0.895 | 46987 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | 48149 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | -4000 | 3594.7912 | 0.895 | 52149 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | -4000 | 7174.7912 | 0.895 | 52573 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | 46416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | -4000 | 10754.7912 | 0.895 | 50416 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | 47909 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | -4000 | 14334.7912 | 0.895 | 51909 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | -1860.5684 | 16000 | 0.895 | 49423.5684 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 49626 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49626 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46882 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46976 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40223.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | -370 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41448.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | -1650 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45543 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | -3090 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 48410 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | -2820 | -2292.1575 | 6433.4394 | 0.895 | 46550.1575 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | 0 | 46494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | -2620 | -4000 | 10013.4394 | 0.895 | 47874 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | -2990 | -4000 | 13593.4394 | 0.895 | 46530 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | 0 | 48558 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | -2580 | -2698.9583 | 16009.0071 | 0.895 | 48676.9583 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | 0 | 48001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | -1640 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 46361 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | -940 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 47370 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | 0 | 47016 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | -290 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 38730.4867 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | -285.9583 | 7102.4722 | 0.895 | 48676.9583 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | 48616 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | -60.9583 | 7157.0299 | 0.895 | 48676.9583 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | 331.0417 | 6787.1508 | 0.895 | 48676.9583 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 5317.0417 | 771.8217 | 0.88392 | 48676.9583 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 771.8217 | 0.895 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | 52870 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | -1034.8192 | 1697.9848 | 0.895 | 53904.8192 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | 49794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | -3979.9052 | 5260 | 0.895 | 53773.9052 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53408 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51094 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53215 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50580 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47206 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 42193 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 42193 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 41293 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33297.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | 0 | 42297 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | -90 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 36872.7202 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | -380 | -1849.7105 | 2457.4493 | 0.895 | 44587.7105 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | 0 | 40984 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | -820 | -4000 | 6037.4493 | 0.895 | 44164 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | 0 | 41870 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | -1270 | -4000 | 9617.4493 | 0.895 | 44600 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | -1480 | -2776.1351 | 12102.0903 | 0.895 | 47312.1351 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | -1500 | -3721.1351 | 15432.5062 | 0.895 | 47312.1351 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | 0 | 47898 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | -1230 | -644.1351 | 16009.0071 | 0.895 | 47312.1351 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | 0 | 48485 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | -1030 | 142.8649 | 15849.3815 | 0.895 | 47312.1351 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | -680 | 457.8649 | 15337.8006 | 0.895 | 47312.1351 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | 0 | 46899 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | -210 | 7800.6899 | 6404.3151 | 0.8732 | 38888.3101 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | 46461 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | -851.1351 | 7166.081 | 0.895 | 47312.1351 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | 59.8649 | 7099.1929 | 0.895 | 47312.1351 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | 1445.8649 | 5483.7014 | 0.895 | 47312.1351 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 4849.8649 | 16.9597 | 0.88716 | 47312.1351 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | -4000 | 3596.9597 | 0.895 | 54746 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | -8000 | 10577.9597 | 0.87262 | 60868 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 10577.9597 | 0.895 | 52556 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | 49601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | -4000 | 14157.9597 | 0.895 | 53601 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | -2058.1456 | 16000 | 0.895 | 53734.1456 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53912 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 53084 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53084 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 52473 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52473 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 48901 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48901 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 48520 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40524.4867 | 0.56 | 0 | 1
2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | -1240 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42621.7202 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | 0 | 50556 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | -2920 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47636 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | 0 | 49271 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | -4470 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 48801 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | -4770 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 45070 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | 0 | 49924 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | -4490 | -2272.9438 | 6416.2431 | 0.895 | 47706.9438 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | -2840 | -4000 | 9996.2431 | 0.895 | 50689 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | -1390 | -4000 | 13576.2431 | 0.895 | 51810 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | -940 | -2718.172 | 16009.0071 | 0.895 | 52608.172 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | -870 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 52142 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | 0 | 51723 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | -300 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 43427.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | -281.172 | 7098.1885 | 0.895 | 52608.172 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | 1396.828 | 5537.4868 | 0.895 | 52608.172 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | 583.828 | 4885.165 | 0.895 | 52608.172 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 56949 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 4340.828 | 15.9621 | 0.89149 | 52608.172 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 15.9621 | 0.895 | 56348 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | 58207 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | 0 | 15.9621 | 0.895 | 58207 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | 56986 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | -4000 | 3595.9621 | 0.895 | 60986 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | -4000 | 7175.9621 | 0.895 | 58846 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | -5957.116 | 12420 | 0.8803 | 61091.116 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59502 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 56338 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56338 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 54821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54821 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 51145 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51145 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 50167 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42171.4867 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | 0 | 50023 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | -810 | 1290.2259 | 5395.9393 | 0.895 | 47922.7741 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | 0 | 49449 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | -2300 | 0 | 5395.9393 | 0.895 | 47149 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | 0 | 49375 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | -4080 | -2627.7741 | 7747.7971 | 0.895 | 47922.7741 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | 0 | 48525 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | -5390 | -1122.9772 | 8752.8617 | 0.895 | 44257.9772 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | 0 | 49407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | -4300 | -2815.7741 | 11272.9795 | 0.895 | 47922.7741 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | 0 | 50032 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | -3530 | -1420.7741 | 12544.5723 | 0.895 | 47922.7741 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | -3230 | -1677.7741 | 14046.1801 | 0.895 | 47922.7741 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | -2800 | -2189.7741 | 16006.0279 | 0.895 | 47922.7741 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | -1480 | 852.2259 | 15053.8202 | 0.895 | 47922.7741 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | 0 | 49282 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | -440 | 7719.1269 | 6216.1961 | 0.87344 | 41122.8731 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | 49266 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | 1343.2259 | 4715.385 | 0.895 | 47922.7741 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | 49482 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | 1559.2259 | 2973.2331 | 0.895 | 47922.7741 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | 1733.2259 | 1036.6679 | 0.895 | 47922.7741 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | 917.2259 | 11.8345 | 0.895 | 47922.7741 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | -9.2017e-13 | 11.8345 | 0.895 | 52509 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | 56162 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | -9.2017e-13 | 11.8345 | 0.895 | 56162 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 55232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 55232 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 55784 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 55784 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | 51604 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 51604 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 53248 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 55444 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 52005 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 48872 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 47687 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | -170 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 48145 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | 0 | 50499 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | -470 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 50029 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | 0 | 49414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | -830 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 48584 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | -1120 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 48202 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | 0 | 49776 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | -1490 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 48286 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | 0 | 48589 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | -1600 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 46989 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | 0 | 49146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | -1330 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 47816 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | 0 | 48802 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | -1040 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 47762 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | 0 | 49540 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | -820 | 0 | 11.8345 | 0.895 | 48720 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | -290 | 10.5918 | -3.5527e-15 | 0.895 | 50879.4082 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 52842 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 58186 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 56752 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 52438 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 55587.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | 54957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58957 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | 55594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59594 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | 55642 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59642 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | 56611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60611 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52996 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50576 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49786 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | 0 | 50811 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | -520 | 0 | 16000 | 0.895 | 50291 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | 0 | 50621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | -1380 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46921 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | -1660 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 48404 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | -2820 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 47781 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | 0 | 49957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | -3850 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 46107 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | 0 | 49238 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | -4040 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 45198 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | 0 | 51933 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | -2960 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 48973 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | -2120 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 49041 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | -1420 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 46579 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | 0 | 52286 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | -560 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 47726 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | -10 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 51872 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55650 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55424 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56111 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54456 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55691 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55040 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 56178.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | 55278 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59278 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58737 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | 53615 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57615 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | 54665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58665 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52031 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | 0 | 52777 | 0.44 | 0 | 0 | 2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | -60 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 44721.4867 | 0.44 | 0 | 0
2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | -2140 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 45733.7202 | 0.08 | 0 | 0
2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | 0 | 53122 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | -4610 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 48512 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | 0 | 50611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | -6670 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 43941 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | 0 | 51228 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | -7910 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 47318 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | 0 | 51229 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | -8460 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 46769 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | -8350 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 45844 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | -7600 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 47010 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | 0 | 49562 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | -6240 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 44313.1158 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | 0 | 50511 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | -4230 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 46281 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | 0 | 50383 | 0.48 | 0 | 0 | 2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | -1660 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 40727.4867 | 0.48 | 0 | 0
2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | -20 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 54529 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | 55556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 55556 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | 57412 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57412 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | 56021 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56021 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | 55459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 55459 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | 53586 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | -2227.3301 | 8840 | 0.895 | 55813.3301 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58243 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | 55610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59610 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53502 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49726 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49223 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 48877 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48877 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | -60 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40318.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | -1520 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40958.7202 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | -3120 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 46245 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | -4010 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 42927 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | -4460 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 40947 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | -5130 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 46195 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | 0 | 46450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | -4490 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 45960 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | -3010 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 46671 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | 0 | 44744 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | -2180 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 46564 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | -1490 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 47536.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | 0 | 48187 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | -480 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 39711.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | -659.5519 | 7436.8385 | 0.895 | 49755.5519 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | 49736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | -19.5519 | 7454.3374 | 0.895 | 49755.5519 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | 50003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | 247.4481 | 7177.8591 | 0.895 | 49755.5519 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 5430.4481 | 1029.3395 | 0.88321 | 49755.5519 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 1029.3395 | 0.895 | 54500 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | 53693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | -747.3016 | 1698.1744 | 0.895 | 54440.3016 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | -3979.6934 | 5260 | 0.895 | 58687.6934 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58594 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | 51030 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55030 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59633 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54520 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 53508 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53508 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 48233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48233 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | 0 | 47844 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | -10 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39838.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | -730 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42186.7202 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | 0 | 48630 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | -2270 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 46360 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | 0 | 47168 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | -3570 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 43598 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | -4490 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 40925 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | 0 | 46425 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | -4910 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 45515 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | 0 | 47547 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | -4720 | -5043.2797 | 8849.0071 | 0.88574 | 47870.2797 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | 0 | 46770 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | -4590 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 46180 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | -3150 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 47792 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | -1690 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 45999 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | -640 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 38985.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | -10 | -435.2567 | 7236.0943 | 0.895 | 48911.2567 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | 49259 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | 347.7433 | 6847.5542 | 0.895 | 48911.2567 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 1862.7433 | 4766.2768 | 0.895 | 48911.2567 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 53151 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 4239.7433 | 15.702 | 0.89247 | 48911.2567 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 15.702 | 0.895 | 51133 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | 54459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | -1877.095 | 1695.702 | 0.895 | 56336.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | -4000 | 5275.702 | 0.895 | 57696 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | -4000 | 8855.702 | 0.895 | 57861 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | 49753 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | -4000 | 12435.702 | 0.895 | 53753 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | -3982.4559 | 16000 | 0.895 | 58279.4559 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52673 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | -10 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39870.4867 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | -580 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46551 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | -1080 | 289.0101 | 6514.6161 | 0.895 | 47080.9899 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | 0 | 46502 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | -1560 | -2138.9899 | 8429.0121 | 0.895 | 47080.9899 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | -1640 | -1759.9899 | 10004.2031 | 0.895 | 47080.9899 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | -1500 | -668.9899 | 10602.9491 | 0.895 | 47080.9899 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | -1400 | -1479.9899 | 11927.54 | 0.895 | 47080.9899 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | 0 | 47346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | -1420 | -1154.9899 | 12961.256 | 0.895 | 47080.9899 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | -1570 | -1535.9899 | 14335.967 | 0.895 | 47080.9899 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | 0 | 46455 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | -1240 | -1865.9899 | 16006.0279 | 0.895 | 47080.9899 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | 0 | 46048 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | -420 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 37632.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | -160.9377 | 6987.5996 | 0.895 | 46190.9377 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | -370.9899 | 7319.6356 | 0.895 | 47080.9899 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | 1655.0101 | 5470.4623 | 0.895 | 47080.9899 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 51922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 4841.0101 | 14.117 | 0.88723 | 47080.9899 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 51005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 0 | 14.117 | 0.895 | 51005 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | -4000 | 3594.117 | 0.895 | 55979 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | -1861.3218 | 5260 | 0.895 | 55644.3218 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | 53023 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57023 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | 49670 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53670 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | 48332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52332 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51152 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 49114 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49114 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 47285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47285 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | 0 | 48053 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | -10 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40047.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | 0 | 46196 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | -580 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40281.7202 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | -2080 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 43505 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | 0 | 45257 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | -2440 | -3521.3541 | 3953.5704 | 0.895 | 46338.3541 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | 0 | 44680 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | -2890 | -3833.6994 | 7384.7313 | 0.895 | 45623.6994 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | -3150 | -3149.3541 | 10203.4032 | 0.895 | 46338.3541 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | 0 | 45953 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | -3370 | -3755.3541 | 13564.4452 | 0.895 | 46338.3541 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | -3160 | -2731.3541 | 16009.0071 | 0.895 | 46338.3541 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | 0 | 46376 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | -2690 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 43686 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | -1370 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 45083 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | 0 | 46178 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | -300 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 37882.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | 138.6459 | 6691.6279 | 0.895 | 46338.3541 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | 47494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | 1155.6459 | 5400.4034 | 0.895 | 46338.3541 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | 46886 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | 547.6459 | 4788.5086 | 0.895 | 46338.3541 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 50597 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 4258.6459 | 15.7515 | 0.89228 | 46338.3541 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | 52052 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | -9.2017e-13 | 15.7515 | 0.895 | 52052 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | 51756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | -9.2017e-13 | 15.7515 | 0.895 | 51756 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | 52907 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | -4000 | 3595.7515 | 0.895 | 56907 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | -4000 | 7175.7515 | 0.895 | 56766 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | 52222 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | -4000 | 10755.7515 | 0.895 | 56222 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | 51793 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | -4000 | 14335.7515 | 0.895 | 55793 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 14335.7515 | 0.895 | 52240 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 14335.7515 | 0.895 | 47576 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 14335.7515 | 0.895 | 46826 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | 0 | 46365 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | -40 | 0 | 14335.7515 | 0.895 | 46325 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | -830 | 0 | 14335.7515 | 0.895 | 45426 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | 0 | 46634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | -1910 | 4000 | 9866.4778 | 0.895 | 40724 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | 0 | 46446 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | -3400 | 0 | 9866.4778 | 0.895 | 43046 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | 0 | 46164 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | -5570 | 0 | 9866.4778 | 0.895 | 40594 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | -7250 | 0 | 9866.4778 | 0.895 | 39748 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | 0 | 45239 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | -6780 | 0 | 9866.4778 | 0.895 | 38459 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | 0 | 46220 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | -5230 | 0 | 9866.4778 | 0.895 | 40990 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | 0 | 43948 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | -3440 | 0 | 9866.4778 | 0.895 | 40508 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | -1680 | 4000 | 5397.204 | 0.895 | 40075 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | 0 | 48439 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | -740 | 4000 | 927.9303 | 0.895 | 43699 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | -40 | 830.4976 | -1.819e-12 | 0.895 | 50420.5024 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53674 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53883 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52731 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53012 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 52435 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56821 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 55180 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | 46678 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 46678 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | 45553 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45553 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | 45963 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45963 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | 0 | 47427 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | -10 | 0 | 7160 | 0.895 | 47417 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | 0 | 46533 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | -260 | 0 | 7160 | 0.895 | 46273 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | -660 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 44933 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | 0 | 45201 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | -1080 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 44121 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | 0 | 44445 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | -1400 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 43045 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | -1520 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 44077 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | 0 | 45594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | -1400 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 44194 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | 0 | 46273 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | -1170 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45103 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | 0 | 46304 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | -840 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45464 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | 0 | 47011 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | -470 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 46541 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | 0 | 46436 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | -140 | 0 | 7160 | 0.895 | 46296 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 49399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 0 | 7160 | 0.895 | 49399 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 52644 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 0 | 7160 | 0.895 | 52644 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | 51151 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | 0 | 7160 | 0.895 | 51151 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | 50966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | 0 | 7160 | 0.895 | 50966 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 7160 | 0.895 | 48472 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 7160 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 51096 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 0 | 7160 | 0.895 | 51096 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | 51761 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 55761 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | 53087 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 57087 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | 47725 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 49602.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48288 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 47339 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47339 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48923 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | 0 | 49879 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | -30 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 41853.4867 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | -570 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 43559.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | -1520 | -754.1231 | 1476.8987 | 0.895 | 48157.1231 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | -2690 | -2970.4988 | 4135.4951 | 0.895 | 48335.4988 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | 0 | 48857 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | -3820 | -3298.4988 | 7087.6515 | 0.895 | 48335.4988 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | 0 | 49672 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | -4230 | -2893.4988 | 9677.3329 | 0.895 | 48335.4988 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | 0 | 48731 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | -3800 | -3404.4988 | 12724.3593 | 0.895 | 48335.4988 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | -3200 | -2235.4988 | 14725.1307 | 0.895 | 48335.4988 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | 0 | 49761 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | -2860 | -1434.4988 | 16009.0071 | 0.895 | 48335.4988 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | -1810 | 680.5012 | 15248.6705 | 0.895 | 48335.4988 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | -700 | 7774.8192 | 6345.5912 | 0.87327 | 41169.1808 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | 0 | 49741 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | -60 | 1345.5012 | 4842.2379 | 0.895 | 48335.4988 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | 50417 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | 2081.5012 | 2516.5382 | 0.895 | 48335.4988 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | 49536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | 1200.5012 | 1175.196 | 0.895 | 48335.4988 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | 49374 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | 1038.5012 | 14.8594 | 0.895 | 48335.4988 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | 48964 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | 0 | 14.8594 | 0.895 | 48964 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | -4000 | 3594.8594 | 0.895 | 52554 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | -1860.4922 | 5260 | 0.895 | 50640.4922 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51872 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51450 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52694 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49651 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45967 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46545 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | -340 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39471.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | -2610 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 39430.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | 0 | 47017 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | -4870 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 42147 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | -6990 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 40607.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | 0 | 47836 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | -8200 | 0 | 1689.0071 | 0.895 | 39636 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | -8730 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 42444 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | 0 | 47850 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | -8630 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 43220 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | -7870 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 43312 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | -6590 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 45343 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | -4610 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 43306 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | 0 | 47572 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | -2240 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 37336.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | -250 | 1392.5491 | 5290.6187 | 0.895 | 46412.4509 | 0 | 1 | 1
2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | 48304 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | 1891.5491 | 3177.156 | 0.895 | 46412.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | 48614 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | 2201.5491 | 717.3245 | 0.895 | 46412.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | 628.5491 | 15.035 | 0.895 | 46412.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | 47383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 49260.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 50970.2011 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51071 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | 47271 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51271 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | 46270 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50270 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46956 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46307 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45765 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | 0 | 45456 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | -80 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37380.4867 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | -710 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 38979.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | -1760 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 43899 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | 0 | 44509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | -3350 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 45159 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | 0 | 44254 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | -5430 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 42824 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | -7110 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 43262 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | -7730 | -5043.2797 | 16009.0071 | 0.88574 | 42186.2797 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | -7250 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 40955 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | 0 | 46352 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | -6160 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 40192 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | -4340 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 40847 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | -2060 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 34781.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | 0 | 44752 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | -190 | -1646.4235 | 8320.0886 | 0.895 | 46208.4235 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | 46381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | 172.5765 | 8127.2657 | 0.895 | 46208.4235 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | 4005.5765 | 3651.4497 | 0.89494 | 46208.4235 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 3254.5765 | 15.0514 | 0.895 | 46208.4235 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 15.0514 | 0.895 | 49497 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | 49335 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | -1877.095 | 1695.0514 | 0.895 | 51212.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | -4000 | 5275.0514 | 0.895 | 51818 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | -4000 | 8855.0514 | 0.895 | 52780 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | 47984 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | -4000 | 12435.0514 | 0.895 | 51984 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | -3983.1828 | 16000 | 0.895 | 53387.1828 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49681 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48723 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 49592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49592 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | 0 | 48399 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | -220 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40183.4867 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | 0 | 47420 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | -1630 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40455.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | 0 | 46210 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | -2870 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 44331.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | 0 | 46673 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | -3660 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 47013 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | 0 | 47003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | -4080 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 46923 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | -3580 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 47213 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | -3170 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 47473 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | 0 | 47509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | -3170 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 44339 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | 0 | 47204 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | -3690 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 43514 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | -2960 | 585.2948 | 15355.0464 | 0.895 | 47825.7052 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | -1160 | 7805.6957 | 6415.6776 | 0.87318 | 40767.3043 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | -110 | 984.2948 | 5315.9068 | 0.895 | 47825.7052 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | -595.7052 | 5849.063 | 0.895 | 47825.7052 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 2019.2948 | 3592.8676 | 0.895 | 47825.7052 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 51028 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 3202.2948 | 14.8846 | 0.895 | 47825.7052 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 14.8846 | 0.895 | 48988 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | -4000 | 3594.8846 | 0.895 | 56281 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | 50921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | -1860.4641 | 5260 | 0.895 | 52781.4641 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | 53844 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57844 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | 52599 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56599 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | 52313 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56313 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53253 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 53129 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53129 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 48610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48610 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | 0 | 48270 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | -200 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40074.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | -1810 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40564.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | 0 | 46652 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | -4320 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 42332 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | -6260 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 41043 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | 0 | 47073 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | -7400 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 39673 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | -7750 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 43970 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | -7390 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 44067 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | -6630 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 45168 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | -5860 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 48055 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | 0 | 50184 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | -4370 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 46805.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | 0 | 49040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | -2130 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 38914.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | 0 | 48847 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | -280 | -1354.8448 | 8059.1256 | 0.895 | 49921.8448 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | 49193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | -728.8448 | 8711.4418 | 0.895 | 49921.8448 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | 49954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | 32.1552 | 8675.5142 | 0.895 | 49921.8448 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 55787 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 5865.1552 | 2016.386 | 0.88077 | 49921.8448 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | 1787.8076 | 18.8356 | 0.895 | 51829.1924 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | 55098 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | -9.2017e-13 | 18.8356 | 0.895 | 55098 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 50859 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 0 | 18.8356 | 0.895 | 50859 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 53973 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 0 | 18.8356 | 0.895 | 53973 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 54518 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 0 | 18.8356 | 0.895 | 54518 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | 52577 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | -1856.0496 | 1680 | 0.895 | 54433.0496 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | 53939 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57939 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | 53086 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57086 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | 48394 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 52394 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | -240 | 0 | 12420 | 0.895 | 49178 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | 0 | 49153 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | -1460 | 0 | 12420 | 0.895 | 47693 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | -2930 | 0 | 12420 | 0.895 | 45216 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | -4860 | 0 | 12420 | 0.895 | 42671 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | -6700 | 0 | 12420 | 0.895 | 40782 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | 0 | 46949 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | -8120 | 0 | 12420 | 0.895 | 38829 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | -8080 | 0 | 12420 | 0.895 | 40312 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | -7470 | -4000 | 16000 | 0.895 | 45122 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | -6390 | 0 | 16000 | 0.895 | 41897 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | -4590 | 0 | 16000 | 0.895 | 45647 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | -2320 | 0 | 16000 | 0.895 | 46480 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | 0 | 53043 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | -330 | 0 | 16000 | 0.895 | 52713 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54400 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55606 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53295 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53496 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52596 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | 54875 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54875 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | 53071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53071 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | 48246 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48246 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49597 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 49444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49444 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | -180 | 0 | 16000 | 0.895 | 49636 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | -1070 | 0 | 16000 | 0.895 | 47606 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | -2350 | 0 | 16000 | 0.895 | 46485 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | -3540 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 44662 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | 0 | 48041 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | -3900 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 44141 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | 0 | 48489 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | -3360 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45129 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | -2880 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 44784 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | 0 | 47794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | -2270 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45524 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | 0 | 48002 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | -2500 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45502 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | -2010 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47034 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | -1010 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48318 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | 0 | 54351 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | -170 | -8.7416e-13 | 16000 | 0.895 | 54181 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 53621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53621 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51944 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53781 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | 52693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52693 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | 52608 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52608 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 53738 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53738 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53920 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53396 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52516 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 46872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46872 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 46756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46756 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 5.0213e-12 | 16000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | -190 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38662.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | -1050 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 44928 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | 0 | 46470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | -2170 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 44300 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | 0 | 45541 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | -3100 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 42441 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | 0 | 44794 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | -3800 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 44994 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | 0 | 44778 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | -3790 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 44988 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | 0 | 44878 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | -3250 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 43872.129 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | -2590 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 43748 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | 0 | 46238 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | -2990 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 43248 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | -2370 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45624 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | -1160 | 6618.8836 | 8461.3681 | 0.87729 | 38309.1164 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | 0 | 45513 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | -200 | 4000 | 3992.0943 | 0.895 | 41313 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | 44742 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | -1183.1796 | 5051.0401 | 0.895 | 45925.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | 45269 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | -656.1796 | 5638.3208 | 0.895 | 45925.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 50910 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 4984.8204 | 13.1222 | 0.88616 | 45925.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 13.1222 | 0.895 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | -4000 | 3593.1222 | 0.895 | 56444 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | 51653 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | -1862.4333 | 5260 | 0.895 | 53515.4333 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54950 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55343 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | 48033 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52033 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 49634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49634 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 45240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45240 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | 0 | 45459 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | -280 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37183.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | 0 | 44623 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | -1560 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 43063 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | -3340 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 41079 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | -4720 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 40528.129 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | 0 | 41523 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | -6010 | 0 | 8846.0279 | 0.895 | 35513 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | -6100 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 38350 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | 0 | 39843 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | -5900 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 37943 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | 0 | 42367 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | -5060 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 37307 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | -4430 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 40022 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | -3160 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 41540 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | 0 | 44092 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | -1490 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 38602 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | 0 | 44476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | -240 | 5211.19 | 5645.7358 | 0.8846 | 39024.81 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | 46235 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | 216.8204 | 5403.4783 | 0.895 | 46018.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | 45758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | -260.1796 | 5636.339 | 0.895 | 46018.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 51003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 4984.8204 | 11.1404 | 0.88616 | 46018.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 11.1404 | 0.895 | 49184 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | 49706 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | 0 | 11.1404 | 0.895 | 49706 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | 49276 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | -4000 | 3591.1404 | 0.895 | 53276 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | 50063 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | -4000 | 7171.1404 | 0.895 | 54063 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | 46337 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | -4000 | 10751.1404 | 0.895 | 50337 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | -4000 | 14331.1404 | 0.895 | 53921 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | -1864.6476 | 16000 | 0.895 | 51935.6476 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 44665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 44665 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 41455 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 41455 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | 0 | 39751 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | -260 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31495.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | 0 | 38291 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | -1220 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 31736.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | 0 | 39604 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | -2540 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 37064 | 0 | 1 | 1
2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | 0 | 39465 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | -3850 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 35615 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | 0 | 38618 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | -4760 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 33858 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | 0 | 38791 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | -5120 | -2870.2409 | 3370.824 | 0.895 | 36541.2409 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | 0 | 39691 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | -4840 | -4000 | 6950.824 | 0.895 | 38851 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | -3960 | -4000 | 10530.824 | 0.895 | 43817 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | 0 | 42925 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | -3460 | -4000 | 14110.824 | 0.895 | 43465 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | -2520 | -2120.8749 | 16009.0071 | 0.895 | 45926.8749 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | 0 | 45430 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | -1520 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 43910 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | 0 | 45172 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | -320 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 36856.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | 44580 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | -1346.8749 | 8051.9926 | 0.895 | 45926.8749 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | 47441 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | 1514.1251 | 6360.2327 | 0.895 | 45926.8749 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 51120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 5193.1251 | 490.4286 | 0.88472 | 45926.8749 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 52139 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 0 | 490.4286 | 0.895 | 52139 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | 51966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | -4000 | 4070.4286 | 0.895 | 55966 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | -4000 | 7650.4286 | 0.895 | 53013 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | -4000 | 11230.4286 | 0.895 | 56332 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | 51416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | -4000 | 14810.4286 | 0.895 | 55416 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | -1329.13 | 16000 | 0.895 | 48808.13 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 50778 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50778 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51242 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46089 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | 0 | 46503 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | -490 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38017.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | 0 | 47122 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | -2020 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 41102 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | 0 | 46769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | -3770 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 40884.8035 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | -3960 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 45576 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | 0 | 45097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | -2780 | -2590.1972 | 5904.2544 | 0.895 | 44907.1972 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | 0 | 47381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | -2330 | -2491.1796 | 8133.8601 | 0.895 | 47542.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | -1810 | -2868.1796 | 10700.8808 | 0.895 | 47542.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | -1250 | -1823.1796 | 12332.6265 | 0.895 | 47542.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | 0 | 46241 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | -910 | -2211.1796 | 14311.6322 | 0.895 | 47542.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | 0 | 46219 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | -570 | -1893.1796 | 16006.0279 | 0.895 | 47542.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | -250 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46679 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | 0 | 45983 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | -40 | 6340.5207 | 8788.4332 | 0.87848 | 39602.4793 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | 1292.8204 | 7343.9411 | 0.895 | 47542.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | 1526.8204 | 5637.9964 | 0.895 | 47542.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 52527 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 4984.8204 | 12.7979 | 0.88616 | 47542.1796 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | 53477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | 0 | 12.7979 | 0.895 | 53477 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | 53929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | 0 | 12.7979 | 0.895 | 53929 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | -4000 | 3592.7979 | 0.895 | 57616 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | -5960.8376 | 8840 | 0.88028 | 60269.8376 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | 49752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53752 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55190 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 54447 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54447 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50702 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48517 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | -450 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38499.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | -1920 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 41662 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | -3620 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 44351.8035 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | -4190 | -3556.6051 | 3189.1895 | 0.895 | 46450.6051 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | 0 | 48430 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | -3510 | -1530.6051 | 4559.0811 | 0.895 | 46450.6051 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | 0 | 48378 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | -3610 | -1682.6051 | 6065.0127 | 0.895 | 46450.6051 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | 0 | 47650 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | -3890 | -2690.6051 | 8473.1043 | 0.895 | 46450.6051 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | 0 | 46175 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | -4150 | -4425.6051 | 12414.9751 | 0.8907 | 46450.6051 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | 0 | 47334 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | -3610 | -2726.6051 | 14855.2867 | 0.895 | 46450.6051 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | 0 | 48831 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | -2390 | -9.6051 | 14863.8832 | 0.895 | 46450.6051 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | 0 | 46566 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | -1200 | -1084.6051 | 15834.6048 | 0.895 | 46450.6051 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | 0 | 46161 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | -320 | 7945.7563 | 6730.619 | 0.87278 | 37895.2437 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | 46481 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | 30.3949 | 6696.6582 | 0.895 | 46450.6051 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | 46954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | 503.3949 | 6134.2059 | 0.895 | 46450.6051 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 51579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 5128.3949 | 340.4157 | 0.88515 | 46450.6051 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 340.4157 | 0.895 | 47912 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | -9.2017e-13 | 340.4157 | 0.895 | 48512 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | 51675 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | 0 | 340.4157 | 0.895 | 51675 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | -4000 | 3920.4157 | 0.895 | 54954 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | 47957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | -4000 | 7500.4157 | 0.895 | 51957 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | 52360 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | -5575.5182 | 12420 | 0.88235 | 57935.5182 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | 49477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53477 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48434 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | -190 | 0 | 16000 | 0.895 | 47566 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | 0 | 47242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | -540 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42702 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | -1140 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 43407 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | 0 | 46539 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | -2300 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 40239 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | 0 | 45691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | -4130 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 37561 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | -5820 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 40871 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | 0 | 46306 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | -5450 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 40856 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | -4780 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42702 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | -4480 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42215 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | 0 | 46253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | -3280 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42973 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | -1550 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42813 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | 0 | 50203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | -420 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49783 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48492 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47927 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50214 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45745 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51477 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | 50357 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 50357 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 44830 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51330 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | 46977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 50977 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | 52932 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 56932 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | 50210 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 54210 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | -857.9008 | 15087.8212 | 0.895 | 48865.9008 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | 0 | 49254 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | -350 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 48904 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | 0 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | -1410 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 44468 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | -3510 | -3.8654e-13 | 15087.8212 | 0.895 | 42649 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | -5820 | -9.2017e-13 | 15087.8212 | 0.895 | 40972 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | 0 | 46413 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | -7100 | -9.2017e-13 | 15087.8212 | 0.895 | 39313 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | -7570 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 37933 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | -7290 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 39639 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | -6370 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 41618 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | 0 | 47588 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | -4930 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 42658 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | 0 | 49243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | -3190 | 4000 | 10618.5475 | 0.895 | 42053 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | 0 | 48142 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | -1550 | 4000 | 6149.2737 | 0.895 | 42592 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | 0 | 52144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | -340 | 4000 | 1680 | 0.895 | 47804 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | 53285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 53285 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 52509 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 47036 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 47036 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57383 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57120 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | 51871 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55871 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56946 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51425 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47348 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 6.2591e-13 | 16000 | 0.895 | 46399 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | 0 | 46650 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | -160 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42490 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | 0 | 46609 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | -680 | 5219.1796 | 5630.3252 | 0.88455 | 40709.8204 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | 0 | 46833 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | -1420 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 40428.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | -2370 | -2502.2713 | 2244.6594 | 0.895 | 46345.2713 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | 0 | 45640 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | -3070 | -3775.2713 | 5623.5272 | 0.895 | 46345.2713 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | 0 | 45402 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | -3640 | -1837.0098 | 7267.651 | 0.895 | 43599.0098 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | 0 | 45517 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | -4110 | -4000 | 10847.651 | 0.895 | 45407 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | -3750 | -3895.2713 | 14333.9188 | 0.895 | 46345.2713 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | -3500 | -1867.2713 | 16005.1266 | 0.895 | 46345.2713 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | -2760 | 0 | 16005.1266 | 0.895 | 45125 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | -1540 | 0 | 16005.1266 | 0.895 | 45382 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | 0 | 47355 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | -430 | 579.7287 | 15357.3851 | 0.895 | 46345.2713 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | 47279 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | 933.7287 | 14314.1127 | 0.895 | 46345.2713 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | 47301 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | 955.7287 | 13246.2594 | 0.895 | 46345.2713 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 53540 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 7194.7287 | 5024.9275 | 0.87513 | 46345.2713 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 5024.9275 | 0.895 | 52596 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 5024.9275 | 0.895 | 52235 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | 51414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | -4000 | 8604.9275 | 0.895 | 55414 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | 50798 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | -4000 | 12184.9275 | 0.895 | 54798 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | -4000 | 15764.9275 | 0.895 | 55232 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | 53281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | -262.6509 | 16000 | 0.895 | 53543.6509 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53081 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | 0 | 46524 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | -750 | 1636.0628 | 14171.9969 | 0.895 | 44137.9372 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | 0 | 46182 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | -2730 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 35987.0801 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | -4580 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 35866.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | 0 | 44346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | -6100 | -2320.838 | 2085.0856 | 0.895 | 40566.838 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | 0 | 44646 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | -7090 | 0 | 2085.0856 | 0.895 | 37556 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | 0 | 45054 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | -7620 | -4000 | 5665.0856 | 0.895 | 41434 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | 0 | 45458 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | -6810 | -4000 | 9245.0856 | 0.895 | 42648 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | 0 | 45551 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | -5310 | -4000 | 12825.0856 | 0.895 | 44241 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | 0 | 45579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | -4190 | -3556.257 | 16007.9356 | 0.895 | 44945.257 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | -2210 | 657.743 | 15273.0272 | 0.895 | 44945.257 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | 0 | 45743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | -930 | -132.257 | 15391.3972 | 0.895 | 44945.257 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | -160 | 919.743 | 14363.7514 | 0.895 | 44945.257 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 1623.743 | 12549.5134 | 0.895 | 44945.257 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | 736.743 | 11726.3369 | 0.895 | 44945.257 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 51698 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 6752.743 | 4024.3884 | 0.87676 | 44945.257 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | 52803 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | 0 | 4024.3884 | 0.895 | 52803 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | 55545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | 0 | 4024.3884 | 0.895 | 55545 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | -1380.5716 | 5260 | 0.895 | 56225.5716 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60163 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58977 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56326 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52544 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 53377 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53377 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47659 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | 0 | 47770 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | -680 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39094.4867 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | 0 | 46989 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | -2390 | -16.5405 | 6852.3362 | 0.895 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | 0 | 47108 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | -4000 | 5338.5767 | 811.7158 | 0.88378 | 37769.4233 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | 0 | 47769 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | -5970 | -2816.5405 | 3332.5196 | 0.895 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | -6970 | -4429.5405 | 7277.7365 | 0.89066 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | -6950 | -2756.5405 | 9744.8403 | 0.895 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | -6390 | -2245.5405 | 11754.599 | 0.895 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | -5590 | -1108.5405 | 12746.7428 | 0.895 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | -5340 | -1018.5405 | 13658.3366 | 0.895 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | 0 | 48642 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | -4340 | -313.5405 | 13938.9554 | 0.895 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | 0 | 47743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | -1880 | 1247.4595 | 12545.146 | 0.895 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | 0 | 48125 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | -530 | 2979.4595 | 9216.141 | 0.895 | 44615.5405 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | 48339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | 3723.4595 | 5055.8511 | 0.895 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | 46897 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | 2281.4595 | 2506.7344 | 0.895 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | 2235.4595 | 9.0144 | 0.895 | 44615.5405 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 9.0144 | 0.895 | 46435 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | 46509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | 0 | 9.0144 | 0.895 | 46509 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | -4000 | 3589.0144 | 0.895 | 51688 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | 47292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | -4000 | 7169.0144 | 0.895 | 51292 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | -4000 | 10749.0144 | 0.895 | 51185 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | 47639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | -4000 | 14329.0144 | 0.895 | 51639 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | -1867.0231 | 16000 | 0.895 | 49816.0231 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 47157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47157 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | 0 | 47532 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | -390 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39146.4867 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | -1140 | 2121.8026 | 4466.8033 | 0.895 | 44181.1974 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | -1880 | 3992.3939 | 6.0279 | 0.895 | 41448.6061 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | -2720 | -295.1974 | 270.2296 | 0.895 | 44181.1974 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | 0 | 45590 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | -3270 | -1861.1974 | 1936.0013 | 0.895 | 44181.1974 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | 0 | 43788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | -3560 | -3953.1974 | 5474.113 | 0.895 | 44181.1974 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | 0 | 43939 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | -3490 | -3732.1974 | 8814.4296 | 0.895 | 44181.1974 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | -2730 | -2197.1974 | 10780.9213 | 0.895 | 44181.1974 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | 0 | 45702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | -2730 | -4000 | 14360.9213 | 0.895 | 46972 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | -2150 | -1838.108 | 16006.0279 | 0.895 | 46821.108 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | -1070 | 490.8026 | 15457.6451 | 0.895 | 44181.1974 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | -230 | 3744.8026 | 11273.5082 | 0.895 | 44181.1974 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 4274.8026 | 6481.7908 | 0.89212 | 44181.1974 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 5230.8026 | 567.7401 | 0.88447 | 44181.1974 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 567.7401 | 0.895 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 567.7401 | 0.895 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | -1253.46 | 1689.5868 | 0.895 | 53543.46 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | 52231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | -4000 | 5269.5868 | 0.895 | 56231 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | 52004 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | -4000 | 8849.5868 | 0.895 | 56004 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | 49134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | -4000 | 12429.5868 | 0.895 | 53134 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | 51215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | -3989.2885 | 16000 | 0.895 | 55204.2885 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47485 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49969 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46468 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | 0 | 46683 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | -740 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37947.4867 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | 0 | 45849 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | -2540 | -436.5065 | 7228.2058 | 0.895 | 43745.5065 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | -5110 | 5447.676 | 1059.4521 | 0.88311 | 35274.324 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | -7040 | -4000 | 4639.4521 | 0.895 | 41871 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | 0 | 45330 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | -8010 | 0 | 4639.4521 | 0.895 | 37320 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | -8200 | -3176.6109 | 7482.5189 | 0.895 | 41952.6109 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | 0 | 47622 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | -7410 | -3533.5065 | 10645.0072 | 0.895 | 43745.5065 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | -6040 | -1993.5065 | 12429.1955 | 0.895 | 43745.5065 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | -4460 | -4000 | 16009.1955 | 0.895 | 48859 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | -2770 | 0 | 16009.1955 | 0.895 | 45782 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | -1270 | 2581.4935 | 13124.8452 | 0.895 | 43745.5065 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | 0 | 47534 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | -370 | 3418.4935 | 9305.2994 | 0.895 | 43745.5065 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | 3579.4935 | 5305.8653 | 0.895 | 43745.5065 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 48449 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 4703.4935 | 10.9678 | 0.88831 | 43745.5065 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | 53608 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | -9.2017e-13 | 10.9678 | 0.895 | 53608 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | -9.2017e-13 | 10.9678 | 0.895 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | 53535 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | -9.2017e-13 | 10.9678 | 0.895 | 53535 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 53659 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | 52190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 52190 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 52615 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 55463 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 52939 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | 0 | 48946 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | -200 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 48746 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | -600 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 47793 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | -1070 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 48183 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | 0 | 49128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | -1510 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 47618 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | 0 | 46751 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | -1790 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 44961 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | 0 | 45373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | -2010 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 43363 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | 0 | 46456 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | -2120 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 44336 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | 0 | 46451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | -2010 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 44441 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | 0 | 46708 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | -1750 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 44958 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | 0 | 46665 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | -1250 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 45415 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | -680 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 47865 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | 0 | 51985 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | -220 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 51765 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 53817 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 55186 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 54721 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 52617 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 50412 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 52744 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 10.9678 | 0.895 | 53478 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | -4000 | 3590.9678 | 0.895 | 57792 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | -4000 | 7170.9678 | 0.895 | 57613 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | -1864.8404 | 8840 | 0.895 | 52073.8404 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 46168 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | -10 | 0 | 8840 | 0.895 | 47146 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | 0 | 46475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | -640 | 0 | 8840 | 0.895 | 45835 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | -2140 | 0 | 8840 | 0.895 | 42913 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | 0 | 45238 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | -3930 | 0 | 8840 | 0.895 | 41308 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | -5620 | 0 | 8840 | 0.895 | 39420 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | 0 | 45552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | -6950 | 0 | 8840 | 0.895 | 38602 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | -7760 | 0 | 8840 | 0.895 | 36915 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | 0 | 44721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | -7960 | 0 | 8840 | 0.895 | 36761 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | 0 | 46604 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | -7540 | 0 | 8840 | 0.895 | 39064 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | 0 | 44852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | -6490 | 0 | 8840 | 0.895 | 38362 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | -4940 | 0 | 8840 | 0.895 | 42779 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | -2960 | 0 | 8840 | 0.895 | 44153 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | -960 | 0 | 8840 | 0.895 | 48287 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | -10 | 0 | 8840 | 0.895 | 53035 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 51837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 51837 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 52100 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | 48839 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 48839 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | 51868 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 51868 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | 51225 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | -1.9566e-12 | 8840 | 0.895 | 51225 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53247 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | 50548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54548 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52391 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 1.1952e-12 | 16000 | 0.895 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 47309 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47309 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | -20 | 0 | 16000 | 0.895 | 45516 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | 0 | 44443 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | -1160 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35287.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | 0 | 43540 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | -3440 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 34765.7202 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | -5520 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 39152 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | 0 | 45489 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | -7070 | -3671.7692 | 4088.1919 | 0.895 | 42090.7692 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | 0 | 45115 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | -8060 | -4000 | 7668.1919 | 0.895 | 41055 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | 0 | 45532 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | -8530 | -4000 | 11248.1919 | 0.895 | 41002 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | 0 | 46072 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | -8480 | -4000 | 14828.1919 | 0.895 | 41592 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | -7900 | -1319.3465 | 16009.0071 | 0.895 | 40877.3465 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | -6800 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 40135 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | 0 | 47212 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | -5190 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 42022 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | -3150 | 2009.2308 | 13764.0565 | 0.895 | 42090.7692 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | 0 | 46190 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | -1030 | 3069.2308 | 10334.7484 | 0.895 | 42090.7692 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | -10 | 4659.2308 | 5091.813 | 0.88867 | 42090.7692 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 4520.2308 | 12.0444 | 0.88985 | 42090.7692 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 12.0444 | 0.895 | 51205 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 12.0444 | 0.895 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | 52959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | -1877.095 | 1692.0444 | 0.895 | 54836.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | -3986.5425 | 5260 | 0.895 | 55041.5425 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | 49556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53556 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55547 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | 52164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56164 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51406 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 48884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48884 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | 0 | 44547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | -30 | 0 | 16000 | 0.895 | 44517 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | 0 | 44448 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | -1070 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35382.4867 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | 0 | 45379 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | -3220 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 36824.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | 0 | 44334 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | -5280 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 39054 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | 0 | 43556 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | -6830 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 37717.1158 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | 0 | 42679 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | -7820 | 0 | 1689.0071 | 0.895 | 34859 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | 0 | 41760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | -8250 | 0 | 1689.0071 | 0.895 | 33510 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | 0 | 42908 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | -8200 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 38708 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | 0 | 43436 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | -7580 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 39856 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | 0 | 43278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | -6490 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 40788 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | -4870 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 44140 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | 0 | 44565 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | -2890 | 352.7401 | 15614.8841 | 0.895 | 41322.2599 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | 0 | 44612 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | -960 | 2329.7401 | 13011.8225 | 0.895 | 41322.2599 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | -20 | 4578.7401 | 7863.3743 | 0.88934 | 41322.2599 | 0 | 1 | 1
2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 5630.7401 | 1479.6031 | 0.88204 | 41322.2599 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 1479.6031 | 0.895 | 51813 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 1479.6031 | 0.895 | 51959 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | -239.5042 | 1693.9594 | 0.895 | 51874.5042 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | -4000 | 5273.9594 | 0.895 | 56722 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | -4000 | 8853.9594 | 0.895 | 53043 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | 49682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | -4000 | 12433.9594 | 0.895 | 53682 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | -3984.4029 | 16000 | 0.895 | 53143.4029 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48755 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | 0 | 45432 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | -30 | 0 | 16000 | 0.895 | 45402 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | 0 | 47941 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | -850 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39095.4867 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | -3140 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 38756.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | -5150 | -265.1282 | 1039.2482 | 0.895 | 41441.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | -6640 | -1756.1282 | 2610.983 | 0.895 | 41441.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | 0 | 45063 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | -7630 | -4000 | 6190.983 | 0.895 | 41433 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | 0 | 45149 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | -8110 | -4000 | 9770.983 | 0.895 | 41039 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | 0 | 45301 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | -8090 | -4000 | 13350.983 | 0.895 | 41211 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | -7550 | -2778.1282 | 15837.4077 | 0.895 | 41441.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | 0 | 45656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | -6480 | -191.7311 | 16009.0071 | 0.895 | 39367.7311 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | -4930 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 41941 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | 0 | 45800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | -2980 | 1378.8718 | 14468.3682 | 0.895 | 41441.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | 0 | 46092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | -1000 | 3650.8718 | 10389.1818 | 0.895 | 41441.1282 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | -30 | 4922.8718 | 4836.7215 | 0.88661 | 41441.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 45744 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 4302.8718 | 12.0635 | 0.89185 | 41441.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 12.0635 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | 48409 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | 0 | 12.0635 | 0.895 | 48409 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | 49588 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | -4000 | 3592.0635 | 0.895 | 53588 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | 49431 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | -4000 | 7172.0635 | 0.895 | 53431 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | -4000 | 10752.0635 | 0.895 | 52561 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | 45202 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | -4000 | 14332.0635 | 0.895 | 49202 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | 50587 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | -1863.6161 | 16000 | 0.895 | 52450.6161 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51702 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | 0 | 44682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 44672 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | -330 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37281.4867 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | 0 | 44161 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | -880 | 2457.4501 | 4091.7781 | 0.895 | 40823.5499 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | 0 | 42831 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | -1400 | 607.4501 | 3413.0629 | 0.895 | 40823.5499 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | -1730 | -1146.5499 | 4439.2251 | 0.895 | 40823.5499 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | 0 | 41739 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | -1890 | -974.5499 | 5311.4473 | 0.895 | 40823.5499 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | 0 | 43186 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | -1750 | 612.4501 | 4627.1455 | 0.895 | 40823.5499 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | 0 | 43933 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | -1440 | 1669.4501 | 2761.8381 | 0.895 | 40823.5499 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | 0 | 44790 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | -1500 | 2466.4501 | 6.0279 | 0.895 | 40823.5499 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | 0 | 44898 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | -2010 | -8000 | 6987.0279 | 0.87262 | 50888 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | 0 | 45190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | -2440 | -7569.6562 | 13602.1281 | 0.8739 | 50319.6562 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | 0 | 41993 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | -1890 | -720.5499 | 14247.0203 | 0.895 | 40823.5499 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | 0 | 43302 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | -950 | 6303.5485 | 7072.8642 | 0.87865 | 36048.4515 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | 0 | 44235 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | -50 | 3361.4501 | 3317.0541 | 0.895 | 40823.5499 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 43783 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 2959.4501 | 10.4059 | 0.895 | 40823.5499 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | 49148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | 0 | 10.4059 | 0.895 | 49148 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | -4000 | 3590.4059 | 0.895 | 51397 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 3590.4059 | 0.895 | 47484 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | -1865.4682 | 5260 | 0.895 | 46931.4682 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | 45209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 49209 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 49040 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | 45305 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 49305 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 43866 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45806 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | 0 | 43001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | -50 | 0 | 16000 | 0.895 | 42951 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | 0 | 41943 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | -1090 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32857.4867 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | 0 | 40804 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | -3260 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 32209.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | 0 | 42065 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | -5210 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 36855 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | 0 | 42514 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | -6680 | -2613.6497 | 3141.175 | 0.895 | 38447.6497 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | 0 | 41962 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | -7630 | 0 | 3141.175 | 0.895 | 34332 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | 0 | 41788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | -8100 | -4000 | 6721.175 | 0.895 | 37688 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | 0 | 42209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | -8060 | -4000 | 10301.175 | 0.895 | 38149 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | 0 | 42309 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | -7460 | -3598.6497 | 13521.9665 | 0.895 | 38447.6497 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | 0 | 43331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | -6410 | -2778.8163 | 16009.0071 | 0.895 | 39699.8163 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | -4880 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 40154 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | 0 | 42344 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | -2960 | 936.3503 | 14962.8057 | 0.895 | 38447.6497 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | 0 | 42219 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | -1030 | 2741.3503 | 11899.8445 | 0.895 | 38447.6497 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | 0 | 42146 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | -40 | 3658.3503 | 7812.3023 | 0.895 | 38447.6497 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 44064 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 5616.3503 | 1445.4333 | 0.88212 | 38447.6497 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | 48231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | 0 | 1445.4333 | 0.895 | 48231 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | 49684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | -9.2017e-13 | 1445.4333 | 0.895 | 49684 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | 49268 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | -9.2017e-13 | 1445.4333 | 0.895 | 49268 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 1445.4333 | 0.895 | 49900 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 1445.4333 | 0.895 | 46517 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 1445.4333 | 0.895 | 47399 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 1445.4333 | 0.895 | 50165 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 1445.4333 | 0.895 | 49286 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 1445.4333 | 0.895 | 42953 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | 0 | 44003 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | -60 | 0 | 1445.4333 | 0.895 | 43943 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | 0 | 43970 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | -1070 | 0 | 1445.4333 | 0.895 | 42900 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | -3190 | 0 | 1445.4333 | 0.895 | 40722 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | 0 | 42613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | -5160 | 1293.6628 | -4.5475e-13 | 0.895 | 36159.3372 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | -6620 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 36867 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | 0 | 42340 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | -7550 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 34790 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | 0 | 42479 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | -7960 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 34519 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | 0 | 42837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | -7910 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 34927 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | 0 | 43701 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | -7350 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 36351 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | -6320 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 37449 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | 0 | 45093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | -4800 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 40293 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | -2910 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 42058 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | -1030 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 45684 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | -50 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50820 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49577 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47803 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46952 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | 47294 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47294 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | 48476 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 52476 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | 44134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 46011.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 47130 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51943 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | 47565 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51565 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 12420 | 0.895 | 43904 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | 0 | 44194 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | -70 | 0 | 12420 | 0.895 | 44124 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | 0 | 42950 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | -700 | 0 | 12420 | 0.895 | 42250 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | 0 | 42944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | -1810 | 0 | 12420 | 0.895 | 41134 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | 0 | 42331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | -3210 | 0 | 12420 | 0.895 | 39121 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | -4730 | 0 | 12420 | 0.895 | 37170 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | 0 | 42977 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | -6050 | 0 | 12420 | 0.895 | 36927 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | -6790 | 0 | 12420 | 0.895 | 36881 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | 0 | 42090 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | -6810 | 0 | 12420 | 0.895 | 35280 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | 0 | 45424 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | -6200 | 0 | 12420 | 0.895 | 39224 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | 0 | 44412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | -5620 | 0 | 12420 | 0.895 | 38792 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | 0 | 44655 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | -4550 | 0 | 12420 | 0.895 | 40105 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | -2830 | 0 | 12420 | 0.895 | 41975 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | -1040 | 0 | 12420 | 0.895 | 46346 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | -70 | 0 | 12420 | 0.895 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 51727 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 0 | 12420 | 0.895 | 51727 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 12420 | 0.895 | 48139 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | 46599 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50599 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | 52293 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52293 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | 52074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | -1.6481e-14 | 16000 | 0.895 | 52074 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49849 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 43542 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | 0 | 43464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | -80 | -1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 43384 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | 0 | 43569 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | -890 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34683.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | 0 | 42244 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | -3090 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 35154 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | 0 | 42158 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | -4980 | 132.8718 | 2219.7986 | 0.895 | 37045.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | 0 | 41260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | -6330 | -2115.1282 | 4112.8383 | 0.895 | 37045.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | 0 | 41446 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | -7150 | 3675.5953 | 6.0279 | 0.895 | 30620.4047 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | -7460 | -3240.1282 | 2905.9427 | 0.895 | 37045.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | 0 | 41141 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | -7190 | -3094.1282 | 5675.1874 | 0.895 | 37045.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | 0 | 40395 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | -6250 | -2900.1282 | 8270.8022 | 0.895 | 37045.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | 0 | 41348 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | -4870 | -4676.5372 | 12426.0279 | 0.88853 | 41154.5372 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | 0 | 44124 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | -3860 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 44264 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | 0 | 41346 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | -2480 | 1820.8718 | 13971.5343 | 0.895 | 37045.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | 0 | 41144 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | -1030 | 3068.8718 | 10542.6273 | 0.895 | 37045.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | 0 | 42276 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | -80 | 5150.8718 | 4722.4424 | 0.885 | 37045.1282 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | 41253 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | 4207.8718 | 9.2679 | 0.89279 | 37045.1282 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | 42484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | 0 | 9.2679 | 0.895 | 42484 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | 46548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | 0 | 9.2679 | 0.895 | 46548 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | 45827 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | -4000 | 3589.2679 | 0.895 | 49827 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | -4000 | 7169.2679 | 0.895 | 51001 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | -4000 | 10749.2679 | 0.895 | 50187 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | 47762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | -4000 | 14329.2679 | 0.895 | 51762 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | -1866.7398 | 16000 | 0.895 | 49782.7398 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47709 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46421 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | 0 | 42852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | -70 | 0 | 16000 | 0.895 | 42782 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | 0 | 42024 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | -600 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33428.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | 0 | 42023 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | -1510 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 36513 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | 0 | 41463 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | -2930 | -2382.3846 | 4500.4929 | 0.895 | 40915.3846 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | 0 | 42540 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | -4490 | -2865.3846 | 7065.0122 | 0.895 | 40915.3846 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | 0 | 43774 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | -5450 | 3818.6855 | 2798.3245 | 0.895 | 34505.3145 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | 0 | 43494 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | -5500 | -2921.3846 | 5412.9637 | 0.895 | 40915.3846 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | 0 | 44754 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | -4630 | -791.3846 | 6121.253 | 0.895 | 40915.3846 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | -3390 | 1764.6154 | 4149.6157 | 0.895 | 40915.3846 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | 0 | 44737 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | -2570 | -8000 | 11130.6157 | 0.87262 | 50167 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | 0 | 45767 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | -1720 | -5523.5663 | 16006.0279 | 0.88266 | 49570.5663 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | 0 | 44406 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | -980 | 2510.6154 | 13200.8711 | 0.895 | 40915.3846 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | 0 | 44724 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | -410 | 3398.6154 | 9403.5355 | 0.895 | 40915.3846 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | 0 | 45118 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | -40 | 4162.6154 | 4743.4661 | 0.89325 | 40915.3846 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 45143 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 4227.6154 | 7.1232 | 0.89259 | 40915.3846 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | 50469 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | 0 | 7.1232 | 0.895 | 50469 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | 50139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | 0 | 7.1232 | 0.895 | 50139 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | 51556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | 0 | 7.1232 | 0.895 | 51556 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | -1869.1361 | 1680 | 0.895 | 52385.1361 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55959 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | 50445 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54445 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | 51074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55074 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54526 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46819 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | 0 | 47228 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | -80 | 0 | 16000 | 0.895 | 47148 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | 0 | 46510 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | -800 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37714.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | 0 | 47277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | -2500 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 39442.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | 0 | 45327 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | -5060 | -3058.3953 | 3539.2223 | 0.895 | 43325.3953 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | -6840 | -3949.3953 | 7073.931 | 0.895 | 43325.3953 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | -6840 | 5402.0318 | 958.7858 | 0.88339 | 35170.9682 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | 0 | 47287 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | -5990 | -2028.3953 | 2774.1996 | 0.895 | 43325.3953 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | 0 | 46364 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | -6210 | -3171.3953 | 5612.5984 | 0.895 | 43325.3953 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | -6630 | -3084.3953 | 8373.1322 | 0.895 | 43325.3953 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | -6210 | -4000 | 11953.1322 | 0.895 | 45162 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | -5110 | -4563.3255 | 16012.0997 | 0.88948 | 47609.3255 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | 0 | 46842 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | -3270 | 246.6047 | 15736.5637 | 0.895 | 43325.3953 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | -1260 | 3494.6047 | 11831.9774 | 0.895 | 43325.3953 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | -120 | 4349.6047 | 6952.4741 | 0.8914 | 43325.3953 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | 48691 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | 5365.6047 | 880.1109 | 0.88361 | 43325.3953 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 52276 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 0 | 880.1109 | 0.895 | 52276 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | -911.6981 | 1696.0808 | 0.895 | 53890.6981 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | 51107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | -4000 | 5276.0808 | 0.895 | 55107 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 5276.0808 | 0.895 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | 52373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | -4000 | 8856.0808 | 0.895 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | -4000 | 12436.0808 | 0.895 | 56162 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | 50030 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | -3982.0326 | 16000 | 0.895 | 54012.0326 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48699 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 50451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50451 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | -120 | 0 | 16000 | 0.895 | 45309 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | 0 | 44610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | -1600 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35014.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | -3870 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 34205.7202 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | -5870 | -3133.7089 | 3606.6279 | 0.895 | 41020.7089 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | 0 | 43618 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | -7370 | -4772.7089 | 7843.6236 | 0.88775 | 41020.7089 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | 0 | 43036 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | -8300 | 5625.4415 | 1466.0761 | 0.88207 | 29110.5585 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | 0 | 43266 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | -8720 | -1345.2287 | 2670.0558 | 0.895 | 35891.2287 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | 0 | 44596 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | -8630 | -4000 | 6250.0558 | 0.895 | 39966 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | 0 | 46183 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | -8070 | -2907.7089 | 8852.4552 | 0.895 | 41020.7089 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | 0 | 45841 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | -7000 | -4000 | 12432.4552 | 0.895 | 42841 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | -5440 | -4000 | 16012.4552 | 0.895 | 44776 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | 0 | 45354 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | -3450 | 883.2911 | 15025.5378 | 0.895 | 41020.7089 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | -1250 | 4496.2911 | 9973.8692 | 0.89006 | 41020.7089 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | 0 | 45928 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | -120 | 4787.2911 | 4580.5931 | 0.88764 | 41020.7089 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 45102 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 4081.2911 | 15.9453 | 0.89411 | 41020.7089 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | 50292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | 0 | 15.9453 | 0.895 | 50292 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | 49284 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | 0 | 15.9453 | 0.895 | 49284 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 15.9453 | 0.895 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | -4000 | 3595.9453 | 0.895 | 55713 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | 51772 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | -4000 | 7175.9453 | 0.895 | 55772 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | 49385 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | -4000 | 10755.9453 | 0.895 | 53385 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | -4000 | 14335.9453 | 0.895 | 55097 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | 53835 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | -1859.2789 | 16000 | 0.895 | 55694.2789 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51464 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | -110 | 0 | 16000 | 0.895 | 47046 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | 0 | 46380 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | -510 | 2752.7625 | 12924.2877 | 0.895 | 43117.2375 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | 0 | 45250 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | -900 | 1232.7625 | 11546.8993 | 0.895 | 43117.2375 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | -1460 | 1854.7625 | 9474.539 | 0.895 | 43117.2375 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | -2560 | 1253.7625 | 8073.6869 | 0.895 | 43117.2375 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | 0 | 46431 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | -3500 | -186.2375 | 8240.3695 | 0.895 | 43117.2375 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | 0 | 46271 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | -3570 | -416.2375 | 8612.902 | 0.895 | 43117.2375 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | -2490 | 5851.3455 | 1969.9962 | 0.88084 | 37999.6545 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | -1670 | 1759.7625 | 3.781 | 0.895 | 43117.2375 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | -1350 | -8000 | 6984.781 | 0.87262 | 54332 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | 0 | 48415 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | -1050 | -7569.6562 | 13599.8812 | 0.8739 | 54934.6562 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | 0 | 44881 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | -770 | 993.7625 | 12489.532 | 0.895 | 43117.2375 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | 0 | 45488 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | -450 | 1920.7625 | 10343.4286 | 0.895 | 43117.2375 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | -80 | 6352.548 | 3111.7028 | 0.87843 | 39405.452 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | 2777.6182 | 8.2188 | 0.895 | 42955.3818 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | 51281 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 51281 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | 50297 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | -9.2017e-13 | 8.2188 | 0.895 | 50297 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | -9.2017e-13 | 8.2188 | 0.895 | 51893 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 52150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 52150 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 46522 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 46522 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | 51162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 51162 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 52287 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 54199 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 54684 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | -100 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 49907 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | 0 | 49702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | -620 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 49082 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | -1540 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 48116 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | -2590 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 45603 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | -3570 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 44717 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | 0 | 48681 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | -4220 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 44461 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | -4830 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 44127 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | -4850 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 43323 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | 0 | 48639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | -4740 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 43899 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | -4700 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 43871 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | 0 | 50152 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | -4470 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 45682 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | -3070 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 46063 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | 0 | 52119 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | -1390 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 50729 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | 0 | 54197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | -190 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 54007 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 54298 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 51880 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 50645 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 51929 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 8.2188 | 0.895 | 52904 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | -4000 | 3588.2188 | 0.895 | 56585 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | 54282 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | -4000 | 7168.2188 | 0.895 | 58282 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | -4000 | 10748.2188 | 0.895 | 58765 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | -4000 | 14328.2188 | 0.895 | 58739 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | -1867.912 | 16000 | 0.895 | 54056.912 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | 0 | 45927 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | -180 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45747 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | -1720 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46123 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | 0 | 47069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | -4010 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 43059 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | 0 | 45924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | -6030 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 39894 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | 0 | 44233 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | -7530 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 36703 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | 0 | 45884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | -8470 | 0 | 16000 | 0.895 | 37414 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | -8910 | 0 | 16000 | 0.895 | 36534 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | 0 | 44501 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | -8840 | 0 | 16000 | 0.895 | 35661 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | 0 | 45871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | -8250 | 0 | 16000 | 0.895 | 37621 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | -7180 | 0 | 16000 | 0.895 | 38673 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | -5610 | 0 | 16000 | 0.895 | 43459 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | -3590 | 0 | 16000 | 0.895 | 44927 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | 0 | 49323 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | -1340 | 0 | 16000 | 0.895 | 47983 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | -170 | 0 | 16000 | 0.895 | 51945 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 53494 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53494 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 51654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51654 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50526 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | -4.4572e-12 | 16000 | 0.895 | 51257 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51193 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | 48944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48944 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51883 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51582 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47845 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | 0 | 40824 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | -200 | 0 | 16000 | 0.895 | 40624 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | 0 | 41833 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | -1670 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32167.4867 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | 0 | 43065 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | -3800 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 33930.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | 0 | 41478 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | -5650 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 39828 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | 0 | 40835 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | -7070 | -7730.2397 | 11133.5948 | 0.87341 | 41495.2397 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | 0 | 41562 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | -7580 | -5523.5663 | 16009.0071 | 0.88266 | 39505.5663 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | -7210 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 28084.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | -7160 | 5334.2798 | 810.9655 | 0.88381 | 30278.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | 0 | 45941 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | -6250 | -2181.0946 | 2763.0452 | 0.895 | 41872.0946 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | 0 | 46597 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | -4970 | -8000 | 9744.0452 | 0.87262 | 49627 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | 0 | 47058 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | -3710 | -6214.169 | 15206.6424 | 0.87906 | 49562.169 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | 0 | 45948 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | -2480 | 1595.9054 | 13423.5078 | 0.895 | 41872.0946 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | 0 | 45976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | -1090 | 3013.9054 | 10056.0157 | 0.895 | 41872.0946 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | 0 | 46476 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | -200 | 4403.9054 | 5112.7825 | 0.8909 | 41872.0946 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | 4530.9054 | 20.484 | 0.88976 | 41872.0946 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 46926 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 0 | 20.484 | 0.895 | 46926 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 20.484 | 0.895 | 45733 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | 45913 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | 0 | 20.484 | 0.895 | 45913 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | 45372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | -4000 | 3600.484 | 0.895 | 49372 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | 45548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | -4000 | 7180.484 | 0.895 | 49548 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | 45951 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | -4000 | 10760.484 | 0.895 | 49951 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | -4000 | 14340.484 | 0.895 | 49216 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | 45523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | -1854.2078 | 16000 | 0.895 | 47377.2078 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 44687 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | -260 | 0 | 16000 | 0.895 | 44730 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | 0 | 45763 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | -1310 | 959.7384 | 14927.6666 | 0.895 | 43493.2616 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | -2800 | 7684.2594 | 6131.0219 | 0.87354 | 34933.7406 | 0.2 | 1 | 1
2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | -4210 | -3430.2616 | 9201.1061 | 0.895 | 43493.2616 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | 0 | 44745 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | -4270 | -3018.2616 | 11902.4502 | 0.895 | 43493.2616 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | 0 | 45241 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | -4290 | -2542.2616 | 14177.7743 | 0.895 | 43493.2616 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | -4610 | 7464.9199 | 5638.9117 | 0.87423 | 34282.0801 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | 0 | 45648 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | -4920 | 4984.8204 | 13.7131 | 0.88616 | 35743.1796 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | -3980 | -1213.2616 | 1099.5822 | 0.895 | 43493.2616 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | -3370 | -8000 | 8080.5822 | 0.87262 | 50551 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | -2320 | -7033.4576 | 14239.7796 | 0.8757 | 51682.4576 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | -1630 | 283.7384 | 13922.7534 | 0.895 | 43493.2616 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | 0 | 46472 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | -830 | 2148.7384 | 11521.9284 | 0.895 | 43493.2616 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | -170 | 6320.0086 | 4328.4335 | 0.87857 | 40119.9914 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | 47351 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | 3857.7384 | 18.1112 | 0.895 | 43493.2616 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | 45885 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | 0 | 18.1112 | 0.895 | 45885 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 18.1112 | 0.895 | 45429 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | 44972 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | 0 | 18.1112 | 0.895 | 44972 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | -4000 | 3598.1112 | 0.895 | 48218 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | 42092 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | -4000 | 7178.1112 | 0.895 | 46092 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | 43199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | -4000 | 10758.1112 | 0.895 | 47199 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | 44107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | -4000 | 14338.1112 | 0.895 | 48107 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | -1856.8589 | 16000 | 0.895 | 45820.8589 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 42147 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | 0 | 43240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | -210 | 0 | 16000 | 0.895 | 43030 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | 0 | 43957 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | -950 | 125.6035 | 15859.6609 | 0.895 | 42881.3965 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | 0 | 43267 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | -2450 | 7954.7787 | 6745.0706 | 0.87275 | 32862.2213 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | 0 | 44611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | -4660 | -2930.3965 | 9367.7755 | 0.895 | 42881.3965 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | 0 | 44653 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | -5510 | -3738.3965 | 12713.6403 | 0.895 | 42881.3965 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | 0 | 45437 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | -4670 | -2114.3965 | 14606.0252 | 0.895 | 42881.3965 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | 0 | 44464 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | -4630 | 7589.1598 | 5921.149 | 0.87384 | 32244.8402 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | 0 | 46368 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | -3890 | 5066.6473 | 199.8674 | 0.88558 | 37411.3527 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | -3340 | -8.3965 | 207.3822 | 0.895 | 42881.3965 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | 0 | 46485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | -2820 | -8000 | 7188.3822 | 0.87262 | 51665 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | 0 | 48009 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | -2460 | -7474.2613 | 13722.3729 | 0.8742 | 53023.2613 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | -2010 | 701.6035 | 12938.4583 | 0.895 | 42881.3965 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | -1200 | 2176.6035 | 10506.4991 | 0.895 | 42881.3965 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | -260 | 6396.8577 | 3222.7129 | 0.87823 | 39551.1423 | 0.24 | 1 | 1
2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | 2867.6035 | 18.6866 | 0.895 | 42881.3965 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | 0 | 18.6866 | 0.895 | 45128 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | 45769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | 0 | 18.6866 | 0.895 | 45769 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | 45413 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | -1877.095 | 1698.6866 | 0.895 | 47290.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | -3979.1211 | 5260 | 0.895 | 48651.1211 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 49470 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | 45138 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 49138 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 48892 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45783 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45283 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | 0 | 45436 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | -240 | 0 | 16000 | 0.895 | 45196 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | -1160 | 516.3359 | 15423.0884 | 0.895 | 42751.6641 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | 0 | 43203 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | -2460 | 7828.0598 | 6457.4347 | 0.87312 | 32914.9402 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | 0 | 44090 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | -3140 | 4000 | 1988.1609 | 0.895 | 36950 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | 0 | 43713 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | -3010 | -2048.6641 | 3821.7153 | 0.895 | 42751.6641 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | 0 | 44143 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | -3360 | -1968.6641 | 5583.6697 | 0.895 | 42751.6641 | 0 | 1 | 1
2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | 0 | 44155 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | -2910 | 4000 | 1114.396 | 0.895 | 37245 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | 0 | 44349 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | -3030 | 992.1078 | 5.8956 | 0.895 | 40326.8922 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | 0 | 44859 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | -3100 | -992.6641 | 894.33 | 0.895 | 42751.6641 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | 0 | 44966 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | -3250 | -8000 | 7875.33 | 0.87262 | 49716 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | -2800 | -7130.9502 | 14117.4204 | 0.87535 | 51192.9502 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | 0 | 43715 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | -1700 | -736.6641 | 14776.7348 | 0.895 | 42751.6641 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | -840 | 1083.3359 | 13566.3037 | 0.895 | 42751.6641 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | 0 | 45822 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | -200 | 7287.4011 | 5236.0645 | 0.87481 | 38334.5989 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | 4642.3359 | 12.9623 | 0.88881 | 42751.6641 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 12.9623 | 0.895 | 51547 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 12.9623 | 0.895 | 51169 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 12.9623 | 0.895 | 52724 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | -1862.6119 | 1680 | 0.895 | 52997.6119 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56507 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55930 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | 49837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53837 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | 46904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50904 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50019 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | 0 | 45650 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | -80 | 0 | 16000 | 0.895 | 45570 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | 0 | 45937 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | -710 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37231.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | -2310 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 38025.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | 0 | 45740 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | -4000 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 41030.3085 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | 0 | 45260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | -4760 | -3896.8343 | 3496.6738 | 0.895 | 44396.8343 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | -5030 | -4626.8343 | 7609.6397 | 0.88894 | 44396.8343 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | 0 | 45494 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | -4630 | 5557.5257 | 1311.8645 | 0.88246 | 35306.4743 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | 0 | 48120 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | -3580 | 143.1657 | 1151.9028 | 0.895 | 44396.8343 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | -2400 | 85.1657 | 1056.7457 | 0.895 | 44396.8343 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | 0 | 46761 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | -1710 | -8000 | 8037.7457 | 0.87262 | 53051 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | -1390 | -7053.9371 | 14214.3557 | 0.87563 | 53849.9371 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | 0 | 47658 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | -970 | 2291.1657 | 11654.3941 | 0.895 | 44396.8343 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | -600 | 2188.1657 | 9209.5162 | 0.895 | 44396.8343 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | 0 | 46292 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | -190 | 6020.9331 | 2367.3882 | 0.87998 | 40081.0669 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | 46501 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | 2104.1657 | 16.3651 | 0.895 | 44396.8343 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | 51552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | -9.2017e-13 | 16.3651 | 0.895 | 51552 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | -9.2017e-13 | 16.3651 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | 52495 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | -9.2017e-13 | 16.3651 | 0.895 | 52495 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 52148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 0 | 16.3651 | 0.895 | 52148 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | -1858.8099 | 1680 | 0.895 | 54554.8099 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53748 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54806 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | 53475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57475 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56209 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | 0 | 46978 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | -210 | 0 | 16000 | 0.895 | 46768 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | 0 | 47247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | -1180 | 0 | 16000 | 0.895 | 46067 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | 0 | 47584 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | -2650 | 0 | 16000 | 0.895 | 44934 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | -4440 | 0 | 16000 | 0.895 | 41145 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | 0 | 44743 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | -5440 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 35303 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | 0 | 44526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | -4990 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 37216 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | -4730 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 41159 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | -4390 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 42313 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | -4570 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 41970 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | -4070 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 42127 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | 0 | 47261 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | -3140 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 44121 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | 0 | 46924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | -1830 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 45094 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | -820 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 51145 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | 0 | 52723 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | -190 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 48533 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 47930 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52534 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 49157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49157 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 51272 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51272 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | 52260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 52260 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | 51165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 53042.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55451 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55205 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | 50356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54356 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | 45782 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 49782 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | -250 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46590 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | 0 | 47010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | -1420 | 0 | 16000 | 0.895 | 45590 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | 0 | 46240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | -3670 | 0 | 16000 | 0.895 | 42570 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | 0 | 45449 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | -5150 | 0 | 16000 | 0.895 | 40299 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | -5420 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 39318 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | 0 | 45887 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | -5540 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 40347 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | -5430 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 39731 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | -5010 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 40348 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | 0 | 45032 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | -4730 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 40302 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | -3920 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 41324 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | 0 | 44606 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | -2780 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 41826 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | -1780 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 43080 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | 0 | 48198 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | -1010 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43188 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | -300 | 6204 | 4473.5275 | 0.8791 | 44231 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 4000 | 4.2538 | 0.895 | 47396 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | 51263 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | 0 | 4.2538 | 0.895 | 51263 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | 50093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | 0 | 4.2538 | 0.895 | 50093 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | 49174 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | -1877.095 | 1684.2538 | 0.895 | 51051.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 1684.2538 | 0.895 | 49762 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | 50422 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | -4000 | 5264.2538 | 0.895 | 54422 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | -4000 | 8844.2538 | 0.895 | 50935 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | -4000 | 12424.2538 | 0.895 | 50741 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | 49089 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | -3995.2472 | 16000 | 0.895 | 53084.2472 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45288 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | 0 | 43433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | -330 | 0 | 16000 | 0.895 | 43103 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | 0 | 42430 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | -1350 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33084.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | 0 | 42761 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | -2810 | -1296.5131 | 7997.9116 | 0.895 | 41247.5131 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | 0 | 43196 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | -4350 | 5671.0897 | 1566.7456 | 0.88181 | 33174.9103 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | -4670 | -3306.5131 | 4526.0748 | 0.895 | 41247.5131 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | 0 | 44179 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | -5020 | 2517.8088 | 1712.8806 | 0.895 | 36641.1912 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | 0 | 44016 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | -5220 | -2451.5131 | 3906.9848 | 0.895 | 41247.5131 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | 0 | 45854 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | -4870 | -263.5131 | 4142.829 | 0.895 | 41247.5131 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | 0 | 45296 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | -4060 | -11.5131 | 4153.1331 | 0.895 | 41247.5131 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | -2990 | -8000 | 11134.1331 | 0.87262 | 49998 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | 0 | 44433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | -2160 | -5523.5663 | 16009.5454 | 0.88266 | 47796.5663 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | 0 | 43202 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | -1620 | 334.4869 | 15635.817 | 0.895 | 41247.5131 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | 0 | 43711 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | -960 | 1503.4869 | 13955.9433 | 0.895 | 41247.5131 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | 0 | 45423 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | -280 | 7399.4379 | 5494.0372 | 0.87444 | 37743.5621 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | 46106 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | 4858.4869 | 17.1725 | 0.88709 | 41247.5131 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 17.1725 | 0.895 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 17.1725 | 0.895 | 49560 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 17.1725 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | 46832 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | -1857.9078 | 1680 | 0.895 | 48689.9078 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53177 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | 50654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54654 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54735 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | 53741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57741 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51122 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | 0 | 46150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | -380 | 0 | 16000 | 0.895 | 45770 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | 0 | 45698 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | -1830 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35872.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | 0 | 45862 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | -3720 | -983.3366 | 7717.6187 | 0.895 | 43125.3366 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | 0 | 45672 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | -5610 | 5589.7323 | 1382.0148 | 0.88227 | 34472.2677 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | 0 | 43833 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | -6790 | -6082.3366 | 6732.5215 | 0.87968 | 43125.3366 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | 0 | 44028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | -7700 | 5302.8146 | 733.9009 | 0.88401 | 31025.1854 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | 0 | 43112 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | -7440 | -4000 | 4313.9009 | 0.895 | 39672 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | 0 | 42875 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | -4680 | -4000 | 7893.9009 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | 0 | 45013 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | -2560 | -672.3366 | 8495.6422 | 0.895 | 43125.3366 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | 0 | 44356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | -1970 | -4419.5288 | 12432.3466 | 0.89075 | 46805.5288 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | 0 | 45148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | -1180 | -4000 | 16012.3466 | 0.895 | 47968 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | 0 | 44389 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | -670 | 593.6634 | 15349.0356 | 0.895 | 43125.3366 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | 0 | 46018 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | -410 | 2482.6634 | 12575.11 | 0.895 | 43125.3366 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | 0 | 46612 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | -130 | 6997.8263 | 4585.1676 | 0.87583 | 39484.1737 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 47209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 4083.6634 | 17.7365 | 0.89408 | 43125.3366 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | 0 | 17.7365 | 0.895 | 52135 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | 50426 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | 0 | 17.7365 | 0.895 | 50426 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | 52073 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | 0 | 17.7365 | 0.895 | 52073 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | 51167 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | -1857.2776 | 1680 | 0.895 | 53024.2776 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | 47523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51523 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55981 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | 52702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56702 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58828 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | 0 | 48063 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | -290 | 0 | 16000 | 0.895 | 47773 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | -980 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38387.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | 0 | 47923 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | -1770 | 888.3149 | 5845.0019 | 0.895 | 45264.6851 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | -1170 | 5046.1894 | 147.7429 | 0.88572 | 41226.8106 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | 0 | 46528 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | -1240 | 23.3149 | 121.6928 | 0.895 | 45264.6851 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | 0 | 47516 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | -2150 | 101.3149 | 8.4919 | 0.895 | 45264.6851 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | 0 | 45823 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | -3190 | -2631.6851 | 2363.8501 | 0.895 | 45264.6851 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | 0 | 45108 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | -3090 | -3246.6851 | 5269.6333 | 0.895 | 45264.6851 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | 0 | 47125 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | -1650 | 210.3149 | 5034.6446 | 0.895 | 45264.6851 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | 0 | 46215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | -1440 | -4000 | 8614.6446 | 0.895 | 48775 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | 0 | 45770 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | -1080 | -6065.1701 | 13950.5554 | 0.87976 | 50755.1701 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | -670 | -1637.6851 | 15416.2836 | 0.895 | 45264.6851 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | -270 | -661.6851 | 16008.4919 | 0.895 | 45264.6851 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | 0 | 45387 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | -50 | 7995.5133 | 6846.0243 | 0.87264 | 37341.4867 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | 1928.3149 | 4691.4826 | 0.895 | 45264.6851 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | 49248 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | 0 | 4691.4826 | 0.895 | 49248 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 4691.4826 | 0.895 | 47847 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 4691.4826 | 0.895 | 47131 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | 50820 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | -635.215 | 5260 | 0.895 | 51455.215 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51830 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | 51775 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55775 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55031 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51702 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50534 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | 0 | 44906 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | -280 | 0 | 16000 | 0.895 | 44626 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | -970 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34946.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | 0 | 45377 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | -1790 | 1699.7013 | 4938.4249 | 0.895 | 41887.2987 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | -2600 | 4393.7705 | 7.0867 | 0.89099 | 38620.2295 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | 0 | 45092 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | -3510 | -305.2987 | 280.3291 | 0.895 | 41887.2987 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | 0 | 43629 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | -4340 | 244.5519 | 7.0867 | 0.895 | 39044.4481 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | 0 | 44026 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | -4280 | -2141.2987 | 1923.5491 | 0.895 | 41887.2987 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | 0 | 42815 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | -3870 | -2942.2987 | 4556.9064 | 0.895 | 41887.2987 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | 0 | 43297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | -3510 | -2100.2987 | 6436.6737 | 0.895 | 41887.2987 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | 0 | 44226 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | -2920 | -5311.3798 | 11131.6744 | 0.88395 | 46617.3798 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | -2290 | -5523.5663 | 16007.0867 | 0.88266 | 48847.5663 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | -1500 | 3008.7013 | 12645.4093 | 0.895 | 41887.2987 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | 0 | 46153 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | -790 | 3475.7013 | 8761.9442 | 0.895 | 41887.2987 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | -260 | 3511.7013 | 4838.2556 | 0.895 | 41887.2987 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | 46195 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | 4307.7013 | 7.9298 | 0.8918 | 41887.2987 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | 52816 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | 0 | 7.9298 | 0.895 | 52816 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 53651 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 0 | 7.9298 | 0.895 | 53651 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | -1877.095 | 1687.9298 | 0.895 | 53680.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | -3991.1398 | 5260 | 0.895 | 56269.1398 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55562 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | 52899 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56899 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | 51688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55688 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47256 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | 0 | 50280 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 50270 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | -430 | 0 | 16000 | 0.895 | 45687 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0.32 | 0 | 0 | 2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | -1780 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37815.4867 | 0.32 | 0 | 0
2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | -3520 | 1077.5434 | 5633.5733 | 0.895 | 42883.4566 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0.32 | 1 | 0 | 2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | -4860 | 4984.8204 | 8.3747 | 0.88616 | 38974.1796 | 0.32 | 1 | 0
2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | 0 | 48043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | -6180 | -8000 | 6989.3747 | 0.87262 | 49863 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | 0 | 46504 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | -6110 | 5377.6721 | 902.8389 | 0.88354 | 35016.3279 | 0.04 | 0 | 0
2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | -5080 | -4000 | 4482.8389 | 0.895 | 45061 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | 0 | 46188 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | -4970 | -4000 | 8062.8389 | 0.895 | 45218 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | 0 | 45290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | -4330 | -4000 | 11642.8389 | 0.895 | 44960 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | 0 | 47464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | -4060 | 0 | 11642.8389 | 0.895 | 43404 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | -3180 | 0 | 11642.8389 | 0.895 | 44984 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | -2310 | -881.1038 | 12431.4269 | 0.895 | 45182.1038 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | -1350 | -4000 | 16011.4269 | 0.895 | 49734 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | -360 | 7995.5133 | 6848.9593 | 0.87264 | 39332.4867 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 48403 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 5334.2798 | 813.3853 | 0.88381 | 43068.7202 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 52437 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 709.6915 | 20.4339 | 0.895 | 51727.3085 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 51620 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 51620 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 52496 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 52506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 52506 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 53136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 53136 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | 53246 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | -4000 | 3600.4339 | 0.895 | 57246 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | -4000 | 7180.4339 | 0.895 | 52600 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | 0 | 50592 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | -20 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 50572 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | -410 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 46965 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | 0 | 48010 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | -1870 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 46140 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | 0 | 46653 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | -3830 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 42823 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | 0 | 47035 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | -5120 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 41915 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | -4680 | 2426.4884 | 4469.2737 | 0.895 | 40124.5116 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | 0 | 47013 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | -5130 | 4000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 37883 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | -4970 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 41852 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | -4940 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 41852 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | 0 | 45434 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | -4700 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 40734 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | -4250 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 39367 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | 0 | 46785 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | -3850 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 42935 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | -2590 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 45013 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | -1380 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49449 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | 0 | 54479 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | -410 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54069 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | 0 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | -10 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54660 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51213 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50202 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | -1.0162e-12 | 2.0195e-28 | 0.895 | 49063 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 2.0195e-28 | 0.895 | 51769 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 2.0195e-28 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 2.0195e-28 | 0.895 | 51156 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | 49906 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | -993.6019 | 889.2737 | 0.895 | 50899.6019 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | -20 | -4000 | 4469.2737 | 0.895 | 46672 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | 0 | 43684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | -300 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 43384 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | 0 | 43860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | -1990 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 41870 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | 0 | 42694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | -4050 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 38644 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | 0 | 42185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | -5860 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 36325 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | 0 | 40244 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | -7210 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 33034 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | 0 | 43008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | -8100 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 34908 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | 0 | 43841 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | -8510 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 35331 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | -8440 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 34171 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | 0 | 42642 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | -7910 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 34732 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | 0 | 43128 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | -6930 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 36198 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | -5500 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 40910 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | 0 | 46625 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | -3680 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 42945 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | -1670 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 50950 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | -320 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47342 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | -10 | 4000 | 0 | 0.895 | 41348 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46766 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45860 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 47093 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | -9.2017e-13 | 3.0844e-12 | 0.895 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | 50082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 54082 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 54983 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 49936 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | 0 | 46990 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | -240 | -9.2017e-13 | 10740 | 0.895 | 46750 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | -1240 | 0 | 10740 | 0.895 | 45655 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | 0 | 47199 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | -2780 | 0 | 10740 | 0.895 | 44419 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | -2890 | 4000 | 6270.7263 | 0.895 | 38963 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | 0 | 44391 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | -2570 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 41821 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | 0 | 44482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | -1940 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 42542 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | -2050 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 43120 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | 0 | 44602 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | -2400 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 42202 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | 0 | 44366 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | -1580 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 42786 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | 0 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | -910 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 43498 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | -1140 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 44414 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | -1970 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 43461 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | -1160 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 47800 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | -180 | 1612.3 | 4469.2737 | 0.895 | 50110.7 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 50608 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 46608 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 51017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 4.0689e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 51017 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | 46544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46544 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | 49303 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49303 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49322 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 51168.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 54869 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | 50287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | 50961 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54961 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | 0 | 44258 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | -10 | -4000 | 16000 | 0.895 | 48248 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | 0 | 42734 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | -160 | 0 | 16000 | 0.895 | 42574 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | 0 | 41371 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | -790 | 2983.3974 | 12666.5951 | 0.895 | 37597.6026 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | 0 | 40537 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | -1830 | 1109.3974 | 11427.045 | 0.895 | 37597.6026 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | 0 | 41193 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | -3190 | 6668.1743 | 3824.4677 | 0.87709 | 31334.8257 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | 0 | 39767 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | -4230 | -2060.6026 | 5668.7071 | 0.895 | 37597.6026 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | 0 | 40682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | -4060 | 4342.4827 | 797.5623 | 0.89147 | 32279.5173 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | 0 | 40447 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | -3460 | -610.6026 | 1344.0516 | 0.895 | 37597.6026 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | 0 | 42534 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | -4830 | 106.3974 | 1225.1718 | 0.895 | 37597.6026 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | 0 | 42909 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | -4220 | 1091.3974 | 5.7334 | 0.895 | 37597.6026 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | 0 | 42959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | -3060 | -4000 | 3585.7334 | 0.895 | 43899 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | 0 | 44525 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | -1880 | -5975.8894 | 8845.7334 | 0.8802 | 48620.8894 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | 0 | 43255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | -1130 | -4000 | 12425.7334 | 0.895 | 46125 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | 0 | 43717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | -840 | -4000 | 16005.7334 | 0.895 | 46877 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | 0 | 43415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | -400 | 5417.3974 | 9872.5416 | 0.88329 | 37597.6026 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | 0 | 43822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | -10 | 6214.3974 | 2803.1275 | 0.87905 | 37597.6026 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | 49606 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | 0 | 2803.1275 | 0.895 | 49606 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 2803.1275 | 0.895 | 49796 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 2803.1275 | 0.895 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 2803.1275 | 0.895 | 49580 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | 49411 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | -2745.109 | 5260 | 0.895 | 52156.109 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 45607 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | 47763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51763 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | 52377 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56377 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | 0 | 47891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | -20 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51871 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | 0 | 42899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | -330 | 0 | 16000 | 0.895 | 42569 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | 0 | 42053 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | -1250 | 0 | 16000 | 0.895 | 40803 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | 0 | 42942 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | -3300 | 0 | 16000 | 0.895 | 39642 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | 0 | 43035 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | -5180 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29859.4867 | 0.48 | 1 | 1
2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | 0 | 41548 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | -5860 | -6036.5999 | 12149.1515 | 0.8799 | 41724.5999 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | 0 | 40726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | -5140 | 6876.0222 | 4302.3415 | 0.87628 | 28709.9778 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | 0 | 41867 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | -4430 | 0 | 4302.3415 | 0.895 | 37437 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | 0 | 41682 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | -3870 | -3912.5999 | 7804.1184 | 0.895 | 41724.5999 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | -3270 | -1169.7586 | 8851.0524 | 0.895 | 40672.7586 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | 0 | 43018 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | -3030 | -4000 | 12431.0524 | 0.895 | 43988 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | -3030 | -4000 | 16011.0524 | 0.895 | 47230 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | -1980 | 0 | 16011.0524 | 0.895 | 43505 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | 0 | 44939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | -770 | 0 | 16011.0524 | 0.895 | 44169 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | 0 | 47123 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | -230 | 5168.4001 | 10170.2837 | 0.88488 | 41724.5999 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | 0 | 48034 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | -10 | 6299.4001 | 3001.0016 | 0.87867 | 41724.5999 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 3001.0016 | 0.895 | 53575 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | 51271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | 0 | 3001.0016 | 0.895 | 51271 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | -4000 | 6581.0016 | 0.895 | 56229 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 48624 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 0 | 6581.0016 | 0.895 | 48624 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 6581.0016 | 0.895 | 48743 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | -2524.0206 | 8840 | 0.895 | 54977.0206 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | 52716 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56716 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | 53245 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57245 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 50918 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | 0 | 47319 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | -150 | 0 | 16000 | 0.895 | 47169 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | 0 | 46302 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | -450 | 3748.6401 | 11811.5753 | 0.895 | 42103.3599 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | 0 | 47522 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | -940 | 4478.6401 | 6780.6248 | 0.89022 | 42103.3599 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | 0 | 47966 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | -1930 | 5319.1447 | 762.8258 | 0.8839 | 40716.8553 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | 0 | 45561 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | -3650 | -192.3599 | 934.9879 | 0.895 | 42103.3599 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | 0 | 45544 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | -4430 | -989.3599 | 1820.465 | 0.895 | 42103.3599 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | 0 | 46209 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | -4350 | -244.3599 | 2039.1671 | 0.895 | 42103.3599 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | 0 | 47278 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | -4250 | 924.6401 | 1006.0496 | 0.895 | 42103.3599 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | 0 | 47120 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | -4120 | 896.6401 | 4.2171 | 0.895 | 42103.3599 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | 0 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | -5000 | -4000 | 3584.2171 | 0.895 | 46900 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | 0 | 48615 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | -4110 | -4000 | 7164.2171 | 0.895 | 48505 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | -2880 | -5975.8894 | 12424.2171 | 0.8802 | 50825.8894 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | 0 | 47774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | -1590 | -4000 | 16004.2171 | 0.895 | 50184 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | 0 | 47635 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | -550 | 7995.5133 | 6841.7496 | 0.87264 | 39089.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | -40 | 4828.6401 | 1399.9275 | 0.88732 | 42103.3599 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | 52417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | 1241.9438 | 12.2808 | 0.895 | 51175.0562 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 49842 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 0 | 12.2808 | 0.895 | 49842 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | 51357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | 0 | 12.2808 | 0.895 | 51357 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 12.2808 | 0.895 | 49627 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | 52910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | -1863.3734 | 1680 | 0.895 | 54773.3734 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57459 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | 52316 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56316 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | 53551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57551 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | -70 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54124 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | -560 | 0 | 16000 | 0.895 | 48145 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | 0 | 47222 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | -1600 | 3154.3493 | 12475.5873 | 0.895 | 42467.6507 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | 0 | 47554 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | -3450 | 1636.3493 | 10647.2641 | 0.895 | 42467.6507 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | 0 | 47235 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | -4700 | 6441.8363 | 3310.6307 | 0.87804 | 36093.1637 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | -5560 | -1299.6507 | 4473.8181 | 0.895 | 42467.6507 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | -6910 | 4000 | 4.5443 | 0.895 | 35835 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | -7500 | -3530.6507 | 3164.4767 | 0.895 | 42467.6507 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | 0 | 47059 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | -7460 | -2868.6507 | 5731.919 | 0.895 | 42467.6507 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | -6980 | -540.6507 | 6215.8014 | 0.895 | 42467.6507 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | 0 | 49107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | -6100 | -4000 | 9795.8014 | 0.895 | 47007 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | -4790 | -4000 | 13375.8014 | 0.895 | 48007 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | -3050 | 0 | 13375.8014 | 0.895 | 42445 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | 0 | 46340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | -1500 | -2937.1429 | 16004.5443 | 0.895 | 47777.1429 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | 0 | 47245 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | -500 | 6120.5667 | 9045.3665 | 0.8795 | 40624.4333 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | -30 | 5974.3493 | 2257.9638 | 0.88021 | 42467.6507 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | 52850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | 2009.562 | 12.6431 | 0.895 | 50840.438 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | 51518 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | -9.2017e-13 | 12.6431 | 0.895 | 51518 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | -9.2017e-13 | 12.6431 | 0.895 | 52441 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | 53796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | 0 | 12.6431 | 0.895 | 53796 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 12.6431 | 0.895 | 51988 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | -1862.9686 | 1680 | 0.895 | 56087.9686 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58091 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59125 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | 0 | 54630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | -80 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58550 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | 0 | 49994 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | -610 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53384 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | 0 | 49873 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | -1860 | 0 | 16000 | 0.895 | 48013 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | 0 | 47697 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | -3440 | 0 | 16000 | 0.895 | 44257 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | 0 | 47167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | -4880 | 0 | 16000 | 0.895 | 42287 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | 0 | 46417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | -5980 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 36437 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | -6800 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 36520 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | -6870 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 38730 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | 0 | 47116 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | -6160 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 40956 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | 0 | 47163 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | -4790 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 42373 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | 0 | 46590 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | -4600 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 41990 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | 0 | 48027 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | -3470 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 44557 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | -1990 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46325 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | -850 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 50546 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | 0 | 52896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | -320 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 52576 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | -10 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 49418 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 53432 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53432 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53030 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 52042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52042 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | 53039 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | -4.0648e-12 | 8.0779e-28 | 0.895 | 53039 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 51621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | 0.895 | 51621 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | 0.895 | 47959 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 50863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | 0.895 | 50863 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 54744 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | -40 | -4000 | 7160 | 0.895 | 54704 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | 0 | 46174 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | -450 | -4000 | 10740 | 0.895 | 49724 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | 0 | 45197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | -1230 | 0 | 10740 | 0.895 | 43967 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | 0 | 46988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | -2260 | 0 | 10740 | 0.895 | 44728 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | 0 | 46729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | -3510 | 0 | 10740 | 0.895 | 43219 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | 0 | 46299 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | -4910 | 0 | 10740 | 0.895 | 41389 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | -5820 | 0 | 10740 | 0.895 | 40908 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | -5730 | 0 | 10740 | 0.895 | 41527 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | 0 | 46773 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | -4850 | 0 | 10740 | 0.895 | 41923 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | 0 | 44413 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | -3380 | 0 | 10740 | 0.895 | 41033 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | 0 | 44644 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | -2680 | 0 | 10740 | 0.895 | 41964 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | 0 | 48405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | -2150 | 0 | 10740 | 0.895 | 46255 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | 0 | 47118 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | -1370 | 0 | 10740 | 0.895 | 45748 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | -720 | 0 | 10740 | 0.895 | 48171 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | -260 | 0 | 10740 | 0.895 | 51343 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | 0 | 52804 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | -10 | 4000 | 6270.7263 | 0.895 | 48794 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52852 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 49338 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 49722 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52890 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52270 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52925 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | 52568 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | -4000 | 9850.7263 | 0.895 | 56568 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 48826 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | -200 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 47382 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | -660 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 47007 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | 0 | 48215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | -1430 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 46785 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | -2300 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 44915 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | 0 | 46881 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | -3550 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 43331 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | -4560 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 41985 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | 0 | 46398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | -4910 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 41488 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | -4920 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 41806 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | 0 | 45723 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | -4310 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 41413 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | -4060 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 44181 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | 0 | 48082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | -3310 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 44772 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | -2470 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 44457 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | -1480 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 47480 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | 0 | 53647 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | -570 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 53077 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | -60 | 4000 | 5381.4525 | 0.895 | 49309 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 48927 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | 52140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 52140 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | 52843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 52843 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 50344 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 50344 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 52037 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | -4000 | 8961.4525 | 0.895 | 57812 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -4000 | 12541.4525 | 0.895 | 56941 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | -3864.2989 | 16000 | 0.895 | 58161.2989 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | 0 | 49090 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | -110 | 0 | 16000 | 0.895 | 48980 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | 0 | 48911 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | -660 | 0 | 16000 | 0.895 | 48251 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | -1880 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42052 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | -3330 | 673.2798 | 10778.4583 | 0.895 | 43478.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | 0 | 46180 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | -4520 | 6356.2246 | 3542.4129 | 0.87841 | 35303.7754 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | -5570 | -2334.7202 | 5631.9875 | 0.895 | 43478.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | -6540 | 4984.8204 | 6.789 | 0.88616 | 33475.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | 0 | 45491 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | -6940 | -4000 | 3586.789 | 0.895 | 42551 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | 0 | 46008 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | -6940 | -4000 | 7166.789 | 0.895 | 43068 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | -6320 | -3593.7202 | 10383.1685 | 0.895 | 43478.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | -5450 | -2283.3748 | 12426.789 | 0.895 | 44181.3748 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | 0 | 48367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | -4280 | 0 | 12426.789 | 0.895 | 44087 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | 0 | 46980 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | -2940 | 0 | 12426.789 | 0.895 | 44040 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | -1600 | -4000 | 16006.789 | 0.895 | 49710 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | 0 | 48290 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | -580 | 7995.5133 | 6844.3214 | 0.87264 | 39714.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | 0 | 48893 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | -80 | 5334.2798 | 808.7474 | 0.88381 | 43478.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 808.7474 | 0.895 | 52228 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 808.7474 | 0.895 | 53549 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | 53102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | 0 | 808.7474 | 0.895 | 53102 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 808.7474 | 0.895 | 53833 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | -4000 | 4388.7474 | 0.895 | 57811 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | 52864 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | -4000 | 7968.7474 | 0.895 | 56864 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | 52188 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | -4000 | 11548.7474 | 0.895 | 56188 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | -4000 | 15128.7474 | 0.895 | 58458 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | 0 | 47213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | -120 | -973.4666 | 16000 | 0.895 | 48066.4666 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | 0 | 47025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | -660 | 0 | 16000 | 0.895 | 46365 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | 0 | 47407 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | -1930 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 41477 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | 0 | 47142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | -3490 | 822.2798 | 10611.9779 | 0.895 | 42829.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | 0 | 48152 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | -4940 | 6188.0405 | 3573.5293 | 0.87918 | 37023.9595 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | -6080 | -2299.7202 | 5631.7789 | 0.895 | 42829.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | 0 | 47432 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | -6880 | 4984.8204 | 6.5803 | 0.88616 | 35567.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | -7200 | -4000 | 3586.5803 | 0.895 | 42717 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | -7140 | -4707.7202 | 7768.3194 | 0.88827 | 42829.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | 0 | 45126 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | -6700 | -4000 | 11348.3194 | 0.895 | 42426 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | 0 | 46367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | -5870 | -1204.7608 | 12426.5803 | 0.895 | 41701.7608 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | -4710 | 0 | 12426.5803 | 0.895 | 42067 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | -3270 | -4000 | 16006.5803 | 0.895 | 47839 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | 0 | 47740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | -1740 | 0 | 16006.5803 | 0.895 | 46000 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | -580 | 7995.5133 | 6844.1128 | 0.87264 | 38368.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | 0 | 48264 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | -100 | 5334.2798 | 808.5388 | 0.88381 | 42829.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | 53538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | 0 | 808.5388 | 0.895 | 53538 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 808.5388 | 0.895 | 53336 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | -991.1158 | 1695.5874 | 0.895 | 53091.1158 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 1695.5874 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | 52091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | -3982.5839 | 5260 | 0.895 | 56073.5839 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | 52403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56403 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | 49821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53821 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54495 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | -110 | 0 | 16000 | 0.895 | 52282 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | -680 | 0 | 16000 | 0.895 | 47051 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | -1720 | 3468.2798 | 12124.8271 | 0.895 | 42460.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | -2950 | 3576.297 | 8128.9645 | 0.895 | 40404.703 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | 0 | 46377 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | -3520 | 4000 | 3659.6908 | 0.895 | 38857 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | 0 | 44142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | -3880 | -2198.7202 | 5627.5454 | 0.895 | 42460.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | -4560 | 4984.8204 | 2.3468 | 0.88616 | 36580.1796 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | 0 | 45793 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | -5260 | -1927.7202 | 1727.6564 | 0.895 | 42460.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | 0 | 46721 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | -5910 | -1649.7202 | 3204.156 | 0.895 | 42460.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | -5300 | -1452.7202 | 4504.3406 | 0.895 | 42460.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | -4600 | -4000 | 8084.3406 | 0.895 | 45215 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | 0 | 47280 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | -3920 | -4000 | 11664.3406 | 0.895 | 47360 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | -2880 | -4000 | 15244.3406 | 0.895 | 47145 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | 0 | 47098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | -1610 | -846.9343 | 16002.3468 | 0.895 | 46334.9343 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | 0 | 47380 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | -620 | 7995.5133 | 6839.8792 | 0.87264 | 38764.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | 0 | 47895 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | -100 | 5334.2798 | 804.3053 | 0.88381 | 42460.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | 54029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | 0 | 804.3053 | 0.895 | 54029 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | 51274 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | 0 | 804.3053 | 0.895 | 51274 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | -991.1158 | 1691.3539 | 0.895 | 54465.1158 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 53756 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 0 | 1691.3539 | 0.895 | 53756 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | 52314 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | -4000 | 5271.3539 | 0.895 | 56314 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | 49073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | -4000 | 8851.3539 | 0.895 | 53073 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | 54214 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | -4000 | 12431.3539 | 0.895 | 58214 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | 53670 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | -3987.3141 | 16000 | 0.895 | 57657.3141 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | -70 | 0 | 16000 | 0.895 | 53199 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | 0 | 46551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | -400 | 0 | 16000 | 0.895 | 46151 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | 0 | 46746 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | -950 | 1600.2798 | 14211.9779 | 0.895 | 44195.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | -1320 | 3983.2821 | 9761.3833 | 0.895 | 41489.7179 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | -1180 | 963.2798 | 8685.0931 | 0.895 | 44195.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | -1310 | -394.7202 | 9038.3677 | 0.895 | 44195.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | 0 | 46313 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | -1620 | 5974.8405 | 2250.388 | 0.88021 | 38718.1595 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | -2280 | 1233.2798 | 872.4218 | 0.895 | 44195.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | -2930 | 777.2798 | 3.9527 | 0.895 | 44195.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | -3690 | -564.7202 | 509.3773 | 0.895 | 44195.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | 0 | 48582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | -4410 | -4000 | 4089.3773 | 0.895 | 48172 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | 0 | 51856 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | -4460 | -4000 | 7669.3773 | 0.895 | 51396 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | 0 | 50290 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | -3280 | -4000 | 11249.3773 | 0.895 | 51010 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | 0 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | -1920 | -5381.4471 | 16003.9527 | 0.88351 | 53661.4471 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | 0 | 49783 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | -740 | 7995.5133 | 6841.4852 | 0.87264 | 41047.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | 0 | 49660 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | -130 | 5334.2798 | 805.9112 | 0.88381 | 44195.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 805.9112 | 0.895 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | 53439 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | -9.2017e-13 | 805.9112 | 0.895 | 53439 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | 55092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | -9.2017e-13 | 805.9112 | 0.895 | 55092 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 54774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 0 | 805.9112 | 0.895 | 54774 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | 52887 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | -976.6355 | 1680 | 0.895 | 53863.6355 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | 55672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59672 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | 54537 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58537 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59713 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | 0 | 54872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | -90 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58782 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | -490 | 0 | 16000 | 0.895 | 50404 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | 0 | 51372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | -1180 | 0 | 16000 | 0.895 | 50192 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | 0 | 50293 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | -2170 | 0 | 16000 | 0.895 | 48123 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | 0 | 48867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | -3610 | 0 | 16000 | 0.895 | 45257 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | -5730 | 0 | 16000 | 0.895 | 43989 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | -7290 | 0 | 16000 | 0.895 | 42306 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | 0 | 50251 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | -7960 | 0 | 16000 | 0.895 | 42291 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | -8020 | 0 | 16000 | 0.895 | 41951 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | 0 | 49252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | -7660 | 0 | 16000 | 0.895 | 41592 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | 0 | 49416 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | -6820 | 0 | 16000 | 0.895 | 42596 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | 0 | 50042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | -5530 | 0 | 16000 | 0.895 | 44512 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | -3870 | 0 | 16000 | 0.895 | 46277 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | -2060 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 49352 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | -610 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 51272 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | -160 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 51190 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 51867 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | 52680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 52680 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | -9.2017e-13 | -5.5362e-13 | 0.895 | 54362 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56708 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | 55448 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 61423.8894 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | 0 | 51648 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | -140 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55508 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | -610 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53051 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | 0 | 50896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | -1350 | 0 | 16000 | 0.895 | 49546 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | 0 | 49046 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | -2440 | 0 | 16000 | 0.895 | 46606 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | -3520 | 0 | 16000 | 0.895 | 45218 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | 0 | 48958 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | -4600 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40358 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | 0 | 48440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | -5370 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 39070 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | 0 | 50123 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | -5630 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 42173 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | 0 | 49440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | -5870 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 43570 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | -5990 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 42466 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | -5860 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 43792 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | -4910 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 43492 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | -3430 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 46231 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | -1890 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 51318 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | 0 | 54634 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | -700 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 53934 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | -100 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 49152 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 51938 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 51938 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | 54683 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 54683 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | 54713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58713 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 53248 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 52777.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51389 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | 46662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 50662 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51601 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | -20 | 0 | 16000 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | -220 | 0 | 16000 | 0.895 | 47401 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | -460 | 3374.1502 | 12229.9998 | 0.895 | 44353.8498 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | 0 | 47684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | -890 | 6901.2388 | 4353.5581 | 0.87619 | 39892.7612 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | 0 | 47448 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | -1780 | 1314.1502 | 2885.2339 | 0.895 | 44353.8498 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | -2310 | 81.1502 | 2794.5633 | 0.895 | 44353.8498 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | 0 | 45300 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | -2660 | -1713.8498 | 4328.4589 | 0.895 | 44353.8498 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | 0 | 48302 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | -2810 | 1138.1502 | 3056.7827 | 0.895 | 44353.8498 | 0 | 1 | 1
2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | -3450 | 1296.1502 | 1608.5703 | 0.895 | 44353.8498 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | -3590 | 1435.1502 | 5.0505 | 0.895 | 44353.8498 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | -3170 | -4000 | 3585.0505 | 0.895 | 48838 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | 0 | 48047 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | -2890 | -4000 | 7165.0505 | 0.895 | 49157 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | 0 | 48464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | -2610 | -4452.3231 | 11129.6382 | 0.89045 | 50306.3231 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | 0 | 47155 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | -1730 | -5523.5663 | 16005.0505 | 0.88266 | 50948.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | 0 | 47595 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | -780 | 7995.5133 | 6842.583 | 0.87264 | 38819.4867 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | -200 | 3028.1502 | 3459.175 | 0.895 | 44353.8498 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | 48023 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | 0 | 3459.175 | 0.895 | 48023 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | 47337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | 0 | 3459.175 | 0.895 | 47337 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 3459.175 | 0.895 | 48102 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 47107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 0 | 3459.175 | 0.895 | 47107 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | 47405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | -2012.095 | 5260 | 0.895 | 49417.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51450 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | 46109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 50109 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | 46281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50281 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | 0 | 43677 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | -170 | 0 | 16000 | 0.895 | 43507 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | 0 | 43114 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | -680 | 0 | 16000 | 0.895 | 42434 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | 0 | 42503 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | -1280 | 1636.0628 | 14171.9969 | 0.895 | 39586.9372 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | 0 | 42523 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | -1650 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 33408.0801 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | 0 | 42153 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | -1540 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 35628.1796 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | 0 | 40701 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | -3320 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 37381 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | 0 | 41587 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | -5590 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 35997 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | 0 | 42665 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | -6600 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 36065 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | 0 | 44069 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | -6190 | -3877.7202 | 3478.4952 | 0.895 | 41756.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | -5740 | -1337.7202 | 4675.7548 | 0.895 | 41756.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | -4600 | -661.6545 | 5267.9356 | 0.895 | 42599.6545 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | 0 | 46321 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | -3140 | -4000 | 8847.9356 | 0.895 | 47181 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | -1990 | -4000 | 12427.9356 | 0.895 | 49607 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | -1270 | -4000 | 16007.9356 | 0.895 | 51478 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | 0 | 47713 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | -570 | 7995.5133 | 6845.468 | 0.87264 | 39147.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | -110 | 5334.2798 | 809.8941 | 0.88381 | 41756.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | 46330 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | 0 | 809.8941 | 0.895 | 46330 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | 45438 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | 0 | 809.8941 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | 45061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | 0 | 809.8941 | 0.895 | 45061 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 809.8941 | 0.895 | 45170 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | -4000 | 4389.8941 | 0.895 | 48428 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | -4000 | 7969.8941 | 0.895 | 49161 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | -5023.3531 | 12420 | 0.88588 | 50467.3531 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51389 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | -20 | 0 | 16000 | 0.895 | 47613 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | -200 | 0 | 16000 | 0.895 | 46913 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | 0 | 47934 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | -560 | 3228.5762 | 12392.6523 | 0.895 | 44145.4238 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | 0 | 45057 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | -1060 | 6948.4501 | 4460.7326 | 0.87601 | 37048.5499 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | 0 | 45735 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | -1940 | -350.4238 | 4774.3619 | 0.895 | 44145.4238 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | 0 | 47764 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | -2730 | 888.5762 | 3781.5393 | 0.895 | 44145.4238 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | -2910 | -73.4238 | 3847.2537 | 0.895 | 44145.4238 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | -2870 | 710.5762 | 3053.3138 | 0.895 | 44145.4238 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | -2710 | 1481.5762 | 1397.9214 | 0.895 | 44145.4238 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | 0 | 48172 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | -2780 | 1246.5762 | 5.0989 | 0.895 | 44145.4238 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | -2820 | -4000 | 3585.0989 | 0.895 | 48222 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | -2410 | -4000 | 7165.0989 | 0.895 | 49682 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | 0 | 48740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | -1810 | -4452.3231 | 11129.6866 | 0.89045 | 51382.3231 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | 0 | 47729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | -1230 | -5523.5663 | 16005.0989 | 0.88266 | 52022.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | -610 | 7995.5133 | 6842.6313 | 0.87264 | 39686.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | -120 | 4000 | 2373.3576 | 0.895 | 43613 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | 48224 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | 2114.1965 | 11.1268 | 0.895 | 46109.8035 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 48963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 0 | 11.1268 | 0.895 | 48963 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 11.1268 | 0.895 | 49544 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | -1864.6628 | 1680 | 0.895 | 51597.6628 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53497 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | 50326 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54326 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53863 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | 50140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54140 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | 0 | 50307 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | -100 | 0 | 16000 | 0.895 | 50207 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | -440 | 0 | 16000 | 0.895 | 51024 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | -1470 | 2067.2798 | 13690.1902 | 0.895 | 46792.7202 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | 0 | 50640 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | -2990 | 7325.0714 | 5315.6807 | 0.87469 | 40324.9286 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | -3610 | 4715.0128 | 7.2599 | 0.88821 | 41538.9872 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | -3380 | -2128.7202 | 1912.4645 | 0.895 | 46792.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | -3610 | -1663.7202 | 3401.4941 | 0.895 | 46792.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | -4130 | -1518.7202 | 4760.7487 | 0.895 | 46792.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | 0 | 49362 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | -4660 | -2090.7202 | 6631.9433 | 0.895 | 46792.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | -4350 | -1189.7202 | 7696.7429 | 0.895 | 46792.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | -3930 | 0 | 7696.7429 | 0.895 | 47399 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | 0 | 52358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | -2980 | -1285.4939 | 8847.2599 | 0.895 | 50663.4939 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | -1930 | -4000 | 12427.2599 | 0.895 | 53739 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | -1470 | -4000 | 16007.2599 | 0.895 | 54165 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | 0 | 52112 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | -700 | 7995.5133 | 6844.7924 | 0.87264 | 43416.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | -160 | 5334.2798 | 809.2184 | 0.88381 | 46792.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | 55340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | 0 | 809.2184 | 0.895 | 55340 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 809.2184 | 0.895 | 54619 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | 55234 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | 0 | 809.2184 | 0.895 | 55234 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | 54204 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | -972.9403 | 1680 | 0.895 | 55176.9403 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57792 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | 55400 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59400 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58898 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | 55543 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59543 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | 0 | 52969 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | -40 | 0 | 16000 | 0.895 | 52929 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | -300 | 0 | 16000 | 0.895 | 47521 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | 0 | 47426 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | -700 | 1246.2798 | 14607.5086 | 0.895 | 45479.7202 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | 0 | 47268 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | -1220 | 7591.3309 | 5920.0809 | 0.87383 | 38456.6691 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | -1390 | 5068.0772 | 197.1202 | 0.88557 | 40583.9228 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | -1810 | 63.2798 | 126.4166 | 0.895 | 45479.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | -2350 | 0 | 126.4166 | 0.895 | 44318 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | 0 | 47179 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | -3190 | -1490.7202 | 1460.6111 | 0.895 | 45479.7202 | 0 | 1 | 1
2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | -4150 | -753.1853 | 2134.712 | 0.895 | 43777.1853 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | 0 | 47636 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | -4210 | -2053.7202 | 3972.7916 | 0.895 | 45479.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | -4100 | -4000 | 7552.7916 | 0.895 | 48774 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | 0 | 49824 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | -3460 | 0 | 7552.7916 | 0.895 | 46364 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | 0 | 48955 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | -2270 | -4000 | 11132.7916 | 0.895 | 50685 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | 0 | 49347 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | -1620 | -5523.5663 | 16008.2039 | 0.88266 | 53250.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | 0 | 50747 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | -770 | 7995.5133 | 6845.7363 | 0.87264 | 41981.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | 0 | 51024 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | -210 | 5334.2798 | 810.1624 | 0.88381 | 45479.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | 53367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | 709.6915 | 17.211 | 0.895 | 52657.3085 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | -9.2017e-13 | 17.211 | 0.895 | 53459 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | -9.2017e-13 | 17.211 | 0.895 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | 50372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | 0 | 17.211 | 0.895 | 50372 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 17.211 | 0.895 | 50358 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | -4000 | 3597.211 | 0.895 | 54468 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | 48291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | -4000 | 7177.211 | 0.895 | 52291 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | 43523 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | -7472.7679 | 13709.9318 | 0.8742 | 50995.7679 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | 0 | 34493 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | -200 | -2558.7354 | 16000 | 0.895 | 36851.7354 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | 0 | 31836 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | -740 | 0 | 16000 | 0.895 | 31096 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | 0 | 32150 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | -1800 | 0 | 16000 | 0.895 | 30350 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | 0 | 32888 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | -3170 | 0 | 16000 | 0.895 | 29718 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | 0 | 32623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | -4560 | 0 | 16000 | 0.895 | 28063 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | 0 | 33283 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | -4980 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 25983 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | 0 | 30945 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | -5190 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 21755 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | 0 | 28939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | -5350 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 19589 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | 0 | 31925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | -5150 | 4000 | 0 | 0.895 | 22775 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | 0 | 37860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | -4960 | 0 | 0 | 0.895 | 32900 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | 0 | 41506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | -4840 | 0 | 0 | 0.895 | 36666 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | -3890 | 0 | 0 | 0.895 | 43903 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | 0 | 48104 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | -2780 | 0 | 0 | 0.895 | 45324 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | -1810 | 0 | 0 | 0.895 | 46140 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | -780 | 0 | 0 | 0.895 | 45647 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | 0 | 46136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | -210 | 0 | 0 | 0.895 | 45926 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51097 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51600 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | 51986 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 51986 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | 52718 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 52718 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | 51963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | -9.2017e-13 | 3.0844e-12 | 0.895 | 51963 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | -8000 | 6981 | 0.87262 | 59926 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | -7569.6562 | 13596.1002 | 0.8739 | 59511.6562 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | 0 | 46085 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | -290 | -2685.9216 | 16000 | 0.895 | 48480.9216 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | 0 | 44159 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | -860 | 0 | 16000 | 0.895 | 43299 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | 0 | 44844 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | -2390 | 0 | 16000 | 0.895 | 42454 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | -4070 | 0 | 16000 | 0.895 | 39624 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | 0 | 43425 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | -5630 | 0 | 16000 | 0.895 | 37795 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | 0 | 42263 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | -6720 | 0 | 16000 | 0.895 | 35543 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | -7340 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 31605 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | 0 | 41948 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | -7400 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 30548 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | 0 | 41731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | -7120 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 30611 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | 0 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | -5930 | 4000 | 0 | 0.895 | 32439 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | 0 | 44488 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | -4410 | 0 | 0 | 0.895 | 40078 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | -3500 | 0 | 0 | 0.895 | 41762 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | 0 | 43546 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | -2460 | 0 | 0 | 0.895 | 41086 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | 0 | 43288 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | -1500 | 0 | 0 | 0.895 | 41788 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | 0 | 46632 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | -460 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 46172 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | 0 | 45929 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | -80 | 9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 45849 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | 50532 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50532 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | 44229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 46106.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | 47539 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51539 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53726 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | 49496 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53496 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | 46629 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50629 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | -120 | 0 | 16000 | 0.895 | 47687 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | 0 | 43137 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | -200 | 0 | 16000 | 0.895 | 42937 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | 0 | 44341 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | -390 | 3050.7191 | 12591.3753 | 0.895 | 40900.2809 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | 0 | 43176 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | -740 | 7006.1311 | 4591.6737 | 0.8758 | 35429.8689 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | 0 | 42786 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | -1080 | 2075.4941 | 2272.6859 | 0.895 | 39630.5059 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | 0 | 43811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | -1340 | 1570.7191 | 517.6924 | 0.895 | 40900.2809 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | 0 | 43369 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | -2010 | 458.7191 | 5.1571 | 0.895 | 40900.2809 | 0 | 1 | 1
2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | 0 | 42882 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | -2630 | -648.2809 | 585.3684 | 0.895 | 40900.2809 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | 0 | 43720 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | -3020 | -200.2809 | 764.6198 | 0.895 | 40900.2809 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | -3280 | 679.7191 | 5.1571 | 0.895 | 40900.2809 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | 0 | 44318 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | -3540 | -4000 | 3585.1571 | 0.895 | 44778 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | -3510 | -4000 | 7165.1571 | 0.895 | 45777 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | 0 | 45717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | -2830 | -4452.3231 | 11129.7448 | 0.89045 | 47339.3231 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | 0 | 46017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | -1910 | -5523.5663 | 16005.1571 | 0.88266 | 49630.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | 0 | 46492 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | -800 | 7995.5133 | 6842.6895 | 0.87264 | 37696.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | 0 | 45865 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | -220 | 5334.2798 | 807.1155 | 0.88381 | 40310.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | 52002 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | 709.6915 | 14.1641 | 0.895 | 51292.3085 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | 50281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | 0 | 14.1641 | 0.895 | 50281 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 14.1641 | 0.895 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 14.1641 | 0.895 | 53630 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 14.1641 | 0.895 | 52915 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | 50977 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | -8000 | 6995.1641 | 0.87262 | 58977 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | -6169.757 | 12420 | 0.87926 | 55849.757 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58167 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | 0 | 54151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | -310 | -2.0895e-12 | 16000 | 0.895 | 53841 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | 0 | 49067 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | -920 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 48147 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | 0 | 48851 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | -2240 | 2280.2798 | 13452.2014 | 0.895 | 44330.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | 0 | 49438 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | -2850 | 7255.9931 | 5158.8725 | 0.87492 | 39332.0069 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | 0 | 49499 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | -3610 | 4438.9753 | 174.478 | 0.89057 | 41450.0247 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | -4330 | 150.2798 | 6.5676 | 0.895 | 44330.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | -5120 | -6.2825e-13 | 6.5676 | 0.895 | 44292 | 0 | 1 | 1
2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | 0 | 49145 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | -5850 | 0 | 6.5676 | 0.895 | 43295 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | 0 | 49194 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | -6820 | -1956.7202 | 1757.8322 | 0.895 | 44330.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | 0 | 51563 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | -6940 | 292.2798 | 1431.2626 | 0.895 | 44330.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | -6270 | -4000 | 5011.2626 | 0.895 | 49791 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | -4860 | -2837.869 | 7551.1554 | 0.895 | 50673.869 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | -3530 | -4000 | 11131.1554 | 0.895 | 51529 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | -1940 | -5523.5663 | 16006.5676 | 0.88266 | 52806.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | 0 | 49613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | -810 | 7995.5133 | 6844.1001 | 0.87264 | 40807.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | 0 | 49935 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | -270 | 5334.2798 | 808.5261 | 0.88381 | 44330.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | 0 | 808.5261 | 0.895 | 53257 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | 56058 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | 0 | 808.5261 | 0.895 | 56058 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | 56754 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | 0 | 808.5261 | 0.895 | 56754 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | 55795 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | -973.7138 | 1680 | 0.895 | 56768.7138 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 60070 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | 55896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59896 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | 53567 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57567 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | 56928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60928 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | 0 | 55033 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | -300 | 0 | 16000 | 0.895 | 54733 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | 0 | 50993 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | -820 | 0 | 16000 | 0.895 | 50173 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | -2460 | 3173.6413 | 12454.032 | 0.895 | 46259.3587 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | -4260 | 6966.266 | 4501.1765 | 0.87595 | 39901.734 | 0.44 | 1 | 1
2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | 0 | 49256 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | -5810 | 4022.7747 | 5.1835 | 0.89475 | 39423.2253 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | -7000 | -1107.019 | 995.9655 | 0.895 | 43258.019 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | -7790 | 0 | 995.9655 | 0.895 | 40894 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | -8130 | -3873.3587 | 4462.6215 | 0.895 | 46259.3587 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | -8070 | -3526.3587 | 7618.7125 | 0.895 | 46259.3587 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | 0 | 52469 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | -7580 | -1370.3587 | 8845.1835 | 0.895 | 46259.3587 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | 0 | 51892 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | -6690 | 0 | 8845.1835 | 0.895 | 45202 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | 0 | 51573 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | -5420 | 0 | 8845.1835 | 0.895 | 46153 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | 0 | 53180 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | -3780 | -4000 | 12425.1835 | 0.895 | 53400 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | 0 | 52003 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | -2020 | -4000 | 16005.1835 | 0.895 | 53983 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | 0 | 52822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | -730 | 5832.6413 | 9384.2495 | 0.88094 | 46259.3587 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | 0 | 52602 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | -270 | 6072.6413 | 2481.3751 | 0.87973 | 46259.3587 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | 58170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | 2209.1761 | 13.0219 | 0.895 | 55960.8239 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | 0 | 13.0219 | 0.895 | 57763 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | 57684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | 0 | 13.0219 | 0.895 | 57684 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 57405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 0 | 13.0219 | 0.895 | 57405 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | 56672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | -2811.7074 | 2529.5 | 0.895 | 59483.7074 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | -4000 | 6109.5 | 0.895 | 56261 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | 56623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | -8000 | 13090.5 | 0.87262 | 64623 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | 57351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | -3250.838 | 16000 | 0.895 | 60601.838 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | 0 | 54921 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | -250 | 0 | 16000 | 0.895 | 54671 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | 0 | 50361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | -830 | 0 | 16000 | 0.895 | 49531 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | -1390 | 1636.0628 | 14171.9969 | 0.895 | 48134.9372 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | -2180 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 40081.0801 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | 0 | 50269 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | -3600 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 41684.1796 | 0.36 | 1 | 1
2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | -4460 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 44434 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | -4950 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 44038 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | -5660 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 44879 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | -5490 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 43967 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | -4140 | -3525.2229 | 3163.0101 | 0.895 | 49229.2229 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | -3070 | -4000 | 6743.0101 | 0.895 | 51310 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | 0 | 51946 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | -1790 | -2351.8721 | 8847.9356 | 0.895 | 52507.8721 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | 0 | 49771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | -1240 | -4000 | 12427.9356 | 0.895 | 52531 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | 0 | 53020 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | -1100 | -4000 | 16007.9356 | 0.895 | 55920 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | 0 | 56485 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | -700 | 6555.7771 | 8537.4256 | 0.87755 | 49229.2229 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | -210 | 5825.7771 | 1924.5549 | 0.88098 | 49229.2229 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | 204.2376 | 1696.3565 | 0.895 | 54638.7624 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 1696.3565 | 0.895 | 49576 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | 0 | 1696.3565 | 0.895 | 53700 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 53482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 0 | 1696.3565 | 0.895 | 53482 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | -4000 | 5276.3565 | 0.895 | 58092 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | -4000 | 8856.3565 | 0.895 | 55944 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | -4000 | 12436.3565 | 0.895 | 58176 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | -3981.7246 | 16000 | 0.895 | 58342.7246 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | 0 | 48635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | -290 | 0 | 16000 | 0.895 | 48345 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | 0 | 49277 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | -910 | 0 | 16000 | 0.895 | 48367 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | 0 | 49311 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | -2190 | 2764.87 | 12910.7598 | 0.895 | 44356.13 | 0.2 | 1 | 1
2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | 0 | 47419 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | -3790 | 6392.553 | 5632.0312 | 0.87825 | 37236.447 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | -5210 | 4984.8204 | 6.8326 | 0.88616 | 37648.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | -6320 | -429.707 | 391.4204 | 0.895 | 39744.707 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | 0 | 46157 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | -6790 | 0 | 391.4204 | 0.895 | 39367 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | -6790 | 0 | 391.4204 | 0.895 | 38705 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | -6530 | 0 | 391.4204 | 0.895 | 39300 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | 0 | 45365 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | -5820 | 0 | 391.4204 | 0.895 | 39545 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | 0 | 45772 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | -4340 | -4000 | 3971.4204 | 0.895 | 45432 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | 0 | 44698 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | -3520 | -4000 | 7551.4204 | 0.895 | 45178 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | 0 | 44255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | -2690 | -4000 | 11131.4204 | 0.895 | 45565 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | 0 | 47006 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | -1470 | -5523.5663 | 16006.8326 | 0.88266 | 51059.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | 0 | 50958 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | -600 | 6001.87 | 9187.0996 | 0.88007 | 44356.13 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | -150 | 6014.87 | 2352.0944 | 0.88001 | 44356.13 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 2352.0944 | 0.895 | 51409 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | -9.2017e-13 | 2352.0944 | 0.895 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | -9.2017e-13 | 2352.0944 | 0.895 | 50672 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | 53818 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | 0 | 2352.0944 | 0.895 | 53818 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 2352.0944 | 0.895 | 52429 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | -4000 | 5932.0944 | 0.895 | 54544 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | -4000 | 9512.0944 | 0.895 | 55232 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | 53171 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | -4000 | 13092.0944 | 0.895 | 57171 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | -330 | -3249.0566 | 16000 | 0.895 | 53501.0566 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | -910 | 0 | 16000 | 0.895 | 46930 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | -2170 | 0 | 16000 | 0.895 | 45719 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | -3090 | 0 | 16000 | 0.895 | 44842 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | 0 | 48511 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | -4550 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39961 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | -6010 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 41862 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | 0 | 47203 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | -5880 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 41323 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | -5400 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 42233 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | 0 | 47151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | -5310 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 41841 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | 0 | 47398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | -5510 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 41888 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | -5750 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 39127 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | 0 | 47583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | -5060 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 38523 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | 0 | 48185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | -3730 | 4000 | 0 | 0.895 | 40455 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | -2110 | 0 | 0 | 0.895 | 45247 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | -810 | 0 | 0 | 0.895 | 47546 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | 0 | 47117 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | -280 | 0 | 0 | 0.895 | 46837 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48910 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48569 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48816 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 49583 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 49978.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51731 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51601 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53043 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | 0 | 46138 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | -330 | -4000 | 16000 | 0.895 | 49808 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | 0 | 46482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | -880 | 0 | 16000 | 0.895 | 45602 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | -2390 | 0 | 16000 | 0.895 | 43416 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | 0 | 45249 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | -4060 | 0 | 16000 | 0.895 | 41189 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | 0 | 45576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | -5520 | 0 | 16000 | 0.895 | 40056 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | 0 | 45186 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | -6650 | 0 | 16000 | 0.895 | 38536 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | -7380 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 35023 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | -7660 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 34874 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | 0 | 46351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | -7390 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 34961 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | 0 | 45942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | -6390 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 37232 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | 0 | 46757 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | -5520 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 41237 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | 0 | 46135 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | -4460 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 41675 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | -3420 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 43223 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | 0 | 46452 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | -2060 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 44392 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | -750 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 46038 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | 0 | 48190 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | -290 | 2.7605e-12 | 0 | 0.895 | 47900 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 52771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 1.4096e-12 | -1.819e-12 | 0.895 | 52771 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52593 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | 54305 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54305 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 50857 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50857 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | 53940 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 56017.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | 53440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | -4000 | 5439 | 0.895 | 57440 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 62087 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58148 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | 0 | 49098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | -250 | 0 | 16000 | 0.895 | 48848 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | 0 | 47899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | -850 | 0 | 16000 | 0.895 | 47049 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | 0 | 48491 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | -1900 | 6793.2401 | 8250.4652 | 0.8766 | 39797.7599 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | 0 | 48474 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | -3260 | 2343.0942 | 5632.4828 | 0.895 | 42870.9058 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | -4620 | 4984.8204 | 7.2843 | 0.88616 | 38267.1796 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | -5770 | 0 | 7.2843 | 0.895 | 41560 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | 0 | 44846 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | -5970 | 0 | 7.2843 | 0.895 | 38876 | 0 | 1 | 1
2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | -5570 | 0 | 7.2843 | 0.895 | 38989 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | 0 | 45098 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | -4910 | -224.1891 | 207.9335 | 0.895 | 40412.1891 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | 0 | 45448 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | -4230 | -1652.9058 | 1687.2843 | 0.895 | 42870.9058 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | -3820 | -4000 | 5267.2843 | 0.895 | 46210 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | -3380 | -4000 | 8847.2843 | 0.895 | 49494 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | 0 | 48073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | -2670 | -4000 | 12427.2843 | 0.895 | 49403 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | -1990 | -4000 | 16007.2843 | 0.895 | 50555 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | -830 | 5219.0942 | 10106.9835 | 0.88455 | 42870.9058 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | -320 | 6282.0942 | 2958.0341 | 0.87874 | 42870.9058 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | 54801 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | 2634.5386 | 14.4155 | 0.895 | 52166.4614 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 14.4155 | 0.895 | 49241 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | 54703 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | 0 | 14.4155 | 0.895 | 54703 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | -1860.9883 | 1680 | 0.895 | 55112.9883 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | 54250 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58250 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | 56412 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60412 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | 51737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55737 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | 54375 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58375 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | 0 | 54079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | -330 | 0 | 16000 | 0.895 | 53749 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | -900 | 0 | 16000 | 0.895 | 46062 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | -2370 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36203.4867 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | -4000 | 130.4406 | 6691.7887 | 0.895 | 43801.5594 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | -5350 | 5291.9764 | 705.8965 | 0.88407 | 38405.0236 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | -6620 | 0 | 705.8965 | 0.895 | 39779 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | 0 | 46402 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | -7400 | 0 | 705.8965 | 0.895 | 39002 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | -7760 | 0 | 705.8965 | 0.895 | 39068 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | -7740 | -3794.5594 | 4102.0271 | 0.895 | 43801.5594 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | -7260 | -2873.5594 | 6673.8627 | 0.895 | 43801.5594 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | 0 | 47241 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | -6400 | -2960.5594 | 9323.5633 | 0.895 | 43801.5594 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | 0 | 48446 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | -5180 | 0 | 9323.5633 | 0.895 | 43266 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | -3600 | -3469.6888 | 12428.9348 | 0.895 | 50050.6888 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | 0 | 49467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | -2000 | -4000 | 16008.9348 | 0.895 | 51467 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | 0 | 50726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | -810 | 6114.4406 | 9056.954 | 0.87952 | 43801.5594 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | -290 | 5976.4406 | 2267.0945 | 0.8802 | 43801.5594 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 2267.0945 | 0.895 | 54529 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 2267.0945 | 0.895 | 53037 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | 57318 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | 0 | 2267.0945 | 0.895 | 57318 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 57837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 0 | 2267.0945 | 0.895 | 57837 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | 55817 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | -4000 | 5847.0945 | 0.895 | 59817 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | 58145 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | -4000 | 9427.0945 | 0.895 | 62145 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | -4000 | 13007.0945 | 0.895 | 61056 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | 56876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | -3344.0285 | 16000 | 0.895 | 60220.0285 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | 0 | 51875 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | -170 | 0 | 16000 | 0.895 | 51705 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | 0 | 50619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | -610 | 0 | 16000 | 0.895 | 50009 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | -1160 | 5353.2698 | 9942.1235 | 0.88369 | 44441.7302 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | -1690 | 3761.2698 | 5739.5874 | 0.895 | 44441.7302 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | 0 | 49587 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | -2950 | 5016.4675 | 77.2286 | 0.88593 | 41620.5325 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | 0 | 50436 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | -5930 | 64.2698 | 5.4188 | 0.895 | 44441.7302 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | 0 | 49982 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | -7210 | -1552.9044 | 1395.2682 | 0.895 | 44324.9044 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | 0 | 49712 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | -7890 | -2619.7302 | 3739.9267 | 0.895 | 44441.7302 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | 0 | 50663 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | -8000 | 0 | 3739.9267 | 0.895 | 42663 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | 0 | 50828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | -7600 | -1213.7302 | 4826.2152 | 0.895 | 44441.7302 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | 0 | 50701 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | -6750 | -490.7302 | 5265.4188 | 0.895 | 44441.7302 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | -5510 | -4000 | 8845.4188 | 0.895 | 50968 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | -3960 | -4000 | 12425.4188 | 0.895 | 50420 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | 0 | 50193 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | -2260 | -4000 | 16005.4188 | 0.895 | 51933 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | -750 | 4226.2698 | 11270.6549 | 0.8926 | 44441.7302 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | 0 | 50753 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | -340 | 6621.0247 | 3723.4792 | 0.87729 | 43791.9753 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | 56224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | 0 | 3723.4792 | 0.895 | 56224 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 56992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 0 | 3723.4792 | 0.895 | 56992 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | 56638 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | 0 | 3723.4792 | 0.895 | 56638 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 55515 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 0 | 3723.4792 | 0.895 | 55515 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | -4000 | 7303.4792 | 0.895 | 57409 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | -4000 | 10883.4792 | 0.895 | 59566 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | 56951 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | -4000 | 14463.4792 | 0.895 | 60951 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | 0 | 55763 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | -10 | -1716.783 | 16000 | 0.895 | 57469.783 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | -370 | 0 | 16000 | 0.895 | 50313 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | 0 | 50708 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | -920 | 0 | 16000 | 0.895 | 49788 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | -2460 | 0 | 16000 | 0.895 | 48877 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | -4120 | 0 | 16000 | 0.895 | 46511 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | -5570 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36498.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | -6650 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 42342 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | 0 | 49905 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | -7350 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 42555 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | -7770 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 41891 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | 0 | 50196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | -7710 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 42486 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | 0 | 49545 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | -6530 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 43015 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | -4110 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46328 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | -2840 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 50792.129 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | -1940 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 53003 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | 0 | 54194 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | -1030 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 57164 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | 0 | 56319 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | -500 | 5796.8573 | 9427.129 | 0.88113 | 50022.1427 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | -180 | 6084.8573 | 2509.9032 | 0.87967 | 50022.1427 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | 56114 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | 0 | 2509.9032 | 0.895 | 56114 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 2509.9032 | 0.895 | 56630 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | 55939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | 0 | 2509.9032 | 0.895 | 55939 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 2509.9032 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | -4000 | 6089.9032 | 0.895 | 55197 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | 53321 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | -4000 | 9669.9032 | 0.895 | 57321 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | 54924 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | -4000 | 13249.9032 | 0.895 | 58924 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | 55480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | -3072.7339 | 16000 | 0.895 | 58552.7339 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | -190 | 0 | 16000 | 0.895 | 53084 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | 0 | 49687 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | -760 | 0 | 16000 | 0.895 | 48927 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | -1560 | 7754.1004 | 7121.2716 | 0.87333 | 41027.8996 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | -3150 | 0 | 7121.2716 | 0.895 | 45769 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | -4470 | 5416.6934 | 988.9066 | 0.8833 | 39519.3066 | 0.36 | 1 | 1
2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | -6070 | -4004.4867 | 4572.7215 | 0.89495 | 46098.4867 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | -6970 | -4108.4867 | 8244.9623 | 0.89382 | 46098.4867 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | 0 | 48296 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | -7020 | -4822.4867 | 12524.2816 | 0.88737 | 46098.4867 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | 0 | 48455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | -6250 | -3893.4867 | 16008.9522 | 0.895 | 46098.4867 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | 0 | 48213 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | -4550 | 7995.5133 | 6846.4847 | 0.87264 | 35667.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | 0 | 48720 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | -3040 | -418.4867 | 7221.0303 | 0.895 | 46098.4867 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | 0 | 50812 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | -1640 | -4000 | 10801.0303 | 0.895 | 53172 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | -1210 | -4000 | 14381.0303 | 0.895 | 52776 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | 0 | 52982 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | -930 | -1825.6423 | 16014.9802 | 0.895 | 53877.6423 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | -590 | 7995.5133 | 6852.5126 | 0.87264 | 46098.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | 0 | 50929 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | -240 | 5334.2798 | 816.9386 | 0.88381 | 45354.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | 54251 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | 0 | 816.9386 | 0.895 | 54251 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | -9.2017e-13 | 816.9386 | 0.895 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | 52325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | -9.2017e-13 | 816.9386 | 0.895 | 52325 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 55801 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 0 | 816.9386 | 0.895 | 55801 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | 54913 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | -964.3144 | 1680 | 0.895 | 55877.3144 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | 55628 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59628 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | 55727 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59727 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58149 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | 0 | 53492 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | -130 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57362 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | 0 | 47501 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | -280 | 0 | 16000 | 0.895 | 47221 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | 0 | 48818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | -420 | 0 | 16000 | 0.895 | 48398 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | 0 | 47855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | -610 | 0 | 16000 | 0.895 | 47245 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | 0 | 46827 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | -870 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 41957 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | -1320 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 41418 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | 0 | 46052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | -1550 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 40502 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | 0 | 45417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | -1900 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 41197 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | 0 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | -2350 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 42335 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | -2840 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 43141 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | 0 | 46480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | -3300 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 43180 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | -3340 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 44392 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | -2770 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 44627 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | -1780 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 44805 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | 0 | 47068 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | -900 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46168 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | -260 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50683 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48568 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | 50101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 50101 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 54224 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | 51389 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 55389 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | 53183 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 57183 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | 0 | 46061 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | -240 | -4000 | 14320 | 0.895 | 49821 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | 0 | 44176 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | -620 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 45433.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | 0 | 44521 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | -1990 | 0 | 16000 | 0.895 | 42531 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | -3310 | 0 | 16000 | 0.895 | 41830 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | -4560 | 0 | 16000 | 0.895 | 40417 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | -5950 | 0 | 16000 | 0.895 | 39535 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | 0 | 45566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | -6870 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 34696 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | -7220 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 33920 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | 0 | 44732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | -7380 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 37352 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | 0 | 44876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | -6940 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 37936 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | 0 | 45306 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | -5900 | -9.2017e-13 | 7061.4525 | 0.895 | 39406 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | 0 | 46641 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | -4450 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 39871 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | 0 | 45811 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | -2900 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 38911 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | -1740 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 44623 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | -840 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 45870 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | -310 | 9.0826e-13 | 0 | 0.895 | 47418 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | 51461 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51461 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48255 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | 46938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46938 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 51496.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56127 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | 51429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55429 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54983 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | 0 | 51598 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | -10 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55588 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | -380 | 0 | 16000 | 0.895 | 48753 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | 0 | 44750 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | -910 | 0 | 16000 | 0.895 | 43840 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | -2420 | 2154.8704 | 13592.3236 | 0.895 | 40010.1296 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | 0 | 45004 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | -4080 | 913.8704 | 12571.2394 | 0.895 | 40010.1296 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | 0 | 44739 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | -5570 | 7000.2865 | 4578.4059 | 0.87582 | 32168.7135 | 0.56 | 0 | 1
2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | 0 | 43889 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | -6680 | -2801.1296 | 7085.4169 | 0.895 | 40010.1296 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | 0 | 43488 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | -7390 | -1595.4373 | 8513.3333 | 0.895 | 37693.4373 | 0 | 1 | 1
2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | 0 | 43499 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | -7670 | -4181.1296 | 12247.3387 | 0.89306 | 40010.1296 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | 0 | 43421 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | -7620 | -4209.1296 | 16005.1512 | 0.89278 | 40010.1296 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | -7190 | 7995.5133 | 6842.6836 | 0.87264 | 28098.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | 0 | 43624 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | -6390 | -2244.129 | 8851.1791 | 0.895 | 39478.129 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | 0 | 45737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | -5150 | 0 | 8851.1791 | 0.895 | 40587 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | 0 | 44189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | -3670 | -4000 | 12431.1791 | 0.895 | 44519 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | -2140 | -4000 | 16011.1791 | 0.895 | 46697 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | 0 | 46242 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | -810 | 5421.8704 | 9872.7339 | 0.88326 | 40010.1296 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | 0 | 46573 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | -350 | 6212.8704 | 2805.1137 | 0.87906 | 40010.1296 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | -10 | 0 | 2805.1137 | 0.895 | 51098 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 2805.1137 | 0.895 | 50348 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 2805.1137 | 0.895 | 52229 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 51918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 0 | 2805.1137 | 0.895 | 51918 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | -2742.8897 | 5260 | 0.895 | 54562.8897 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | 51629 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55629 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | 49565 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53565 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | 0 | 48733 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | -10 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52723 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | -360 | 0 | 16000 | 0.895 | 48737 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | 0 | 44981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | -950 | 0 | 16000 | 0.895 | 44031 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | 0 | 45130 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | -2430 | 1227.8548 | 14628.0952 | 0.895 | 41472.1452 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | 0 | 43885 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | -4130 | -1532.8545 | 16000 | 0.895 | 41287.8545 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | 0 | 44824 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | -5640 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31188.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | -6830 | -2705.1452 | 9258.6374 | 0.895 | 41472.1452 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | 0 | 45493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | -7590 | -849.6933 | 10019.1129 | 0.895 | 38752.6933 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | 0 | 45618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | -7900 | -3754.1452 | 13379.0729 | 0.895 | 41472.1452 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | 0 | 46387 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | -7850 | -2935.1452 | 16006.0279 | 0.895 | 41472.1452 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | 0 | 46716 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | -7320 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 31400.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | -6600 | -1753.1452 | 8412.6254 | 0.895 | 41472.1452 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | 0 | 45776 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | -5430 | -490.9838 | 8852.0559 | 0.895 | 40836.9838 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | 0 | 46082 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | -3920 | -4000 | 12432.0559 | 0.895 | 46162 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | -2260 | -4000 | 16012.0559 | 0.895 | 48278 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | -760 | 5755.8548 | 9481.3214 | 0.88135 | 41472.1452 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | 0 | 47921 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | -350 | 6098.8548 | 2547.6512 | 0.8796 | 41472.1452 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | -10 | 0 | 2547.6512 | 0.895 | 51969 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 2547.6512 | 0.895 | 49054 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | 51809 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | 0 | 2547.6512 | 0.895 | 51809 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 51911 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 0 | 2547.6512 | 0.895 | 51911 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | 51295 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | -3030.5573 | 5260 | 0.895 | 54325.5573 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | 51479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55479 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | 51510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55510 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | -20 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53694 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | 0 | 45591 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | -410 | 0 | 16000 | 0.895 | 45181 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | 0 | 43639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | -1000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42639 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | 0 | 45334 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | -2100 | 224.4408 | 15749.2281 | 0.895 | 43009.5592 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | -3290 | -280.192 | 16000 | 0.895 | 42711.192 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | 0 | 44953 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | -4090 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32867.4867 | 0.76 | 0 | 1
2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | 0 | 44102 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | -4530 | -3437.5592 | 9914.1479 | 0.895 | 43009.5592 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | 0 | 45083 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | -5430 | -1503.4515 | 11259.737 | 0.895 | 41156.4515 | 0 | 1 | 1
2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | -6160 | -3725.5592 | 14594.1125 | 0.895 | 43009.5592 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | -6960 | -1577.5592 | 16006.0279 | 0.895 | 43009.5592 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | -6660 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 34388.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | -5850 | 339.4408 | 6464.2969 | 0.895 | 43009.5592 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | 0 | 50938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | -4780 | -4000 | 10044.2969 | 0.895 | 50158 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | -3530 | -4000 | 13624.2969 | 0.895 | 49654 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | 0 | 49537 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | -2090 | -2667.8871 | 16012.0559 | 0.895 | 50114.8871 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | -890 | 5824.4408 | 9400.755 | 0.88098 | 43009.5592 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | 0 | 49455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | -370 | 6075.4408 | 2494.5917 | 0.87971 | 43009.5592 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | -10 | 0 | 2494.5917 | 0.895 | 55675 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 2494.5917 | 0.895 | 52684 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | 55917 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | 0 | 2494.5917 | 0.895 | 55917 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 54268 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 0 | 2494.5917 | 0.895 | 54268 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | 56256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | -3089.8417 | 5260 | 0.895 | 59345.8417 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60107 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | 55883 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59883 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | 0 | 57504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | -20 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61484 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | 0 | 54643 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | -390 | 0 | 16000 | 0.895 | 54253 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | 0 | 52215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | -1000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51215 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | 0 | 49903 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | -2120 | 1473.5174 | 14353.6118 | 0.895 | 46309.4826 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | -3490 | 924.5174 | 13320.6315 | 0.895 | 46309.4826 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | 0 | 51125 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | -4550 | 7217.8039 | 5072.1821 | 0.87505 | 39357.1961 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | -5320 | -1432.4826 | 6354.254 | 0.895 | 46309.4826 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | 0 | 48980 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | -5770 | 5194.1972 | 483.191 | 0.88471 | 38015.8028 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | 0 | 48810 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | -5480 | -2979.4826 | 3149.828 | 0.895 | 46309.4826 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | 0 | 48191 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | -4930 | -3048.4826 | 5878.2199 | 0.895 | 46309.4826 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | 0 | 48862 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | -4240 | 5055.2302 | 170.3448 | 0.88566 | 39566.7698 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | -3810 | -606.4826 | 713.1467 | 0.895 | 46309.4826 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | -3620 | -4000 | 4293.1467 | 0.895 | 49997 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | -2760 | -7836.5426 | 11135.167 | 0.87309 | 54845.5426 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | 0 | 49305 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | -1740 | -5523.5663 | 16010.5793 | 0.88266 | 53088.5663 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | -860 | 2790.5174 | 12892.6828 | 0.895 | 46309.4826 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | 0 | 53680 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | -280 | 7090.5174 | 4793.8158 | 0.87549 | 46309.4826 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | 55382 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | 0 | 4793.8158 | 0.895 | 55382 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | 56036 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | 0 | 4793.8158 | 0.895 | 56036 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | 55484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | 0 | 4793.8158 | 0.895 | 55484 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 55632 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 0 | 4793.8158 | 0.895 | 55632 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | -520.8762 | 5260 | 0.895 | 55499.8762 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59441 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55820 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | -10 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60108 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | -320 | 0 | 16000 | 0.895 | 55286 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | 0 | 50129 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | -950 | 0 | 16000 | 0.895 | 49179 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | 0 | 51391 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | -2010 | 0 | 16000 | 0.895 | 49381 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | 0 | 50522 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | -3170 | 0 | 16000 | 0.895 | 47352 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | 0 | 47981 | 0.6 | 1 | 0 | 2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | -3730 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36255.4867 | 0.6 | 1 | 0
2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | -4250 | -7643.4766 | 13515.3984 | 0.87367 | 49135.4766 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | 0 | 44681 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | -4710 | 7272.587 | 5202.5687 | 0.87486 | 32698.413 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | 0 | 44979 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | -5410 | 4613.7553 | 13.0172 | 0.88905 | 34955.2447 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | 0 | 44845 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | -6330 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 38515 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | 0 | 44517 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | -5960 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 38557 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | 0 | 44182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | -5210 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 38972 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | 0 | 46602 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | -4200 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 42402 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | -3230 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 43142 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | 0 | 51886 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | -2070 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 49816 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | 0 | 51369 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | -920 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 50449 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | 0 | 53437 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | -380 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 53057 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | 0 | 52472 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | -10 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 52462 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 52189 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | 47110 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 47110 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | -4000 | 3593.0172 | 0.895 | 54807 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | 50939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | -5960.5796 | 8840 | 0.88028 | 56899.5796 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | 52855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56855 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | -330 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55307 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | 0 | 49366 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | -1050 | 0 | 16000 | 0.895 | 48316 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | 0 | 49956 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | -2440 | 0 | 16000 | 0.895 | 47516 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | 0 | 51387 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | -3880 | 0 | 16000 | 0.895 | 47507 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | -4460 | 0 | 16000 | 0.895 | 46667 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | -4620 | 0 | 16000 | 0.895 | 44499 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | -3980 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 41517 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | 0 | 47587 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | -4350 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 39237 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | 0 | 48510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | -4650 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 39860 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | -3790 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 44245 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | -3040 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 44503 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | 0 | 50429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | -3020 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47409 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | -2440 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 45706 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | -1240 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50022 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | 0 | 53503 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | -370 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53133 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | -80 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53884 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51914 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48180 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51444 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | -4.0648e-12 | 8.0779e-28 | 0.895 | 53853 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | 0.895 | 54186 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58247 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 60504.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | 0 | 50796 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | -20 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54776 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | 0 | 53644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | -320 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57324 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | -1010 | 0 | 16000 | 0.895 | 47378 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | -2430 | 0 | 16000 | 0.895 | 45644 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | 0 | 48786 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | -3970 | 0 | 16000 | 0.895 | 44816 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | -5300 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39915 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | -6360 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 38084 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | -6840 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 40863 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | -7210 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 41248 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | -7540 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 42077 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | -6760 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 43182 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | -6110 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 40137 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | 0 | 50427 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | -4720 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 41707 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | -3510 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46040 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | -2120 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47460 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | 0 | 48182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | -950 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47232 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | -390 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49320 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | 0 | 53571 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | -20 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53551 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | 53860 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 53860 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 55060 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 57383 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 60481.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | 0 | 55803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | -30 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59773 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | -420 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54383 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | -930 | 0 | 16000 | 0.895 | 47690 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | -2560 | 0 | 16000 | 0.895 | 44025 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | 0 | 48362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | -4330 | 0 | 16000 | 0.895 | 44032 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | 0 | 48594 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | -5550 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39044 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | 0 | 47046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | -6560 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 36486 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | -6720 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 36252 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | 0 | 47864 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | -6810 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 38734 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | 0 | 48882 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | -7040 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 41842 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | -6920 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 41226 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | -6400 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 41425 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | 0 | 49823 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | -5280 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44543 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | -3770 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42486 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | 0 | 45483 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | -2110 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43373 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | -940 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47796 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | 0 | 49746 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | -370 | 4.0689e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 49376 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | 0 | 52301 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | -10 | 1.4096e-12 | -3.638e-12 | 0.895 | 52291 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51583 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51292 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | 51538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55538 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | 50319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 54319 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 57029.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | 52637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56637 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | 0 | 51606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | -290 | 0 | 16000 | 0.895 | 51316 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | 0 | 46283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | -820 | 0 | 16000 | 0.895 | 45463 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | -2010 | 4937.1697 | 10430.7517 | 0.88651 | 40205.8303 | 0.04 | 1 | 1
2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | 0 | 47173 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | -3410 | 3557.1697 | 6456.2604 | 0.895 | 40205.8303 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | -4670 | 5224.7078 | 549.3672 | 0.88451 | 37251.2922 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | -5480 | 487.1697 | 5.0435 | 0.895 | 40205.8303 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | 0 | 45307 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | -6360 | 9.197e-13 | 5.0435 | 0.895 | 38947 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | 0 | 44769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | -7240 | -6.2591e-13 | 5.0435 | 0.895 | 37529 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | 0 | 41730 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | -6970 | 0 | 5.0435 | 0.895 | 34760 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | 0 | 37583 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | -7080 | 0 | 5.0435 | 0.895 | 30503 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | 0 | 37414 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | -6370 | -1.1482e-12 | 5.0435 | 0.895 | 31044 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | 0 | 40660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | -5110 | -328.5146 | 299.0641 | 0.895 | 35878.5146 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | 0 | 42399 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | -3750 | -4000 | 3879.0641 | 0.895 | 42649 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | 0 | 43045 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | -2260 | -4000 | 7459.0641 | 0.895 | 44785 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | 0 | 43467 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | -970 | 2291.1697 | 4899.0979 | 0.895 | 40205.8303 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | -360 | 4361.1697 | 6.0216 | 0.89129 | 40205.8303 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | 50980 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | 0 | 6.0216 | 0.895 | 50980 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | 0 | 6.0216 | 0.895 | 49800 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 6.0216 | 0.895 | 51166 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 52738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 0 | 6.0216 | 0.895 | 52738 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | -4000 | 3586.0216 | 0.895 | 55794 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | 52035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | -4000 | 7166.0216 | 0.895 | 56035 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | -5968.8073 | 12420 | 0.88024 | 58664.8073 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | -10 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57380 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | 0 | 49138 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | -300 | 0 | 16000 | 0.895 | 48838 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | -730 | 0 | 16000 | 0.895 | 48434 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | -1170 | 3614.5867 | 11961.3556 | 0.895 | 45168.4133 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | 0 | 49520 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | -1480 | 2871.5867 | 8752.8788 | 0.895 | 45168.4133 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | -1570 | 1553.5867 | 7017.0277 | 0.895 | 45168.4133 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | 0 | 48952 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | -2540 | 1243.5867 | 5627.5454 | 0.895 | 45168.4133 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | -2980 | 4984.8204 | 2.3468 | 0.88616 | 39756.1796 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | 0 | 46846 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | -3530 | 9.197e-13 | 2.3468 | 0.895 | 43316 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | 0 | 44980 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | -3360 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 41620 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | 0 | 45966 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | -2680 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 43286 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | 0 | 46985 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | -2920 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 44065 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | 0 | 47701 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | -3120 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 44581 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | -2380 | -6.2591e-13 | 2.3468 | 0.895 | 43209 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | -1170 | -3827.8124 | 3428.2389 | 0.895 | 48246.8124 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | -410 | 251.5867 | 3147.1364 | 0.895 | 45168.4133 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | 0 | 48153 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | -170 | 2814.5867 | 2.3468 | 0.895 | 45168.4133 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | -10 | -9.2017e-13 | 2.3468 | 0.895 | 52629 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | 51611 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 51611 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | 53704 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 53704 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 53673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 53673 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | 52130 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | -4000 | 3582.3468 | 0.895 | 56130 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | 54030 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | -4000 | 7162.3468 | 0.895 | 58030 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | -5973.1293 | 12420 | 0.88022 | 59117.1293 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57901 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | 0 | 48529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | -300 | 0 | 16000 | 0.895 | 48229 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | -950 | 0 | 16000 | 0.895 | 46847 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | -2510 | 0 | 16000 | 0.895 | 43657 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | -4250 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34847.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | 0 | 47368 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | -5570 | -4816.8168 | 11112.0309 | 0.88741 | 46614.8168 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | -6490 | -5487.8168 | 15957.0471 | 0.88287 | 46614.8168 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | -7480 | 7981.2962 | 6811.2896 | 0.87268 | 30991.7038 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | -7530 | 5324.9161 | 786.7126 | 0.88387 | 33179.0839 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | -6740 | 0 | 786.7126 | 0.895 | 39794 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | -5590 | -1614.0386 | 2231.2771 | 0.895 | 43281.0386 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | -4310 | -3400.8168 | 5275.0081 | 0.895 | 46614.8168 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | -3930 | -4000 | 8855.0081 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | 0 | 49283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | -3230 | -4000 | 12435.0081 | 0.895 | 50053 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | -2050 | -4000 | 16015.0081 | 0.895 | 53692 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | 0 | 54139 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | -870 | 6654.1832 | 8428.8707 | 0.87715 | 46614.8168 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | -200 | 5792.1832 | 1855.4623 | 0.88115 | 46614.8168 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | 50099 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | 0 | 1855.4623 | 0.895 | 50099 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 1855.4623 | 0.895 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 1855.4623 | 0.895 | 50928 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 51455 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 0 | 1855.4623 | 0.895 | 51455 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | 51411 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | -3803.9527 | 5260 | 0.895 | 55214.9527 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51943 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56673 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | 52813 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56813 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | 0 | 49308 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | -170 | 0 | 16000 | 0.895 | 49138 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | -610 | 0 | 16000 | 0.895 | 47632 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | 0 | 49976 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | -1710 | 3765.6549 | 11792.5643 | 0.895 | 44500.3451 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | -2950 | 6774.2694 | 4065.3211 | 0.87667 | 39430.7306 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | -4560 | 153.6549 | 3893.6396 | 0.895 | 44500.3451 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | -5850 | -1732.3451 | 5444.0885 | 0.895 | 44500.3451 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | -6770 | 4824.6553 | 6.9449 | 0.88735 | 37271.3447 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | -7150 | -6.8534e-13 | 6.9449 | 0.895 | 41234 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | 0 | 48506 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | -7120 | -3114.3451 | 2794.2837 | 0.895 | 44500.3451 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | -6570 | -2312.3451 | 4863.8325 | 0.895 | 44500.3451 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | 0 | 48488 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | -5940 | -1952.3451 | 6611.1814 | 0.895 | 44500.3451 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | -5240 | -2498.0598 | 8846.9449 | 0.895 | 47084.0598 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | 0 | 49442 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | -3950 | -4000 | 12426.9449 | 0.895 | 49492 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | -2320 | -4000 | 16006.9449 | 0.895 | 49704 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | 0 | 47707 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | -950 | 2256.6549 | 13485.5427 | 0.895 | 44500.3451 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | -420 | 7263.6549 | 5183.2098 | 0.87489 | 44500.3451 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | -20 | 0 | 5183.2098 | 0.895 | 54745 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | 54544 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | -9.2017e-13 | 5183.2098 | 0.895 | 54544 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | 48688 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | -9.2017e-13 | 5183.2098 | 0.895 | 48688 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 5183.2098 | 0.895 | 52955 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 5183.2098 | 0.895 | 54484 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | -4000 | 8763.2098 | 0.895 | 58022 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | 53839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | -4000 | 12343.2098 | 0.895 | 57839 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | -30 | -4000 | 15923.2098 | 0.895 | 56231 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | 0 | 52445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | -440 | -85.7991 | 16000 | 0.895 | 52090.7991 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | -1030 | 0 | 16000 | 0.895 | 47430 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | -2070 | 0 | 16000 | 0.895 | 47133 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | -3430 | 0 | 16000 | 0.895 | 43967 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | -4730 | 0 | 16000 | 0.895 | 42840 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | 0 | 46423 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | -5900 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 38203 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | 0 | 48148 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | -6830 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 37318 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | 0 | 46983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | -7220 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 35763 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | -5980 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 37827 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | 0 | 49468 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | -5430 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44038 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | 0 | 50542 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | -4910 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45632 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | 0 | 51362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | -4330 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47032 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | -3240 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45152 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | -2010 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46608 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | 0 | 50264 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | -920 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49344 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | 0 | 49770 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | -290 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49480 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49163 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48307 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48600 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | 46996 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 46996 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | 47467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 47467 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51296 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 50396 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | -20 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 52280.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | 0 | 45705 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | -360 | -4000 | 16000 | 0.895 | 49345 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | -970 | 0 | 16000 | 0.895 | 44779 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | 0 | 45303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | -2060 | 0 | 16000 | 0.895 | 43243 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | 0 | 43490 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | -3260 | 0 | 16000 | 0.895 | 40230 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | 0 | 42357 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | -3250 | 0 | 16000 | 0.895 | 39107 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | 0 | 42589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | -3620 | 0 | 16000 | 0.895 | 38969 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | 0 | 43115 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | -4080 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 35035 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | 0 | 43693 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | -4390 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 35303 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | 0 | 44106 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | -4440 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 35666 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | -4490 | 2320 | 0 | 0.895 | 38377 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | -4320 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 42068 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | -3770 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 42318 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | 0 | 46269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | -2780 | -9.2017e-13 | 5.457e-12 | 0.895 | 43489 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | 0 | 46234 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | -1780 | 2.7605e-12 | 1.819e-12 | 0.895 | 44454 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | -840 | 1.911e-12 | 0 | 0.895 | 45479 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | 0 | 45342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | -330 | 0 | 0 | 0.895 | 45012 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | 0 | 44921 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | -10 | 0 | 0 | 0.895 | 44911 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 44315 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | 43991 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | -6.2591e-13 | 0 | 0.895 | 43991 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 42738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42738 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | 42601 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 46601 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 47839 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 48559 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | -20 | -4000 | 14320 | 0.895 | 50256 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | -370 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 46739.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | 0 | 46121 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | -940 | 0 | 16000 | 0.895 | 45181 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | -2410 | 3600.5203 | 11977.0723 | 0.895 | 39708.4797 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | -4050 | 6827.8244 | 4186.8986 | 0.87647 | 34213.1756 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | -5510 | 956.7596 | 3117.8934 | 0.895 | 37962.2404 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | 0 | 44763 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | -6570 | -1515.4797 | 4474.2478 | 0.895 | 39708.4797 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | 0 | 45084 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | -7330 | 4000 | 4.9741 | 0.895 | 33754 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | 0 | 44577 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | -7790 | -2921.4797 | 2619.6984 | 0.895 | 39708.4797 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | 0 | 46024 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | -7720 | -1404.4797 | 3876.7078 | 0.895 | 39708.4797 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | -6760 | -468.4797 | 4295.9971 | 0.895 | 39708.4797 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | 0 | 46324 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | -5490 | 1125.5203 | 3038.4326 | 0.895 | 39708.4797 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | -4300 | -5095.124 | 7549.5618 | 0.88538 | 47133.124 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | -3590 | -4000 | 11129.5618 | 0.895 | 45411 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | 0 | 47048 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | -2180 | -5523.5663 | 16004.9741 | 0.88266 | 50391.5663 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | 0 | 46834 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | -900 | 6225.5203 | 8922.492 | 0.879 | 39708.4797 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | -320 | 5938.5203 | 2177.1797 | 0.88039 | 39708.4797 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | 0 | 46928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | -10 | 0 | 2177.1797 | 0.895 | 46918 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | 46580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | 0 | 2177.1797 | 0.895 | 46580 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 2177.1797 | 0.895 | 46764 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 46696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 0 | 2177.1797 | 0.895 | 46696 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | 47918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | -3444.492 | 5260 | 0.895 | 51362.492 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | 47311 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51311 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51765 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | 0 | 51716 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | -40 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55676 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | 0 | 52362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | -430 | 0 | 16000 | 0.895 | 51932 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | 0 | 46805 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | -980 | 0 | 16000 | 0.895 | 45825 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | 0 | 46981 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | -2360 | 3617.1143 | 11958.5315 | 0.895 | 41003.8857 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | -3650 | 6822.4428 | 4174.6815 | 0.87649 | 36230.5572 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | 0 | 47024 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | -5250 | 3731.8932 | 4.9684 | 0.895 | 38042.1068 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | 0 | 44954 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | -6730 | -2779.8857 | 2492.9661 | 0.895 | 41003.8857 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | 0 | 44667 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | -7510 | 2226.7579 | 4.9684 | 0.895 | 34930.2421 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | 0 | 45110 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | -7860 | -3753.8857 | 3364.6961 | 0.895 | 41003.8857 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | 0 | 45380 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | -7800 | 0 | 3364.6961 | 0.895 | 37580 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | 0 | 46768 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | -7280 | -946.3237 | 4211.6557 | 0.895 | 40434.3237 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | -6370 | -1176.8857 | 5264.9684 | 0.895 | 41003.8857 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | -5130 | -4000 | 8844.9684 | 0.895 | 45573 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | 0 | 45578 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | -3720 | -4000 | 12424.9684 | 0.895 | 45858 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | 0 | 46294 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | -2200 | -4000 | 16004.9684 | 0.895 | 48094 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | 0 | 47771 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | -930 | 5837.1143 | 9378.78 | 0.88092 | 41003.8857 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | 0 | 47365 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | -290 | 6071.1143 | 2477.6994 | 0.87973 | 41003.8857 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | 0 | 53273 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | -10 | 0 | 2477.6994 | 0.895 | 53263 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 2477.6994 | 0.895 | 53269 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | 53004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | 0 | 2477.6994 | 0.895 | 53004 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 53022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 0 | 2477.6994 | 0.895 | 53022 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | 52303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | -3108.7157 | 5260 | 0.895 | 55411.7157 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55596 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | 46297 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 50297 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | 0 | 52277 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | -10 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56267 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | 0 | 50818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | -220 | 0 | 16000 | 0.895 | 50598 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | -660 | 0 | 16000 | 0.895 | 43179 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | 0 | 45807 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | -1530 | 2643.7324 | 13046.109 | 0.895 | 41633.2676 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | 0 | 45903 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | -2360 | 7138.1214 | 4891.3001 | 0.87533 | 36404.8786 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | -3270 | 2302.7324 | 2318.4147 | 0.895 | 41633.2676 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | 0 | 47417 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | -4640 | 1143.7324 | 1040.5014 | 0.895 | 41633.2676 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | -5640 | 926.5171 | 5.2868 | 0.895 | 40741.4829 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | -6190 | -928.2676 | 836.0863 | 0.895 | 41633.2676 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | 0 | 43344 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | -5180 | 0 | 836.0863 | 0.895 | 38164 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | 0 | 30140 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | -4000 | 0 | 836.0863 | 0.895 | 26140 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | 0 | 39627 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | -3410 | -4000 | 4416.0863 | 0.895 | 40217 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | 0 | 43566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | -4040 | -3501.4394 | 7549.8745 | 0.895 | 43027.4394 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | 0 | 46623 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | -3130 | -4000 | 11129.8745 | 0.895 | 47493 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | 0 | 45086 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | -2030 | -5523.5663 | 16005.2868 | 0.88266 | 48579.5663 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | -980 | 4077.7324 | 11444.8145 | 0.89415 | 41633.2676 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | 0 | 48695 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | -390 | 6671.7324 | 3838.0564 | 0.87708 | 41633.2676 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | -20 | 0 | 3838.0564 | 0.895 | 53313 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | 52532 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | 0 | 3838.0564 | 0.895 | 52532 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | 52562 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | 0 | 3838.0564 | 0.895 | 52562 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 3838.0564 | 0.895 | 53182 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | 46735 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | 0 | 3838.0564 | 0.895 | 46735 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | -4000 | 7418.0564 | 0.895 | 56639 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | 53559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | -5672.3829 | 12420 | 0.88181 | 59231.3829 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | -40 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53604 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | -410 | 0 | 16000 | 0.895 | 49837 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | 0 | 47210 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | -900 | 0 | 16000 | 0.895 | 46310 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | -2350 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 46373 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | 0 | 49782 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | -3930 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37856.4867 | 0.28 | 1 | 1
2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | 0 | 49933 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | -5370 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 39228.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | -6400 | -6323.2016 | 6357.2606 | 0.87856 | 47711.2016 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | 0 | 46688 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | -6720 | 5194.0121 | 486.4149 | 0.88471 | 34773.9879 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | -7480 | -4000 | 4066.4149 | 0.895 | 45427 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | -7450 | 0 | 4066.4149 | 0.895 | 41255 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | -7010 | -4000 | 7646.4149 | 0.895 | 45029 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | -6290 | -1346.7344 | 8851.7422 | 0.895 | 43629.7344 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | -5190 | 0 | 8851.7422 | 0.895 | 43570 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | 0 | 47322 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | -3190 | -4000 | 12431.7422 | 0.895 | 48132 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | -1560 | -4000 | 16011.7422 | 0.895 | 52154 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | -700 | 5433.7984 | 9859.2877 | 0.88319 | 47711.2016 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | 0 | 54160 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | -240 | 6208.7984 | 2796.4515 | 0.87908 | 47711.2016 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | 0 | 51079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | -10 | 0 | 2796.4515 | 0.895 | 51069 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | 47964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | 0 | 2796.4515 | 0.895 | 47964 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | 51071 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | 0 | 2796.4515 | 0.895 | 51071 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 2796.4515 | 0.895 | 47756 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | 53078 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | -2752.5681 | 5260 | 0.895 | 55830.5681 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | 52476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56476 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56879 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | -10 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57713 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | 0 | 48342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | -310 | 0 | 16000 | 0.895 | 48032 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | -840 | 0 | 16000 | 0.895 | 48449 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | 0 | 48467 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | -1030 | 0 | 16000 | 0.895 | 47437 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | 0 | 48598 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | -1580 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39022.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | 0 | 49306 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | -3070 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40901.7202 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | 0 | 48057 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | -3930 | -5086.4997 | 5305.7549 | 0.88544 | 49213.4997 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | 0 | 49209 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | -4340 | 4703.5598 | 10.7796 | 0.88831 | 40165.4402 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | -3840 | 0 | 10.7796 | 0.895 | 44415 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | -2850 | -1877.095 | 1690.7796 | 0.895 | 46908.095 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | 0 | 47815 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | -2620 | 0 | 1690.7796 | 0.895 | 45195 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | -1950 | -4000 | 5270.7796 | 0.895 | 49181 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | -1900 | -4000 | 8850.7796 | 0.895 | 52019 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | 0 | 49417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | -1480 | -4000 | 12430.7796 | 0.895 | 51937 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | 0 | 49901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | -900 | -4000 | 16010.7796 | 0.895 | 53001 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | -350 | 3120.5003 | 12524.1871 | 0.895 | 49213.4997 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | 0 | 56297 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | -100 | 6983.5003 | 4551.0794 | 0.87588 | 49213.4997 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | 55192 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | 0 | 4551.0794 | 0.895 | 55192 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | 51656 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | -9.2017e-13 | 4551.0794 | 0.895 | 51656 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | 51309 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | -9.2017e-13 | 4551.0794 | 0.895 | 51309 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 4551.0794 | 0.895 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 4551.0794 | 0.895 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | -792.0901 | 5260 | 0.895 | 50745.0901 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | 54706 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58706 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | -20 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58553 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | 0 | 52479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | -370 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56109 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | 0 | 50189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | -1010 | 0 | 16000 | 0.895 | 49179 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | 0 | 49876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | -2240 | 0 | 16000 | 0.895 | 47636 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | 0 | 49581 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | -3480 | 0 | 16000 | 0.895 | 46101 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | -4620 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40128 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | -5550 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 38769 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | 0 | 50004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | -6440 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 39564 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | 0 | 48837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | -6930 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 39587 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | -6770 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42567 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | -5950 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43234 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | 0 | 50095 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | -4820 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45275 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | -3640 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47020 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | 0 | 41487 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | -2450 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 39037 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | -1380 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 40759 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | 0 | 45008 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | -770 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44238 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | -280 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48831 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48646 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49261 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48445 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | 52494 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 52494 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 56891.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | 53893 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57893 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | 53689 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57689 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | 0 | 53554 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | -10 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57544 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | -320 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55650 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | -950 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47611 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | -2020 | 0 | 16000 | 0.895 | 44977 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | 0 | 47101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | -3150 | 0 | 16000 | 0.895 | 43951 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | 0 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | -4010 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39932 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | 0 | 45476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | -4730 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 36746 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | -3280 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 38893 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | 0 | 46536 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | -3070 | 816.4 | 1680 | 0.895 | 42649.6 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | -3020 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 44900 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | -3000 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 46748 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | 0 | 48466 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | -3080 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 45386 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | 0 | 49715 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | -3360 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 46355 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | -2770 | -8.7416e-13 | 1680 | 0.895 | 46559 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | 0 | 49506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | -1750 | 0 | 1680 | 0.895 | 47756 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | 0 | 49533 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | -880 | 0 | 1680 | 0.895 | 48653 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | 0 | 49516 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | -360 | 0 | 1680 | 0.895 | 49156 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | 0 | 54496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | -10 | 0 | 1680 | 0.895 | 54486 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | 56052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 56052 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 54595 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58201 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | 55806 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59806 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | 52785 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56785 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | 0 | 56109 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | -20 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60089 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | 0 | 49006 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | -380 | 0 | 16000 | 0.895 | 48626 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | 0 | 47577 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | -880 | 0 | 16000 | 0.895 | 46697 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | 0 | 45697 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | -1560 | -8.3933e-12 | 16000 | 0.895 | 44137 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | 0 | 47088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | -2140 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40948 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | 0 | 48040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | -2880 | 6698.2687 | 3892.7873 | 0.87697 | 38461.7313 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | 0 | 46031 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | -4660 | -2848.2505 | 6441.9715 | 0.895 | 44219.2505 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | 0 | 46823 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | -4770 | 5219.8111 | 540.8288 | 0.88454 | 36833.1889 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | -4000 | -1552.2505 | 1930.093 | 0.895 | 44219.2505 | 0 | 1 | 1
2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | -4180 | -665.2505 | 2525.4922 | 0.895 | 44219.2505 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | -3570 | 1097.7495 | 1298.9564 | 0.895 | 44219.2505 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | 0 | 48825 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | -3450 | 1155.7495 | 7.6161 | 0.895 | 44219.2505 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | -3080 | -5.3669 | 12.4195 | 0.895 | 47556.3669 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | -2760 | -4000 | 3592.4195 | 0.895 | 51007 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | -1830 | -4000 | 7172.4195 | 0.895 | 51699 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | 0 | 48072 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | -1000 | 2852.7495 | 3984.9899 | 0.895 | 44219.2505 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | 0 | 48199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | -420 | 3559.7495 | 7.6161 | 0.895 | 44219.2505 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | -20 | 0 | 7.6161 | 0.895 | 50356 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | 52649 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | 0 | 7.6161 | 0.895 | 52649 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 7.6161 | 0.895 | 53274 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 7.6161 | 0.895 | 50047 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | 56201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | -2068.5853 | 1859 | 0.895 | 58269.5853 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | -4000 | 5439 | 0.895 | 55097 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 62458 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | 0 | 55992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | -30 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59962 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | -460 | 0 | 16000 | 0.895 | 48973 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | -1050 | 0 | 16000 | 0.895 | 49012 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | -1850 | 1507 | 14316.2011 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | -2440 | 98 | 14206.7039 | 0.895 | 46558 | 0.2 | 1 | 1
2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | 0 | 48537 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | -2150 | 7474.9939 | 5656.0018 | 0.8742 | 38912.0061 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | 0 | 48719 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | -1970 | 191 | 5442.594 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | -1920 | 4822.8061 | 7.6215 | 0.88737 | 42964.1939 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | 0 | 48174 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | -2110 | -84.8912 | 83.5992 | 0.895 | 46148.8912 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | -2220 | 68 | 7.6215 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | -2430 | 4.1833e-13 | 7.6215 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | 0 | 47785 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | -2950 | -1.1482e-12 | 7.6215 | 0.895 | 44835 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | -3680 | 0 | 7.6215 | 0.895 | 43966 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | -2500 | -1229.5496 | 1108.0685 | 0.895 | 47275.5496 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | 0 | 48496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | -1440 | -4000 | 4688.0685 | 0.895 | 51056 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | -530 | 1671 | 2821.0294 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | -120 | 2518 | 7.6215 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 7.6215 | 0.895 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 7.6215 | 0.895 | 53613 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | 54923 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | 0 | 7.6215 | 0.895 | 54923 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 7.6215 | 0.895 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | 49896 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | -4000 | 3587.6215 | 0.895 | 53896 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | 50856 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | -4000 | 7167.6215 | 0.895 | 54856 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | -5966.9256 | 12420 | 0.88025 | 60939.9256 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | 53098 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57098 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | 0 | 52872 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | -200 | 0 | 16000 | 0.895 | 52672 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | -710 | 0 | 16000 | 0.895 | 48643 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | -1520 | 3354.6481 | 12251.7898 | 0.895 | 44008.3519 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | -2570 | 5832.2638 | 5631.2992 | 0.88094 | 41664.7362 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | -3720 | 4984.8204 | 6.1007 | 0.88616 | 39979.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | -4830 | -2411.3519 | 2164.2606 | 0.895 | 44008.3519 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | 0 | 48162 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | -5970 | 1931.5531 | 6.1007 | 0.895 | 40260.4469 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | 0 | 48163 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | -6670 | -6.2591e-13 | 6.1007 | 0.895 | 41493 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | -6780 | 0 | 6.1007 | 0.895 | 39776 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | -6350 | -3397.3519 | 3046.7306 | 0.895 | 44008.3519 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | -5410 | 74.6481 | 2963.3248 | 0.895 | 44008.3519 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | -4450 | -4000 | 6543.3248 | 0.895 | 47903 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | -3490 | -5184.7851 | 11130.6884 | 0.88477 | 49740.7851 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | 0 | 48480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | -2030 | -5523.5663 | 16006.1007 | 0.88266 | 51973.5663 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | 0 | 48541 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | -910 | 3622.6481 | 11958.4491 | 0.895 | 44008.3519 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | -340 | 6820.6481 | 4176.708 | 0.87649 | 44008.3519 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | -10 | 3728.2486 | 11.0672 | 0.895 | 51162.7514 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | 55504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | 0 | 11.0672 | 0.895 | 55504 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 11.0672 | 0.895 | 54753 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 54673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 0 | 11.0672 | 0.895 | 54673 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | 48701 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | -4000 | 3591.0672 | 0.895 | 52701 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | -4000 | 7171.0672 | 0.895 | 52926 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | -5962.8731 | 12420 | 0.88027 | 59358.8731 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | 0 | 54466 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | -30 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58436 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | 0 | 54635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | -430 | 0 | 16000 | 0.895 | 54205 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | 0 | 49485 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | -930 | 0 | 16000 | 0.895 | 48555 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | 0 | 49609 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | -2310 | 0 | 16000 | 0.895 | 47299 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | -3770 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36867.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | 0 | 48257 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | -5280 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 37642.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | -4900 | -4422.1271 | 4740.872 | 0.89073 | 48807.1271 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | -4180 | 4223.2682 | 9.6305 | 0.89263 | 40349.7318 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | -6510 | -6.2591e-13 | 9.6305 | 0.895 | 41621 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | 0 | 47834 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | -5670 | -522.9679 | 477.6868 | 0.895 | 42686.9679 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | 0 | 48499 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | -4520 | -4000 | 4057.6868 | 0.895 | 47979 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | -3040 | -4000 | 7637.6868 | 0.895 | 48694 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | 0 | 49813 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | -2360 | -1354.1271 | 8849.6305 | 0.895 | 48807.1271 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | -2180 | -4000 | 12429.6305 | 0.895 | 48858 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | 0 | 51415 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | -1670 | -4000 | 16009.6305 | 0.895 | 53745 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | -970 | 5462.8729 | 9823.028 | 0.88302 | 48807.1271 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | 0 | 55396 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | -390 | 6198.8729 | 2771.8529 | 0.87913 | 48807.1271 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | 0 | 54759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | -10 | 0 | 2771.8529 | 0.895 | 54749 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | 39777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | 0 | 2771.8529 | 0.895 | 39777 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | 42266 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | 0 | 2771.8529 | 0.895 | 42266 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 2771.8529 | 0.895 | 48028 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | 48659 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | -2780.0526 | 5260 | 0.895 | 51439.0526 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | 44310 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 48310 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | 42184 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 46184 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | 41018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 45018 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | 0 | 40056 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | -170 | 0 | 16000 | 0.895 | 39886 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | -640 | 0 | 16000 | 0.895 | 44057 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | 0 | 45277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | -1900 | 0 | 16000 | 0.895 | 43377 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | 0 | 45704 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | -2750 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34958.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | 0 | 46699 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | -2910 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 38454.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | 0 | 46887 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | -2430 | -4519.204 | 4823.4116 | 0.88986 | 48976.204 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | -2120 | 4293.4475 | 9.8137 | 0.89194 | 40528.5525 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | 0 | 47777 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | -2320 | -6.2591e-13 | 9.8137 | 0.895 | 45457 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | -2120 | -3215.204 | 2887.4212 | 0.895 | 48976.204 | 0 | 1 | 1
2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | 0 | 47594 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | -1870 | -3252.204 | 5798.1438 | 0.895 | 48976.204 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | -1660 | -2645.204 | 8165.6013 | 0.895 | 48976.204 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | 0 | 50520 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | -1400 | 143.796 | 8004.9354 | 0.895 | 48976.204 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | -720 | -4000 | 11584.9354 | 0.895 | 51752 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | 0 | 51568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | -360 | -4993.6822 | 16009.8137 | 0.8861 | 56201.6822 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | 0 | 54279 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | -200 | 5102.796 | 10246.0839 | 0.88533 | 48976.204 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | -60 | 6321.796 | 3050.4889 | 0.87856 | 48976.204 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | 53869 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | 0 | 3050.4889 | 0.895 | 53869 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | -9.2017e-13 | 3050.4889 | 0.895 | 51294 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | -9.2017e-13 | 3050.4889 | 0.895 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | 49481 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | 0 | 3050.4889 | 0.895 | 49481 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 3050.4889 | 0.895 | 49463 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | -4000 | 6630.4889 | 0.895 | 51917 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | 47820 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | -6598.6605 | 12420 | 0.87738 | 54418.6605 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | 49226 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53226 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | -180 | 0 | 16000 | 0.895 | 47608 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | -640 | 0 | 16000 | 0.895 | 47254 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | 0 | 48623 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | -1500 | 0 | 16000 | 0.895 | 47123 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | -2870 | 0 | 16000 | 0.895 | 45669 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | 0 | 47673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | -4430 | 0 | 16000 | 0.895 | 43243 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | 0 | 47360 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | -5960 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 37400 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | 0 | 48648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | -6840 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 37808 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | -7300 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 37538 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | 0 | 48225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | -7190 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 38715 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | -6820 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 40092 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | -5990 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42709 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | 0 | 48379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | -4930 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43449 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | -3550 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44050 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | 0 | 47143 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | -2160 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44983 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | -950 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46256 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | 0 | 48597 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | -380 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48217 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | 0 | 53604 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | -10 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53594 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50079 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50988 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 47413 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 51776 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | 50793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 52870.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | 50617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | -8000 | 8840 | 0.87262 | 58617 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | 51112 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55112 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | 0 | 50015 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | -130 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53885 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | 0 | 45309 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | -330 | 0 | 16000 | 0.895 | 44979 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | 0 | 46282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | -590 | 0 | 16000 | 0.895 | 45692 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | 0 | 47449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | -840 | 0 | 16000 | 0.895 | 46609 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | 0 | 46520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | -1090 | 0 | 16000 | 0.895 | 45430 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | 0 | 45294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | -1560 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39734 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | 0 | 47387 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | -2820 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 40567 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | 0 | 45602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | -4150 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 39132 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | 0 | 44480 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | -5320 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 35160 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | 0 | 44054 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | -5760 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 38294 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | -5790 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 38925 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | 0 | 45864 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | -4980 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 40884 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | 0 | 43449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | -3730 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 39719 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | -2280 | 9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 42435 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | 0 | 44451 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | -990 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 43461 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | 0 | 44199 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | -410 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 43789 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | -10 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 50603 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 51660 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48046 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 47479 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | 47510 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51510 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 52927 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | 44422 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 50397.8894 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | -20 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54174 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | -390 | 0 | 16000 | 0.895 | 46719 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | 0 | 44674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | -840 | 0 | 16000 | 0.895 | 43834 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | -2290 | 0 | 16000 | 0.895 | 41404 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | 0 | 43942 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | -3790 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32156.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | 0 | 45371 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | -5140 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 34896.7202 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | -6210 | -4670.0467 | 4951.6657 | 0.88858 | 43704.0467 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | 0 | 43753 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | -6940 | -6891.0467 | 10989.7782 | 0.87623 | 43704.0467 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | 0 | 42941 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | -7350 | 6538.6396 | 3539.4045 | 0.87763 | 29052.3604 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | 0 | 45411 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | -7370 | -1627.2535 | 4995.7964 | 0.895 | 39668.2535 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | -6960 | -1922.0467 | 6716.0282 | 0.895 | 43704.0467 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | 0 | 47775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | -5540 | -1469.0467 | 8030.825 | 0.895 | 43704.0467 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | 0 | 48527 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | -4400 | 422.9533 | 7558.2515 | 0.895 | 43704.0467 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | -3300 | -4000 | 11138.2515 | 0.895 | 49186 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | -2070 | -5523.5663 | 16013.6638 | 0.88266 | 53136.5663 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | -890 | 4413.9533 | 11058.6376 | 0.8908 | 43704.0467 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | -340 | 6556.9533 | 3586.7456 | 0.87755 | 43704.0467 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | -10 | 0 | 3586.7456 | 0.895 | 53926 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | 56666 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | 0 | 3586.7456 | 0.895 | 56666 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | 55547 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | 0 | 3586.7456 | 0.895 | 55547 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 55570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 0 | 3586.7456 | 0.895 | 55570 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 3586.7456 | 0.895 | 54979 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | 55146 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | -4000 | 7166.7456 | 0.895 | 59146 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | 54568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | -5967.9557 | 12420 | 0.88024 | 60535.9557 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | -10 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56225 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | 0 | 53256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | -380 | 0 | 16000 | 0.895 | 52876 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | -910 | 0 | 16000 | 0.895 | 47403 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | -2290 | 317.2952 | 15645.4802 | 0.895 | 46188.7048 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | 0 | 48745 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | -3790 | 7892.6109 | 6603.958 | 0.87293 | 37062.3891 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | 0 | 48858 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | -5020 | 5266.5062 | 647.9778 | 0.88424 | 38571.4938 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | -6070 | -2765.7048 | 3123.2836 | 0.895 | 46188.7048 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | 0 | 47630 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | -6480 | -5038.7048 | 7586.4424 | 0.88578 | 46188.7048 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | 0 | 49552 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | -6570 | 3785.5517 | 3356.7757 | 0.895 | 39196.4483 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | -6020 | -2392.7048 | 5498.2465 | 0.895 | 46188.7048 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | 0 | 49549 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | -4820 | -1459.7048 | 6804.6823 | 0.895 | 46188.7048 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | 0 | 50235 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | -4570 | -523.7048 | 7273.398 | 0.895 | 46188.7048 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | 0 | 53402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | -4420 | 2793.2952 | 4152.3978 | 0.895 | 46188.7048 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | 0 | 51674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | -3450 | -8000 | 11133.3978 | 0.87262 | 56224 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | 0 | 51989 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | -2190 | -5523.5663 | 16008.8101 | 0.88266 | 55322.5663 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | 0 | 51456 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | -910 | 4357.2952 | 11120.281 | 0.89133 | 46188.7048 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | 0 | 53135 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | -370 | 6576.2952 | 3625.6625 | 0.87747 | 46188.7048 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | 0 | 55771 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | -10 | 3232.0101 | 14.478 | 0.895 | 52528.9899 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 14.478 | 0.895 | 55935 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | 56579 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | 0 | 14.478 | 0.895 | 56579 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 57245 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 0 | 14.478 | 0.895 | 57245 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 57186 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 0 | 14.478 | 0.895 | 57186 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | 56906 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | -6957.9794 | 6109.5 | 0.87598 | 63863.9794 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | 55227 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | -8000 | 13090.5 | 0.87262 | 63227 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | -10 | -3250.838 | 16000 | 0.895 | 57292.838 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | -400 | 0 | 16000 | 0.895 | 54194 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | 0 | 52448 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | -910 | 0 | 16000 | 0.895 | 51538 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | -2330 | 1636.0628 | 14171.9969 | 0.895 | 46205.9372 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | -3910 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 38696.0801 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | 0 | 49350 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | -5260 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 39105.1796 | 0.52 | 0 | 1
2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | -6130 | -4738.9372 | 4216.2169 | 0.88802 | 46205.9372 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | -6280 | -4354.9372 | 8098.0023 | 0.89135 | 46205.9372 | 0 | 1 | 1
2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | -5830 | 801.235 | 7202.7676 | 0.895 | 41392.765 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | -4980 | -341.9372 | 7508.8014 | 0.895 | 46205.9372 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | 0 | 50932 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | -4490 | 236.0628 | 7245.0441 | 0.895 | 46205.9372 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | -4510 | 603.0628 | 6571.2309 | 0.895 | 46205.9372 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | -3650 | 2585.0628 | 3682.8925 | 0.895 | 46205.9372 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | 0 | 52120 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | -2260 | -8000 | 10663.8925 | 0.87262 | 57860 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | -890 | -5754.9747 | 15736.0597 | 0.88135 | 56742.9747 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | 0 | 52128 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | -480 | 5442.0628 | 9573.8987 | 0.88314 | 46205.9372 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | -260 | 6127.0628 | 2607.0891 | 0.87946 | 46205.9372 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | 57486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | 0 | 2607.0891 | 0.895 | 57486 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | 53691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | 0 | 2607.0891 | 0.895 | 53691 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 2607.0891 | 0.895 | 51770 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 56545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 0 | 2607.0891 | 0.895 | 56545 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 2607.0891 | 0.895 | 57829 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | -8000 | 9588.0891 | 0.87262 | 65260 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | -6282.2843 | 15108.6013 | 0.87874 | 64354.2843 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | 0 | 57279 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | -10 | -995.9762 | 16000 | 0.895 | 58264.9762 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | -350 | 0 | 16000 | 0.895 | 50782 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | 0 | 51785 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | -950 | 0 | 16000 | 0.895 | 50835 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | -2060 | 1492.8757 | 14331.9825 | 0.895 | 49396.1243 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | -3740 | 7511.3571 | 5738.5447 | 0.87408 | 40848.6429 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | 0 | 52772 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | -5290 | 5015.4049 | 77.4337 | 0.88594 | 42466.5951 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | -6360 | -5530.1243 | 4958.422 | 0.88262 | 49396.1243 | 0 | 1 | 1
2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | -7070 | 4409.0664 | 9.1314 | 0.89085 | 39851.9336 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | 0 | 50565 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | -6840 | -6.2591e-13 | 9.1314 | 0.895 | 43725 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | -6360 | -4000 | 3589.1314 | 0.895 | 48135 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | -4870 | -1965.8463 | 5348.5639 | 0.895 | 47587.8463 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | 0 | 50350 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | -4000 | -3046.1243 | 8074.8451 | 0.895 | 49396.1243 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | -2760 | -865.1243 | 8849.1314 | 0.895 | 49396.1243 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | 0 | 49436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | -2120 | -4000 | 12429.1314 | 0.895 | 51316 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | -1640 | -4000 | 16009.1314 | 0.895 | 54665 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | -890 | 5213.8757 | 10114.959 | 0.88458 | 49396.1243 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | 0 | 55920 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | -240 | 6283.8757 | 2963.9165 | 0.87874 | 49396.1243 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 2963.9165 | 0.895 | 55095 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | 53782 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | 0 | 2963.9165 | 0.895 | 53782 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 2963.9165 | 0.895 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 53141 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 0 | 2963.9165 | 0.895 | 53141 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | 51185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | -2565.4564 | 5260 | 0.895 | 53750.4564 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58507 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | 57520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61520 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | 57665 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61665 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | 0 | 51768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | -270 | 0 | 16000 | 0.895 | 51498 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | 0 | 51475 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | -830 | 0 | 16000 | 0.895 | 50645 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | 0 | 51386 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | -2030 | 27.4227 | 15969.3602 | 0.895 | 49328.5773 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | -3930 | 7986.6198 | 6817.3456 | 0.87266 | 39124.3802 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | -5390 | 5328.4224 | 788.6507 | 0.88384 | 39611.5776 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | 0 | 49693 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | -6430 | -6065.5773 | 6124.9078 | 0.87976 | 49328.5773 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | 0 | 49678 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | -7170 | 437.0932 | 5636.5356 | 0.895 | 42070.9068 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | -7480 | 4984.8204 | 11.337 | 0.88616 | 36620.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | -7490 | -1020.1296 | 924.353 | 0.895 | 44064.1296 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | 0 | 50409 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | -6820 | 0 | 924.353 | 0.895 | 43589 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | 0 | 50439 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | -6260 | 0 | 924.353 | 0.895 | 44179 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | 0 | 50979 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | -5260 | -3609.5773 | 4154.9247 | 0.895 | 49328.5773 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | -3840 | -8000 | 11135.9247 | 0.87262 | 55539 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | 0 | 56419 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | -2250 | -5523.5663 | 16011.337 | 0.88266 | 59692.5663 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | 0 | 56316 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | -870 | 6117.4227 | 9055.8529 | 0.87951 | 49328.5773 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | 0 | 55634 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | -330 | 5975.4227 | 2267.1893 | 0.88021 | 49328.5773 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | 2011.7418 | 19.4331 | 0.895 | 54266.2582 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | 50185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | -9.2017e-13 | 19.4331 | 0.895 | 50185 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | -9.2017e-13 | 19.4331 | 0.895 | 50673 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 50815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 0 | 19.4331 | 0.895 | 50815 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | -1855.382 | 1680 | 0.895 | 52988.382 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 54829 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58587 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57536 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | 0 | 52168 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | -90 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56078 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | 0 | 49428 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | -520 | 0 | 16000 | 0.895 | 48908 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | 0 | 49158 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | -1850 | 0 | 16000 | 0.895 | 47308 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | 0 | 49267 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | -3300 | 0 | 16000 | 0.895 | 45967 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | 0 | 48611 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | -3840 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40771 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | 0 | 48986 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | -5620 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 39366 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | 0 | 48912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | -6630 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 38282 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | 0 | 48207 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | -6200 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 39687 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | 0 | 48330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | -3430 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 44900 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | 0 | 48678 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | -2720 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 45958 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | -3830 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 45634 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | 0 | 49828 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | -2940 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46888 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | -1680 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47956 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | 0 | 49985 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | -840 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49145 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | 0 | 50626 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | -540 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50086 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | -300 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50147 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56417 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53421 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55487 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | 55212 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 55212 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | 54216 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58216 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | 57222 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 61222 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | 57213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 61213 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | 0 | 53655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | -110 | -4000 | 14320 | 0.895 | 57545 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | -590 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 50127.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | -2050 | 0 | 16000 | 0.895 | 45821 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | -3770 | 0 | 16000 | 0.895 | 46363 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | 0 | 48841 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | -5120 | 0 | 16000 | 0.895 | 43721 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | 0 | 47527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | -6230 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 37297 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | 0 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | -6940 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 36940 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | -7190 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 36603 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | -6440 | -9.2017e-13 | 2592.1788 | 0.895 | 41235 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | -5750 | 2320 | 3.638e-12 | 0.895 | 38707 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | -5830 | -9.2017e-13 | 5.457e-12 | 0.895 | 41222 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | 0 | 48341 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | -4930 | 9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 43411 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | 0 | 47823 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | -3450 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 44373 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | 0 | 47281 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | -1830 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 45451 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | 0 | 47019 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | -870 | 4.0689e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 46149 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | -280 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 47440 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | 53921 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 53921 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | 51575 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 51575 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 54648 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 52793 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 59050 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 59414 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | 55076 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 59076 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | 0 | 55911 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | -120 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 57668.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | 0 | 50917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | -490 | 0 | 16000 | 0.895 | 50427 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | 0 | 49964 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | -1430 | 3017.0186 | 12629.0295 | 0.895 | 45516.9814 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | 0 | 50171 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | -2750 | 1904.0186 | 10501.6344 | 0.895 | 45516.9814 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | 0 | 50215 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | -4780 | -81.9814 | 10575.0077 | 0.895 | 45516.9814 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | 0 | 47537 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | -6040 | -4019.9814 | 14171.9969 | 0.89478 | 45516.9814 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | 0 | 47848 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | -6700 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 33683.0801 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | 0 | 49087 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | -7170 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 36932.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | 0 | 49829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | -7140 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 42689 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | -6190 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 43491 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | 0 | 49386 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | -4850 | -318.3654 | 292.8726 | 0.895 | 44854.3654 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | 0 | 49352 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | -3580 | 255.0186 | 7.9356 | 0.895 | 45516.9814 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | -2790 | -4000 | 3587.9356 | 0.895 | 51856 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | 0 | 49527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | -1790 | -6088.1781 | 8943.4091 | 0.87965 | 53825.1781 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | -820 | 3513.0186 | 5018.2486 | 0.895 | 45516.9814 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | 0 | 50187 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | -210 | 4460.0186 | 9.155 | 0.89038 | 45516.9814 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | 55590 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | 0 | 9.155 | 0.895 | 55590 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | 57028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | 0 | 9.155 | 0.895 | 57028 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 9.155 | 0.895 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 9.155 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | 55716 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | -4000 | 3589.155 | 0.895 | 59716 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | 55767 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | -4000 | 7169.155 | 0.895 | 59767 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | 54284 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | -4000 | 10749.155 | 0.895 | 58284 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | -4000 | 14329.155 | 0.895 | 59111 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | -340 | -1866.866 | 16000 | 0.895 | 52233.866 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | 0 | 48574 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | -780 | 0 | 16000 | 0.895 | 47794 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | 0 | 48698 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | -2170 | 3424.6523 | 12173.5728 | 0.895 | 43103.3477 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | 0 | 47839 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | -3710 | 4000 | 7704.2991 | 0.895 | 40129 | 0.28 | 0 | 1
2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | 0 | 45995 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | -5050 | -2158.3477 | 9636.0202 | 0.895 | 43103.3477 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | 0 | 44059 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | -6080 | -5124.3477 | 14171.9969 | 0.88518 | 43103.3477 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | 0 | 44520 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | -6550 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 30505.0801 | 0.32 | 1 | 1
2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | 0 | 45252 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | -6700 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 33567.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | -6450 | -3030.3477 | 2720.0968 | 0.895 | 43103.3477 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | -5950 | -1959.3477 | 4473.7129 | 0.895 | 43103.3477 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | 0 | 47055 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | -5050 | -1098.3477 | 5456.7341 | 0.895 | 43103.3477 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | 0 | 49539 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | -4500 | 1935.6523 | 3293.9941 | 0.895 | 43103.3477 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | 0 | 48617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | -3390 | -4000 | 6873.9941 | 0.895 | 49227 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | -1980 | -7356.2882 | 13307.6781 | 0.87458 | 54368.2882 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | -820 | 4450.6523 | 8309.5779 | 0.89047 | 43103.3477 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | -190 | 5760.6523 | 1773.208 | 0.88132 | 43103.3477 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | 53874 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | 0 | 1773.208 | 0.895 | 53874 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | 53522 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | 0 | 1773.208 | 0.895 | 53522 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 1773.208 | 0.895 | 53832 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 54717 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 0 | 1773.208 | 0.895 | 54717 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 1773.208 | 0.895 | 53536 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | 53656 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | -4000 | 5353.208 | 0.895 | 57656 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | 53052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | -8000 | 12334.208 | 0.87262 | 61052 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | -4000 | 15914.208 | 0.895 | 53742 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | 0 | 53962 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | -350 | -95.857 | 16000 | 0.895 | 53707.857 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | 0 | 48814 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | -830 | 0 | 16000 | 0.895 | 47984 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | 0 | 48183 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | -2160 | 2579.8227 | 13117.5165 | 0.895 | 43443.1773 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | 0 | 48425 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | -3660 | 1321.8227 | 11640.6196 | 0.895 | 43443.1773 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | 0 | 47541 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | -4690 | -592.1773 | 12170.6182 | 0.895 | 43443.1773 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | -5450 | -2236.1773 | 14171.9969 | 0.895 | 43443.1773 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | 0 | 47400 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | -6240 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 33695.0801 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | 0 | 47938 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | -6650 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 36303.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | -6620 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 41425 | 0 | 1 | 1
2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | 0 | 45861 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | -5920 | -3136.8654 | 2815.4301 | 0.895 | 43077.8654 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | 0 | 46158 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | -4800 | -2085.1773 | 4681.6637 | 0.895 | 43443.1773 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | -3530 | -185.1773 | 4847.3974 | 0.895 | 43443.1773 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | -2210 | -4000 | 8427.3974 | 0.895 | 48429 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | -960 | -4000 | 12007.3974 | 0.895 | 49253 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | 0 | 46596 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | -370 | 2782.8227 | 8898.0982 | 0.895 | 43443.1773 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | -100 | 5931.8227 | 2160.6538 | 0.88043 | 43443.1773 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | 54081 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | 0 | 2160.6538 | 0.895 | 54081 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 2160.6538 | 0.895 | 50732 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | 55089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | 0 | 2160.6538 | 0.895 | 55089 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 53455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 0 | 2160.6538 | 0.895 | 53455 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | -3462.9567 | 5260 | 0.895 | 56606.9567 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | 48417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52417 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | 51484 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55484 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | 54006 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58006 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | 0 | 53353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | -230 | 0 | 16000 | 0.895 | 53123 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | -840 | 0 | 16000 | 0.895 | 47252 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | -2040 | 2074.6234 | 13681.985 | 0.895 | 43801.3766 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | -3190 | 2049.6234 | 11391.9029 | 0.895 | 43801.3766 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | 0 | 47838 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | -2990 | 1046.6234 | 10222.4913 | 0.895 | 43801.3766 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | -4270 | 378.6234 | 9799.4484 | 0.895 | 43801.3766 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | 0 | 47694 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | -6400 | -2507.3766 | 12043.5504 | 0.895 | 43801.3766 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | -6640 | 6847.1203 | 4230.7026 | 0.87639 | 35271.8797 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | -5910 | 3782.0089 | 4.9943 | 0.895 | 38285.9911 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | -5450 | -1136.3766 | 1022.0513 | 0.895 | 43801.3766 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | 0 | 48201 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | -5430 | -1030.3766 | 1944.2384 | 0.895 | 43801.3766 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | 0 | 50017 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | -4480 | 1735.6234 | 4.9943 | 0.895 | 43801.3766 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | 0 | 47714 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | -3280 | -7492.525 | 6554.5137 | 0.87414 | 51926.525 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | 0 | 53905 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | -1890 | -7782.7199 | 13350.7713 | 0.87325 | 59797.7199 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | 0 | 51492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | -830 | 6860.6234 | 5522.0562 | 0.87634 | 43801.3766 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | 0 | 48938 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | -250 | 4886.6234 | 12.1562 | 0.88688 | 43801.3766 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | 48726 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | 0 | 12.1562 | 0.895 | 48726 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 12.1562 | 0.895 | 49203 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | 48587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | 0 | 12.1562 | 0.895 | 48587 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 12.1562 | 0.895 | 48602 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | -4000 | 3592.1562 | 0.895 | 52993 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | -4000 | 7172.1562 | 0.895 | 53526 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | -5961.5922 | 12420 | 0.88028 | 54703.5922 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53907 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | -350 | 0 | 16000 | 0.895 | 49769 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | -900 | 0 | 16000 | 0.895 | 48950 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | 0 | 51241 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | -1760 | 1519.0982 | 14302.6836 | 0.895 | 47961.9018 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | -1810 | 177.0982 | 14104.8085 | 0.895 | 47961.9018 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | -1940 | 0 | 14104.8085 | 0.895 | 47215 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | -2220 | -174.9018 | 14261.3456 | 0.895 | 47961.9018 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | -2820 | 0 | 14261.3456 | 0.895 | 46260 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | -3990 | 7490.8541 | 5692.0039 | 0.87415 | 39174.1459 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | -3270 | 5001.9012 | 46.7491 | 0.88604 | 41705.0988 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | -2860 | -866.9018 | 822.6262 | 0.895 | 47961.9018 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | -2680 | 729.0982 | 7.9913 | 0.895 | 47961.9018 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | -2660 | 0 | 7.9913 | 0.895 | 44267 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | 0 | 39327 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | -2380 | -9.2017e-13 | 7.9913 | 0.895 | 36947 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | 0 | 37742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | -1620 | -9.2017e-13 | 7.9913 | 0.895 | 36122 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | 0 | 40706 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | -880 | -9.2403e-13 | 7.9913 | 0.895 | 39826 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | 0 | 40376 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | -320 | -9.2017e-13 | 7.9913 | 0.895 | 40056 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | 42570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | -9.2017e-13 | 7.9913 | 0.895 | 42570 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | 42293 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | -9.2017e-13 | 7.9913 | 0.895 | 42293 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | 41326 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | -1877.095 | 1687.9913 | 0.895 | 43203.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 42201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 0 | 1687.9913 | 0.895 | 42201 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 1687.9913 | 0.895 | 42139 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | 44197 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | -3991.0711 | 5260 | 0.895 | 48188.0711 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | 42830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 46830 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | 42843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 46843 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | 0 | 42489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | -310 | -4000 | 16000 | 0.895 | 46179 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | 0 | 43038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | -740 | 0 | 16000 | 0.895 | 42298 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | 0 | 44205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | -2040 | 0 | 16000 | 0.895 | 42165 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | 0 | 42282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | -3010 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 36952 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | 0 | 42205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | -4310 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 33895 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | 0 | 41456 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | -6030 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 31426 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | 0 | 42078 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | -7200 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 30878 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | 0 | 41501 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | -7590 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 33911 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | 0 | 42269 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | -7550 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 34719 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | 0 | 41904 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | -7120 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 34784 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | 0 | 41109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | -6220 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 34889 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | 0 | 41808 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | -4970 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 36838 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | 0 | 45524 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | -3620 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 41904 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | -2130 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44302 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | 0 | 47695 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | -780 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46915 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | 0 | 49548 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | -280 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49268 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53542 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52867 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 52578 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | 54596 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58596 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 58467 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 61415.8894 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | 0 | 54064 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | -240 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57824 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | 0 | 49987 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | -650 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 49337 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | 0 | 48781 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | -1260 | 0 | 16000 | 0.895 | 47521 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | -2130 | 0 | 16000 | 0.895 | 46817 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | 0 | 49288 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | -3580 | 0 | 16000 | 0.895 | 45708 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | 0 | 48608 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | -5670 | 0 | 16000 | 0.895 | 42938 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | -6910 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 37828 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | -7340 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 40715 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | -7280 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 36209 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | 0 | 47051 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | -6790 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 37941 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | -6130 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 36410 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | 0 | 47364 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | -4950 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42414 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | 0 | 46379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | -3330 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43049 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | 0 | 47044 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | -1750 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45294 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | 0 | 48849 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | -740 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48109 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | 0 | 48712 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | -240 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48472 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | 53159 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53159 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 54511 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54511 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 54540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54540 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 55043 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55043 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | 53603 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 57603 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | 55075 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 61050.8894 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | 54951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58951 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | -280 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52393 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | -800 | 0 | 16000 | 0.895 | 46401 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | 0 | 47471 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | -1650 | 2546.6199 | 13154.6146 | 0.895 | 43274.3801 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | -2160 | 961.6199 | 12080.179 | 0.895 | 43274.3801 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | 0 | 45875 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | -2780 | 6857.752 | 4254.838 | 0.87635 | 36237.248 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | 0 | 44333 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | -3210 | -2151.3801 | 6180.3232 | 0.895 | 43274.3801 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | 0 | 43865 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | -3940 | -3349.3801 | 9178.0183 | 0.895 | 43274.3801 | 0.04 | 1 | 1
2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | 0 | 44828 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | -5250 | 3173.1935 | 5632.5508 | 0.895 | 36404.8065 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | 0 | 45535 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | -6120 | 4984.8204 | 7.3522 | 0.88616 | 34430.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | -6360 | -2727.3801 | 2448.3574 | 0.895 | 43274.3801 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | -5660 | -3560.3801 | 5634.8976 | 0.895 | 43274.3801 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | -4760 | 4984.8204 | 9.699 | 0.88616 | 36922.1796 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | -3380 | -2804.0821 | 2519.3524 | 0.895 | 45856.0821 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | 0 | 45707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | -1830 | -4000 | 6099.3524 | 0.895 | 47877 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | 0 | 46006 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | -760 | 1971.6199 | 3896.4251 | 0.895 | 43274.3801 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | -240 | 3478.6199 | 9.699 | 0.895 | 43274.3801 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | 52191 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | 0 | 9.699 | 0.895 | 52191 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 9.699 | 0.895 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | 52815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | 0 | 9.699 | 0.895 | 52815 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 52886 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 0 | 9.699 | 0.895 | 52886 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 51001 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 0 | 9.699 | 0.895 | 51001 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | -4000 | 3589.699 | 0.895 | 54225 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | -5964.4822 | 8840 | 0.88026 | 53099.4822 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | 52794 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56794 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | 0 | 51508 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | -110 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | -370 | 0 | 16000 | 0.895 | 48883 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | -430 | 2909 | 12749.7207 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | 0 | 48987 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | -640 | 2909 | 9499.4413 | 0.895 | 45438 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | 0 | 47234 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | -1010 | 6108.6711 | 2554.2388 | 0.87955 | 40115.3289 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | -1760 | 0 | 2554.2388 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | -2640 | -1624 | 4007.7188 | 0.895 | 45438 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | 0 | 47451 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | -3970 | -1814.478 | 5631.6766 | 0.895 | 45295.478 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | -5250 | 4984.8204 | 6.478 | 0.88616 | 36962.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | -5150 | -3977 | 3565.893 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | -4890 | -3940 | 7092.193 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | -4140 | 5408.0665 | 969.9601 | 0.88335 | 36919.9335 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | -3080 | 5.2282e-13 | 969.9601 | 0.895 | 44118 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | -1900 | -3627.1781 | 4216.2845 | 0.895 | 47438.1781 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | -830 | 1331 | 2729.1337 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | 0 | 48112 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | -240 | 2434 | 9.5806 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 9.5806 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | 52951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | 0 | 9.5806 | 0.895 | 52951 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | 53271 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | 0 | 9.5806 | 0.895 | 53271 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 54124 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 0 | 9.5806 | 0.895 | 54124 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 52793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 0 | 9.5806 | 0.895 | 52793 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | 52048 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | -4000 | 3589.5806 | 0.895 | 56048 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | 51062 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | -5964.6215 | 8840 | 0.88026 | 57026.6215 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54176 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | -20 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55728 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | -160 | 0 | 16000 | 0.895 | 46953 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | -420 | 3468.8397 | 12124.2014 | 0.895 | 43288.1603 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | 0 | 46245 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | -780 | 6870.5299 | 4283.8454 | 0.8763 | 38594.4701 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | 0 | 45362 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | -1170 | 903.8397 | 3273.9686 | 0.895 | 43288.1603 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | 0 | 43858 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | -1500 | -930.1603 | 4106.462 | 0.895 | 43288.1603 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | 0 | 43922 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | -1920 | -1286.1603 | 5257.5755 | 0.895 | 43288.1603 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | 0 | 44338 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | -2450 | -418.9817 | 5632.5641 | 0.895 | 42306.9817 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | 0 | 44061 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | -2870 | 4984.8204 | 7.3655 | 0.88616 | 36206.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | 0 | 45215 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | -3050 | -1123.1603 | 1012.594 | 0.895 | 43288.1603 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | -2830 | 188.8397 | 801.5998 | 0.895 | 43288.1603 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | -2090 | 710.8397 | 7.3655 | 0.895 | 43288.1603 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | 0 | 47152 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | -1710 | -4000 | 3587.3655 | 0.895 | 49442 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | -1180 | -7607.4133 | 10234.5686 | 0.87378 | 54110.4133 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | 0 | 48147 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | -620 | 4238.8397 | 5485.0542 | 0.89248 | 43288.1603 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | -160 | 4856.8397 | 10.1235 | 0.88711 | 43288.1603 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 10.1235 | 0.895 | 54424 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 10.1235 | 0.895 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 10.1235 | 0.895 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 54639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 0 | 10.1235 | 0.895 | 54639 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 54830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 0 | 10.1235 | 0.895 | 54830 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | 51353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | -4000 | 3590.1235 | 0.895 | 55353 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | 53414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | -5963.983 | 8840 | 0.88026 | 59377.983 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | 56461 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60461 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | -260 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57703 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | 0 | 48209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | -700 | 0 | 16000 | 0.895 | 47509 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | 0 | 49077 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | -2080 | 2058.3845 | 13700.1291 | 0.895 | 44938.6155 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | -3670 | 7327.9563 | 5322.2293 | 0.87468 | 37188.0437 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | -5120 | 3279.9288 | 1657.5044 | 0.895 | 41046.0712 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | 0 | 47415 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | -6240 | -3763.6155 | 5025.9403 | 0.895 | 44938.6155 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | -6890 | -4397.6155 | 8944.0129 | 0.89095 | 44938.6155 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | 0 | 45714 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | -7030 | 4000 | 4474.7392 | 0.895 | 34684 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | 0 | 45318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | -6630 | 4000 | 5.4654 | 0.895 | 34688 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | -5950 | 0 | 5.4654 | 0.895 | 39882 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | -5250 | -4932.6155 | 4378.4218 | 0.88654 | 44938.6155 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | 0 | 46676 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | -3970 | 205.2849 | 4149.0531 | 0.895 | 42500.7151 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | 0 | 45728 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | -3130 | -8000 | 11130.0531 | 0.87262 | 50598 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | -1860 | -5523.5663 | 16005.4654 | 0.88266 | 51905.5663 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | -760 | 1736.3845 | 14065.3711 | 0.895 | 44938.6155 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | 0 | 52581 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | -210 | 7432.3845 | 5564.7452 | 0.87433 | 44938.6155 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | 52247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | 0 | 5564.7452 | 0.895 | 52247 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 5564.7452 | 0.895 | 50133 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 5564.7452 | 0.895 | 51742 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 48914 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 0 | 5564.7452 | 0.895 | 48914 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 51545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 0 | 5564.7452 | 0.895 | 51545 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | -3659.5026 | 8840 | 0.895 | 56892.5026 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | 52423 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56423 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | 53795 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57795 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | 0 | 52323 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | -260 | 0 | 16000 | 0.895 | 52063 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | -780 | 0 | 16000 | 0.895 | 46726 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | -2030 | 0 | 16000 | 0.895 | 46372 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | 0 | 48340 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | -3430 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36914.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | 0 | 46901 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | -4620 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 36946.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | -5270 | -6524.3076 | 6528.251 | 0.87769 | 49252.3076 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | 0 | 48134 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | -5680 | 0 | 6528.251 | 0.895 | 42454 | 0.12 | 1 | 1
2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | -5690 | -4809.3076 | 10796.3648 | 0.88747 | 49252.3076 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | -5080 | 5571.9509 | 4481.6464 | 0.88238 | 38297.0491 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | 0 | 48873 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | -4490 | 4000 | 12.3726 | 0.895 | 40383 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | 0 | 50770 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | -3680 | -2162.3076 | 1947.6379 | 0.895 | 49252.3076 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | 0 | 51300 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | -2860 | -812.3076 | 2674.6533 | 0.895 | 49252.3076 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | 0 | 51392 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | -2110 | -8000 | 9655.6533 | 0.87262 | 57282 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | 0 | 57032 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | -1250 | -6255.0309 | 15152.9932 | 0.87887 | 62037.0309 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | -520 | 5520.6924 | 8898.4806 | 0.88267 | 49252.3076 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | 0 | 55282 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | -100 | 5929.6924 | 2163.5388 | 0.88044 | 49252.3076 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 2163.5388 | 0.895 | 57889 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | -9.2017e-13 | 2163.5388 | 0.895 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | 57195 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | -9.2017e-13 | 2163.5388 | 0.895 | 57195 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | 56408 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | 0 | 2163.5388 | 0.895 | 56408 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 55333 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 0 | 2163.5388 | 0.895 | 55333 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | -3459.7332 | 5260 | 0.895 | 57320.7332 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58506 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57012 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | -160 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57680 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | -630 | 0 | 16000 | 0.895 | 50252 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | 0 | 50729 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | -1640 | 0 | 16000 | 0.895 | 49089 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | 0 | 50609 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | -3070 | 0 | 16000 | 0.895 | 47539 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | -4410 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43498 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | 0 | 50513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | -5470 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 42723 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | 0 | 49819 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | -5860 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 39959 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | -6320 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 43206 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | 0 | 50759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | -6260 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 44499 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | -5690 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 45734 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | 0 | 51691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | -5330 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46361 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | 0 | 52083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | -4430 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 43653 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | -3200 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47846 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | 0 | 50164 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | -1830 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48334 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | 0 | 51306 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | -650 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50656 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | 0 | 51434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | -150 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51284 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56010 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55918 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56646 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 56018 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59867 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | 57238 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 61238 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 62086.8894 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | 0 | 50843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | -200 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54643 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | -710 | 0 | 16000 | 0.895 | 49135 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | -1900 | 0 | 16000 | 0.895 | 49547 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | 0 | 50922 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | -3380 | 0 | 16000 | 0.895 | 47542 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | 0 | 51486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | -4470 | 0 | 16000 | 0.895 | 47016 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | -5670 | 0 | 16000 | 0.895 | 44718 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | -6260 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 40933 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | 0 | 49123 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | -7070 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 42053 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | -7370 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 36554 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | -6980 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 36107 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | -6170 | 4000 | 0 | 0.895 | 38476 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | -5040 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 44485 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | -3610 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 48201 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | -2030 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 50248 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | 0 | 52089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | -700 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 51389 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | 0 | 51471 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | -200 | 0 | 0 | 0.895 | 51271 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | 51430 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51430 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54796.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | 52657 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56657 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55635 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54668 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53953 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | 0 | 49871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | -220 | 0 | 16000 | 0.895 | 49651 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | -600 | 0 | 16000 | 0.895 | 50068 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | 0 | 52186 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | -2070 | 4216 | 11277.2874 | 0.89271 | 45900 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | 0 | 51015 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | -3740 | 1375 | 9740.9746 | 0.895 | 45900 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | -5250 | -214 | 9932.5046 | 0.895 | 45900 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | 0 | 49595 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | -6410 | -2715 | 12362.4296 | 0.895 | 45900 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | -7140 | 6939.5023 | 4441.0244 | 0.87604 | 36939.4977 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | 0 | 50231 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | -7440 | 3969.6208 | 5.6939 | 0.895 | 38821.3792 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | 0 | 51684 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | -7300 | -1516 | 1362.5139 | 0.895 | 45900 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | 0 | 51638 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | -6790 | 1214.3539 | 5.6939 | 0.895 | 43633.6461 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | -6070 | -6.2527e-13 | 5.6939 | 0.895 | 45900 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | 0 | 50775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | -5020 | -145 | 135.4689 | 0.895 | 45900 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | -3600 | -6420.0028 | 5773.0763 | 0.87813 | 53258.0028 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | 0 | 51318 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | -2010 | -8000 | 12754.0763 | 0.87262 | 57308 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | -660 | 4637 | 7537.238 | 0.88885 | 45900 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | 0 | 51617 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | -180 | 5537 | 1263.5713 | 0.88258 | 45900 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | 48774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | 0 | 1263.5713 | 0.895 | 48774 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | 49778 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | 0 | 1263.5713 | 0.895 | 49778 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 1263.5713 | 0.895 | 49007 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 1263.5713 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 52285 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 0 | 1263.5713 | 0.895 | 52285 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | 53601 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | -4000 | 4843.5713 | 0.895 | 57601 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | -8000 | 11824.5713 | 0.87262 | 62595 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | 60348 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | -4000 | 15404.5713 | 0.895 | 64348 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | 0 | 53117 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | -200 | -665.2834 | 16000 | 0.895 | 53582.2834 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | -720 | 0 | 16000 | 0.895 | 48618 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | 0 | 50394 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | -1500 | 2334.4521 | 13391.6736 | 0.895 | 46559.5479 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | -2150 | 3289.4521 | 9716.3081 | 0.895 | 46559.5479 | 0.2 | 1 | 1
2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | 0 | 49188 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | -3320 | 0 | 9716.3081 | 0.895 | 45868 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | 0 | 48408 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | -5030 | -3181.5479 | 12563.7935 | 0.895 | 46559.5479 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | -5770 | 6998.1252 | 4573.4997 | 0.87583 | 34415.8748 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | 0 | 48542 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | -5860 | 4084.2402 | 5.3919 | 0.89408 | 38597.7598 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | 0 | 48515 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | -5640 | -3684.5479 | 3303.0622 | 0.895 | 46559.5479 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | -4920 | 2951.415 | 5.3919 | 0.895 | 42657.585 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | 0 | 49120 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | -4330 | -1769.5479 | 1589.1372 | 0.895 | 46559.5479 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | 0 | 51157 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | -3180 | 1417.4521 | 5.3919 | 0.895 | 46559.5479 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | -2350 | -3190.6672 | 2861.039 | 0.895 | 50459.6672 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | -1410 | -4000 | 6441.039 | 0.895 | 51632 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | -630 | 2331.4521 | 3836.0646 | 0.895 | 46559.5479 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | 0 | 50108 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | -120 | 3428.4521 | 5.3919 | 0.895 | 46559.5479 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | 54943 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | 0 | 5.3919 | 0.895 | 54943 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 5.3919 | 0.895 | 53687 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | 0 | 5.3919 | 0.895 | 55577 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 5.3919 | 0.895 | 52455 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 5.3919 | 0.895 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | -4000 | 3585.3919 | 0.895 | 58768 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | -8000 | 10566.3919 | 0.87262 | 63935 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | -4000 | 14146.3919 | 0.895 | 60287 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | 0 | 53924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | -180 | -2071.0705 | 16000 | 0.895 | 55815.0705 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | 0 | 51498 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | -730 | 0 | 16000 | 0.895 | 50768 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | 0 | 50734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | -1770 | 813.4782 | 15091.0858 | 0.895 | 48150.5218 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | -3000 | 0 | 15091.0858 | 0.895 | 47398 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | 0 | 51216 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | -3970 | 1952.4478 | 12909.5799 | 0.895 | 45293.5522 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | -3840 | -1410.5218 | 14171.9969 | 0.895 | 48150.5218 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | 0 | 51572 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | -4150 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 39957.0801 | 0.24 | 1 | 1
2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | -4940 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 40945.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | 0 | 49615 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | -5620 | -4155.5218 | 3720.168 | 0.89333 | 48150.5218 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | 0 | 50227 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | -5240 | 3322.448 | 7.9356 | 0.895 | 41664.552 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | 0 | 49740 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | -3600 | -2010.5218 | 1807.3526 | 0.895 | 48150.5218 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | -1880 | 1610.4782 | 7.9356 | 0.895 | 48150.5218 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | -920 | -3108.338 | 2789.8981 | 0.895 | 53626.338 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | 0 | 50257 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | -490 | -4000 | 6369.8981 | 0.895 | 53767 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | 0 | 51814 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | -210 | 3453.4782 | 2511.2632 | 0.895 | 48150.5218 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | 0 | 50401 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | -10 | 2240.4782 | 7.9356 | 0.895 | 48150.5218 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | 55890 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55890 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | 55405 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55405 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | 56221 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | -4000 | 3587.9356 | 0.895 | 60221 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | 56960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | -5966.5562 | 8840 | 0.88025 | 62926.5562 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60655 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | 0 | 54336 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | -20 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58316 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | 0 | 54237 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | -170 | 0 | 16000 | 0.895 | 54067 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | -500 | 692.1431 | 15226.6558 | 0.895 | 51960.8569 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | 0 | 52912 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | -1000 | 7771.0436 | 6328.014 | 0.87328 | 44140.9564 | 0.36 | 1 | 1
2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | 0 | 52068 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | -1670 | 0 | 6328.014 | 0.895 | 50398 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | 0 | 52564 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | -2530 | -1926.8569 | 8052.5509 | 0.895 | 51960.8569 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | -3600 | 5687.001 | 1602.695 | 0.88173 | 44764.999 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | 0 | 52539 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | -4700 | 1426.0074 | 9.3907 | 0.895 | 46412.9926 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | 0 | 52484 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | -5120 | 0 | 9.3907 | 0.895 | 47364 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | 0 | 52958 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | -5060 | -2583.3811 | 2321.5168 | 0.895 | 50481.3811 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | -4790 | -3898.8569 | 5810.9937 | 0.895 | 51960.8569 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | -4770 | -3394.8569 | 8849.3907 | 0.895 | 51960.8569 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | 0 | 53008 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | -3380 | -4000 | 12429.3907 | 0.895 | 53628 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | -1950 | -4000 | 16009.3907 | 0.895 | 59959 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | -740 | 5128.1431 | 10215.8962 | 0.88516 | 51960.8569 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | 0 | 58424 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | -150 | 6313.1431 | 3030.4676 | 0.8786 | 51960.8569 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | 59434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | 1193.9935 | 1696.3966 | 0.895 | 58240.0065 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | 55636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | 0 | 1696.3966 | 0.895 | 55636 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | 59063 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | 0 | 1696.3966 | 0.895 | 59063 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 59171 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 0 | 1696.3966 | 0.895 | 59171 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | -3981.6798 | 5260 | 0.895 | 64201.6798 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | 59017 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63017 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61602 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | 55209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59209 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | -160 | 0 | 16000 | 0.895 | 51653 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | -720 | 0 | 16000 | 0.895 | 49718 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | 0 | 51826 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | -2000 | 694.5133 | 15224.0075 | 0.895 | 49131.4867 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | -3420 | 7770.2749 | 6326.2691 | 0.87329 | 41039.7251 | 0.4 | 1 | 1
2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | 0 | 51924 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | -4730 | -1937.4867 | 8060.3197 | 0.895 | 49131.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | -3910 | -1293.4867 | 9217.9903 | 0.895 | 49131.4867 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | -4290 | 6025.2799 | 2370.7558 | 0.87996 | 41432.7201 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | 0 | 51480 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | -3930 | 2112.9932 | 9.8695 | 0.895 | 45437.0068 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | 0 | 51463 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | -3990 | -1658.4867 | 1494.2152 | 0.895 | 49131.4867 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | -4460 | -2941.4867 | 4126.8458 | 0.895 | 49131.4867 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | -4650 | -2950.4867 | 6767.5314 | 0.895 | 49131.4867 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | 0 | 52808 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | -3970 | -293.4867 | 7030.202 | 0.895 | 49131.4867 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | 0 | 50453 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | -3310 | -4616.5896 | 11134.4573 | 0.88902 | 51759.5896 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | 0 | 53374 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | -1860 | -5523.5663 | 16009.8695 | 0.88266 | 57037.5663 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | 0 | 57797 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | -670 | 7995.5133 | 6847.402 | 0.87264 | 49131.4867 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | -100 | 3813.5133 | 2586.4933 | 0.895 | 49131.4867 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | 54436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | 0 | 2586.4933 | 0.895 | 54436 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | 52470 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | -9.2017e-13 | 2586.4933 | 0.895 | 52470 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | -9.2017e-13 | 2586.4933 | 0.895 | 51468 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 54667 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 0 | 2586.4933 | 0.895 | 54667 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 2586.4933 | 0.895 | 55532 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | 55330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | -2987.1583 | 5260 | 0.895 | 58317.1583 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | 53388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57388 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53328 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | 0 | 51960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | -120 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55840 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | 0 | 49224 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | -650 | 0 | 16000 | 0.895 | 48574 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | -1780 | 0 | 16000 | 0.895 | 46935 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | 0 | 49083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | -3500 | 0 | 16000 | 0.895 | 45583 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | 0 | 49092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | -5030 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 41742 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | -6060 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 37969 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | -6610 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 38300 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | -6760 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 38253 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | -6830 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 41129 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | 0 | 49321 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | -5930 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43391 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | 0 | 48308 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | -4910 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43398 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | -2730 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45443 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | 0 | 48386 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | -990 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47396 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | 0 | 47463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | -490 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46973 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | -450 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48797 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | -50 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50466 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53149 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54652 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 54749 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54607.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58737 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58768 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56944 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56460 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | 0 | 48416 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | -90 | 0 | 16000 | 0.895 | 48326 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | 0 | 49755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | -260 | 0 | 16000 | 0.895 | 49495 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | -490 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48306 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | 0 | 49359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | -780 | 0 | 16000 | 0.895 | 48579 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | 0 | 47548 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | -2050 | 0 | 16000 | 0.895 | 45498 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | -3490 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40392 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | 0 | 46919 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | -3750 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 43169 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | -3330 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 39871 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | 0 | 45384 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | -2600 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 40464 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | 0 | 46229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | -2010 | 4000 | 0 | 0.895 | 40219 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | 0 | 48669 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | -1570 | 0 | 0 | 0.895 | 47099 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | -1280 | 0 | 0 | 0.895 | 45267 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | -910 | 0 | 0 | 0.895 | 46666 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | -560 | 0 | 0 | 0.895 | 48011 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | -90 | 0 | 0 | 0.895 | 48488 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | 47983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 47983 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | 52315 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54192.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | 52274 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56274 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 53635 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 53635 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | 55296 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59296 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58371 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | 53506 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57506 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | -40 | 0 | 16000 | 0.895 | 51556 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | -320 | 0 | 16000 | 0.895 | 45597 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | 0 | 46984 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | -960 | 0 | 16000 | 0.895 | 46024 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | 0 | 45612 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | -1840 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35776.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | -2040 | -5106.65 | 11358.4616 | 0.8853 | 50243.65 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | -2610 | -4145.65 | 15062.3004 | 0.89343 | 50243.65 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | -3290 | 7721.5884 | 6221.7834 | 0.87343 | 36318.4116 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | -3530 | -4632.65 | 10339.694 | 0.88889 | 50243.65 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | -3770 | 6349.1259 | 3111.989 | 0.87844 | 38607.8741 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | -3320 | -4720.65 | 7304.7216 | 0.88817 | 50243.65 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | -2820 | -2977.65 | 9969.7183 | 0.895 | 50243.65 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | -2020 | -1123.65 | 10975.385 | 0.895 | 50243.65 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | 0 | 50671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | -1120 | -692.65 | 11595.3067 | 0.895 | 50243.65 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | 0 | 52072 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | -890 | 938.35 | 10546.8709 | 0.895 | 50243.65 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | 0 | 50794 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | -370 | 180.35 | 10345.3625 | 0.895 | 50243.65 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | 0 | 50772 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | -50 | 478.35 | 9810.8931 | 0.895 | 50243.65 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 6194.35 | 2765.0317 | 0.87915 | 50243.65 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | 56783 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | 0 | 2765.0317 | 0.895 | 56783 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | 56507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | 0 | 2765.0317 | 0.895 | 56507 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 55980 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 0 | 2765.0317 | 0.895 | 55980 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | -2787.6741 | 5260 | 0.895 | 57294.6741 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | 54292 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58292 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57600 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58275 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | 0 | 55142 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 55132 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | -200 | 0 | 16000 | 0.895 | 50318 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | -490 | 492.5981 | 15449.611 | 0.895 | 49509.4019 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | 0 | 49532 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | -1030 | 7835.7582 | 6474.9092 | 0.87309 | 40666.2418 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | -1790 | -4245.4019 | 10263.5622 | 0.89241 | 49509.4019 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | 0 | 49213 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | -2940 | -3236.4019 | 13160.1418 | 0.895 | 49509.4019 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | 0 | 48757 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | -3550 | 7169.5073 | 4968.4493 | 0.87522 | 38037.4927 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | -3890 | -4705.4019 | 9148.2172 | 0.88829 | 49509.4019 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | 0 | 49914 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | -3980 | 6003.4689 | 2326.6058 | 0.88007 | 39930.5311 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | -3690 | -3354.4019 | 5328.7955 | 0.895 | 49509.4019 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | 0 | 50132 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | -3500 | -2877.4019 | 7904.0701 | 0.895 | 49509.4019 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | -3310 | -1876.4019 | 9583.4498 | 0.895 | 49509.4019 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | -2590 | -2438.4019 | 11765.8195 | 0.895 | 49509.4019 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | -1380 | -1604.4019 | 13201.7592 | 0.895 | 49509.4019 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | 0 | 49894 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | -520 | 0 | 13201.7592 | 0.895 | 49374 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | 0 | 50715 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | -70 | 1135.5981 | 11932.9345 | 0.895 | 49509.4019 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | 6810.5981 | 4163.0028 | 0.87653 | 49509.4019 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | 54397 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | 0 | 4163.0028 | 0.895 | 54397 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | 41257 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | 0 | 4163.0028 | 0.895 | 41257 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 45826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 0 | 4163.0028 | 0.895 | 45826 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | -1225.6952 | 5260 | 0.895 | 49470.6952 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52336 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 50972 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54755 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | -80 | 0 | 16000 | 0.895 | 51249 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | -520 | 0 | 16000 | 0.895 | 46950 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | -1780 | 1044.0914 | 14833.4174 | 0.895 | 46374.9086 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | -3550 | 7656.9028 | 6068.9246 | 0.87363 | 37518.0972 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | -5120 | -3141.9086 | 8880.9328 | 0.895 | 46374.9086 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | 0 | 47812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | -5680 | -4242.9086 | 12667.4659 | 0.89244 | 46374.9086 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | 0 | 48192 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | -5830 | 7026.5467 | 4643.7733 | 0.87572 | 35335.4533 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | -6340 | -4323.9086 | 8499.1766 | 0.89165 | 46374.9086 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | -5340 | 5815.1626 | 1898.7747 | 0.88103 | 37200.8374 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | 0 | 48085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | -5000 | -3289.9086 | 4843.2429 | 0.895 | 46374.9086 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | -4220 | -2123.9086 | 6744.1411 | 0.895 | 46374.9086 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | -4150 | -2331.9086 | 8831.1993 | 0.895 | 46374.9086 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | 0 | 48303 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | -2940 | -1011.9086 | 9736.8575 | 0.895 | 46374.9086 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | 0 | 48776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | -1470 | 931.0914 | 8696.5319 | 0.895 | 46374.9086 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | 0 | 49179 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | -500 | 2304.0914 | 6122.1282 | 0.895 | 46374.9086 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | -60 | 2953.0914 | 2822.5847 | 0.895 | 46374.9086 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | 48888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | 2513.0914 | 14.6614 | 0.895 | 46374.9086 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 14.6614 | 0.895 | 47450 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | 46971 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | 0 | 14.6614 | 0.895 | 46971 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 14.6614 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | 49316 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | -4000 | 3594.6614 | 0.895 | 53316 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | 52849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | -4000 | 7174.6614 | 0.895 | 56849 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | 54927 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | -4000 | 10754.6614 | 0.895 | 58927 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | 54359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | -4000 | 14334.6614 | 0.895 | 58359 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | 0 | 50070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | -20 | -1860.7136 | 16000 | 0.895 | 51910.7136 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | 0 | 50602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | -320 | 0 | 16000 | 0.895 | 50282 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | 0 | 50930 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | -1230 | 3094.7521 | 12542.1764 | 0.895 | 46605.2479 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | -2880 | 2110.7521 | 10183.7941 | 0.895 | 46605.2479 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | -3820 | 103.7521 | 10067.8699 | 0.895 | 46605.2479 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | 0 | 49028 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | -4570 | -2147.2479 | 11989.6568 | 0.895 | 46605.2479 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | -4250 | 6831.4772 | 4195.1908 | 0.87645 | 37223.5228 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | 0 | 47505 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | -4140 | -3240.2479 | 7095.2126 | 0.895 | 46605.2479 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | -3860 | 5409.3784 | 971.4389 | 0.88334 | 38935.6216 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | 0 | 45833 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | -5440 | -6212.2479 | 6432.4027 | 0.87906 | 46605.2479 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | 0 | 48127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | -5120 | -3598.2479 | 9652.8345 | 0.895 | 46605.2479 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | -3540 | -1001.2479 | 10548.9513 | 0.895 | 46605.2479 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | 0 | 48239 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | -1810 | -176.2479 | 10706.6932 | 0.895 | 46605.2479 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | -1170 | 1934.7521 | 8544.9589 | 0.895 | 46605.2479 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | 0 | 48359 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | -530 | 4000 | 4075.6852 | 0.895 | 43829 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | 0 | 48278 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | -30 | 1642.7521 | 2240.208 | 0.895 | 46605.2479 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 1997.7521 | 8.0827 | 0.895 | 46605.2479 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 8.0827 | 0.895 | 45665 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | 45025 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | 0 | 8.0827 | 0.895 | 45025 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 44711 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 0 | 8.0827 | 0.895 | 44711 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | 44479 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | -4000 | 3588.0827 | 0.895 | 48479 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | 45388 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | -4000 | 7168.0827 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | -5966.3832 | 12420 | 0.88025 | 51751.3832 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50741 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 47174 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | -450 | 0 | 16000 | 0.895 | 47453 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | -1190 | 2579.7199 | 13117.6314 | 0.895 | 42624.2801 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | -2220 | 1551.7199 | 11383.8661 | 0.895 | 42624.2801 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | -3640 | -849.2801 | 12143.9717 | 0.895 | 42624.2801 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | 0 | 45959 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | -2970 | 364.7199 | 11736.4634 | 0.895 | 42624.2801 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | 0 | 44145 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | -2590 | 6757.9857 | 4028.3545 | 0.87674 | 34797.0143 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | 0 | 44572 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | -3740 | -1792.2801 | 5632.4452 | 0.895 | 42624.2801 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | 0 | 45135 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | -5250 | 4984.8204 | 7.2466 | 0.88616 | 34900.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | 0 | 41974 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | -5610 | 0 | 7.2466 | 0.895 | 36364 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | 0 | 42245 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | -5750 | -3451.5033 | 3096.342 | 0.895 | 39946.5033 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | 0 | 41590 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | -4920 | -4000 | 6676.342 | 0.895 | 40670 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | 0 | 40111 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | -3310 | -4000 | 10256.342 | 0.895 | 40801 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | 0 | 41208 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | -1560 | -2976.2801 | 12920.1127 | 0.895 | 42624.2801 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | -460 | 7099.4465 | 4810.7527 | 0.87546 | 34708.5535 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | 0 | 44287 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | -30 | 1632.7199 | 2986.4846 | 0.895 | 42624.2801 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | 45286 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | 2661.7199 | 12.4959 | 0.895 | 42624.2801 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | 44894 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | -9.2017e-13 | 12.4959 | 0.895 | 44894 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | 45634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | -9.2017e-13 | 12.4959 | 0.895 | 45634 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | 49156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | 0 | 12.4959 | 0.895 | 49156 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 12.4959 | 0.895 | 45470 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | 45843 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | -4000 | 3592.4959 | 0.895 | 49843 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | -4000 | 7172.4959 | 0.895 | 50962 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | -4437.6264 | 11124.5877 | 0.89059 | 54779.6264 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | 0 | 50942 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | -10 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 56455.5663 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | 0 | 50897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | -260 | 0 | 16000 | 0.895 | 50637 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | 0 | 56076 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | -900 | 0 | 16000 | 0.895 | 55176 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | 0 | 54047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | -2340 | 0 | 16000 | 0.895 | 51707 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | -4540 | 0 | 16000 | 0.895 | 48575 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | -5810 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 38775 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | -6440 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 43917 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | 0 | 56591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | -6930 | 816.4 | 6149.2737 | 0.895 | 48844.6 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | 0 | 53897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | -7090 | 0 | 6149.2737 | 0.895 | 46807 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | 0 | 51810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | -6730 | 4000 | 1680 | 0.895 | 41080 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | -6100 | 0 | 1680 | 0.895 | 48491 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | -4640 | 0 | 1680 | 0.895 | 51990 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | 0 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | -3060 | 0 | 1680 | 0.895 | 51740 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | -1360 | 0 | 1680 | 0.895 | 54658 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | -420 | 0 | 1680 | 0.895 | 55819 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | -20 | 0 | 1680 | 0.895 | 55798 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 54472 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 52054 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 55532 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 56872 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 56872 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 56760 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 56760 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | 56526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 60526 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | 56810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60810 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57687 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | -40 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55922 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | 0 | 49101 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | -470 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48631 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | -1500 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47580 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | 0 | 49469 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | -3420 | 0 | 16000 | 0.895 | 46049 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | 0 | 49747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | -4860 | 0 | 16000 | 0.895 | 44887 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | -5500 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 41344 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | 0 | 48879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | -5390 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 39489 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | -5980 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 39083 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | -6290 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 37359 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | 0 | 50232 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | -5280 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 44952 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | 0 | 48369 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | -2770 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 45599 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | 0 | 50395 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | -1660 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 48735 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | 0 | 50249 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | -1200 | 9.2017e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 49049 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | 0 | 51221 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | -1330 | 9.0826e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 49891 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | -450 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 51531 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | -30 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50464 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | 54707 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 54707 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | 52705 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56705 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | 53862 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 57862 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | 54697 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 58697 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 59260 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | 53747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 55624.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53417 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54901 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | 0 | 51247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | -30 | 0 | 16000 | 0.895 | 51217 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | -450 | 0 | 16000 | 0.895 | 47730 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | 0 | 48025 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | -1660 | 0 | 16000 | 0.895 | 46365 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | 0 | 48344 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | -3480 | 6.2591e-13 | 16000 | 0.895 | 44864 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | -5120 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35599.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | -6380 | -7643.4766 | 13515.3984 | 0.87367 | 48833.4766 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | -7180 | 7272.587 | 5202.5687 | 0.87486 | 34007.413 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | -7450 | -8000 | 12183.5687 | 0.87262 | 48943 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | -7520 | 6884.4406 | 4326.8664 | 0.87625 | 33498.5594 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | 0 | 48604 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | -6930 | -4000 | 7906.8664 | 0.895 | 45674 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | -5760 | -3206.3038 | 10776.5083 | 0.895 | 46784.3038 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | 0 | 50270 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | -4540 | -4000 | 14356.5083 | 0.895 | 49730 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | 0 | 51462 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | -2290 | -1854.7118 | 16016.4754 | 0.895 | 51026.7118 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | 0 | 52173 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | -630 | 516.2882 | 15439.617 | 0.895 | 51026.7118 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | 0 | 55099 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | -140 | 3932.2882 | 11045.9989 | 0.895 | 51026.7118 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | 0 | 55761 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | -10 | 4724.2882 | 5726.689 | 0.88814 | 51026.7118 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 5008.2882 | 73.9346 | 0.88599 | 51026.7118 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 73.9346 | 0.895 | 54319 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | -1817.5975 | 1700.6843 | 0.895 | 57382.5975 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | 56350 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | -3976.889 | 5260 | 0.895 | 60326.889 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | 55519 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59519 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | 55958 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59958 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56444 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | 0 | 53790 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 53780 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | -340 | 0 | 16000 | 0.895 | 48262 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | 0 | 47564 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | -980 | -4.1966e-12 | 16000 | 0.895 | 46584 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | 0 | 48079 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | -1590 | 0 | 16000 | 0.895 | 46489 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | -2130 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37105.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | 0 | 47085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | -3310 | -5231.9494 | 11464.9974 | 0.88446 | 49006.9494 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | -4150 | 6677.4407 | 3851.532 | 0.87706 | 35765.5593 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | 0 | 47126 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | -4870 | -6750.9494 | 9770.5267 | 0.87676 | 49006.9494 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | 0 | 47374 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | -5250 | 6184.2094 | 2736.579 | 0.87919 | 35939.7906 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | 0 | 46519 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | -5730 | -2836.3016 | 5275.0689 | 0.895 | 43625.3016 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | 0 | 46143 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | -4630 | -4000 | 8855.0689 | 0.895 | 45513 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | -3570 | -4000 | 12435.0689 | 0.895 | 47833 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | -2150 | -4000 | 16015.0689 | 0.895 | 48792 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | 0 | 50491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | -1060 | 424.0506 | 15541.2694 | 0.895 | 49006.9494 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | 0 | 53564 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | -350 | 4207.0506 | 10829.0585 | 0.8928 | 49006.9494 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | 0 | 53968 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | -10 | 4951.0506 | 5243.5118 | 0.8864 | 49006.9494 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 53650 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 4643.0506 | 19.5706 | 0.8888 | 49006.9494 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 19.5706 | 0.895 | 53509 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | 54189 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | -1877.095 | 1699.5706 | 0.895 | 56066.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | -4000 | 5279.5706 | 0.895 | 54263 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | 54615 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | -4000 | 8859.5706 | 0.895 | 58615 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | 52638 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | -4000 | 12439.5706 | 0.895 | 56638 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | -3978.1334 | 16000 | 0.895 | 57015.1334 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53229 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | -20 | 0 | 16000 | 0.895 | 49025 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | 0 | 48064 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | -410 | 0 | 16000 | 0.895 | 47654 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | 0 | 44825 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | -1430 | 0 | 16000 | 0.895 | 43395 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | -2840 | 6.2591e-13 | 16000 | 0.895 | 42830 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | -4490 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32642.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | 0 | 45218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | -5890 | -7643.4766 | 13515.3984 | 0.87367 | 46971.4766 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | 0 | 44519 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | -6580 | 7272.587 | 5202.5687 | 0.87486 | 30666.413 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | 0 | 45399 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | -7030 | -8000 | 12183.5687 | 0.87262 | 46369 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | -7110 | 6884.4406 | 4326.8664 | 0.87625 | 31525.5594 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | 0 | 46032 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | -6660 | 0 | 4326.8664 | 0.895 | 39372 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | 0 | 47854 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | -5650 | -3507.0136 | 7465.6435 | 0.895 | 45711.0136 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | -4180 | -4000 | 11045.6435 | 0.895 | 49208 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | -2250 | -3698.001 | 14355.3544 | 0.895 | 51149.001 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | 0 | 50163 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | -870 | -1856.001 | 16016.4754 | 0.895 | 51149.001 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | 0 | 55378 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | -240 | 3988.999 | 11559.4933 | 0.895 | 51149.001 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 4197.999 | 6857.9041 | 0.89289 | 51149.001 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 56486 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 5336.999 | 819.1366 | 0.88379 | 51149.001 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | 55363 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | 0 | 819.1366 | 0.895 | 55363 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 819.1366 | 0.895 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 57616 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 0 | 819.1366 | 0.895 | 57616 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | 53214 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | -4000 | 4399.1366 | 0.895 | 57214 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | 55337 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | -4000 | 7979.1366 | 0.895 | 59337 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | -5012.4827 | 12420 | 0.88596 | 60392.4827 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60118 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | -20 | 0 | 16000 | 0.895 | 54351 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | -440 | 0 | 16000 | 0.895 | 46647 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | 0 | 49207 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | -1260 | 2764.4675 | 12911.2095 | 0.895 | 45182.5325 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | 0 | 47061 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | -2110 | -231.5325 | 13118.4312 | 0.895 | 45182.5325 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | 0 | 45528 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | -2560 | 7159.1135 | 4938.9531 | 0.87525 | 35808.8865 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | -2370 | -2722.5325 | 7375.6197 | 0.895 | 45182.5325 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | -2960 | 5490.6734 | 1156.3652 | 0.88285 | 36811.3266 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | 0 | 44641 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | -4150 | -4691.5325 | 5324.3407 | 0.8884 | 45182.5325 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | 0 | 43704 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | -5430 | 4719.7561 | 10.3514 | 0.88818 | 33554.2439 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | 0 | 44631 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | -4670 | -5221.5325 | 4628.9594 | 0.88453 | 45182.5325 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | -3000 | -4977.5325 | 9040.1065 | 0.88621 | 45182.5325 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | 0 | 44940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | -2260 | -2502.5325 | 11279.8731 | 0.895 | 45182.5325 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | -1220 | -2992.5325 | 13958.1897 | 0.895 | 45182.5325 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | 0 | 44998 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | -440 | -624.5325 | 14517.1463 | 0.895 | 45182.5325 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | -110 | 4533.4675 | 9421.8405 | 0.88973 | 45182.5325 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 4136.4675 | 4792.4527 | 0.89352 | 45182.5325 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 49447 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 4264.4675 | 12.8639 | 0.89222 | 45182.5325 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 12.8639 | 0.895 | 48065 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 12.8639 | 0.895 | 46197 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 12.8639 | 0.895 | 49546 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | -4000 | 3592.8639 | 0.895 | 54526 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | -4000 | 7172.8639 | 0.895 | 53973 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | -5960.7599 | 12420 | 0.88028 | 56116.7599 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | 51644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55644 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 45486 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45486 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | 0 | 43996 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | -160 | 0 | 16000 | 0.895 | 43836 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | 0 | 44191 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | -680 | 3525.053 | 12061.3933 | 0.895 | 39985.947 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | -1840 | -4421.7662 | 16000 | 0.89073 | 48263.7662 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | 0 | 44586 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | -2860 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33730.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | 0 | 44645 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | -2950 | -6568.7662 | 12601.6259 | 0.8775 | 48263.7662 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | 0 | 45394 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | -2780 | 7007.3568 | 4600.484 | 0.87579 | 35606.6432 | 0.2 | 1 | 1
2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | 0 | 44459 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | -2370 | 0 | 4600.484 | 0.895 | 42089 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | -1970 | -284.8555 | 4855.4297 | 0.895 | 43028.8555 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | 0 | 44516 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | -1740 | -4000 | 8435.4297 | 0.895 | 46776 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | 0 | 45586 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | -1550 | -4000 | 12015.4297 | 0.895 | 48036 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | -1170 | -2609.7662 | 14351.1704 | 0.895 | 48263.7662 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | 0 | 47409 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | -1000 | -1854.7662 | 16011.1862 | 0.895 | 48263.7662 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | -590 | 3822.2338 | 11740.534 | 0.895 | 48263.7662 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | -160 | 2475.2338 | 8974.9096 | 0.895 | 48263.7662 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 5597.2338 | 2630.4947 | 0.88223 | 48263.7662 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 50605 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 2341.2338 | 14.591 | 0.895 | 48263.7662 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | 51227 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | -9.2017e-13 | 14.591 | 0.895 | 51227 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | 52898 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | -9.2017e-13 | 14.591 | 0.895 | 52898 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 14.591 | 0.895 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 14.591 | 0.895 | 53840 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | 49857 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | -4000 | 3594.591 | 0.895 | 53857 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | 52874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | -4000 | 7174.591 | 0.895 | 56874 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | 53462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | -5958.7286 | 12420 | 0.88029 | 59420.7286 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | -10 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53661 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | -370 | 0 | 16000 | 0.895 | 45700 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | -1170 | 0 | 16000 | 0.895 | 44808 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | 0 | 45882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | -2300 | 0 | 16000 | 0.895 | 43582 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | 0 | 45852 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | -3380 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 38472 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | 0 | 46578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | -4120 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 38458 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | 0 | 46244 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | -4260 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 37984 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | -3490 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 43284 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | 0 | 45069 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | -3250 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 39499 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | 0 | 44855 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | -2970 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 41885 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | -3090 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 43503 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | 0 | 47393 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | -2350 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 45043 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | -1760 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 45373 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | 0 | 47060 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | -800 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | 0 | 47191 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | -270 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46921 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46626 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47377 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46884 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46820 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 46680 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | 45874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 45874 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | 46986 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 50986 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 50972 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 54020.8894 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | -10 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51720 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | -350 | 0 | 16000 | 0.895 | 46865 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | 0 | 47186 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | -1530 | 0 | 16000 | 0.895 | 45656 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | -3120 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 43364 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | 0 | 45658 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | -4850 | 0 | 16000 | 0.895 | 40808 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | -6240 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 34212 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | -7030 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 33704 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | -7140 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 33987 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | 0 | 46177 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | -7350 | 2320 | 0 | 0.895 | 36507 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | 0 | 47342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | -6920 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 40422 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | -6060 | 9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 40600 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | 0 | 45072 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | -4780 | 0 | 0 | 0.895 | 40292 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | -3160 | 0 | 0 | 0.895 | 42366 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | 0 | 45896 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | -1420 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 44476 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | -290 | 1.3271e-12 | 0 | 0.895 | 45726 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 46913 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 9.0826e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 46913 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | 47286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47286 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46907 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | 46744 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46744 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45641 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | 46359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 48436.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | 46057 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | -4000 | 5439 | 0.895 | 50057 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 53418 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | 46631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50631 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45358 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | 0 | 45317 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | -240 | 0 | 16000 | 0.895 | 45077 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | 0 | 45331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | -1030 | 0 | 16000 | 0.895 | 44301 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | -2810 | 0 | 16000 | 0.895 | 42158 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | -4610 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32255.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | -5640 | -7337.0325 | 13254.8443 | 0.87465 | 45863.0325 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | 0 | 44829 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | -6180 | 7196.9589 | 5030.8914 | 0.87512 | 31452.0411 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | 0 | 45567 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | -6980 | 4467.8472 | 12.6091 | 0.89031 | 34119.1528 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | -7080 | -3999.9976 | 3592.607 | 0.895 | 43034.9976 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | 0 | 46906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | -6730 | -4000 | 7172.607 | 0.895 | 44176 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | -5880 | -4000 | 10752.607 | 0.895 | 44971 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | 0 | 47194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | -4600 | -3269.0325 | 13678.391 | 0.895 | 45863.0325 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | -2980 | -1669.0325 | 15172.1751 | 0.895 | 45863.0325 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | 0 | 46264 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | -1340 | -939.0325 | 16012.6091 | 0.895 | 45863.0325 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | -280 | 7995.5133 | 6850.1416 | 0.87264 | 38776.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | 47352 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | 1488.9675 | 5186.4907 | 0.895 | 45863.0325 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 50457 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 4593.9675 | 20.1676 | 0.88921 | 45863.0325 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | 51137 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | 0 | 20.1676 | 0.895 | 51137 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 20.1676 | 0.895 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 20.1676 | 0.895 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | 50941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | -1854.5613 | 1680 | 0.895 | 52795.5613 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | 53062 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57062 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | 54207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58207 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | 55402 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59402 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | 52589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56589 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | -250 | 0 | 16000 | 0.895 | 49555 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | -770 | 0 | 16000 | 0.895 | 46995 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | -1390 | 0 | 16000 | 0.895 | 45592 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | -2670 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35018.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | -4660 | -5806.2581 | 11953.3034 | 0.88108 | 46999.2581 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | 0 | 44032 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | -5900 | 6819.1756 | 4173.2926 | 0.8765 | 31312.8244 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | 0 | 44503 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | -6540 | 3725.2582 | 10.9929 | 0.895 | 34237.7418 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | -6480 | -4000 | 3590.9929 | 0.895 | 43687 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | -5810 | -6814.0218 | 9563.615 | 0.87652 | 46688.0218 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | 0 | 45619 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | -4090 | -4000 | 13143.615 | 0.895 | 45529 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | -1710 | -990.2581 | 14029.8959 | 0.895 | 46999.2581 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | 0 | 46013 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | -680 | -1666.2581 | 15521.1969 | 0.895 | 46999.2581 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | -360 | -547.2581 | 16010.9929 | 0.895 | 46999.2581 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | 0 | 47056 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | -130 | 7995.5133 | 6848.5253 | 0.87264 | 38930.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | 47004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | 4.7419 | 6843.2271 | 0.895 | 46999.2581 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 5332.7419 | 809.4592 | 0.88382 | 46999.2581 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | 52405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | 0 | 809.4592 | 0.895 | 52405 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | 51819 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | 0 | 809.4592 | 0.895 | 51819 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 809.4592 | 0.895 | 49724 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | 51313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | -4000 | 4389.4592 | 0.895 | 55313 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | 52359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | -4000 | 7969.4592 | 0.895 | 56359 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | -5023.8645 | 12420 | 0.88588 | 55809.8645 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55319 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46014 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | -240 | 0 | 16000 | 0.895 | 45888 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | 0 | 47837 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | -670 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 47167 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | -820 | 0 | 16000 | 0.895 | 45894 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | -1300 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35844.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | 0 | 46218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | -2320 | -4443.7602 | 10794.8396 | 0.89053 | 48341.7602 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | 0 | 45527 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | -2710 | 6482.9217 | 3409.9328 | 0.87786 | 36334.0783 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | 0 | 45075 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | -2080 | 3042.3846 | 10.6204 | 0.895 | 39952.6154 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | 0 | 44174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | -1710 | -4000 | 3590.6204 | 0.895 | 46464 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | 0 | 43845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | -1970 | -4000 | 7170.6204 | 0.895 | 45875 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | 0 | 47331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | -3180 | -4000 | 10750.6204 | 0.895 | 48151 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | 0 | 48505 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | -2750 | -1244.5746 | 11864.5146 | 0.895 | 46999.5746 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | 0 | 47162 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | -1890 | -3069.7602 | 14611.95 | 0.895 | 48341.7602 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | -880 | -1562.7602 | 16010.6204 | 0.895 | 48341.7602 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | 0 | 48323 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | -220 | 7995.5133 | 6848.1528 | 0.87264 | 40107.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | 817.2398 | 5935.0357 | 0.895 | 48341.7602 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 53411 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 5069.2398 | 210.7099 | 0.88556 | 48341.7602 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | 49929 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | 0 | 210.7099 | 0.895 | 49929 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | 52352 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | 0 | 210.7099 | 0.895 | 52352 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | 53728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | -1641.665 | 1680 | 0.895 | 55369.665 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | 53879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57879 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56204 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57409 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | 53978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57978 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 47223 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47223 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | -310 | 0 | 16000 | 0.895 | 46631 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | 0 | 47724 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | -1150 | 742.229 | 15170.6938 | 0.895 | 45831.771 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | 0 | 48020 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | -2240 | -51.771 | 15217.0289 | 0.895 | 45831.771 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | -2500 | 825.01 | 14295.23 | 0.895 | 44357.99 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | -2430 | -1904.771 | 16000 | 0.895 | 45831.771 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | 0 | 46474 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | -2080 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36398.4867 | 0.4 | 1 | 1
2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | 0 | 46101 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | -1490 | -25.2741 | 6860.1528 | 0.895 | 44636.2741 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | -1790 | -2095.771 | 8735.8678 | 0.895 | 45831.771 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | -2330 | -2581.771 | 11046.5529 | 0.895 | 45831.771 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | 0 | 44676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | -2130 | -3285.771 | 13987.3179 | 0.895 | 45831.771 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | -1660 | -1832.771 | 15627.6479 | 0.895 | 45831.771 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | -1240 | -422.771 | 16006.0279 | 0.895 | 45831.771 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | -640 | 2371.229 | 13356.61 | 0.895 | 45831.771 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | -120 | 7226.4973 | 5097.9443 | 0.87502 | 42916.5027 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | 1035.229 | 3941.2638 | 0.895 | 45831.771 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 3517.229 | 11.399 | 0.895 | 45831.771 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | 49664 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | 0 | 11.399 | 0.895 | 49664 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | 47521 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | 0 | 11.399 | 0.895 | 47521 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 52739 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 0 | 11.399 | 0.895 | 52739 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | 48586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | -4000 | 3591.399 | 0.895 | 52586 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | 49625 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | -4000 | 7171.399 | 0.895 | 53625 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | -4000 | 10751.399 | 0.895 | 57421 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | -4000 | 14331.399 | 0.895 | 53286 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | -1864.3586 | 16000 | 0.895 | 49767.3586 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | -60 | 0 | 16000 | 0.895 | 48159 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | 0 | 46733 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | -450 | -4.1966e-12 | 16000 | 0.895 | 46283 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | 0 | 46279 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | -1170 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37113.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | -2150 | -4838.6748 | 11130.6157 | 0.88724 | 48378.6748 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | 0 | 44703 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | -2850 | -5523.5663 | 16006.0279 | 0.88266 | 47376.5663 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | 0 | 46206 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | -3840 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 34370.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | -3950 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 37987.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | 0 | 46342 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | -4050 | -4000 | 4387.9864 | 0.895 | 46292 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | 0 | 46947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | -3850 | -4000 | 7967.9864 | 0.895 | 47097 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | -2910 | -4662.3371 | 12111.1385 | 0.88864 | 48794.3371 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | -2010 | -2411.4478 | 14269.3843 | 0.895 | 49181.4478 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | -890 | -1950.4478 | 16015.035 | 0.895 | 49181.4478 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | -350 | 3182.5522 | 12459.1107 | 0.895 | 49181.4478 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | -60 | 6963.3761 | 4509.6512 | 0.87596 | 43025.6239 | 0.56 | 0 | 1
2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | 50100 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | 918.5522 | 3483.3359 | 0.895 | 49181.4478 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | 3099.5522 | 20.149 | 0.895 | 49181.4478 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | 49344 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | -9.2017e-13 | 20.149 | 0.895 | 49344 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | -9.2017e-13 | 20.149 | 0.895 | 48990 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 54999 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 0 | 20.149 | 0.895 | 54999 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | -4000 | 3600.149 | 0.895 | 58633 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | 54173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | -4000 | 7180.149 | 0.895 | 58173 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | 53470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | -4000 | 10760.149 | 0.895 | 57470 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | 53308 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | -4000 | 14340.149 | 0.895 | 57308 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | -1854.5821 | 16000 | 0.895 | 51443.5821 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | -200 | 0 | 16000 | 0.895 | 46878 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | -1090 | 0 | 16000 | 0.895 | 45005 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | -2900 | 0 | 16000 | 0.895 | 42845 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | 0 | 47462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | -4740 | 0 | 16000 | 0.895 | 42722 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | -6320 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 34265 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | 0 | 45207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | -7270 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 33937 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | -7720 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 35128 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | -7730 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 39324 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | 0 | 47977 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | -7250 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 40727 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | -6210 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 39421 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | 0 | 47454 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | -4860 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 40274 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | -3260 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 40628 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | 0 | 43236 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | -1430 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 41806 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | 0 | 44889 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | -230 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44659 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44510 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50644 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49721 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47745 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | 51204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55204 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | 47255 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 51255 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | 48550 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | -1877.095 | 8840 | 0.895 | 50427.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55959 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | 49807 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53807 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48419 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | 0 | 43159 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | -220 | 0 | 16000 | 0.895 | 42939 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | 0 | 44401 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | -1000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43401 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | 0 | 44243 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | -2320 | 0 | 16000 | 0.895 | 41923 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | 0 | 44453 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | -3610 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 40843 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | 0 | 44167 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | -5070 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 39097 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | -7090 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 31178 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | 0 | 42732 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | -7540 | 2408.2 | 8840 | 0.895 | 32783.8 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | 0 | 42368 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | -7490 | 0 | 8840 | 0.895 | 34878 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | 0 | 42651 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | -6990 | 0 | 8840 | 0.895 | 35661 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | 0 | 42173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | -6070 | 0 | 8840 | 0.895 | 36103 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | 0 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | -4730 | 0 | 8840 | 0.895 | 38218 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | 0 | 41535 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | -2980 | 0 | 8840 | 0.895 | 38555 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | 0 | 40747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | -1160 | 0 | 8840 | 0.895 | 39587 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | 0 | 41094 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | -230 | 0 | 8840 | 0.895 | 40864 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | 42720 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 42720 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 47818 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 50150 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 50150 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | 50208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 50208 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 49047 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 48785 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54806 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | 46542 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50542 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | 0 | 41347 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | -250 | 0 | 16000 | 0.895 | 41097 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | 0 | 42853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | -1330 | 0 | 16000 | 0.895 | 41523 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | -2820 | 0 | 16000 | 0.895 | 39872 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | 0 | 41508 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | -4060 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29452.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | 0 | 41449 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | -4840 | -6464.0723 | 12512.6099 | 0.87794 | 43073.0723 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | 0 | 41567 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | -4990 | 6981.5191 | 4541.8303 | 0.87589 | 29595.4809 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | 0 | 41414 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | -5660 | 4052.2022 | 11.3119 | 0.89442 | 31701.7978 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | 0 | 42194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | -5760 | -4267.2243 | 3818.5193 | 0.8922 | 40701.2243 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | 0 | 43947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | -5880 | -5006.0723 | 8253.9323 | 0.88601 | 43073.0723 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | -4820 | -4775.0723 | 12492.9375 | 0.88774 | 43073.0723 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | 0 | 44381 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | -3110 | -1802.0723 | 14105.7922 | 0.895 | 43073.0723 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | 0 | 42564 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | -1620 | -2129.0723 | 16011.3119 | 0.895 | 43073.0723 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | 0 | 41907 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | -840 | 0 | 16011.3119 | 0.895 | 41067 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | 0 | 43081 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | -210 | 7995.5133 | 6848.8443 | 0.87264 | 34875.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | 216.9277 | 6606.467 | 0.895 | 43073.0723 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 5263.9277 | 653.515 | 0.88426 | 43073.0723 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 653.515 | 0.895 | 47231 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 49439 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 0 | 653.515 | 0.895 | 49439 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | -1146.9106 | 1680 | 0.895 | 50153.9106 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53769 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52100 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | 45033 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 49033 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | 49630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53630 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 47586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47586 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | 0 | 43513 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | -230 | 0 | 16000 | 0.895 | 43283 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | 0 | 43282 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | -1240 | 0 | 16000 | 0.895 | 42042 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | 0 | 42463 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | -2780 | 5.0424e-12 | 16000 | 0.895 | 39683 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | 0 | 42577 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | -4410 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30171.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | 0 | 42435 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | -6420 | -7643.4766 | 13515.3984 | 0.87367 | 43658.4766 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | 0 | 42618 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | -7260 | 7272.587 | 5202.5687 | 0.87486 | 28085.413 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | 0 | 42162 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | -7650 | 4613.7553 | 13.0172 | 0.88905 | 29898.2447 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | 0 | 42364 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | -7560 | -840.6287 | 765.3799 | 0.895 | 35644.6287 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | 0 | 43204 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | -7040 | -4000 | 4345.3799 | 0.895 | 40164 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | -6100 | -5520.497 | 9218.1825 | 0.88267 | 44281.497 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | -4570 | -3724.497 | 12551.6074 | 0.895 | 44281.497 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | 0 | 43304 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | -2890 | -3867.497 | 16013.0172 | 0.895 | 44281.497 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | 0 | 42918 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | -1180 | 0 | 16013.0172 | 0.895 | 41738 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | -190 | 7995.5133 | 6850.5497 | 0.87264 | 35098.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | -393.497 | 7202.7295 | 0.895 | 44281.497 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 49718 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 5436.503 | 1047.0985 | 0.88318 | 44281.497 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | 45573 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | 0 | 1047.0985 | 0.895 | 45573 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 1047.0985 | 0.895 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | 48005 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | -707.1525 | 1680 | 0.895 | 48712.1525 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | 47607 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51607 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54348 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | 50027 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54027 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | 46537 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50537 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 50849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50849 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | -130 | 0 | 16000 | 0.895 | 44923 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | 0 | 44415 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | -470 | 0 | 16000 | 0.895 | 43945 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | -900 | 0 | 16000 | 0.895 | 42104 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | 0 | 42241 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | -1250 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32995.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | 0 | 41827 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | -2010 | -7643.4766 | 13515.3984 | 0.87367 | 47460.4766 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | 0 | 42992 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | -3910 | 7272.587 | 5202.5687 | 0.87486 | 31809.413 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | 0 | 44067 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | -4230 | 4613.7553 | 13.0172 | 0.88905 | 35223.2447 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | 0 | 44936 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | -4350 | -4000 | 3593.0172 | 0.895 | 44586 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | 0 | 44688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | -4490 | -4000 | 7173.0172 | 0.895 | 44198 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | 0 | 44224 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | -4960 | -4000 | 10753.0172 | 0.895 | 43264 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | 0 | 45281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | -3160 | -2275.6307 | 12789.7067 | 0.895 | 44396.6307 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | 0 | 46644 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | -1630 | -3601.4643 | 16013.0172 | 0.895 | 48615.4643 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | -770 | 194.5357 | 15795.6589 | 0.895 | 48615.4643 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | 0 | 51249 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | -170 | 7932.4232 | 6707.3439 | 0.87282 | 43146.5768 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | 3346.5357 | 2968.1979 | 0.895 | 48615.4643 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | 51255 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | 2639.5357 | 18.996 | 0.895 | 48615.4643 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 18.996 | 0.895 | 51596 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 18.996 | 0.895 | 50780 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | 44868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | -1855.8704 | 1680 | 0.895 | 46723.8704 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55436 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54613 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53247 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55210 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | -80 | 0 | 16000 | 0.895 | 46352 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | 0 | 45166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | -420 | 0 | 16000 | 0.895 | 44746 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | 0 | 44065 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | -1190 | 0 | 16000 | 0.895 | 42875 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | 0 | 43895 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | -1700 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34199.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | 0 | 43465 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | -1710 | -6510.8634 | 12552.3941 | 0.87774 | 48265.8634 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | 0 | 42421 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | -2000 | 6993.0668 | 4568.0446 | 0.87585 | 33427.9332 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | 0 | 43432 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | -1750 | 4074.481 | 11.3871 | 0.89418 | 37607.519 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | 0 | 43552 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | -2320 | -4000 | 3591.3871 | 0.895 | 45232 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | 0 | 43874 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | -1900 | -1877.095 | 5271.3871 | 0.895 | 43851.095 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | -1320 | -4000 | 8851.3871 | 0.895 | 46457 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | -960 | -4000 | 12431.3871 | 0.895 | 46711 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | -1000 | -4000 | 16011.3871 | 0.895 | 47927 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | -540 | 1222.1366 | 14645.8714 | 0.895 | 48265.8634 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | 0 | 52743 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | -150 | 7599.1608 | 5949.2414 | 0.87381 | 44993.8392 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | 3904.1366 | 1587.0776 | 0.895 | 48265.8634 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 1405.1366 | 17.0926 | 0.895 | 48265.8634 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | 46443 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | 0 | 17.0926 | 0.895 | 46443 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | 52166 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | 0 | 17.0926 | 0.895 | 52166 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | 51777 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | -1857.9971 | 1680 | 0.895 | 53634.9971 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | 52041 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56041 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55287 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53596 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51620 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 43749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 43749 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | 0 | 45299 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | -170 | 0 | 16000 | 0.895 | 45129 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | 0 | 44776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | -1280 | 0 | 16000 | 0.895 | 43496 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | 0 | 44943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | -2920 | 0 | 16000 | 0.895 | 42023 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | 0 | 43971 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | -3350 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32625.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | -3810 | -7643.4766 | 13515.3984 | 0.87367 | 48051.4766 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | 0 | 44407 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | -4870 | 7272.587 | 5202.5687 | 0.87486 | 32264.413 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | -5610 | 4613.7553 | 13.0172 | 0.88905 | 35561.2447 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | 0 | 45265 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | -6600 | -441.645 | 408.2895 | 0.895 | 39106.645 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | -5950 | -4000 | 3988.2895 | 0.895 | 42784 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | -4450 | -4000 | 7568.2895 | 0.895 | 43979 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | 0 | 46707 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | -2880 | -4000 | 11148.2895 | 0.895 | 47827 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | -1830 | -5511 | 16013.0172 | 0.88273 | 49587 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | 0 | 47232 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | -710 | 0 | 16013.0172 | 0.895 | 46522 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | 0 | 52883 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | -70 | 6833.85 | 8215.763 | 0.87644 | 45979.15 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | 53587 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | 4000 | 3746.4893 | 0.895 | 49587 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 52924 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 3337 | 17.9976 | 0.895 | 49587 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | -9.2017e-13 | 17.9976 | 0.895 | 49353 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | 51260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | -9.2017e-13 | 17.9976 | 0.895 | 51260 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 17.9976 | 0.895 | 49620 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 17.9976 | 0.895 | 45938 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 17.9976 | 0.895 | 45505 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 17.9976 | 0.895 | 47481 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 17.9976 | 0.895 | 48024 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 17.9976 | 0.895 | 46811 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | -30 | 0 | 17.9976 | 0.895 | 46609 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | 0 | 47043 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | -230 | 0 | 17.9976 | 0.895 | 46813 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | -480 | 0 | 17.9976 | 0.895 | 45539 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | 0 | 47007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | -780 | 0 | 17.9976 | 0.895 | 46227 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | -1250 | 0 | 17.9976 | 0.895 | 44006 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | 0 | 44731 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | -2290 | 16.1079 | -3.5527e-15 | 0.895 | 42424.8921 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | 0 | 44591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | -3290 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 41301 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | 0 | 44661 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | -4270 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 40391 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | 0 | 44983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | -3300 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 41683 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | -2150 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 43967 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | 0 | 46868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | -1430 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | 0 | 47963 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | -910 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 47053 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | 0 | 51873 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | -300 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 51573 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | 0 | 52943 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | -20 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 52923 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 54326 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 51869 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 47791 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0.895 | 48531 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0246e-12 | 0.895 | 49319 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | -9.2017e-13 | 2.0527e-12 | 0.895 | 53572 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | 55653 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59653 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | 54598 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 58598 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | 55195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 59195 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 52336 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | 0 | 48123 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | -30 | 0 | 14320 | 0.895 | 48093 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | -280 | 0 | 14320 | 0.895 | 49546 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | 0 | 47545 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | -710 | 0 | 14320 | 0.895 | 46835 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | -1220 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 46133 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | 0 | 44937 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | -1620 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 43317 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | 0 | 44405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | -1850 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 42555 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | 0 | 45628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | -2130 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 43498 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | -2350 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 45378 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | -2380 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 45648 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | -2120 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 47075 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | 0 | 50713 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | -1480 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | -880 | 108.7 | 14198.5475 | 0.895 | 49483.3 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | -390 | 4000 | 9729.2737 | 0.895 | 49929 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | 0 | 56628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | -40 | 4000 | 5260 | 0.895 | 52588 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 56081 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 56081 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | 55020 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 55020 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | 54324 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 54324 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 53547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 53547 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 1.0448e-12 | 5260 | 0.895 | 52766 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52993 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | 51433 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55433 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | 52921 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56921 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 50276 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 2.3337e-12 | 16000 | 0.895 | 50276 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | 0 | 43222 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | -30 | 0 | 16000 | 0.895 | 43192 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | 0 | 41053 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | -240 | -1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 40813 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | 0 | 41113 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | -690 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32427.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | 0 | 41386 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | -1450 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 34601.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | 0 | 40688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | -2250 | -8000 | 7782.9585 | 0.87262 | 46438 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | 0 | 41717 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | -2730 | 5607.833 | 1426.0938 | 0.88217 | 33379.167 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | 0 | 41832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | -3250 | 1265.2307 | 12.4282 | 0.895 | 37316.7693 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | -4000 | -5043.5806 | 4479.7326 | 0.88574 | 47292.5806 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | 0 | 46940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | -3840 | -4192.5806 | 8223.4743 | 0.89294 | 47292.5806 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | -3870 | -3337.5806 | 11210.6089 | 0.895 | 47292.5806 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | -3540 | -2320.5806 | 13287.5286 | 0.895 | 47292.5806 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | 0 | 46808 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | -2560 | -3044.5806 | 16012.4282 | 0.895 | 47292.5806 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | 0 | 47986 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | -1060 | 0 | 16012.4282 | 0.895 | 46926 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | 0 | 48799 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | -110 | 3780.3731 | 11788.5476 | 0.895 | 44908.6269 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | 49738 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | 2445.4194 | 9056.2354 | 0.895 | 47292.5806 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 5976.4194 | 2266.401 | 0.8802 | 47292.5806 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 2266.401 | 0.895 | 54845 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 2266.401 | 0.895 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 53917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 0 | 2266.401 | 0.895 | 53917 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | -3344.8034 | 5260 | 0.895 | 52289.8034 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | 52375 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56375 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57208 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | 51728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55728 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50659 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | 0 | 46194 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | -80 | 0 | 16000 | 0.895 | 46114 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | 0 | 44595 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | -690 | 0 | 16000 | 0.895 | 43905 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | 0 | 44563 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | -1620 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34947.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | 0 | 44707 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | -2740 | 4846.5441 | 1374.6898 | 0.88718 | 37120.4559 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | 0 | 43241 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | -3830 | -4800.8891 | 5635.6457 | 0.88753 | 44211.8891 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | 0 | 41499 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | -3940 | 4984.8204 | 10.4471 | 0.88616 | 32574.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | 0 | 41905 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | -3970 | 0 | 10.4471 | 0.895 | 37935 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | 0 | 42851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | -3410 | -2689.3168 | 2417.3857 | 0.895 | 42130.3168 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | 0 | 41869 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | -2690 | -4000 | 5997.3857 | 0.895 | 43179 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | 0 | 42246 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | -2560 | -4000 | 9577.3857 | 0.895 | 43686 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | 0 | 42402 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | -1850 | -3659.8891 | 12852.9864 | 0.895 | 44211.8891 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | 0 | 41864 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | -1180 | -3527.8891 | 16010.4471 | 0.895 | 44211.8891 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | 0 | 43818 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | -660 | 0 | 16010.4471 | 0.895 | 43158 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | -70 | 7995.5133 | 6847.9796 | 0.87264 | 35532.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | 44382 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | 170.1109 | 6657.9115 | 0.895 | 44211.8891 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 49491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 5279.1109 | 687.1285 | 0.88416 | 44211.8891 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | 597.6531 | 19.3597 | 0.895 | 44956.3469 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | 42419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | 0 | 19.3597 | 0.895 | 42419 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 44052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 0 | 19.3597 | 0.895 | 44052 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | 43872 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | -4000 | 3599.3597 | 0.895 | 47872 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | 43180 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | -4000 | 7179.3597 | 0.895 | 47180 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | 43138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | -5953.12 | 12420 | 0.88032 | 49091.12 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | 44320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 48320 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46717 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | 0 | 42454 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | -80 | 0 | 16000 | 0.895 | 42374 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | 0 | 44325 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | -630 | 2824.3764 | 12844.2722 | 0.895 | 40870.6236 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | 0 | 43589 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | -1750 | 7079.5365 | 4758.3093 | 0.87553 | 34759.4635 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | 0 | 43485 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | -2130 | 484.3764 | 4217.1066 | 0.895 | 40870.6236 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | 0 | 41269 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | -2350 | -1951.6236 | 5963.8097 | 0.895 | 40870.6236 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | 0 | 40612 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | -2670 | 5080.906 | 225.7847 | 0.88548 | 32861.094 | 0.32 | 1 | 1
2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | 0 | 41913 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | -2870 | -1827.6236 | 1861.5078 | 0.895 | 40870.6236 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | 0 | 41313 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | -2880 | -2437.6236 | 4043.1809 | 0.895 | 40870.6236 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | 0 | 42769 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | -2810 | -911.6236 | 4859.0841 | 0.895 | 40870.6236 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | 0 | 41665 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | -2800 | -8000 | 11840.0841 | 0.87262 | 46865 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | 0 | 43307 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | -2090 | -4691.1787 | 16007.7588 | 0.88841 | 45908.1787 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | 0 | 43217 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | -1020 | 1326.3764 | 14525.7739 | 0.895 | 40870.6236 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | 0 | 43810 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | -370 | 2569.3764 | 11654.9623 | 0.895 | 40870.6236 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | 0 | 45816 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | -30 | 6732.0772 | 3977.2971 | 0.87684 | 39053.9228 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | 3548.3764 | 12.6307 | 0.895 | 40870.6236 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | 42936 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | 0 | 12.6307 | 0.895 | 42936 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | 43219 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | 0 | 12.6307 | 0.895 | 43219 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | 42236 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | 0 | 12.6307 | 0.895 | 42236 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | -1862.9825 | 1680 | 0.895 | 45460.9825 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | 42619 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 46619 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | 43087 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 47087 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | 42054 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 46054 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | 43929 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 47929 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 42501 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 42501 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 41097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 41097 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | 0 | 41007 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | -210 | 0 | 16000 | 0.895 | 40797 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | 0 | 40380 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | -540 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31844.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | 0 | 40414 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | -1090 | -2415.0519 | 8999.0039 | 0.895 | 41739.0519 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | 0 | 42602 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | -1440 | -577.0519 | 9515.4654 | 0.895 | 41739.0519 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | 0 | 41484 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | -1860 | 6111.5725 | 2566.8541 | 0.87954 | 33512.4275 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | 0 | 39287 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | -2110 | -1446.3529 | 3861.3399 | 0.895 | 38623.3529 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | -2490 | -2822.0519 | 6387.0764 | 0.895 | 41739.0519 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | 0 | 40457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | -1470 | -2752.0519 | 8850.1629 | 0.895 | 41739.0519 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | 0 | 40518 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | -830 | -4000 | 12430.1629 | 0.895 | 43688 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | 0 | 42176 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | -630 | -4000 | 16010.1629 | 0.895 | 45546 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | 0 | 42779 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | -280 | 759.9481 | 15161.059 | 0.895 | 41739.0519 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | 0 | 43377 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | -70 | 1567.9481 | 13409.1617 | 0.895 | 41739.0519 | 0.24 | 1 | 1
2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 7240.5506 | 5133.9807 | 0.87497 | 38648.4494 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | 46291 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | 4551.9481 | 16.982 | 0.88957 | 41739.0519 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 16.982 | 0.895 | 46750 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 16.982 | 0.895 | 44697 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | 48161 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | 0 | 16.982 | 0.895 | 48161 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | 48321 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | -4000 | 3596.982 | 0.895 | 52321 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | 49855 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | -4000 | 7176.982 | 0.895 | 53855 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | 43851 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | -4000 | 10756.982 | 0.895 | 47851 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | -4000 | 14336.982 | 0.895 | 50615 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | 51712 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | -1858.1206 | 16000 | 0.895 | 53570.1206 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 48089 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48089 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | 0 | 44360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | -20 | 0 | 16000 | 0.895 | 44340 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | -370 | 4862.4602 | 10518.4703 | 0.88706 | 39894.5398 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | 0 | 45030 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | -930 | 6403.8419 | 3226.4781 | 0.8782 | 37696.1581 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | -980 | -1313.0678 | 4401.6738 | 0.895 | 47831.0678 | 0 | 1 | 1
2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | 0 | 47514 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | -1060 | -1377.0678 | 5634.1495 | 0.895 | 47831.0678 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | 0 | 45529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | -1140 | 4984.8204 | 8.9509 | 0.88616 | 39404.1796 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | -1300 | -3466.0678 | 3111.0816 | 0.895 | 47831.0678 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | 0 | 45592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | -1250 | -3489.0678 | 6233.7972 | 0.895 | 47831.0678 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | 0 | 45484 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | -1090 | -3437.0678 | 9309.9729 | 0.895 | 47831.0678 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | 0 | 46397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | -1420 | -4000 | 12889.9729 | 0.895 | 48977 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | -1160 | -1074.8238 | 13851.9402 | 0.895 | 46582.8238 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | 0 | 46671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | -1250 | -2410.0678 | 16008.9509 | 0.895 | 47831.0678 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | 0 | 53291 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | -570 | 4889.9322 | 10495.166 | 0.88686 | 47831.0678 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | 0 | 53997 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | -50 | 6115.9322 | 3541.4329 | 0.87952 | 47831.0678 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 50987 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 3155.9322 | 15.2517 | 0.895 | 47831.0678 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | -9.2017e-13 | 15.2517 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | 53447 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | -1877.095 | 1695.2517 | 0.895 | 55324.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | 54205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | -9.2017e-13 | 1695.2517 | 0.895 | 54205 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 53720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 0 | 1695.2517 | 0.895 | 53720 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | -4000 | 5275.2517 | 0.895 | 58626 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | -3982.959 | 8840 | 0.895 | 57920.959 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56941 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | 49162 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53162 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46754 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 47850 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | 0 | 47744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | -250 | 0 | 16000 | 0.895 | 47494 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | 0 | 48343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | -680 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 45343 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | 0 | 46440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | -1030 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 41410 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | 0 | 45027 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | -2210 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 38817 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | 0 | 46591 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | -2800 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 39791 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | 0 | 46298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | -2960 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43338 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | -3600 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42165 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | -2790 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42121 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | 0 | 45605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | -2420 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43185 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | -1860 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46016 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | 0 | 48018 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | -910 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47108 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | -300 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45908 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51603 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52051 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52049 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54578.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | -2.0895e-12 | 1680 | 0.895 | 53599 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57881 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55878 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | 49709 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53709 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | 53577 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57577 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | -3.0097e-12 | 16000 | 0.895 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | 0 | 49218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | -20 | 0 | 16000 | 0.895 | 49198 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | -390 | 0 | 16000 | 0.895 | 47495 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | -890 | 0 | 16000 | 0.895 | 47695 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | 0 | 47976 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | -1610 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42366 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | -2980 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 39207 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | 0 | 47338 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | -3720 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 39618 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | 0 | 46713 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | -4380 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 40013 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | -4360 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 43015 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | 0 | 48677 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | -3630 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 45047 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | 0 | 46963 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | -3040 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 43923 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | -2360 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 46887 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | -1430 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 45344 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | -680 | 2.7605e-12 | -1.819e-12 | 0.895 | 50129 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | -30 | 4.0689e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 54618 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | 50138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50138 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50049 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | 54134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58134 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 54150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 54150 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | 49951 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 53951 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | 50991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 54991 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | 49132 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 53132 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | 52652 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 54529.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51669 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 46185 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46185 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | 0 | 46201 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | -260 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37945.4867 | 0.2 | 1 | 1
2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | -650 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40967.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | 0 | 46771 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | -1110 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45661 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | 0 | 46702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | -1540 | -2069.3032 | 2653.9849 | 0.895 | 47231.3032 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | 0 | 46518 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | -2280 | 0 | 2653.9849 | 0.895 | 44238 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | 0 | 47549 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | -3370 | -3052.3032 | 5385.7962 | 0.895 | 47231.3032 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | -3300 | -3029.3032 | 8097.0226 | 0.895 | 47231.3032 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | 0 | 46265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | -3280 | -4000 | 11677.0226 | 0.895 | 46985 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | -3480 | -4000 | 15257.0226 | 0.895 | 46100 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | -2450 | 0 | 15257.0226 | 0.895 | 44573 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | 0 | 46600 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | -1180 | -840.2061 | 16009.0071 | 0.895 | 46260.2061 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | -340 | 2147.6968 | 13609.3459 | 0.895 | 47231.3032 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | 0 | 51348 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | -10 | 7298.9913 | 5265.4858 | 0.87477 | 44039.0087 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | 51896 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | 4664.6968 | 16.1338 | 0.88862 | 47231.3032 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 16.1338 | 0.895 | 51343 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 16.1338 | 0.895 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | 52397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | -4000 | 3596.1338 | 0.895 | 56397 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | -1859.0684 | 5260 | 0.895 | 56156.0684 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | 53746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57746 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | 54494 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58494 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57684 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52662 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | -30 | 0 | 16000 | 0.895 | 48503 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | 0 | 48696 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | -540 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40160.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | 0 | 48932 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | -1600 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47332 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | 0 | 47264 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | -3100 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 48164 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | 0 | 47100 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | -4840 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | -5700 | 0 | 13997.5324 | 0.895 | 43269 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | 0 | 49139 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | -3610 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 47773.129 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | -2040 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46771 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | 0 | 47180 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | -2010 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45170 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | 0 | 48297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | -2780 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45517 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | -2480 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46562 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | 0 | 51760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | -1350 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50410 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | 0 | 55039 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | -390 | 2724.0678 | 12962.3767 | 0.895 | 51924.9322 | 0.28 | 1 | 1
2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 56288 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 7112.0677 | 4838.1849 | 0.87542 | 49175.9323 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | 56229 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | 4304.0678 | 12.1233 | 0.89184 | 51924.9322 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | 58209 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | 0 | 12.1233 | 0.895 | 58209 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | 55705 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | 0 | 12.1233 | 0.895 | 55705 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | 57299 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | 0 | 12.1233 | 0.895 | 57299 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | 56227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | -1863.5494 | 1680 | 0.895 | 58090.5494 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57613 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | 53125 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57125 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | 56413 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60413 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | 59555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63555 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 56784 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56784 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | 0 | 53210 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | -20 | 0 | 16000 | 0.895 | 53190 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | 0 | 52249 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | -450 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 43803.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | 0 | 51619 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | -1140 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 52723.129 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | -2680 | 0 | 8846.0279 | 0.895 | 47880 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | -4800 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 48100 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | 0 | 51399 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | -6410 | 0 | 12426.0279 | 0.895 | 44989 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | 0 | 50040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | -6590 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 47450 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | -6000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45305 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | 0 | 51592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | -4810 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46782 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | -3730 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49237 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | 0 | 55328 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | -2560 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 52768 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | 0 | 53083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | -1580 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51503 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | -500 | 4909.3591 | 10469.4334 | 0.88671 | 48890.6409 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | 0 | 57264 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | -10 | 4309.8204 | 5636.6207 | 0.89178 | 52944.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 57929 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 4984.8204 | 11.4221 | 0.88616 | 52944.1796 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | 56342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | 0 | 11.4221 | 0.895 | 56342 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | 55749 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | 0 | 11.4221 | 0.895 | 55749 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | 57529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | 0 | 11.4221 | 0.895 | 57529 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | -4000 | 3591.4221 | 0.895 | 56944 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | -4000 | 7171.4221 | 0.895 | 59414 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | -4000 | 10751.4221 | 0.895 | 60935 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | 57495 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | -4000 | 14331.4221 | 0.895 | 61495 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | 58238 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | -1864.3328 | 16000 | 0.895 | 60102.3328 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57260 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | 0 | 52280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 52270 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | -500 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45285.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | -1770 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51802 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | -2680 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50211 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | 0 | 52671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | -3110 | -2403.3333 | 8988.5158 | 0.895 | 51964.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | -3940 | -2554.7957 | 11275.0579 | 0.895 | 49742.7957 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | 0 | 52981 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | -3650 | -2633.3333 | 13631.8913 | 0.895 | 51964.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | 0 | 52492 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | -2000 | -1472.3333 | 14949.6296 | 0.895 | 51964.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | -1790 | -1180.3333 | 16006.0279 | 0.895 | 51964.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | -3020 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49587 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | 0 | 51800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | -2290 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49510 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | -1200 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49935 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | 0 | 56732 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | -420 | 4347.6667 | 11128.7991 | 0.89142 | 51964.3333 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 57082 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 5117.6667 | 5347.607 | 0.88523 | 51964.3333 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 4738.6667 | 11.4169 | 0.88802 | 51964.3333 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 11.4169 | 0.895 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | 52344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | -1877.095 | 1691.4169 | 0.895 | 54221.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 55796 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 0 | 1691.4169 | 0.895 | 55796 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | -3987.2437 | 5260 | 0.895 | 60263.2437 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | 56124 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60124 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | 55409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59409 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | 56206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60206 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54357 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 50684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50684 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | 0 | 51618 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 51608 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | -620 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42581.4867 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | 0 | 49632 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | -2460 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47172 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | 0 | 48711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | -4910 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 43801 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | 0 | 49568 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | -6350 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 43218 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | -7240 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 42624 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | -7480 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 42491 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | -7290 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 41947.129 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | 0 | 48787 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | -6610 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 46177 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | 0 | 49862 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | -4810 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 49052 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | 0 | 51029 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | -2160 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48869 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | -800 | -2.0983e-12 | 16006.0279 | 0.895 | 48698 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | -410 | 6119.0001 | 9048.6905 | 0.8795 | 47637.9999 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | 3052.8204 | 5637.718 | 0.895 | 50204.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 4984.8204 | 12.5194 | 0.88616 | 50204.1796 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | -9.2017e-13 | 12.5194 | 0.895 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | 53826 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | -9.2017e-13 | 12.5194 | 0.895 | 53826 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | 54694 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | -9.2017e-13 | 12.5194 | 0.895 | 54694 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | 50493 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | 0 | 12.5194 | 0.895 | 50493 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | -4000 | 3592.5194 | 0.895 | 52122 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | 48779 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | -4000 | 7172.5194 | 0.895 | 52779 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | -4000 | 10752.5194 | 0.895 | 57217 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | -4000 | 14332.5194 | 0.895 | 57381 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 14332.5194 | 0.895 | 52290 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 14332.5194 | 0.895 | 49744 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | -270 | 0 | 14332.5194 | 0.895 | 48720 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | -890 | 0 | 14332.5194 | 0.895 | 48811 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | -1570 | 0 | 14332.5194 | 0.895 | 47574 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | -2600 | 0 | 14332.5194 | 0.895 | 45858 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | -4160 | 0 | 14332.5194 | 0.895 | 43419 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | -5130 | 0 | 14332.5194 | 0.895 | 43276 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | -3720 | 0 | 14332.5194 | 0.895 | 45282 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | 0 | 49396 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | -2560 | 0 | 14332.5194 | 0.895 | 46836 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | 0 | 50476 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | -2230 | 0 | 14332.5194 | 0.895 | 48246 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | 0 | 50873 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | -1820 | 3324.0048 | 10618.5475 | 0.895 | 45728.9952 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | 0 | 51658 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | -870 | 4000 | 6149.2737 | 0.895 | 46788 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | 0 | 53105 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | -240 | 4000 | 1680 | 0.895 | 48865 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 56689 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 57282 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 50833 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 55874 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 53153 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 50846 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | 55629 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59629 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | 56327 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60327 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | 55248 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59248 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | 56916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60916 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | -4.1791e-12 | 16000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | -580 | 0 | 16000 | 0.895 | 51061 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | 0 | 50390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | -1620 | 0 | 16000 | 0.895 | 48770 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | 0 | 40529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | -2510 | 0 | 16000 | 0.895 | 38019 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | 0 | 47384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | -3090 | 0 | 16000 | 0.895 | 44294 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | 0 | 47767 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | -3430 | 0 | 16000 | 0.895 | 44337 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | -4520 | 0 | 16000 | 0.895 | 43404 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | -5310 | 0 | 16000 | 0.895 | 43850 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | 0 | 51199 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | -5450 | 0 | 16000 | 0.895 | 45749 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | 0 | 50038 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | -3760 | 0 | 16000 | 0.895 | 46278 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | 0 | 50555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | -2680 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43875 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | -1250 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 44758 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | 0 | 50048 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | -370 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 45678 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 2320 | 0 | 0.895 | 48484 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | 51285 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51285 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | 56756 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56756 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | 54477 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54477 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | 55003 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | -6.2591e-13 | 0 | 0.895 | 55003 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | 51651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55651 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 58106 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | 55522 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | -7481.2666 | 13699.9469 | 0.87418 | 63003.2666 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | -2569.8917 | 16000 | 0.895 | 58254.8917 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 54890 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54890 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 53942 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53942 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 48066 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48066 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | -290 | 2298.8588 | 13431.4427 | 0.895 | 44465.1412 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | -960 | 7249.9678 | 5145.1948 | 0.87494 | 37771.0322 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | 0 | 44781 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | -2020 | 0 | 5145.1948 | 0.895 | 42761 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | 0 | 44642 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | -3570 | 0 | 5145.1948 | 0.895 | 41072 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | -5030 | 0 | 5145.1948 | 0.895 | 39267 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | 0 | 46401 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | -5910 | 0 | 5145.1948 | 0.895 | 40491 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | -6020 | -1712.1585 | 6677.5767 | 0.895 | 41333.1585 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | -5360 | -2422.1412 | 8845.3931 | 0.895 | 44465.1412 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | 0 | 49230 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | -4320 | -4000 | 12425.3931 | 0.895 | 48910 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | -3020 | -4000 | 16005.3931 | 0.895 | 50556 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | 0 | 46511 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | -1620 | 425.8588 | 15529.5733 | 0.895 | 44465.1412 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | -420 | 7857.4025 | 6529.4325 | 0.87303 | 38157.5975 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | 2358.8588 | 3893.8361 | 0.895 | 44465.1412 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | 47940 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | 3474.8588 | 11.3123 | 0.895 | 44465.1412 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | 47609 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | 0 | 11.3123 | 0.895 | 47609 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | -4000 | 3591.3123 | 0.895 | 51667 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | 46917 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | -4000 | 7171.3123 | 0.895 | 50917 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 47628 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 0 | 7171.3123 | 0.895 | 47628 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | 49818 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | -4000 | 10751.3123 | 0.895 | 53818 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | 48692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | -4000 | 14331.3123 | 0.895 | 52692 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | 49460 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | -1864.4555 | 16000 | 0.895 | 51324.4555 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48800 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 48752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48752 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49337 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | 0 | 47842 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | -450 | 1328.8627 | 14515.2372 | 0.895 | 46063.1373 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | -1580 | 7564.5483 | 5859.2861 | 0.87391 | 38429.4517 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | -3140 | 0 | 5859.2861 | 0.895 | 43898 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | 0 | 47099 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | -4550 | 0 | 5859.2861 | 0.895 | 42549 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | -5710 | 0 | 5859.2861 | 0.895 | 42016 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | 0 | 47616 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | -6330 | 0 | 5859.2861 | 0.895 | 41286 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | -6240 | -1257.611 | 6984.8479 | 0.895 | 43008.611 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | 0 | 49534 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | -5550 | -2079.1373 | 8845.6758 | 0.895 | 46063.1373 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | 0 | 49326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | -4110 | -4000 | 12425.6758 | 0.895 | 49216 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | 0 | 49698 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | -2540 | -4000 | 16005.6758 | 0.895 | 51158 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | 0 | 47906 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | -1250 | 592.8627 | 15343.2594 | 0.895 | 46063.1373 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | 0 | 48300 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | -360 | 7803.2413 | 6406.7753 | 0.87319 | 40136.7587 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | 3131.8627 | 2907.4873 | 0.895 | 46063.1373 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 48655 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 2591.8627 | 11.5514 | 0.895 | 46063.1373 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | 47266 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | 0 | 11.5514 | 0.895 | 47266 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 49217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 0 | 11.5514 | 0.895 | 49217 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | -4000 | 3591.5514 | 0.895 | 54846 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 51186 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 0 | 3591.5514 | 0.895 | 51186 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | 52520 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | -4000 | 7171.5514 | 0.895 | 56520 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | 51774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | -5962.3036 | 12420 | 0.88027 | 57736.3036 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54330 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51420 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49680 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | 0 | 48966 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | -800 | 0 | 16000 | 0.895 | 48166 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | -2690 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38355.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | 0 | 49309 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | -4520 | -4813.2436 | 11108.9928 | 0.88744 | 49602.2436 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | 0 | 49938 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | -5870 | -5534.2436 | 15993.4835 | 0.88259 | 49602.2436 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | 0 | 48094 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | -6720 | 7991.8722 | 6835.2955 | 0.87265 | 33382.1278 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | 0 | 47936 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | -7100 | 0 | 6835.2955 | 0.895 | 40836 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | -6950 | 0 | 6835.2955 | 0.895 | 43231 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | 0 | 49612 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | -6120 | -2253.3604 | 8852.0531 | 0.895 | 45745.3604 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | -5050 | -4000 | 12432.0531 | 0.895 | 46280 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | 0 | 51360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | -3440 | -4000 | 16012.0531 | 0.895 | 51920 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | 0 | 50375 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | -1460 | 0 | 16012.0531 | 0.895 | 48915 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | -260 | 5478.4251 | 9807.1845 | 0.88292 | 46141.5749 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | 53581 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | 3978.7564 | 5361.6466 | 0.895 | 49602.2436 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 4745.7564 | 17.1332 | 0.88797 | 49602.2436 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 55389 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 0 | 17.1332 | 0.895 | 55389 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | 56280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | 0 | 17.1332 | 0.895 | 56280 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | 58254 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | 0 | 17.1332 | 0.895 | 58254 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | -4000 | 3597.1332 | 0.895 | 62680 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | 58531 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | -5955.7386 | 8840 | 0.88031 | 64486.7386 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | 58612 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62612 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | 58727 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62727 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58659 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 55697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55697 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 54642 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54642 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | 0 | 53682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | -60 | 713.8204 | 15202.4353 | 0.895 | 52908.1796 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | 0 | 51710 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | -430 | 7764.0134 | 6312.0561 | 0.87331 | 43515.9866 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | -1530 | 4741.9671 | 971.9913 | 0.888 | 46695.0329 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | 0 | 52742 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | -3750 | -3916.1796 | 4476.972 | 0.895 | 52908.1796 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | 0 | 53345 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | -5430 | 4000 | 7.6983 | 0.895 | 43915 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | -6230 | -4000 | 3587.6983 | 0.895 | 50919 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | 0 | 52760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | -6140 | -4000 | 7167.6983 | 0.895 | 50620 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | 0 | 53457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | -5510 | -4000 | 10747.6983 | 0.895 | 51947 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | 0 | 52294 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | -4390 | -4000 | 14327.6983 | 0.895 | 51904 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | 0 | 52968 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | -3080 | -1877.095 | 16007.6983 | 0.895 | 51765.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | 0 | 51523 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | -1620 | 3693.4523 | 11880.9359 | 0.895 | 46209.5477 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | 0 | 53523 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | -370 | 244.8204 | 11607.3935 | 0.895 | 52908.1796 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 5277.8204 | 5638.1261 | 0.88417 | 52908.1796 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 57893 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 4984.8204 | 12.9275 | 0.88616 | 52908.1796 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | 4.0689e-13 | 12.9275 | 0.895 | 52807 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | 57467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | 0 | 12.9275 | 0.895 | 57467 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | 58692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | 0 | 12.9275 | 0.895 | 58692 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 12.9275 | 0.895 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | 56980 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | -4000 | 3592.9275 | 0.895 | 60980 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | 51799 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | -5960.6851 | 8840 | 0.88028 | 57759.6851 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | 51839 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55839 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50746 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | 0 | 52040 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | -100 | 3208 | 12415.6425 | 0.895 | 48732 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | -460 | 6955.1231 | 4475.8811 | 0.87599 | 44166.8769 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | 0 | 50595 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | -1150 | 4000 | 6.6074 | 0.895 | 45445 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | -2870 | -652 | 590.1474 | 0.895 | 48732 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | 0 | 50858 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | -3300 | 296.6124 | 258.7369 | 0.895 | 47261.3876 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | -3060 | 227 | 5.1056 | 0.895 | 48732 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | -2830 | 0 | 5.1056 | 0.895 | 48732 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | -3380 | -401 | 364.0006 | 0.895 | 48732 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | -4240 | -8000 | 7345.0006 | 0.87262 | 55429 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | 0 | 52351 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | -2980 | -7392.435 | 13809.4185 | 0.87446 | 56763.435 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | -1840 | 1525.7912 | 12104.6239 | 0.895 | 47876.2088 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | 0 | 51123 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | -440 | 6863.3654 | 4272.6867 | 0.87633 | 43819.6346 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | 50681 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | 1949 | 2095.0331 | 0.895 | 48732 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | 50598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | 1866 | 10.1169 | 0.895 | 48732 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | -9.2017e-13 | 10.1169 | 0.895 | 48883 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | -9.2017e-13 | 10.1169 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | 54986 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | -4000 | 3590.1169 | 0.895 | 58986 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 3590.1169 | 0.895 | 52179 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | -4000 | 7170.1169 | 0.895 | 53349 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | 53497 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | -4000 | 10750.1169 | 0.895 | 57497 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | -5708.4788 | 15782.751 | 0.88161 | 56084.4788 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | -242.7363 | 16000 | 0.895 | 48687.7363 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49719 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45759 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | -180 | 0 | 16000 | 0.895 | 46032 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | -1070 | 0 | 16000 | 0.895 | 45238 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | -2970 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 38467 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | 0 | 42436 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | -4310 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 34126 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | 0 | 42874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | -4200 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 38674 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | -4110 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 39507 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | 0 | 43044 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | -3090 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 39954 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | 0 | 46134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | -1700 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 44434 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | 0 | 46490 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | -1720 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 44770 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | -1100 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 45225 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | 0 | 46358 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | -650 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 45708 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | -180 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 43859 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 50536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 46536 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 48235 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48235 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49998 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 49991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49991 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 49239 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49239 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 51031 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 53097 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | 47655 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 51655 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 54311 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | 53590 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | -1877.095 | 12420 | 0.895 | 55467.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | 49834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53834 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | 42605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 42605 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | 0 | 42817 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | -50 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 42767 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | 0 | 43498 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | -230 | 0 | 16000 | 0.895 | 43268 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | -430 | 0 | 16000 | 0.895 | 43339 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | 0 | 42760 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | -820 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 37940 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | 0 | 42927 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | -1380 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 39227 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | 0 | 41825 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | -1830 | -9.2017e-13 | 8938.5475 | 0.895 | 39995 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | 0 | 42813 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | -1570 | -9.2017e-13 | 8938.5475 | 0.895 | 41243 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | 0 | 44579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | -1870 | -9.2017e-13 | 8938.5475 | 0.895 | 42709 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | -1890 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 42328 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | 0 | 44558 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | -1840 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 42718 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | 0 | 44775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | -770 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 40005 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | 0 | 51332 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | -90 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 47242 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53617 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48919 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | 52440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52440 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 51682.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53291 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52676 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53034 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54346 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48384 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 2.8565e-12 | 16000 | 0.895 | 46141 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 47610 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47610 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | -100 | 0 | 16000 | 0.895 | 48050 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | 0 | 48350 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | -530 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39824.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | 0 | 48318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | -1730 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41253.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | 0 | 49072 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | -4720 | -8000 | 7782.9585 | 0.87262 | 52352 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | -6000 | 5607.833 | 1426.0938 | 0.88217 | 36970.167 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | 0 | 44957 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | -6690 | -4000 | 5006.0938 | 0.895 | 42267 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | 0 | 47573 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | -6520 | -4000 | 8586.0938 | 0.895 | 45053 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | -5570 | -4000 | 12166.0938 | 0.895 | 46632 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | -4960 | -4000 | 15746.0938 | 0.895 | 46975 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | -3110 | -297.5803 | 16012.4282 | 0.895 | 45047.5803 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | 0 | 49262 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | -1560 | 0 | 16012.4282 | 0.895 | 47702 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | -350 | 841.734 | 15071.9433 | 0.895 | 52531.266 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 57025 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 4493.734 | 10023.2762 | 0.89008 | 52531.266 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 6256.734 | 2904.1219 | 0.87886 | 52531.266 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 2904.1219 | 0.895 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | 55792 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | 0 | 2904.1219 | 0.895 | 55792 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | 58484 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | -2652.4309 | 5278.0476 | 0.895 | 61136.4309 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 56622 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 0 | 5278.0476 | 0.895 | 56622 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | 55376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | -4000 | 8858.0476 | 0.895 | 59376 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | 57791 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | -4000 | 12438.0476 | 0.895 | 61791 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | 58319 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | -3979.835 | 16000 | 0.895 | 62298.835 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57720 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 55437 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55437 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49151 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | 0 | 50583 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | -160 | 384.3333 | 15570.5773 | 0.895 | 50038.6667 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | -640 | 7870.8697 | 6554.6081 | 0.87299 | 40684.1303 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | 0 | 49515 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | -920 | 3747.0871 | 2367.9186 | 0.895 | 44847.9129 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | -1440 | -3648.6667 | 5633.4753 | 0.895 | 50038.6667 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | -2610 | 4984.8204 | 8.2767 | 0.88616 | 40265.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | -3650 | -1972.4283 | 1773.6001 | 0.895 | 46522.4283 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | 0 | 48051 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | -4020 | -4000 | 5353.6001 | 0.895 | 48031 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | 0 | 49384 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | -3250 | -3904.6667 | 8848.2767 | 0.895 | 50038.6667 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | 0 | 50448 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | -1960 | -4000 | 12428.2767 | 0.895 | 52488 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | 0 | 51326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | -920 | -4000 | 16008.2767 | 0.895 | 54406 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | -350 | 0 | 16008.2767 | 0.895 | 49545 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | 0 | 54358 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | -30 | 4289.3333 | 11199.507 | 0.89198 | 50038.6667 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 55181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 5142.3333 | 5389.3488 | 0.88506 | 50038.6667 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 54811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 4772.3333 | 13.6337 | 0.88776 | 50038.6667 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | 49697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | 0 | 13.6337 | 0.895 | 49697 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | 0 | 13.6337 | 0.895 | 48866 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 55346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 0 | 13.6337 | 0.895 | 55346 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | 55218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | -4000 | 3593.6337 | 0.895 | 59218 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | 55016 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | -4000 | 7173.6337 | 0.895 | 59016 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | 54989 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | -4000 | 10753.6337 | 0.895 | 58989 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | 54316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | -4000 | 14333.6337 | 0.895 | 58316 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | -1861.8618 | 16000 | 0.895 | 55855.8618 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 48298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48298 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47599 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | 0 | 49354 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | -10 | 2639.9265 | 13050.3615 | 0.895 | 46704.0735 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | -120 | 7139.3557 | 4894.102 | 0.87532 | 39970.6443 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | 0 | 47160 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | -290 | 3952.5621 | 477.8315 | 0.895 | 42917.4379 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | -620 | 422.9265 | 5.288 | 0.895 | 46704.0735 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | -1220 | 0 | 5.288 | 0.895 | 45692 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | 0 | 46628 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | -2220 | -2296.0735 | 2060.2738 | 0.895 | 46704.0735 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | -3450 | -2630.0735 | 4414.1896 | 0.895 | 46704.0735 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | 0 | 46860 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | -4270 | -4114.0735 | 8091.1807 | 0.89376 | 46704.0735 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | 0 | 44702 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | -4530 | -4886.9242 | 12425.288 | 0.88688 | 45058.9242 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | -3060 | -4000 | 16005.288 | 0.895 | 45930 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | 0 | 41919 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | -1380 | 7995.5133 | 6842.8204 | 0.87264 | 32543.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | -280 | 56.9265 | 6779.2155 | 0.895 | 46704.0735 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 50978 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 4273.9265 | 1988.5263 | 0.89213 | 46704.0735 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | 1768.9265 | 12.0721 | 0.895 | 46704.0735 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 12.0721 | 0.895 | 49525 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | 48632 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | 0 | 12.0721 | 0.895 | 48632 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | 46775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | 0 | 12.0721 | 0.895 | 46775 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | 49751 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | -4000 | 3592.0721 | 0.895 | 53751 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | 49084 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | -4000 | 7172.0721 | 0.895 | 53084 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | -4000 | 10752.0721 | 0.895 | 51574 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | 49398 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | -4000 | 14332.0721 | 0.895 | 53398 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | -1863.6065 | 16000 | 0.895 | 53712.6065 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 41975 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 41975 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | 0 | 45660 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | -40 | 0 | 16000 | 0.895 | 45620 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | -230 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39084.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | -500 | -1359.9345 | 8054.6738 | 0.895 | 48316.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | 0 | 45842 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | -720 | -3194.9345 | 10914.1402 | 0.895 | 48316.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | 0 | 46574 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | -730 | 6517.5497 | 3488.5466 | 0.87771 | 39326.4503 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | -680 | -2561.9345 | 5781.478 | 0.895 | 48316.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | 0 | 46529 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | -690 | -2477.9345 | 7999.2294 | 0.895 | 48316.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | -710 | -3915.9345 | 11503.9907 | 0.895 | 48316.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | 0 | 44673 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | -630 | -4000 | 15083.9907 | 0.895 | 48043 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | -400 | -1035.3852 | 16010.6605 | 0.895 | 46394.3852 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | 0 | 43954 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | -150 | 7995.5133 | 6848.1929 | 0.87264 | 35808.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | 0 | 48702 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | -10 | 375.0655 | 6429.1253 | 0.895 | 48316.9345 | 0 | 1 | 1
2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | 2513.0655 | 3621.2309 | 0.895 | 48316.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 51543 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 3226.0655 | 16.6884 | 0.895 | 48316.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 16.6884 | 0.895 | 49446 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 16.6884 | 0.895 | 49895 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | 47778 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | 0 | 16.6884 | 0.895 | 47778 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | -4000 | 3596.6884 | 0.895 | 51668 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | -4000 | 7176.6884 | 0.895 | 51871 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | -4000 | 10756.6884 | 0.895 | 52978 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | 48221 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | -4000 | 14336.6884 | 0.895 | 52221 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | -1858.4487 | 16000 | 0.895 | 47758.4487 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 42889 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 42889 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 44286 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | 0 | 43817 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | -140 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35681.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | 0 | 43455 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | -960 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 37160.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | 0 | 42863 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | -2830 | -6085.9345 | 6155.5243 | 0.87966 | 46118.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | 0 | 42178 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | -3990 | -7930.9345 | 13077.8013 | 0.87282 | 46118.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | 0 | 42956 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | -3790 | 7144.706 | 4915.2544 | 0.8753 | 32021.294 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | 0 | 42179 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | -4090 | 0 | 4915.2544 | 0.895 | 38089 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | 0 | 41575 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | -3720 | -4000 | 8495.2544 | 0.895 | 41855 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | 0 | 42083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | -3360 | -4000 | 12075.2544 | 0.895 | 42723 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | 0 | 42973 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | -2880 | -4000 | 15655.2544 | 0.895 | 44093 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | 0 | 44157 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | -1530 | -401.1685 | 16014.3002 | 0.895 | 43028.1685 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | 0 | 43247 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | -740 | 7995.5133 | 6851.8327 | 0.87264 | 34511.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | -70 | 1726.0655 | 4923.2678 | 0.895 | 46118.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | 47237 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | 1118.0655 | 3674.0326 | 0.895 | 46118.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 49389 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 3270.0655 | 20.3282 | 0.895 | 46118.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | -9.2017e-13 | 20.3282 | 0.895 | 48724 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | -9.2017e-13 | 20.3282 | 0.895 | 45755 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | 50107 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | -9.2017e-13 | 20.3282 | 0.895 | 50107 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 20.3282 | 0.895 | 49810 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | 50075 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | -4000 | 3600.3282 | 0.895 | 54075 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | 49662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | -4000 | 7180.3282 | 0.895 | 53662 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | 49206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | -4000 | 10760.3282 | 0.895 | 53206 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | 50570 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | -4000 | 14340.3282 | 0.895 | 54570 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 14340.3282 | 0.895 | 45001 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 14340.3282 | 0.895 | 43099 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | 0 | 44078 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | -290 | 0 | 14340.3282 | 0.895 | 43788 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | 0 | 42752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | -2000 | 0 | 14340.3282 | 0.895 | 40752 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | 0 | 41579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | -4190 | 4000 | 9871.0544 | 0.895 | 33389 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | 0 | 41046 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | -5540 | 0 | 9871.0544 | 0.895 | 35506 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | 0 | 41320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | -5920 | 0 | 9871.0544 | 0.895 | 35400 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | 0 | 39028 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | -4570 | 0 | 9871.0544 | 0.895 | 34458 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | 0 | 40148 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | -3990 | 834.5937 | 8938.5475 | 0.895 | 35323.4063 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | 0 | 39367 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | -3580 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 35787 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | 0 | 40213 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | -3290 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 36923 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | 0 | 40373 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | -2500 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 37873 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | 0 | 40834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | -1360 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 35474 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | -180 | 4000 | 0 | 0.895 | 42208 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48205 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48714 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45564 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 43910 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48150 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 50026 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 53969 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | 46316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 50316 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 53683 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | 50117 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 54117 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 50585.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | 43310 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | -8.7416e-13 | 16000 | 0.895 | 43310 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | 0 | 42409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | -180 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 42229 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | 0 | 42475 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | -990 | 0 | 16000 | 0.895 | 41485 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | 0 | 42052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | -1980 | 0 | 16000 | 0.895 | 40072 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | 0 | 42227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | -2640 | 0 | 16000 | 0.895 | 39587 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | 0 | 41728 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | -3880 | 0 | 16000 | 0.895 | 37848 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | 0 | 42766 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | -4680 | 0 | 16000 | 0.895 | 38086 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | 0 | 43002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | -4380 | 0 | 16000 | 0.895 | 38622 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | 0 | 41969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | -4150 | 0 | 16000 | 0.895 | 37819 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | 0 | 42290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | -3220 | 0 | 16000 | 0.895 | 39070 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | 0 | 42719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | -2240 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 36479 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | 0 | 44022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | -1010 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 39012 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | 0 | 43828 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | -110 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 39718 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 816.4 | 1680 | 0.895 | 44686.6 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 49453 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 49453 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | 50758 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 50758 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | 50704 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 50704 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | 51734 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55734 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | 50135 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54135 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 52045 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | 51417 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55417 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52868 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 1.7644e-12 | 16000 | 0.895 | 46992 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 46684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46684 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | 0 | 46672 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | -80 | 675.0655 | 15245.7369 | 0.895 | 45916.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | 0 | 46704 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | -950 | 7776.582 | 6340.5857 | 0.87327 | 37977.418 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | -2260 | 5190.0873 | 474.349 | 0.88474 | 38877.9127 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | -2900 | 0 | 474.349 | 0.895 | 43441 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | -4210 | 0 | 474.349 | 0.895 | 41511 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | -4250 | -2646.8159 | 2843.2492 | 0.895 | 45333.8159 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | 0 | 47040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | -4360 | -3236.9345 | 5740.3056 | 0.895 | 45916.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | -2930 | -3472.9345 | 8848.5819 | 0.895 | 45916.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | 0 | 46345 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | -1740 | -4000 | 12428.5819 | 0.895 | 48605 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | -1030 | -4000 | 16008.5819 | 0.895 | 51222 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | 0 | 47679 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | -760 | 7995.5133 | 6846.1144 | 0.87264 | 38923.4867 | 0.6 | 1 | 1
2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | -60 | 3498.0655 | 2937.6613 | 0.895 | 45916.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | 48236 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | 2319.0655 | 346.5267 | 0.895 | 45916.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | 46214 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | 297.0655 | 14.6099 | 0.895 | 45916.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | 46651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | 0 | 14.6099 | 0.895 | 46651 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | 50567 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | 0 | 14.6099 | 0.895 | 50567 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | 52536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | -4000 | 3594.6099 | 0.895 | 56536 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | -1860.7711 | 5260 | 0.895 | 53327.7711 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | 48915 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52915 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | 50797 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54797 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55344 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52061 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 50752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50752 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47022 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | -40 | 0 | 16000 | 0.895 | 46688 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | -400 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38874.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | -1200 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41350.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | 0 | 47711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | -2170 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 49541 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | -2750 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 45352 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | 0 | 47846 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | -2940 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 48906 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | 0 | 47508 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | -3020 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 48488 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | -2740 | -991.1158 | 12429.0071 | 0.895 | 45953.1158 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | -2110 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 50614 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | -1510 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 47275 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | -760 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 40131.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | 0 | 52265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | -50 | 377.3988 | 6424.8648 | 0.895 | 51837.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | 3184.3988 | 2866.8773 | 0.895 | 51837.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 2552.3988 | 15.035 | 0.895 | 51837.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | 51788 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51788 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | 52232 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 56232 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 54394.2961 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56650 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56566 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | 53091 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57091 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52022 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47721 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45838 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | 0 | 45031 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | -110 | 2821.0655 | 12847.9715 | 0.895 | 42099.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | -1100 | 7080.6103 | 4760.7468 | 0.87553 | 36853.3897 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | 0 | 44423 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | -2710 | 4243.3775 | 5.9073 | 0.89243 | 37469.6225 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | 0 | 43354 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | -4340 | -3085.9345 | 2767.8187 | 0.895 | 42099.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | 0 | 43729 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | -5850 | -210.226 | 2955.971 | 0.895 | 38089.226 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | 0 | 43252 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | -6280 | -4000 | 6535.971 | 0.895 | 40972 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | -5160 | -4000 | 10115.971 | 0.895 | 41613 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | 0 | 43339 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | -3820 | -2580.9345 | 12425.9073 | 0.895 | 42099.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | 0 | 43143 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | -3020 | -4000 | 16005.9073 | 0.895 | 44123 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | 0 | 45393 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | -2280 | 0 | 16005.9073 | 0.895 | 43113 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | 0 | 43431 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | -970 | 7995.5133 | 6843.4398 | 0.87264 | 34465.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | 0 | 43076 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | -90 | 886.0655 | 5853.4225 | 0.895 | 42099.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | 43830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | 1730.0655 | 3920.3884 | 0.895 | 42099.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 45598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 3498.0655 | 11.9353 | 0.895 | 42099.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | 50596 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | 0 | 11.9353 | 0.895 | 50596 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 11.9353 | 0.895 | 48554 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 11.9353 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | -4000 | 3591.9353 | 0.895 | 54668 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | -4000 | 7171.9353 | 0.895 | 52573 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | -4438.2857 | 11124.5877 | 0.89058 | 57114.2857 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 56913.5663 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 53837 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53837 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 47557 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47557 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 46807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46807 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | 0 | 45440 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | -150 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37294.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | -1440 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 39313.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | 0 | 46119 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | -3460 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 41949.3085 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | 0 | 45538 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | -5380 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 40158 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | 0 | 45831 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | -5530 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 40301 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | 0 | 45167 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | -5580 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 43587 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | 0 | 45276 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | -4490 | -1877.095 | 5269.0071 | 0.895 | 42663.095 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | -4660 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 44170 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | 0 | 46836 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | -3760 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 47076 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | -2770 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 48376 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | -1270 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 37935.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | 0 | 50420 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | -90 | 25.3988 | 6818.1609 | 0.895 | 50304.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 53244 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 2939.3988 | 3533.9164 | 0.895 | 50304.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 53454 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 3149.3988 | 15.035 | 0.895 | 50304.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 50342 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | 51916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51916 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 50804 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | 50749 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 54749 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | 50058 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 54058 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 52940.2064 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54831 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 45596 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45596 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 46091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46091 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | 0 | 45972 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | -100 | 1636.0628 | 14171.9969 | 0.895 | 44235.9372 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | 0 | 46439 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | -970 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 38004.0801 | 0.44 | 0 | 1
2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | 0 | 46007 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | -2890 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 38132.1796 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | -4800 | -4000 | 3587.9356 | 0.895 | 45315 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | 0 | 46568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | -6050 | 0 | 3587.9356 | 0.895 | 40518 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | 0 | 45446 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | -6650 | -4000 | 7167.9356 | 0.895 | 42796 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | 0 | 45512 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | -6670 | -4000 | 10747.9356 | 0.895 | 42842 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | 0 | 45185 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | -6000 | -4000 | 14327.9356 | 0.895 | 43185 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | -4830 | -1877.095 | 16007.9356 | 0.895 | 42291.095 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | -3320 | 0 | 16007.9356 | 0.895 | 43952 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | 0 | 45905 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | -1610 | 7995.5133 | 6845.468 | 0.87264 | 36299.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | 0 | 49257 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | -90 | -1221.9871 | 7939.1465 | 0.895 | 50388.9871 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 52498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 2109.0129 | 5582.7075 | 0.895 | 50388.9871 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 52732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 2343.0129 | 2964.8159 | 0.895 | 50388.9871 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 2641.0129 | 13.9635 | 0.895 | 50388.9871 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | 52848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | -9.2017e-13 | 13.9635 | 0.895 | 52848 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | -9.2017e-13 | 13.9635 | 0.895 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | -4000 | 3593.9635 | 0.895 | 55292 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | 51721 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | -4000 | 7173.9635 | 0.895 | 55721 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | 50005 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | -4000 | 10753.9635 | 0.895 | 54005 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | -4000 | 14333.9635 | 0.895 | 53949 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | 50301 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | -1861.4933 | 16000 | 0.895 | 52162.4933 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 44554 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45975 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | -80 | 0 | 16000 | 0.895 | 44181 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | 0 | 42848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | -1200 | 0 | 16000 | 0.895 | 41648 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | 0 | 43364 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | -2710 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 36654 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | 0 | 41961 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | -3850 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 34111 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | 0 | 41871 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | -4530 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 37341 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | 0 | 42691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | -4730 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 37961 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | 0 | 42794 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | -4510 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 38284 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | -3410 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 39385 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | 0 | 42528 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | -2670 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 39858 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | 0 | 46036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | -1630 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 44406 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | 0 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | -570 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 42470 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | -10 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 41056 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48620 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49812 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45952 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50225 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 49523 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55262 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | 50716 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 54716 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 52765 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 55890 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 48739.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 44977 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | 0 | 43345 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | -20 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 43325 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | 0 | 41569 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | -440 | 0 | 16000 | 0.895 | 41129 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | 0 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | -1140 | 0 | 16000 | 0.895 | 40442 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | 0 | 41429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | -1430 | 0 | 16000 | 0.895 | 39999 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | 0 | 41277 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | -1890 | 0 | 16000 | 0.895 | 39387 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | 0 | 41073 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | -2340 | 0 | 16000 | 0.895 | 38733 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | 0 | 40786 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | -1680 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 39106 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | -1250 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 41850 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | 0 | 42768 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | -930 | 0 | 16000 | 0.895 | 41838 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | 0 | 44298 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | -540 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39758 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | 0 | 44695 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | -210 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 40485 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 43382 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 39382 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 43560 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 2320 | -5.457e-12 | 0.895 | 41240 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | 44002 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 44002 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | 50836 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50836 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | 48011 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 48011 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | 50428 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50428 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 51375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 51375 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 53900 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 53013 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 53967.8894 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | 49586 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53586 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46657 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 43360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 43360 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 41931 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33935.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | 0 | 41106 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | -230 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 35541.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | 0 | 41218 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | -1040 | -1305.8253 | 1970.6722 | 0.895 | 41483.8253 | 0 | 1 | 1
2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | 0 | 40125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | -2550 | -4000 | 5550.6722 | 0.895 | 41575 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | 0 | 40243 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | -4330 | -4000 | 9130.6722 | 0.895 | 39913 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | 0 | 40069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | -5880 | 0 | 9130.6722 | 0.895 | 34189 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | 0 | 41755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | -6070 | 0 | 9130.6722 | 0.895 | 35685 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | 0 | 42478 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | -4860 | -4000 | 12710.6722 | 0.895 | 41618 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | 0 | 41412 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | -3310 | -3685.2904 | 16009.0071 | 0.895 | 41787.2904 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | 0 | 42593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | -1820 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 40773 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | -780 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 31674.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | 0 | 41201 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | -20 | -606.2904 | 7389.1694 | 0.895 | 41787.2904 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | 42568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | 780.7096 | 6516.8682 | 0.895 | 41787.2904 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | 42832 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | 1044.7096 | 5349.5949 | 0.895 | 41787.2904 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 4735.7096 | 16.8765 | 0.88805 | 41787.2904 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 16.8765 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | 49330 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | 0 | 16.8765 | 0.895 | 49330 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | 49686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | -4000 | 3596.8765 | 0.895 | 53686 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | 49263 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | -4000 | 7176.8765 | 0.895 | 53263 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | -5956.0406 | 12420 | 0.8803 | 55479.0406 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51327 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49127 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 47139 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47139 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 41632 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 41632 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | 0 | 42481 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | -40 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34445.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | 0 | 42385 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | -970 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 36080.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | 0 | 43407 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | -2750 | 5.2765e-13 | 801.9585 | 0.895 | 40657 | 0 | 1 | 1
2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | -4410 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 40614 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | 0 | 43754 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | -5540 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 39205.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | 0 | 43902 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | -6100 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 41802 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | 0 | 42750 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | -6180 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 40570 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | 0 | 44593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | -5670 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 42923 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | -4790 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 43376 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | 0 | 46395 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | -3300 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 43095 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | 0 | 45445 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | -1430 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 36019.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | -30 | 168.529 | 6658.2389 | 0.895 | 46301.471 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | 1168.529 | 5352.6199 | 0.895 | 46301.471 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | 695.529 | 4575.4925 | 0.895 | 46301.471 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | 4077.529 | 15.2588 | 0.89415 | 46301.471 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 52065 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 0 | 15.2588 | 0.895 | 52065 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | 51481 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | 0 | 15.2588 | 0.895 | 51481 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | 51845 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | -4000 | 3595.2588 | 0.895 | 55845 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | 51564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | -4000 | 7175.2588 | 0.895 | 55564 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | -5957.9431 | 12420 | 0.88029 | 60105.9431 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56788 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52115 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51390 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46649 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39605.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | -400 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41796.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | -1190 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 46512 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | -1890 | -3403.0532 | 3847.6911 | 0.895 | 48948.0532 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | -2270 | -3614.8497 | 7082.9816 | 0.895 | 48342.8497 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | -2380 | -3189.0532 | 9937.1842 | 0.895 | 48948.0532 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | 0 | 48897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | -2340 | -2391.0532 | 12077.1768 | 0.895 | 48948.0532 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | -1960 | -2843.0532 | 14621.7095 | 0.895 | 48948.0532 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | -2100 | -1550.0532 | 16009.0071 | 0.895 | 48948.0532 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | 0 | 50661 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | -2020 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 48641 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | -1140 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 39537.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | -20 | -1121.0532 | 7849.8821 | 0.895 | 48948.0532 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 50458 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 1509.9468 | 6162.7907 | 0.895 | 48948.0532 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | 418.9468 | 5694.6938 | 0.895 | 48948.0532 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 53948 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 4999.9468 | 51.7338 | 0.88605 | 48948.0532 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | 52466 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | 0 | 51.7338 | 0.895 | 52466 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | 57211 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | 0 | 51.7338 | 0.895 | 57211 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | 55026 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | -4000 | 3631.7338 | 0.895 | 59026 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | 54565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | -4000 | 7211.7338 | 0.895 | 58565 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | 55406 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | -5915.044 | 12420 | 0.88051 | 61321.044 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | 49874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53874 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 54270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54270 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 54034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54034 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49434 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | 0 | 49018 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | -50 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40972.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | 0 | 49663 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | -1440 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42888.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | -3650 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45930 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | -5490 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 47319 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | -6660 | -991.1158 | 5269.0071 | 0.895 | 43765.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | -7140 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 47016 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | -7100 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 46899 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | 0 | 49643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | -6570 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 47073 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | 0 | 49369 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | -5420 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 43949 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | -3750 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 46236 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | -1660 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 39322.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | -20 | -316.705 | 7129.9905 | 0.895 | 53724.705 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | 54668 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | 943.295 | 6076.0295 | 0.895 | 53724.705 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 2394.295 | 3400.8395 | 0.895 | 53724.705 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 56755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 3030.295 | 15.035 | 0.895 | 53724.705 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | 50691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 50691 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | 55082 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 55082 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 55527 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | 53806 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 57806 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | 55726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 61684.2064 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | 56529 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60529 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 50566 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50566 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | 0 | 51501 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | -30 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 43475.4867 | 0.08 | 1 | 1
2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | -1160 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 44536.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | -2620 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 46521 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | 0 | 49996 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | -3940 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 47047.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | 0 | 49925 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | -5790 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 48135 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | 0 | 49165 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | -6460 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 46705 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | 0 | 50116 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | -6440 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 47676 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | -5950 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 48262 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | -4830 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 45431 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | 0 | 51134 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | -2730 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 48404 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | -930 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 40777.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | 1121.0655 | 5593.9524 | 0.895 | 52690.9345 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 56518 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 3827.0655 | 1317.9015 | 0.895 | 52690.9345 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | 53857 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | 1166.0655 | 15.035 | 0.895 | 52690.9345 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | 51214 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51214 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | 55567 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55567 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59125 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 3595.035 | 0.895 | 54167 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | 51256 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 55256 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | 55367 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 59367 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 56948 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | 49884 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 51744.2961 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48626 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47937 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47486 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | 0 | 48238 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | -140 | 0 | 16000 | 0.895 | 48098 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | -580 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 44505 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | 0 | 46991 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | -1410 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 43261 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | -2270 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 45050 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | 0 | 47373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | -2120 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 45253 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | -1530 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47267 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | 0 | 49031 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | -1020 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 48011 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | 0 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | -700 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 48949 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | -370 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 51213 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | -80 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 46796 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 49931 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 45931 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49521 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49214 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 48284 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48284 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48292 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 49759.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 52081 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | 47653 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51653 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | 48509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 52509 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | 50141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54141 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | -3.0097e-12 | 16000 | 0.895 | 47996 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 1.1694e-12 | 16000 | 0.895 | 47840 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47688 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | -290 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47216 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | 0 | 47752 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | -1520 | 0 | 16000 | 0.895 | 46232 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | 0 | 48327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | -3440 | 3.3476e-12 | 16000 | 0.895 | 44887 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | -3370 | 0 | 16000 | 0.895 | 44786 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | 0 | 47973 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | -2580 | 0 | 16000 | 0.895 | 45393 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | 0 | 48686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | -2610 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46076 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | -2980 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46117 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | 0 | 49314 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | -2330 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 44664 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | -1140 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45640 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | -440 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 44659 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 49093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 4000 | -5.457e-12 | 0.895 | 45093 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 4.0689e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 49661 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | 50525 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50525 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | 49611 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 49611 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | 44460 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 44460 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 50477 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | 47150 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 51150 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | 46814 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 50814 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | 46433 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 50433 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | 46257 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 48134.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46855 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 47169 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47169 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46034 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46095 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | 0 | 46171 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | -660 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37515.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | -2350 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 42638 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | -3440 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 39760 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | 0 | 44125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | -3510 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 44615 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | 0 | 44540 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | -2710 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 45830 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | 0 | 44530 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | -1750 | -201.7597 | 14178.1074 | 0.895 | 42981.7597 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | 0 | 45408 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | -1310 | 0 | 14178.1074 | 0.895 | 44098 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | -1010 | -2042.3693 | 16006.0279 | 0.895 | 46743.3693 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | -480 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 37951.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | -90 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 46525 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | 46353 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | -390.3693 | 7192.9409 | 0.895 | 46743.3693 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 1743.6307 | 5244.7502 | 0.895 | 46743.3693 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 48968 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 2224.6307 | 2759.1293 | 0.895 | 46743.3693 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 49202 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 2458.6307 | 12.0559 | 0.895 | 46743.3693 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | 48212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 48212 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 47933 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 53810 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 53289 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 54660 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | 54982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 58982 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | 57017 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 58880.6247 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 49511 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49511 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 49233 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | -190 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40771.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | 0 | 47643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | -500 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47143 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | 0 | 46449 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | -820 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 45629 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | 0 | 48012 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | -740 | -814.129 | 7566.1779 | 0.895 | 48086.129 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | 0 | 47810 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | -990 | -2413 | 9725.8129 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | 0 | 45739 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | -1390 | -4000 | 13305.8129 | 0.895 | 48349 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | 0 | 47757 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | -930 | -2406 | 15459.1829 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | -360 | -611 | 16006.0279 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | 0 | 49616 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | -190 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 41430.4867 | 0.48 | 1 | 1
2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | -40 | 1773.6475 | 4861.8313 | 0.895 | 48658.3525 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | 387 | 4429.4291 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | -440 | 4823.2291 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | 357 | 4424.3464 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 3949 | 12.0559 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 54548 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | 54352 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 58352 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | 56375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | -1863.6247 | 5260 | 0.895 | 58238.6247 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56665 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | 54474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58474 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | 55834 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59834 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56398 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55474 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49893 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 50205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 1586.8729 | 14226.9577 | 0.895 | 48618.1271 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | 0 | 49673 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | -190 | 7480.8727 | 5669.3465 | 0.87418 | 42002.1273 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | 0 | 47929 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | -720 | -1409.1271 | 6930.5153 | 0.895 | 48618.1271 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | 0 | 49023 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | -1570 | -1165.1271 | 7973.3041 | 0.895 | 48618.1271 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | -2140 | -1659.1271 | 9458.2228 | 0.895 | 48618.1271 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | -1940 | -1966.1271 | 11217.9066 | 0.895 | 48618.1271 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | -1120 | -2363.1271 | 13332.9054 | 0.895 | 48618.1271 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | -730 | -1268.1271 | 14467.8791 | 0.895 | 48618.1271 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | 0 | 47520 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | -620 | -1718.1271 | 16005.6029 | 0.895 | 48618.1271 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | -500 | 7995.5133 | 6843.1353 | 0.87264 | 40043.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | 0 | 46957 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | -100 | 0 | 6843.1353 | 0.895 | 46857 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | -1582.2047 | 8259.2086 | 0.895 | 48410.2047 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | -972.1271 | 9129.2623 | 0.895 | 48618.1271 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | 49466 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | 847.8729 | 8181.9183 | 0.895 | 48618.1271 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 54341 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 5722.8729 | 1689.9261 | 0.88153 | 48618.1271 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 1689.9261 | 0.895 | 54977 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | 54882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | 0 | 1689.9261 | 0.895 | 54882 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | 53610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | -3988.9094 | 5260 | 0.895 | 57598.9094 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54159 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58587 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | 55027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59027 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55441 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 52255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52255 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50381 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 41504.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | 0 | 48971 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | -120 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 43516.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | -350 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47902 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | 0 | 48269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | -590 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 48670.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | 0 | 48216 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | -1350 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 50866 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | -2100 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 49929 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | -2240 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 48847 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | 0 | 48294 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | -1860 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 50434 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | -1400 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 47100 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | 0 | 50014 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | -830 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 41188.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | 0 | 48984 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | -190 | -2447.1448 | 9036.7341 | 0.895 | 51241.1448 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 53097 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 1855.8552 | 6963.1529 | 0.895 | 51241.1448 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 3057.8552 | 3546.555 | 0.895 | 51241.1448 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 52461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 1219.8552 | 2183.5883 | 0.895 | 51241.1448 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 1940.8552 | 15.035 | 0.895 | 51241.1448 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52722 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | 54868 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 56745.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 58591.2011 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58843 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53473 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58619 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55268 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 51347 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51347 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 49629 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49629 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 41911.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | 0 | 48259 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | -270 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42654.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | 0 | 48985 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | -740 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 48245 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | -1340 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 46158 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | -1770 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 50311 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | 0 | 47205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | -1760 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 49445 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | 0 | 47859 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | -1310 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 50549 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | -1110 | -991.1158 | 12429.0071 | 0.895 | 47063.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | -1330 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 51447 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | -1170 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 41215.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | 0 | 48211 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | -270 | -4192.153 | 10589.9176 | 0.89295 | 52133.153 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | -96.153 | 10675.9746 | 0.895 | 52133.153 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 2121.847 | 8305.1958 | 0.895 | 52133.153 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 55782 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 3648.847 | 4228.2719 | 0.895 | 52133.153 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 55904 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 3770.847 | 15.035 | 0.895 | 52133.153 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | 55687 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55687 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 55372 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 55372 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | 54181 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 58181 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | 54078 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 58078 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | 52736 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 56736 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 52544 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 46945 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 46726 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | -110 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 47420 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | -370 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | -610 | 1625.7563 | 8938.5475 | 0.895 | 44586.2437 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | -730 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46540 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | -920 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46901 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | 0 | 48612 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | -1220 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47392 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | -1400 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46395 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | -1190 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47283 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | -720 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 49399 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | -220 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 44519 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 43797 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48864 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48477 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 53901 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 52305 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 54142 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 53996 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 55546.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 54097 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58633 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | 56234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 56234 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 54373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | 50874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 50874 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 49793 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 49793 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | -230 | 0 | 8840 | 0.895 | 49059 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | 0 | 47304 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | -920 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 46384 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | 0 | 47183 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | -1520 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 45663 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | -1920 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 45257 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | -2100 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 45944 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | -1700 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 47138 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | 0 | 49785 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | -1620 | -8.7416e-13 | 8840 | 0.895 | 48165 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | 0 | 49135 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | -760 | 0 | 8840 | 0.895 | 48375 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | -400 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 50919 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | 0 | 50091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | -40 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 50051 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 50176 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 50254 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 50254 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | 55668 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 55668 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | 53998 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 53998 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | -1.3058e-11 | 8840 | 0.895 | 53556 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | 55443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59443 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59710 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54590 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 1.1952e-12 | 16000 | 0.895 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 51502 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51502 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | -1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 47530 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 46613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38617.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | 0 | 46233 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | -180 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40718.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | 0 | 46429 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | -600 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45829 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | -970 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45306 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | 0 | 44821 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | -1240 | -1932.6463 | 2531.6769 | 0.895 | 45513.6463 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | -1530 | -4000 | 6111.6769 | 0.895 | 48489 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | -1450 | -4000 | 9691.6769 | 0.895 | 48755 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | -1220 | -3213.2347 | 12567.522 | 0.895 | 50438.2347 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | 0 | 47453 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | -860 | -3845.2347 | 16009.0071 | 0.895 | 50438.2347 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | 0 | 50191 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | -430 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 41765.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | 0 | 49858 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | -80 | -660.2347 | 7437.4496 | 0.895 | 50438.2347 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | 51403 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | 964.7653 | 6359.4996 | 0.895 | 50438.2347 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | 51043 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | 604.7653 | 5683.7842 | 0.895 | 50438.2347 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 51681 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 1242.7653 | 4295.2197 | 0.895 | 50438.2347 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 54269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 3830.7653 | 15.035 | 0.895 | 50438.2347 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54711 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 55573.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | 58047 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 62030.2011 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57822 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58732 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60592 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 59503 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 59503 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 57941 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57941 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 51512 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51512 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42238.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | 0 | 50078 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | -360 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 44383.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | 0 | 50581 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | -1570 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 49011 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | 0 | 50050 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | -3480 | -1075.7043 | 1764.7139 | 0.895 | 47645.7043 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | -3600 | -4000 | 5344.7139 | 0.895 | 49661 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | -4170 | -4000 | 8924.7139 | 0.895 | 49949 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | 0 | 50537 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | -4740 | -4000 | 12504.7139 | 0.895 | 49797 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | -4560 | -3915.4114 | 16009.0071 | 0.895 | 50079.4114 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | -3790 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 46036 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | -2370 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 40622.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | 0 | 50306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | -460 | -233.4114 | 7055.4427 | 0.895 | 50079.4114 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | -160.4114 | 7199.011 | 0.895 | 50079.4114 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | 49918 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | -161.4114 | 7343.4742 | 0.895 | 50079.4114 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | 51365 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | 1285.5886 | 5907.0624 | 0.895 | 50079.4114 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 55141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 5061.5886 | 191.721 | 0.88561 | 50079.4114 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 191.721 | 0.895 | 54464 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | 55861 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | -4000 | 3771.721 | 0.895 | 59861 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | 56725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | -1662.8816 | 5260 | 0.895 | 58387.8816 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58549 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | 50766 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54766 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | 56584 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60584 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 55655 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55655 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55877 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50725 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 44025.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | -850 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 43659.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | -3410 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47292 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | -5450 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 49643 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | -6800 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 44640 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | 0 | 51070 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | -7440 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 47630 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | 0 | 51906 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | -7420 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 48486 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | -6770 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 50005 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | -5490 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 46370.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | 0 | 53137 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | -3570 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 41571.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | 0 | 51383 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | -920 | -661.9889 | 7439.0196 | 0.895 | 51124.9889 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | 778.0111 | 6569.7334 | 0.895 | 51124.9889 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | 52066 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | 941.0111 | 5518.3243 | 0.895 | 51124.9889 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | 51482 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | 357.0111 | 5119.4292 | 0.895 | 51124.9889 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 55665 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 4540.0111 | 16.4423 | 0.88968 | 51124.9889 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | 55888 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | 0 | 16.4423 | 0.895 | 55888 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | -1877.095 | 1696.4423 | 0.895 | 57948.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | -3981.6287 | 5260 | 0.895 | 59587.6287 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60703 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | 57234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61234 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | 57122 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61122 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56295 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 57590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57590 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | 52064 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52064 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 51599 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51599 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | -50 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42008.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | -380 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50912 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | -790 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51924 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | -1110 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | -1030 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 53677 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | -660 | 0 | 13997.5324 | 0.895 | 49801 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | 0 | 51541 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | -420 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 53365.129 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | 0 | 51405 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | -380 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51025 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | -210 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 45435.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | 0 | 52966 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | -10 | -3666.0512 | 10124.6762 | 0.895 | 56622.0512 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | 57538 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | 915.9488 | 9101.2697 | 0.895 | 56622.0512 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 59321 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 2698.9488 | 6085.6845 | 0.895 | 56622.0512 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 59306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 2683.9488 | 3086.859 | 0.895 | 56622.0512 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 59374 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 2751.9488 | 12.0559 | 0.895 | 56622.0512 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 58140 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | 59023 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 63023 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | -1863.6247 | 5260 | 0.895 | 55372.6247 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | 57240 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61240 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | 58234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62234 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | 58807 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62807 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 58738 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58738 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 55341 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55341 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52565 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54348 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45627.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | 0 | 52980 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | -90 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52890 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | -340 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52156 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | 0 | 51897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | -610 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 53531.129 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | -820 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 55031 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | 0 | 52176 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | -980 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 55196 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | 0 | 52963 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | -1190 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51773 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | 0 | 54077 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | -1120 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 52957 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | 0 | 55057 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | -470 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 46591.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | -40 | -2683.3444 | 9245.1536 | 0.895 | 57234.3444 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 58978 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 1743.6556 | 7296.935 | 0.895 | 57234.3444 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 60598 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 3363.6556 | 3538.6606 | 0.895 | 57234.3444 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 59869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 2634.6556 | 594.9113 | 0.895 | 57234.3444 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | 57756 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | 521.6556 | 12.0559 | 0.895 | 57234.3444 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | 59610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 61487.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 59828 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 0 | 1692.0559 | 0.895 | 59828 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | 59418 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | -4000 | 5272.0559 | 0.895 | 63418 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | 59522 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | -4000 | 8852.0559 | 0.895 | 63522 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | 58282 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | -4000 | 12432.0559 | 0.895 | 62282 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | 59287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | -3986.5297 | 16000 | 0.895 | 63273.5297 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53802 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51849 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51089 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | -270 | 0 | 16000 | 0.895 | 49690 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | -2020 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46576 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | 0 | 49622 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | -4560 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 45062 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | 0 | 48933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | -6030 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 42903 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | -6690 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 42602 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | -6440 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 46342 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | 0 | 53335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | -2320 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 51015 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | 0 | 54817 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | -430 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 54387 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | -120 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 51065 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | 0 | 53443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | -10 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49433 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 53946 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 50880 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 54873 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 59506 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 60193 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 64281 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 64803 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | 59825 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 63825 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | 56663 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 60663 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | 57852 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 59729.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | 57324 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 57324 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | 50963 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50963 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49045 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | -90 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47613 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | -650 | 0 | 16000 | 0.895 | 46220 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | -1400 | 0 | 16000 | 0.895 | 44849 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | -2410 | 0 | 16000 | 0.895 | 45279 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | 0 | 47366 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | -2710 | 0 | 16000 | 0.895 | 44656 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | -2860 | 0 | 16000 | 0.895 | 44583 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | 0 | 49791 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | -2130 | 0 | 16000 | 0.895 | 47661 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | 0 | 51236 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | -1830 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 47086 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | 0 | 52860 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | -1250 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 47610 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | 0 | 52783 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | -170 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 48613 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 48615 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51331 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | 51075 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51075 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | 52914 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52914 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | 50452 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50452 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 52980.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | 50335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 54335 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53133 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | 49373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53373 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53810 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51847 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | 51739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51739 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48993 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | 0 | 47873 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 47863 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | 0 | 48788 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | -190 | 0 | 16000 | 0.895 | 48598 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | 0 | 49426 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | -380 | 0 | 16000 | 0.895 | 49046 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | 0 | 49720 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | -550 | 0 | 16000 | 0.895 | 49170 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | 0 | 49922 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | -610 | 0 | 16000 | 0.895 | 49312 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | 0 | 48203 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | -550 | 0 | 16000 | 0.895 | 47653 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | -410 | 0 | 16000 | 0.895 | 47323 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | -300 | 0 | 16000 | 0.895 | 48187 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | -190 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42332.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | -10 | -570.2163 | 7347.8761 | 0.895 | 51292.2163 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | 50885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | -407.2163 | 7712.3347 | 0.895 | 51292.2163 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | 776.7837 | 6844.42 | 0.895 | 51292.2163 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | 158.7837 | 6667.0081 | 0.895 | 51292.2163 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 56577 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 5284.7837 | 689.5631 | 0.88412 | 51292.2163 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | 56259 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | 0 | 689.5631 | 0.895 | 56259 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | -1116.6026 | 1688.9224 | 0.895 | 58051.6026 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | -4000 | 5268.9224 | 0.895 | 60107 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | -4000 | 8848.9224 | 0.895 | 57178 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | -4000 | 12428.9224 | 0.895 | 55882 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | -3990.0308 | 16000 | 0.895 | 60480.0308 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 57850 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57850 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 57106 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57106 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 49921 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 51194 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 2409.6638 | 13307.6382 | 0.895 | 48784.3362 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | 0 | 50222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | -20 | 1417.6638 | 11723.6563 | 0.895 | 48784.3362 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | 0 | 49694 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | -210 | 699.6638 | 10941.909 | 0.895 | 48784.3362 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | 0 | 48916 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | -410 | -278.3362 | 11191.0198 | 0.895 | 48784.3362 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | -580 | 404.6638 | 10738.8815 | 0.895 | 48784.3362 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | -650 | -238.3362 | 10952.1924 | 0.895 | 48784.3362 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | 0 | 48564 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | -660 | -880.3362 | 11740.0932 | 0.895 | 48784.3362 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | 0 | 47181 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | -590 | -2193.3362 | 13703.1291 | 0.895 | 48784.3362 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | 0 | 47288 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | -1070 | -2566.3362 | 16000 | 0.895 | 48784.3362 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | 0 | 48703 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | -710 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39997.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | -40 | 3162.5327 | 3303.9763 | 0.895 | 44897.4673 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | 48244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | 0 | 3303.9763 | 0.895 | 48244 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | 47828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | 0 | 3303.9763 | 0.895 | 47828 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | 48730 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | 0 | 3303.9763 | 0.895 | 48730 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 2951.6638 | 6.0279 | 0.895 | 48784.3362 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49258 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | 53403 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53403 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | 53255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 57255 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 58299 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | 53205 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 59173.7998 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | 49689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53689 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 55908 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55908 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 55624 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55624 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48650 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49301 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | -20 | 0 | 16000 | 0.895 | 48054 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | 0 | 47385 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | -290 | 0 | 16000 | 0.895 | 47095 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | 0 | 46129 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | -390 | 0 | 16000 | 0.895 | 45739 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | 0 | 47979 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | -390 | 0 | 16000 | 0.895 | 47589 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | 0 | 48514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | -420 | 0 | 16000 | 0.895 | 48094 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | -340 | 0 | 16000 | 0.895 | 48960 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | 0 | 48007 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | -270 | 0 | 16000 | 0.895 | 47737 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | 0 | 48222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | -190 | 0 | 16000 | 0.895 | 48032 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | 0 | 49489 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | -120 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 41373.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | -1610.7408 | 8279.1455 | 0.895 | 51193.7408 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | 49273 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | -1920.7408 | 9998.2086 | 0.895 | 51193.7408 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | 52163 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | 969.2592 | 8915.2374 | 0.895 | 51193.7408 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 55768 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 4574.2592 | 3772.0492 | 0.88938 | 51193.7408 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 54563 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 3369.2592 | 7.5138 | 0.895 | 51193.7408 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 7.5138 | 0.895 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | -1877.095 | 1687.5138 | 0.895 | 56177.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | 56564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | -3991.6047 | 5260 | 0.895 | 60555.6047 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | 57328 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61328 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | 54936 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58936 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | 56917 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60917 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 58323 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58323 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 52268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52268 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | 51536 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51536 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50876 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | 0 | 49867 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 49857 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | -190 | 0 | 16000 | 0.895 | 49517 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | -200 | 0 | 16000 | 0.895 | 48346 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | 0 | 50240 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | -150 | 0 | 16000 | 0.895 | 50090 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | 0 | 49646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | -260 | 0 | 16000 | 0.895 | 49386 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | 0 | 49885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | -410 | 0 | 16000 | 0.895 | 49475 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | -330 | 0 | 16000 | 0.895 | 49647 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | 0 | 49992 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | -350 | 0 | 16000 | 0.895 | 49642 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | 0 | 50866 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | -150 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42720.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | -2783.7396 | 9328.9794 | 0.895 | 52410.7396 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 1205.2604 | 7982.3197 | 0.895 | 52410.7396 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 56095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 3684.2604 | 3865.8277 | 0.895 | 52410.7396 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 53762 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 1351.2604 | 2356.0395 | 0.895 | 52410.7396 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 54514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 2103.2604 | 6.0279 | 0.895 | 52410.7396 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | 53027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 53027 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 56503.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | 55722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | -3993.2649 | 5260 | 0.895 | 59715.2649 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60174 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59818 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | 53711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57711 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 48559 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48559 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | 46496 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46496 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46633 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | -30 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 45601 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | 0 | 46378 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | -560 | 0 | 16000 | 0.895 | 45818 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | 0 | 46804 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | -1950 | 0 | 16000 | 0.895 | 44854 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | 0 | 47208 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | -2980 | 0 | 16000 | 0.895 | 44228 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | -3590 | 0 | 16000 | 0.895 | 45489 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | 0 | 48834 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | -4070 | 0 | 16000 | 0.895 | 44764 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | -3950 | 0 | 16000 | 0.895 | 44653 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | -2520 | 0 | 16000 | 0.895 | 45071 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | 0 | 49510 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | -1050 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40464.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | 0 | 47299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | -40 | -4350.0762 | 10715.1847 | 0.8914 | 51609.0762 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 53605 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 1995.9238 | 8485.1022 | 0.895 | 51609.0762 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 2223.9238 | 6000.2711 | 0.895 | 51609.0762 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 54728 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 3118.9238 | 2515.44 | 0.895 | 51609.0762 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 53855 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 2245.9238 | 6.0279 | 0.895 | 51609.0762 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | 54792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 58792 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | 53451 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 57451 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | -1870.3598 | 8840 | 0.895 | 56179.3598 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57964 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56933 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48388 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47421 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | 0 | 46915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | -60 | 0 | 16000 | 0.895 | 46855 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | 0 | 44764 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | -1190 | 0 | 16000 | 0.895 | 43574 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | -2950 | 0 | 16000 | 0.895 | 42337 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | -4190 | 0 | 16000 | 0.895 | 40239 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | 0 | 44733 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | -5730 | 0 | 16000 | 0.895 | 39003 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | 0 | 46163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | -5870 | 0 | 16000 | 0.895 | 40293 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | -4810 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 39324 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | 0 | 45661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | -2800 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 42861 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | -1050 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 42543 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | -40 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 43875 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 43792 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47737 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47675 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47182 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46821 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47748 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51114 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 50066 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | 46093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 50093 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | 45844 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 49844 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 14320 | 0.895 | 47476 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 14320 | 0.895 | 46112 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 14320 | 0.895 | 46404 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 14320 | 0.895 | 46972 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 14320 | 0.895 | 46212 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | -100 | 0 | 14320 | 0.895 | 45400 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | 0 | 44299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | -250 | 0 | 14320 | 0.895 | 44049 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | 0 | 44210 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | -400 | 0 | 14320 | 0.895 | 43810 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | -510 | 0 | 14320 | 0.895 | 46793 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | 0 | 47680 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | -530 | 0 | 14320 | 0.895 | 47150 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | -410 | 0 | 14320 | 0.895 | 48731 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | 0 | 47021 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | -260 | 4000 | 9850.7263 | 0.895 | 42761 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | -80 | 4000 | 5381.4525 | 0.895 | 43914 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 4000 | 912.1788 | 0.895 | 44945 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 816.4 | -3.638e-12 | 0.895 | 48009.6 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49234 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48945 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47732 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48337 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48249 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51230 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 51481 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 49936 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 51484 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | 46320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 48197.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 45085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45085 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 44805 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 45366 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45366 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | 0 | 45599 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | -320 | 0 | 16000 | 0.895 | 45279 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | 0 | 44864 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | -1250 | 0 | 16000 | 0.895 | 43614 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | -3090 | 0 | 16000 | 0.895 | 42545 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | 0 | 44746 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | -4960 | 0 | 16000 | 0.895 | 39786 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | -5830 | 0 | 16000 | 0.895 | 41105 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | 0 | 49890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | -5800 | 0 | 16000 | 0.895 | 44090 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | -4400 | 0 | 16000 | 0.895 | 44841 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | -1730 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40721.4867 | 1 | 1 | 1
2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | 0 | 47962 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | -20 | 38.7991 | 6794.1815 | 0.895 | 47903.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | 1296.7991 | 5345.2439 | 0.895 | 47903.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 50835 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 2931.7991 | 2069.4907 | 0.895 | 47903.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | 49750 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | 1846.7991 | 6.0279 | 0.895 | 47903.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | 49946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49946 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49589 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | 50018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 54018 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | 50136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | -5968.7998 | 8840 | 0.88024 | 56104.7998 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | 49628 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53628 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 50875 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50875 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 49952 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49952 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51467 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 1706.4161 | 14093.3899 | 0.895 | 50060.5839 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | -20 | 1844.4161 | 12032.5898 | 0.895 | 50060.5839 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | 0 | 50629 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | -480 | 88.4161 | 11933.8009 | 0.895 | 50060.5839 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | -1050 | -500.5839 | 12381.8235 | 0.895 | 50060.5839 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | -1560 | 0 | 12381.8235 | 0.895 | 48677 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | 0 | 49958 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | -1420 | -42.6553 | 12420 | 0.895 | 48580.6553 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | 0 | 50268 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | -990 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53278 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | 0 | 50781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | -610 | 0 | 16000 | 0.895 | 50171 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | -410 | 465.4161 | 15479.982 | 0.895 | 50060.5839 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | -190 | 7844.5737 | 6494.9193 | 0.87307 | 42984.4263 | 1 | 1 | 1
2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | 1553.4161 | 4759.2589 | 0.895 | 50060.5839 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | 50911 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | 850.4161 | 3809.0733 | 0.895 | 50060.5839 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 1733.4161 | 1872.2956 | 0.895 | 50060.5839 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | 1670.4161 | 5.9089 | 0.895 | 50060.5839 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | 53505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | -9.2017e-13 | 5.9089 | 0.895 | 53505 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | 55482 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | -9.2017e-13 | 5.9089 | 0.895 | 55482 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | 57267 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | -1877.095 | 1685.9089 | 0.895 | 59144.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | 54202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | -3993.3979 | 5260 | 0.895 | 58195.3979 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | 56203 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60203 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | 56953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60953 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | 55844 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59844 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53672 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53398 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50823 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51060 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | 0 | 50334 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | -310 | 0 | 16000 | 0.895 | 50024 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | -1080 | 0 | 16000 | 0.895 | 50425 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | 0 | 51457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | -1920 | 0 | 16000 | 0.895 | 49537 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | -2520 | 0 | 16000 | 0.895 | 48396 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | -2680 | 0 | 16000 | 0.895 | 47388 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | 0 | 50148 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | -2030 | 0 | 16000 | 0.895 | 48118 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | -1420 | 0 | 16000 | 0.895 | 50018 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 1 | 1 | 0 | 2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | -600 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42250.4867 | 1 | 1 | 0
2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 47171 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 48757.8035 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55414 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55765 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55477 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55814 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55311 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 54953 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | 51154 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 55154 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | -4000 | 10746.0279 | 0.895 | 56184 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | -4000 | 14326.0279 | 0.895 | 61671 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | 57016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 57016 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 50791 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 49767 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 50172 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | 0 | 48155 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | -390 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 47765 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | -900 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 47345 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | 0 | 48522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | -2060 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 46462 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | 0 | 50074 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | -2470 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 47604 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | -1570 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 47590 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | -640 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 48087 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | -310 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 49250 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | -210 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 48901 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 48926 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | 46655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 46655 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | 48069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 48069 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 51210 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | -1870.3598 | 16000 | 0.895 | 53970.3598 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52720 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47911 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 46198 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46198 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 46328 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 182.6711 | 15795.8983 | 0.895 | 47766.3289 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | 0 | 46550 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | -370 | -228.0466 | 16000 | 0.895 | 46408.0466 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | 0 | 47091 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | -870 | 0 | 16000 | 0.895 | 46221 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | -920 | 0 | 16000 | 0.895 | 42857 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | 0 | 42861 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | -880 | 0 | 16000 | 0.895 | 41981 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | 0 | 43142 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | -1010 | 0 | 16000 | 0.895 | 42132 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | 0 | 44862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | -1160 | 0 | 16000 | 0.895 | 43702 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | 0 | 45181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | -650 | 0 | 16000 | 0.895 | 44531 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | 0 | 46156 | 1 | 0 | 1 | 2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | -60 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38100.4867 | 1 | 0 | 1
2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | 45080 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | -2686.3289 | 9241.7969 | 0.895 | 47766.3289 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 50085 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 2318.6711 | 6651.1029 | 0.895 | 47766.3289 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 50808 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 3041.6711 | 3252.5878 | 0.895 | 47766.3289 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 2905.6711 | 6.0279 | 0.895 | 47766.3289 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 47458 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | 50664 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50664 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | 49653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | -1870.3598 | 1680 | 0.895 | 51523.3598 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | 43104 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 47104 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52753 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | 52085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56085 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51308 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 44273 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 43483 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 43319 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 43189 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | 0 | 43522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | -120 | 0 | 16000 | 0.895 | 43402 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | 0 | 42978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | -350 | 0 | 16000 | 0.895 | 42628 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | 0 | 43381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | -500 | 0 | 16000 | 0.895 | 42881 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | 0 | 44723 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | -550 | 0 | 16000 | 0.895 | 44173 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | 0 | 43544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | -460 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39084 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | 0 | 45369 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | -160 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 45209 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | -240 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 45081 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | 0 | 45824 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | -110 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 41714 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 41510 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 42627 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46314 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48115 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52106 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52543 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54576.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55736 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51617 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56782 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57037 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 2.0895e-12 | 16000 | 0.895 | 55031 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52028 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45681 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | 46192 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46192 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 45606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45606 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | -60 | 0 | 16000 | 0.895 | 45466 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | 0 | 45352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | -210 | 0 | 16000 | 0.895 | 45142 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | 0 | 45879 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | -450 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45429 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | 0 | 45630 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | -500 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45130 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | 0 | 46147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | -430 | -8.7416e-13 | 16000 | 0.895 | 45717 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | 0 | 47081 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | -180 | 0 | 16000 | 0.895 | 46901 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | 0 | 47589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | -80 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43509 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | -60 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 44411 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 42922 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 2320 | -7.276e-12 | 0.895 | 45929 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 48936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 48936 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 51337 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | 54995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 54995 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | 53718 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 53718 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59290 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | 56360 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 58237.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55925 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | 55280 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59280 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58201 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 50915 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50915 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 46918 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46918 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 47103 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 764.6478 | 15145.6449 | 0.895 | 46338.3522 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 1150.6478 | 13860.005 | 0.895 | 46338.3522 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | -380 | -85.3522 | 13936.3952 | 0.895 | 46338.3522 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | 0 | 46060 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | -1740 | -2018.3522 | 15742.8204 | 0.895 | 46338.3522 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | 0 | 46572 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | -3480 | 0 | 15742.8204 | 0.895 | 43092 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | -4800 | -287.3515 | 16000 | 0.895 | 41646.3515 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | 0 | 46290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | -4480 | 0 | 16000 | 0.895 | 41810 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | 0 | 38329 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | -3660 | 0 | 16000 | 0.895 | 34669 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | 0 | 37586 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | -3070 | 0 | 16000 | 0.895 | 34516 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | -1470 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37669.4867 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | 43956 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | -2382.3522 | 8969.7377 | 0.895 | 46338.3522 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | 45893 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | -445.3522 | 9368.3279 | 0.895 | 46338.3522 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 50437 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 4098.6478 | 4783.3155 | 0.89392 | 46338.3522 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 50600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 4261.6478 | 7.0357 | 0.89225 | 46338.3522 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | 49688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | 0 | 7.0357 | 0.895 | 49688 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 7.0357 | 0.895 | 51882 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | -1877.095 | 1687.0357 | 0.895 | 55977.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | 54451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | -3992.1389 | 5260 | 0.895 | 58443.1389 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | 53561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57561 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | 54286 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58286 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | 55213 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59213 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55018 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52126 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46668 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 46020 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46020 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | -810 | 0 | 16000 | 0.895 | 43505 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | 0 | 44692 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | -2520 | 0 | 16000 | 0.895 | 42172 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | 0 | 44505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | -4850 | 3.3476e-12 | 16000 | 0.895 | 39655 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | 0 | 45688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | -5860 | 0 | 16000 | 0.895 | 39828 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | 0 | 47053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | -6220 | 0 | 16000 | 0.895 | 40833 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | -5540 | 0 | 16000 | 0.895 | 41756 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | -4070 | 0 | 16000 | 0.895 | 44508 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | 0 | 50956 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | -2090 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40870.4867 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | 1876.7991 | 4740.5502 | 0.895 | 47865.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | 48976 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | 1110.7991 | 3499.4338 | 0.895 | 47865.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | 48869 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | 1003.7991 | 2377.8705 | 0.895 | 47865.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | 49988 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | 2122.7991 | 6.0279 | 0.895 | 47865.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | 55678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55678 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | 52765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52765 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | 56777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 56777 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 60278 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | 56309 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 60309 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | 56889 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 62857.7998 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58464 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51979 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 52015 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52015 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46125 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 45425 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45425 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 45543 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45543 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | 0 | 47111 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | -130 | 294.3616 | 15671.1044 | 0.895 | 46686.6384 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | -390 | 0 | 15671.1044 | 0.895 | 46681 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | -690 | 0 | 15671.1044 | 0.895 | 45409 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | 0 | 48256 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | -940 | -367.4811 | 16000 | 0.895 | 47683.4811 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | -820 | 0 | 16000 | 0.895 | 48149 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | -560 | 0 | 16000 | 0.895 | 48732 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | -330 | 2049.3616 | 13710.2105 | 0.895 | 46686.6384 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | -240 | 7330.8825 | 5328.8718 | 0.87467 | 41508.1175 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | 47878 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | 1191.3616 | 3997.7416 | 0.895 | 46686.6384 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | 46734 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | 47.3616 | 3944.8236 | 0.895 | 46686.6384 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | 47033 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | 346.3616 | 3557.8274 | 0.895 | 46686.6384 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | 49866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | 3179.3616 | 5.4681 | 0.895 | 46686.6384 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | 54147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | -9.2017e-13 | 5.4681 | 0.895 | 54147 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | 55778 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | -9.2017e-13 | 5.4681 | 0.895 | 55778 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | 54533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | -1877.095 | 1685.4681 | 0.895 | 56410.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | -3993.8904 | 5260 | 0.895 | 58566.8904 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | 53607 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57607 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55054 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | 54470 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58470 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56580 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51180 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50346 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 49604 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49604 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 49882 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49882 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | 0 | 47753 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | -170 | 0 | 16000 | 0.895 | 47583 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | -690 | 0 | 16000 | 0.895 | 46704 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | 0 | 45923 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | -1060 | 0 | 16000 | 0.895 | 44863 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | 0 | 45028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | -1060 | 0 | 16000 | 0.895 | 43968 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | 0 | 46098 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | -1260 | 0 | 16000 | 0.895 | 44838 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | 0 | 43767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | -2090 | 0 | 16000 | 0.895 | 41677 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | -1750 | 0 | 16000 | 0.895 | 44613 | 0.24 | 0 | 1
2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | -660 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39031.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | -2189.8839 | 8797.4785 | 0.895 | 50032.8839 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | 617.1161 | 8107.9633 | 0.895 | 50032.8839 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 3980.1161 | 3660.9063 | 0.895 | 50032.8839 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 3271.1161 | 6.0279 | 0.895 | 50032.8839 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | 50320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50320 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 47386 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | 50143 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50143 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 53583 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | 51862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 55862 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | 51863 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 57831.7998 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55676 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52224 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 52355 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52355 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 48091 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48091 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47421 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48402 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | -130 | 0 | 16000 | 0.895 | 47925 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | 0 | 47727 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | -660 | 0 | 16000 | 0.895 | 47067 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | 0 | 48206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | -1250 | 0 | 16000 | 0.895 | 46956 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | 0 | 47290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | -1540 | 0 | 16000 | 0.895 | 45750 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | -1470 | 0 | 16000 | 0.895 | 49581 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | 0 | 50653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | -1040 | 0 | 16000 | 0.895 | 49613 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | -500 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42555.4867 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | 0 | 53067 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | -100 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 47632.7202 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | 52995 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | -2686.2208 | 3206.126 | 0.895 | 55681.2208 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | 54354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | -1327.2208 | 4393.9886 | 0.895 | 55681.2208 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 57421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 1739.7792 | 2450.1012 | 0.895 | 55681.2208 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 2184.7792 | 9.0071 | 0.895 | 55681.2208 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | 58888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 58888 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | 56614 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 56614 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | 59067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 59067 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | 57126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | -1867.0312 | 1680 | 0.895 | 58993.0312 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | 58265 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62265 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61522 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | 53147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57147 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | 57481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61481 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58045 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51978 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53120 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53224 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | 0 | 51581 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | -60 | 0 | 16000 | 0.895 | 51521 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | -360 | 0 | 16000 | 0.895 | 50682 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | -630 | 0 | 16000 | 0.895 | 51312 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | -830 | 0 | 16000 | 0.895 | 49996 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | 0 | 51533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | -820 | 0 | 16000 | 0.895 | 50713 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | 0 | 51907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | -740 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48847 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | -530 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 47491 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | 0 | 51954 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | -120 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 47834 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 46872 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50887 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51317 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51373 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55878 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56849 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 58584.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57920 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59350 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | 60175 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64175 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | 58152 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62152 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | 56019 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 56019 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | 52647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52647 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | 52079 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52079 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 50153 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50153 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | 0 | 51301 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | -200 | 0 | 16000 | 0.895 | 51101 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | 0 | 50647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | -950 | 0 | 16000 | 0.895 | 49697 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | 0 | 50748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | -1560 | 0 | 16000 | 0.895 | 49188 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | -2190 | 0 | 16000 | 0.895 | 49836 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | 0 | 51780 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | -2490 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 49290 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | -2040 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 45976 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | 0 | 52526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | -1030 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 47496 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | -170 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 49453 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 49842 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51890 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 53709 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53709 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | 56151 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 56151 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | 56449 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 56449 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | 55677 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55677 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | 56702 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 60702 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | 57936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 61936 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | 56308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | -4452.3231 | 11124.5877 | 0.89045 | 60760.3231 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | 59478 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 65001.5663 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 60970 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 59401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 59401 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 54933 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54933 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 55472 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 761.5638 | 15149.0907 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 15149.0907 | 0.895 | 54548 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | 0 | 53749 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | -20 | 0 | 15149.0907 | 0.895 | 53729 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | -330 | -950.7367 | 16000 | 0.895 | 54220.7367 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | -670 | 0 | 16000 | 0.895 | 53794 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | -630 | 0 | 16000 | 0.895 | 52945 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | -750 | 0 | 16000 | 0.895 | 52057 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | 0 | 53789 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | -500 | 0 | 16000 | 0.895 | 53289 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | 0 | 53364 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | -120 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45248.4867 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 54411 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 49076.7202 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | 54892 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | 181.5638 | 599.0939 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | 54822 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | 111.5638 | 474.4415 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | 55127 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | 416.5638 | 9.0071 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 54578 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 54578 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 57907 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 57056 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | 56962 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 60962 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 60278 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | -5965.296 | 12420 | 0.88026 | 61338.296 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | 56781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60781 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52127 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48101 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47664 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 46782 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38786.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | -50 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47995 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | 0 | 48784 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | -720 | -2016.826 | 8642.5917 | 0.895 | 50080.826 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | -1990 | 0 | 8642.5917 | 0.895 | 47330 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | -2030 | -4000 | 12222.5917 | 0.895 | 48650 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | 0 | 48038 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | -1640 | -227.303 | 12426.0279 | 0.895 | 46625.303 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | -1020 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 50337 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | -490 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 39000.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | 0 | 49892 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | -70 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 44487.7202 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | -18.826 | 824.8357 | 0.895 | 50080.826 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | 49773 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | -307.826 | 1100.34 | 0.895 | 50080.826 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 542.174 | 494.559 | 0.895 | 50080.826 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 50510 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 429.174 | 15.035 | 0.895 | 50080.826 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 54176 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51424 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52775 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59060 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | 55399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | -8000 | 10576.035 | 0.87262 | 63399 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | 54388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | -5794.4398 | 15681.7575 | 0.88114 | 60182.4398 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | 57254 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | -355.5782 | 16000 | 0.895 | 57609.5782 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 52124 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52124 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49796 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 48243 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40247.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | 0 | 49057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | -60 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48997 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | -500 | -3927.0469 | 10352.2394 | 0.895 | 52376.0469 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | -870 | 0 | 10352.2394 | 0.895 | 48766 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | -970 | -4000 | 13932.2394 | 0.895 | 52620 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | -800 | -2317.0821 | 16006.0279 | 0.895 | 50085.0821 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | -590 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50456 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | 0 | 51336 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | -550 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 42790.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | -80 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 47094.7202 | 0.56 | 0 | 1
2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | 50893 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | -1483.0469 | 2135.3134 | 0.895 | 52376.0469 | 0 | 1 | 1
2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | 52357 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | -19.0469 | 2152.3604 | 0.895 | 52376.0469 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 53156 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 779.9531 | 1280.9044 | 0.895 | 52376.0469 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 1132.9531 | 15.035 | 0.895 | 52376.0469 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | 52851 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 52851 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | 55533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55533 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | 57587 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 61587 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | 57978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 61978 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | 59190 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 65148.2064 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | 60233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64233 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 61638 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55111 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54092 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | -4.1966e-12 | 16000 | 0.895 | 54130 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 54852 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46856.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | 0 | 54963 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | -100 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54863 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | -400 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54858 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | -530 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54520 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | 0 | 56164 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | -560 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 59604 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | 0 | 55250 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | -470 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 57024.129 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | 0 | 55805 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | -290 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 59515 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | 0 | 55579 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | -150 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 47433.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | 0 | 54391 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | -10 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 49046.7202 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | -4781.7333 | 5052.6552 | 0.88768 | 58593.7333 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | 58519 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | -74.7333 | 5119.5415 | 0.895 | 58593.7333 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 60298 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 1704.2667 | 3215.333 | 0.895 | 58593.7333 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 2864.2667 | 15.035 | 0.895 | 58593.7333 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | 59191 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 59191 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | 60971 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 62848.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | 59748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 63731.2011 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | 57202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61202 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | 60982 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64982 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | 62644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 66644 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 60332 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 56331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56331 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | 56167 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56167 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | 55950 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 55950 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 53919 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45923.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | 0 | 54104 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | -310 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53794 | 0 | 1 | 1
2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | -2010 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 57344 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | 0 | 57067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | -4090 | 0 | 10417.5324 | 0.895 | 52977 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | 0 | 55102 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | -5310 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 53792 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | -5400 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 52384.129 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | 0 | 56379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | -4310 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | 0 | 56214 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | -3020 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 45198.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | 0 | 57312 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | -660 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 51317.7202 | 0.52 | 0 | 1
2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | 55561 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | -3384.8984 | 3837.4704 | 0.895 | 58945.8984 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | 58746 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | -199.8984 | 4016.3795 | 0.895 | 58945.8984 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 60729 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 1783.1016 | 2024.0871 | 0.895 | 58945.8984 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 60744 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 1798.1016 | 15.035 | 0.895 | 58945.8984 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | 57297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 57297 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | 56393 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 56393 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | 59876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 59876 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | 60893 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 62753.2961 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | 57532 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 61532 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64391 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | 61612 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 65612 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | 60419 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64419 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57422 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55473 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55225 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55566 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | -430 | 0 | 16000 | 0.895 | 54254 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | -2520 | 0 | 16000 | 0.895 | 51302 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | 0 | 54132 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | -4630 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 47182 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | -5960 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 48673 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | 0 | 55912 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | -5980 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 49932 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | 0 | 54930 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | -5030 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45900 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | 0 | 54825 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | -3690 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 51135 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | 0 | 57288 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | -820 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 52468 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54522 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55083 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56006 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 60911 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 58401 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 60770 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | 57209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 57209 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | 57770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 61770 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | 59505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 63505 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | 58515 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 62515 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | 59881 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 63881 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 56415.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | 53258 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53258 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 52087 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52087 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | 50604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50604 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | 0 | 50693 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | -210 | 0 | 16000 | 0.895 | 50483 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | 0 | 50238 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | -1510 | 0 | 16000 | 0.895 | 48728 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | -3190 | 0 | 16000 | 0.895 | 47903 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | 0 | 50399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | -3440 | 0 | 16000 | 0.895 | 46959 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | 0 | 50821 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | -2650 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48171 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | 0 | 51106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | -1630 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 47156 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | 0 | 52096 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | -910 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 47186 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | 0 | 53995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | -100 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49895 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 53400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 49400 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 54431 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54431 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55565 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | 55332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 55332 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | 59553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 59553 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | 60673 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 60673 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | 61067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 62944.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | 59053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 63053 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | 60888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64888 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | 59554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63554 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | 59423 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63423 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 61188 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 58352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58352 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | 53251 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53251 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 52181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52181 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 51537 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 43541.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | 0 | 50714 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | -80 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50634 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | -500 | -3618.1072 | 10075.7384 | 0.895 | 53344.1072 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | 0 | 50730 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | -850 | -2626.0219 | 12426.0279 | 0.895 | 52506.0219 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | -820 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 54631 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | -800 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50754 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | 0 | 52388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | -610 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51778 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | 0 | 53130 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | -390 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 44744.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | 0 | 55244 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | -30 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 49879.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | -11.1072 | 817.9273 | 0.895 | 53344.1072 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | -889.1072 | 1613.6782 | 0.895 | 53344.1072 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 54681 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 1336.8928 | 119.9432 | 0.895 | 53344.1072 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | 53438 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | 93.8928 | 15.035 | 0.895 | 53344.1072 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | 58425 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 58425 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | 58005 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 58005 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | 57604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 59481.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | 57795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 61778.2011 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | 57236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61236 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | 57109 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61109 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61866 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57617 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51554 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 50723 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50723 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | -30 | 0 | 16000 | 0.895 | 51349 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | -380 | 0 | 16000 | 0.895 | 48557 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | -930 | 0 | 16000 | 0.895 | 48473 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | 0 | 52711 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | -1060 | 0 | 16000 | 0.895 | 51651 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | -910 | 0 | 16000 | 0.895 | 49691 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | -640 | 0 | 16000 | 0.895 | 50500 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | 0 | 51657 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | -290 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 43371.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | 0 | 53476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | -10 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 48131.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | -1232.4601 | 1905.0103 | 0.895 | 53797.4601 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | 53223 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | -574.4601 | 2419.1521 | 0.895 | 53797.4601 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 54597 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 799.5399 | 1525.8114 | 0.895 | 53797.4601 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 55155 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 1357.5399 | 9.0071 | 0.895 | 53797.4601 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | 59678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 59678 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | 58553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 58553 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | 61609 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 61609 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | 59504 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 63504 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | 59432 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 63432 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | -4000 | 10749.0071 | 0.895 | 63379 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | 59593 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | -4000 | 14329.0071 | 0.895 | 63593 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | 57639 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | -1867.0312 | 16000 | 0.895 | 59506.0312 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 58795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58795 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 54460 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54460 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 52493 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52493 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53953 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | -30 | 0 | 16000 | 0.895 | 52911 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | -420 | 0 | 16000 | 0.895 | 49677 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | 0 | 52218 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | -860 | 0 | 16000 | 0.895 | 51358 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | -1040 | 0 | 16000 | 0.895 | 50428 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | -1040 | 0 | 16000 | 0.895 | 50319 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | 0 | 51206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | -680 | 0 | 16000 | 0.895 | 50526 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | 0 | 50790 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | -420 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42374.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | 0 | 51380 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | -20 | -2999.1414 | 9521.764 | 0.895 | 54359.1414 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | 51113 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | -3246.1414 | 12427.0605 | 0.895 | 54359.1414 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | 55931 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | 1571.8586 | 10670.7939 | 0.895 | 54359.1414 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 59128 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 4768.8586 | 5299.1582 | 0.88779 | 54359.1414 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 59058 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 4698.8586 | 9.7019 | 0.88834 | 54359.1414 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | 58876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | 0 | 9.7019 | 0.895 | 58876 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | 55245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | 0 | 9.7019 | 0.895 | 55245 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | -1877.095 | 1689.7019 | 0.895 | 59399.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | 55008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | -3989.1599 | 5260 | 0.895 | 58997.1599 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | 54606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58606 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | 59273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63273 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | 58741 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62741 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58968 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 54049 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54049 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52392 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 53428 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45394.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | -50 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 54423.129 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | -520 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 55247 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | 0 | 51646 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | -1010 | 0 | 12426.0279 | 0.895 | 50636 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | -1110 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 55728 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | 0 | 53161 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | -1050 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 52111 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | 0 | 52961 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | -690 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 52271 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | -410 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 43847.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | 0 | 53068 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | -20 | -2673.8993 | 9236.7003 | 0.895 | 55721.8993 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | -2073.8993 | 11092.8402 | 0.895 | 55721.8993 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 58315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 2593.1007 | 8195.521 | 0.895 | 55721.8993 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 59483 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 3761.1007 | 3993.1739 | 0.895 | 55721.8993 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 59285 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 3563.1007 | 12.0559 | 0.895 | 55721.8993 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58561 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | 55312 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 55312 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | 57594 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 59471.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 63030.5297 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61686 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59295 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59707 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 53320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53320 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 52651 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52651 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 54465 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54465 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 54899 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54899 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46712.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | 0 | 53190 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | -100 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53090 | 0 | 1 | 1
2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | -680 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 54275 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | -1160 | 0 | 10417.5324 | 0.895 | 50877 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | 0 | 52381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | -1300 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 53325.129 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | 0 | 51361 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | -990 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 54371 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | 0 | 52310 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | -610 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51700 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | -270 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 43445.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | -10 | -2051.7732 | 8679.8974 | 0.895 | 55377.7732 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | -1951.7732 | 10426.7343 | 0.895 | 55377.7732 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | -137.7732 | 10550.0413 | 0.895 | 55377.7732 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 59019 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 3641.2268 | 6481.6314 | 0.895 | 55377.7732 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 60607 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 5229.2268 | 569.4313 | 0.88448 | 55377.7732 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 569.4313 | 0.895 | 58788 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | 59353 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | -9.2017e-13 | 569.4313 | 0.895 | 59353 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | 59261 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | -4000 | 4149.4313 | 0.895 | 63261 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 4149.4313 | 0.895 | 59704 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | 54763 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | -4000 | 7729.4313 | 0.895 | 58763 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | 60008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | -4000 | 11309.4313 | 0.895 | 64008 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | 60236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | -4000 | 14889.4313 | 0.895 | 64236 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 14889.4313 | 0.895 | 58679 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 14889.4313 | 0.895 | 57466 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 14889.4313 | 0.895 | 54248 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 14889.4313 | 0.895 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 51754 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 4000 | 10420.1575 | 0.895 | 47754 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | 0 | 53272 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | -40 | 0 | 10420.1575 | 0.895 | 53232 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | -680 | 0 | 10420.1575 | 0.895 | 52004 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | 0 | 53743 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | -1980 | 0 | 10420.1575 | 0.895 | 51763 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | 0 | 52225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | -2710 | 0 | 10420.1575 | 0.895 | 49515 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | 0 | 51690 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | -2830 | 0 | 10420.1575 | 0.895 | 48860 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | -2180 | 4000 | 5950.8838 | 0.895 | 45348 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | 0 | 53231 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | -830 | 4000 | 1481.61 | 0.895 | 48401 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | 0 | 56347 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | -40 | 0 | 1481.61 | 0.895 | 56307 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 1326.041 | -1.819e-12 | 0.895 | 53956.959 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55946 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58490 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 59328 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 60199 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56764 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56387 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 60521.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62840 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | 59356 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63356 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | 56497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60497 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | 60367 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64367 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | 57331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 57331 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54732 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | 53733 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53733 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | 54259 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54259 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | -70 | 0 | 16000 | 0.895 | 53713 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | -920 | 0 | 16000 | 0.895 | 53016 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | -2370 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 51568 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | 0 | 54136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | -3710 | 0 | 16000 | 0.895 | 50426 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | 0 | 54891 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | -4100 | 0 | 16000 | 0.895 | 50791 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | -3170 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 47658 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | -1500 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 49595 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | 0 | 55859 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | -70 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 51789 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 55115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 2320 | -5.457e-12 | 0.895 | 52795 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 54297 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | 54803 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 54803 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | 53760 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 53760 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | 52239 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 52239 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | 52497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | -6.2591e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 52497 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56724 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 56028 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | 53343 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 59318.8894 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | 53519 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57519 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 55156 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55156 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 54080 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54080 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 52557 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52557 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | 53138 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | 1859.0393 | 13922.8611 | 0.895 | 51278.9607 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 7392.6061 | 5468.9838 | 0.87446 | 44112.3939 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | -70 | 1766.0393 | 3495.7555 | 0.895 | 51278.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | 0 | 52683 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | -930 | 474.0393 | 2966.1027 | 0.895 | 51278.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | -2190 | -2569.1861 | 5265.5242 | 0.895 | 52588.1861 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | 0 | 53638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | -3220 | -4000 | 8845.5242 | 0.895 | 54418 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | 0 | 52828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | -3720 | -4000 | 12425.5242 | 0.895 | 53108 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | 0 | 53705 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | -3280 | -4000 | 16005.5242 | 0.895 | 54425 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | 0 | 53344 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | -2060 | 7995.5133 | 6843.0567 | 0.87264 | 43288.4867 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | -120 | 1556.0393 | 5104.4653 | 0.895 | 51278.9607 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | 1272.0393 | 3683.1923 | 0.895 | 51278.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | 1778.0393 | 1696.5562 | 0.895 | 51278.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | 534.0393 | 1099.8642 | 0.895 | 51278.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | 974.0393 | 11.5522 | 0.895 | 51278.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 11.5522 | 0.895 | 50655 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | 0 | 11.5522 | 0.895 | 50234 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | 50316 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | 0 | 11.5522 | 0.895 | 50316 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | -4000 | 3591.5522 | 0.895 | 53133 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | -4000 | 7171.5522 | 0.895 | 54311 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | 49853 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | -4438.7363 | 11124.5877 | 0.89058 | 54291.7363 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | 50606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 56129.5663 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51976 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 48850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48850 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 49553 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49553 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42586.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | -150 | 274.0393 | 6531.3433 | 0.895 | 49830.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | -1450 | -436.9607 | 6922.4231 | 0.895 | 49830.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | -2730 | -2149.2792 | 8846.0279 | 0.895 | 50676.2792 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | -3750 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 50100 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | -4000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 49400 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | 0 | 50440 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | -2940 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 47500 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | 0 | 50892 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | -1340 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 41556.4867 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | -50 | 1779.0393 | 4855.807 | 0.895 | 49830.9607 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | 50860 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | 1029.0393 | 3706.0424 | 0.895 | 49830.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | 703.0393 | 2920.5236 | 0.895 | 49830.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | 1224.0393 | 1552.8819 | 0.895 | 49830.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | 1379.0393 | 12.0559 | 0.895 | 49830.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | 50043 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 50043 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49457 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 53703 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 54825 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | 50339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | -5961.7102 | 12420 | 0.88027 | 56300.7102 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51870 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50825 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 51302 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51302 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 43980.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | 50524 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 45189.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | 5.2765e-13 | 801.9585 | 0.895 | 49403 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | 0 | 51114 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | -580 | -3533.1607 | 3964.1373 | 0.895 | 54067.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | 0 | 51829 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | -1670 | -3908.1607 | 7461.9411 | 0.895 | 54067.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | 0 | 51822 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | -2650 | -4000 | 11041.9411 | 0.895 | 53172 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | 0 | 52158 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | -3060 | -4000 | 14621.9411 | 0.895 | 53098 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | 0 | 52674 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | -2430 | -1549.7944 | 16009.0071 | 0.895 | 51793.7944 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | 0 | 53618 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | -890 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 44732.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | -10 | 498.8393 | 6289.1772 | 0.895 | 54067.1607 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 55403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 1335.8393 | 4796.6193 | 0.895 | 54067.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 55759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 1691.8393 | 2906.296 | 0.895 | 54067.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | 55215 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | 1147.8393 | 1623.794 | 0.895 | 54067.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 1439.8393 | 15.035 | 0.895 | 54067.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | 58321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58321 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | 59774 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59774 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | 60714 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 64714 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | 60377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 64377 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | 60030 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 65988.2064 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | 58299 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62299 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 57334 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57334 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 58694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58694 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46251.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | 52322 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 46987.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | 5.2765e-13 | 801.9585 | 0.895 | 52270 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | -150 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 56850 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | -430 | -2254.1603 | 6399.4319 | 0.895 | 53618.1603 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | 0 | 53032 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | -430 | -4000 | 9979.4319 | 0.895 | 56602 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | -240 | -4000 | 13559.4319 | 0.895 | 58198 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | -190 | -2736.9555 | 16009.0071 | 0.895 | 57191.9555 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | 0 | 55945 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | -120 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 47829.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | -1017.9555 | 7757.6097 | 0.895 | 57191.9555 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | 55170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | -2021.9555 | 9567.2598 | 0.895 | 57191.9555 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | 57833 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | 641.0445 | 8851.0089 | 0.895 | 57191.9555 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 61270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 4078.0445 | 4290.1704 | 0.89414 | 57191.9555 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 61018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 3826.0445 | 15.2603 | 0.895 | 57191.9555 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | 55941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | 0 | 15.2603 | 0.895 | 55941 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | 52669 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | 0 | 15.2603 | 0.895 | 52669 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | 53204 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | -1877.095 | 1695.2603 | 0.895 | 55081.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | -3982.9494 | 5260 | 0.895 | 57379.9494 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | 54224 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58224 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57640 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57504 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54310 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54238 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 55698 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 5.0213e-12 | 16000 | 0.895 | 55698 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 54884 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46888.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 54778 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 4781.4958 | 1451.0604 | 0.88769 | 49996.5042 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | 0 | 53611 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | -40 | 1291.5694 | 7.9661 | 0.895 | 52279.4306 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | -940 | -1254.4306 | 1130.6814 | 0.895 | 52279.4306 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | -1750 | -1366.4306 | 2353.6368 | 0.895 | 52279.4306 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | 0 | 52759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | -2130 | -8000 | 9334.6368 | 0.87262 | 58629 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | -1730 | -6411.3718 | 14964.9057 | 0.87817 | 58376.3718 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | -1090 | -1165.4306 | 16007.9661 | 0.895 | 52279.4306 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | -490 | 7995.5133 | 6845.4985 | 0.87264 | 43290.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | 51632 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | 1907.8694 | 4713.8009 | 0.895 | 49724.1306 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | -1066.4306 | 5668.2563 | 0.895 | 52279.4306 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | -109.4306 | 5766.1967 | 0.895 | 52279.4306 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | 586.5694 | 5110.8119 | 0.895 | 52279.4306 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 56813 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 4533.5694 | 15.3864 | 0.88973 | 52279.4306 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | 56041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | -9.2017e-13 | 15.3864 | 0.895 | 56041 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | 58740 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | -9.2017e-13 | 15.3864 | 0.895 | 58740 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | 58405 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | -4000 | 3595.3864 | 0.895 | 62405 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 57533 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 0 | 3595.3864 | 0.895 | 57533 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | 51707 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | -4000 | 7175.3864 | 0.895 | 55707 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | 56939 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | -4000 | 10755.3864 | 0.895 | 60939 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | 59372 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | -4000 | 14335.3864 | 0.895 | 63372 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | 59394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | -1859.9035 | 16000 | 0.895 | 61253.9035 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57196 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52551 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50665 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51053 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | 0 | 51634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | -10 | 0 | 16000 | 0.895 | 51624 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | -530 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 46814 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | 0 | 50656 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | -480 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 50176 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | 0 | 50089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | -300 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 49789 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | -300 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 46373 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | -210 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 48673 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | -70 | 4000 | 0 | 0.895 | 48885 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52485 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52384 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52709 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53219 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54058 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53498 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54321 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58440 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 59366 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62544 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | 59444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 63444 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | 59732 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 63732 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | 61194 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 65194 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 58477.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 52522 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52522 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | 52443 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52443 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52447 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53594 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | -310 | 0 | 16000 | 0.895 | 50977 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | 0 | 52107 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | -630 | 0 | 16000 | 0.895 | 51477 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | 0 | 51615 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | -820 | 0 | 16000 | 0.895 | 50795 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | -840 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48893 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | -540 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | 0 | 53280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | -310 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 48970 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 55534 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 51534 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 54005 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 55148 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55148 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 1.4096e-12 | -1.819e-12 | 0.895 | 61547 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | 62329 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 62329 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | 62115 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 62115 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | 57150 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57150 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | 58457 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | -6.2591e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 58457 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | 62469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 66469 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 65188 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | 60992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 64992 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | 63550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | -5713.4745 | 15776.8817 | 0.88158 | 69263.4745 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | 61386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | -249.2942 | 16000 | 0.895 | 61635.2942 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 59016 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 59016 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 55178 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55178 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46507.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 48349.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | 51499 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | -267.8301 | 1041.6664 | 0.895 | 51766.8301 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | -210 | -3955.7619 | 4582.0733 | 0.895 | 56213.7619 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | -680 | -2435.7619 | 6762.0802 | 0.895 | 56213.7619 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | 0 | 53888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | -850 | -4000 | 10342.0802 | 0.895 | 57038 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | -780 | -4000 | 13922.0802 | 0.895 | 56120 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | -480 | -2331.7619 | 16009.0071 | 0.895 | 56213.7619 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | 0 | 55754 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | -190 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 47568.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | 56858 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | 644.2381 | 6126.7204 | 0.895 | 56213.7619 | 0.12 | 0 | 1
2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | 55377 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | -836.7619 | 6875.6223 | 0.895 | 56213.7619 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | 56921 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | 707.2381 | 6085.4121 | 0.895 | 56213.7619 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | 55683 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | -530.7619 | 6560.444 | 0.895 | 56213.7619 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 61465 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 5251.2381 | 622.3944 | 0.88434 | 56213.7619 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | 61159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | 541.0482 | 17.8712 | 0.895 | 60617.9518 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | 58092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | 0 | 17.8712 | 0.895 | 58092 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | 61004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | 0 | 17.8712 | 0.895 | 61004 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | 61784 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | -4000 | 3597.8712 | 0.895 | 65784 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | -4000 | 7177.8712 | 0.895 | 65458 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | 57174 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | -4000 | 10757.8712 | 0.895 | 61174 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | 60209 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | -5704.6497 | 15787.2496 | 0.88163 | 65913.6497 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | 61276 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | -237.7099 | 16000 | 0.895 | 61513.7099 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 58712 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58712 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55189 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45967.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 52014 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 46679.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 50964.1158 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | 0 | 51116 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | -480 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 54636 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | 0 | 50020 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | -1400 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 52620 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | 0 | 51511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | -1620 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 53891 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | 0 | 52456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | -1570 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 54886 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | 0 | 50657 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | -980 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 49677 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | 0 | 53847 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | -310 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 45541.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 53641 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | -2820.8515 | 9371.2016 | 0.895 | 57666.8515 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | 58328 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | 661.1485 | 8632.4882 | 0.895 | 57666.8515 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 62452 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 4785.1485 | 3241.7277 | 0.88766 | 57666.8515 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 60553 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 2886.1485 | 16.9808 | 0.895 | 57666.8515 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | 4.0689e-13 | 16.9808 | 0.895 | 60270 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 16.9808 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | 55241 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | -4000 | 3596.9808 | 0.895 | 59241 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | -1858.1221 | 5260 | 0.895 | 62330.1221 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | 60009 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64009 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | 59767 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63767 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | 59765 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63765 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 61029 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 54742 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54742 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | 55408 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 55408 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | 54360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 54360 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 52395 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 44399.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | -590 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 52816 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | -1650 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 50622.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | 0 | 50230 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | -2610 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 51620 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | -3110 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45892 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | 0 | 50465 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | -2530 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 47935 | 0 | 1 | 1
2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | 0 | 52612 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | -1050 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 43566.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 50023.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | 56530 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | -2534.0304 | 3075.9436 | 0.895 | 59064.0304 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | 57111 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | -1953.0304 | 4823.9057 | 0.895 | 59064.0304 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 61269 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 2204.9696 | 2360.2525 | 0.895 | 59064.0304 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 61163 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 2098.9696 | 15.035 | 0.895 | 59064.0304 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | 61049 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | 4.0689e-13 | 15.035 | 0.895 | 61049 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | 59722 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59722 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | 60938 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 60938 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | 60177 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 64177 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | 56759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 60759 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | 57535 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 61535 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 61889 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 61128.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 55048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55048 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53798 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 54240 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54240 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45973.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | 52660 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52660 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | -380 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51588 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | 0 | 52503 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | -1010 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51493 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | -1900 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 54638 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | -2590 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 54714 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | 0 | 53707 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | -2340 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 53611.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | -1100 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 42920.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 49132.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | -4802.5072 | 5070.3182 | 0.88752 | 58581.5072 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 59232 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 650.4928 | 4343.5105 | 0.895 | 58581.5072 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 60612 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 2030.4928 | 2074.8035 | 0.895 | 58581.5072 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 60425 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 1843.4928 | 15.035 | 0.895 | 58581.5072 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | 59609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59609 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | 52695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52695 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | 58354 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58354 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | 60203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 64203 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 63379 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | 59162 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 65120.2064 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64220 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 58851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58851 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | 3.3476e-12 | 16000 | 0.895 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54022 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46279.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | 0 | 53910 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | -10 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53900 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | 0 | 53073 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | -1160 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 54157.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | -2250 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 54616 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | 0 | 53511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | -2810 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 54701 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | 0 | 53018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | -2380 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50638 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | 0 | 51662 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | -1660 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50002 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | 0 | 51973 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | -770 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 43207.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | 53753 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 48418.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | 52489 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | -4566.1322 | 4869.3403 | 0.88945 | 57055.1322 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 57567 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 511.8678 | 4297.4211 | 0.895 | 57055.1322 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 58345 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 1289.8678 | 2856.228 | 0.895 | 57055.1322 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 59598 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 2542.8678 | 15.035 | 0.895 | 57055.1322 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 60171 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | 56590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 56590 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 58072 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | 59548 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 61408.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | 58806 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62806 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | 56255 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60255 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | 59331 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63331 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | 59226 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63226 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56808 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54011 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53472 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53791 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52682 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | 0 | 52252 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | -240 | 0 | 16000 | 0.895 | 52012 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | 0 | 53046 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | -480 | 0 | 16000 | 0.895 | 52566 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | 0 | 53430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | -540 | 0 | 16000 | 0.895 | 52890 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | -480 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 51766 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | 0 | 54543 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | -350 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 50193 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | 0 | 55383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | -170 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 51213 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 51582 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57483 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58161 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58444 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58671 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58206 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 63008 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | -2.5482e-12 | 1.0281e-12 | 0.895 | 64227 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 68358 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 66902 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | 61730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 65730 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | 62918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 66918 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | 63054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 64931.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | 58813 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 58813 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 57730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57730 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 57045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57045 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55724 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | 0 | 55220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | -560 | 0 | 16000 | 0.895 | 54660 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | -1560 | 0 | 16000 | 0.895 | 52034 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | 0 | 54026 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | -2250 | 0 | 16000 | 0.895 | 51776 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | 0 | 53809 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | -2030 | 0 | 16000 | 0.895 | 51779 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | 0 | 56130 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | -1290 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 50840 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | 0 | 55731 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | -700 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 51031 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 58637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 54637 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 59612 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 57292 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 58590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58590 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 62687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 62687 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 59383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 59383 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | 61850 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61850 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | 61602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61602 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | 62544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 64421.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | 62453 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 66453 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | 58956 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 62956 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | 62958 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66958 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | 62942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 66942 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 63886 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 62968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 2.8565e-12 | 16000 | 0.895 | 62968 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 57687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 57687 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 7934.9589 | 6908.7047 | 0.87281 | 47981.0411 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 5354.9518 | 848.8527 | 0.88368 | 50561.0482 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | 56344 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | 751.6729 | 8.9948 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | 0 | 54550 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | -650 | -1692.3271 | 1523.6275 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | 0 | 53784 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | -1360 | -3168.3271 | 4359.2803 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | 0 | 53780 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | -1710 | -8000 | 11340.2803 | 0.87262 | 60070 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | 0 | 54592 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | -2160 | -5280.4639 | 16008.9948 | 0.88415 | 57712.4639 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | 0 | 55777 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | -1900 | 0 | 16008.9948 | 0.895 | 53877 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | 0 | 55023 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | -1140 | 7995.5133 | 6846.5272 | 0.87264 | 45887.4867 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 5334.2798 | 810.9532 | 0.88381 | 50372.7202 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | 40.6729 | 765.5087 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | 55656 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | 63.6729 | 694.3658 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | 117.6729 | 562.8877 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 56080 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 487.6729 | 18.0018 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | 61741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | 0 | 18.0018 | 0.895 | 61741 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | 59411 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | 0 | 18.0018 | 0.895 | 59411 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | 0 | 18.0018 | 0.895 | 62018 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | 61979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | -4000 | 3598.0018 | 0.895 | 65979 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | 58957 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | -4000 | 7178.0018 | 0.895 | 62957 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | 60092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | -4000 | 10758.0018 | 0.895 | 64092 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | 62159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | -5704.5852 | 15787.3254 | 0.88163 | 67863.5852 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | -237.6252 | 16000 | 0.895 | 63761.6252 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 62147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 62147 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 55516 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 55516 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46570.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 47611.7202 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | -1980.3948 | 2574.4118 | 0.895 | 52099.3948 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | 0 | 51759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | -930 | -3010.721 | 5269.0071 | 0.895 | 53839.721 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | 0 | 50733 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | -2450 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 52283 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | -3410 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 51631 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | 0 | 52511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | -3700 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 52811 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | -3100 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 49208 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | 0 | 55569 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | -1490 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 46083.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | 55490 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | 5334.2798 | 810.9655 | 0.88381 | 50155.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | -290.721 | 1071.1608 | 0.895 | 53839.721 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | -209.721 | 1258.8611 | 0.895 | 53839.721 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 54435 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 595.279 | 593.7449 | 0.895 | 53839.721 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 54355 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 515.279 | 18.0141 | 0.895 | 53839.721 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | 59097 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 59097 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | 57891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 57891 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | 55349 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | -4000 | 3598.0141 | 0.895 | 59349 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | -4000 | 7178.0141 | 0.895 | 59713 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | 59882 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | -4431.1362 | 11124.5877 | 0.89065 | 64313.1362 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | 60112 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 65635.5663 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 60280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 60280 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55380 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45221.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 54671 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 49336.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | 53961 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | 437.0393 | 313.6464 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | -610 | -2967.9607 | 2969.9712 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | 0 | 52990 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | -1610 | -2143.9607 | 4888.816 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | -2440 | -8000 | 11869.816 | 0.87262 | 57224 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | -2170 | -4657.6784 | 16009.0071 | 0.88868 | 54715.6784 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | 0 | 52382 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | -1270 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 51112 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | -460 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 45389.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 2853.0393 | 3658.7861 | 0.895 | 53523.9607 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | 563.0393 | 3029.6919 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 1442.0393 | 1418.4748 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | 53775 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | 251.0393 | 1137.984 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 1005.0393 | 15.035 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | 58827 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58827 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | 60214 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 60214 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | 60610 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 62487.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | 59588 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 63571.2011 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | 54609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58609 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | 58359 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62359 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | 59249 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63249 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 54851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54851 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50899 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 43261.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | 48320 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48320 | 0 | 1 | 1
2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | 48098 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48098 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | 0 | 49448 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | -210 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 53238 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | -600 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 52701 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | -860 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 50291.129 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | 0 | 49357 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | -910 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48447 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | -640 | -2.0983e-12 | 16006.0279 | 0.895 | 49557 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | 0 | 50463 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | -230 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 42237.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 46800.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | -4308.7521 | 4650.5029 | 0.89179 | 56786.7521 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 57190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 403.2479 | 4199.9465 | 0.895 | 56786.7521 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 58742 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 1955.2479 | 2015.312 | 0.895 | 56786.7521 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 1790.2479 | 15.035 | 0.895 | 56786.7521 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 59048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59048 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51637 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 59311.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | 52203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 56186.2011 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56979 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | 57035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61035 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | 57013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61013 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 58104 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 56062 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56062 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 52531 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 52531 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 51679 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 43683.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | 51992 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51992 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | 51624 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51624 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | 0 | 51466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | -390 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 55076 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | 0 | 52104 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | -1420 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 52928.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | 0 | 51267 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | -2080 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 53187 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | -1870 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48906 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | 0 | 50360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | -1160 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49200 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | 0 | 50118 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | -340 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 41782.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | 51544 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | 4000 | 2374.2866 | 0.895 | 47544 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | 52243 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | -3332.4704 | 5356.8477 | 0.895 | 55575.4704 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 56890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 1314.5296 | 3888.0996 | 0.895 | 55575.4704 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 56991 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 1415.5296 | 2306.5023 | 0.895 | 55575.4704 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 57629 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 2053.5296 | 12.0559 | 0.895 | 55575.4704 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | 55926 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 55926 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 51616 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | 57175 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 57175 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | 57872 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | -1863.6247 | 1680 | 0.895 | 59735.6247 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | 57231 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 61231 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61602 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | 57081 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61081 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60071 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49004 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47861 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47154 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | 0 | 47901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | -120 | 0 | 16000 | 0.895 | 47781 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | -320 | 0 | 16000 | 0.895 | 45001 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | 0 | 45469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | -460 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 42689 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | -500 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 41599 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | 0 | 48807 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | -370 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 44437 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | -150 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 44950 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49147 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50024 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50456 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49942 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49936 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55501 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51011 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54486.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58539 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | 55434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59434 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54379 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58395 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 48424 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48424 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 48432 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48432 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47431 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | -310 | 0 | 16000 | 0.895 | 47349 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | -840 | 0 | 16000 | 0.895 | 46101 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | -1080 | 0 | 16000 | 0.895 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | -860 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43450 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | 0 | 47459 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | -610 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 42849 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | -220 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 44507 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 48228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 2320 | -5.457e-12 | 0.895 | 45908 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 48928 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 48928 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 49181 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 49181 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 49962 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 49962 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50461 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | 56326 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 56326 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | 54037 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | -6.2591e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 54037 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | 50738 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | -6.2591e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 50738 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59507 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | 53450 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 57450 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | -4000 | 10740 | 0.895 | 53550 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | 53694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | -4000 | 14320 | 0.895 | 57694 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | 53179 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 55056.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45815 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35491.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | 43963 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 43963 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | 44832 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 44832 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | 0 | 44288 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | -20 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 48268 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | 0 | 44989 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | -130 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 47103.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | 0 | 44416 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | -210 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 48206 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | -220 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45686 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | -150 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46018 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | 0 | 46041 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | -30 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 38015.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | 48031 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 42696.7202 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | 47735 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | -759.6131 | 1487.8402 | 0.895 | 48494.6131 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 270.3869 | 1185.7319 | 0.895 | 48494.6131 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 624.3869 | 488.093 | 0.895 | 48494.6131 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 48918 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 423.3869 | 15.035 | 0.895 | 48494.6131 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | 54994 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 54994 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51054 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | 49967 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 49967 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 51379.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | 48562 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 52562 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53034 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | 53371 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57371 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58306 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49066 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 47540 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47540 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 47685 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39689.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | 46191 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | -620.4254 | 7392.8132 | 0.895 | 46811.4254 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | 47018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | -1155.9012 | 8427.3448 | 0.895 | 48173.9012 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | 0 | 46890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | -150 | -1433.9012 | 9710.6864 | 0.895 | 48173.9012 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | -550 | -3033.9012 | 12426.0279 | 0.895 | 48173.9012 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | 0 | 46309 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | -810 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 49499 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | -770 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45841 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | -530 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46585 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | 0 | 47340 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | -180 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 39164.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | 47835 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 42500.7202 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | -81.9012 | 881.288 | 0.895 | 48173.9012 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | 26.0988 | 852.1273 | 0.895 | 48173.9012 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | 48227 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | 53.0988 | 792.799 | 0.895 | 48173.9012 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 48870 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 696.0988 | 15.035 | 0.895 | 48173.9012 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | 53907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 53907 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | 53867 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 53867 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 50521 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | 54208 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 58208 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 57504 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | 51689 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 55689 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | 54715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 58715 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | 54860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 56720.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 53116 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 48240 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48240 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 48232 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40236.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | 48368 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48368 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | 47466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47466 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | -210 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 50721 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | 0 | 46447 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | -600 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 48091.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | 0 | 47681 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | -860 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 50821 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | -740 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48804 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | 0 | 49103 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | -470 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48633 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | 0 | 49150 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | -220 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 40934.4867 | 0.48 | 1 | 1
2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 49427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 44092.7202 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | -2919.975 | 3421.3641 | 0.895 | 52465.975 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | 49729 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | -2736.975 | 5870.9567 | 0.895 | 52465.975 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 2500.025 | 3077.6327 | 0.895 | 52465.975 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 55207 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 2741.025 | 15.035 | 0.895 | 52465.975 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | 56374 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56374 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | 52404 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52404 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | 56059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 60059 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | 56253 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 60253 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 56609 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 57369 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | 56232 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 58092.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 55014 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | 49730 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49730 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 50259 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42263.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50725 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | -340 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 52777 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | -1320 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 47286.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | -1830 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 51061 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | -1430 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 47756 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | -510 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48215 | 0 | 1 | 1
2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | 0 | 48248 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | -60 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 40192.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | 50265 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 44930.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | 49014 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | -4881.0277 | 5137.0802 | 0.88692 | 53895.0277 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | 53220 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | -675.0277 | 5741.23 | 0.895 | 53895.0277 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 56617 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 2721.9723 | 2699.9202 | 0.895 | 53895.0277 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 56298 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 2402.9723 | 15.035 | 0.895 | 53895.0277 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56377 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | 53645 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 53645 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52538 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59290 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | 55394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 59394 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | 56258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 60258 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | 56437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 60437 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 56780.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49840 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48894 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49096 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 41816.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | 47796 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47796 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | -280 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 51313 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | 0 | 48165 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | -560 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 49849.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | -880 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 51111 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | 0 | 44960 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | -1000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 43960 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | 0 | 46831 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | -650 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46181 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | 0 | 47972 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | -210 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 39766.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | 49875 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 44540.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | -3856.5555 | 4259.6036 | 0.895 | 52702.5555 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 1603.4445 | 2468.0456 | 0.895 | 52702.5555 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 2195.4445 | 15.035 | 0.895 | 52702.5555 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | 51842 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51842 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | 51832 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51832 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51968 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | 52279 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 54156.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 1695.035 | 0.895 | 53317 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | 53715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | -4000 | 5275.035 | 0.895 | 57715 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | -4000 | 8855.035 | 0.895 | 53367 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | 53051 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | -4000 | 12435.035 | 0.895 | 57051 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | -3983.2011 | 16000 | 0.895 | 57028.2011 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49644 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48504 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46709 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 45684 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 45261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 42941 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | -550 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 45169 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | 0 | 44274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | -1850 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 42424 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | 0 | 45604 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | -2910 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 42694 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | -2520 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 43080 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | -1420 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 41572 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | -380 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 43618 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 43042 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47470 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50944 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54295 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54747 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54735 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52339 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51099 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 53830.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57332 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | 54856 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58856 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58896 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | 55118 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59118 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50560 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 47096 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47096 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48186 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47889 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 46964 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 46964 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | 0 | 47089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | -380 | 0 | 16000 | 0.895 | 46709 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | 0 | 46336 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | -760 | 0 | 16000 | 0.895 | 45576 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | -980 | 0 | 16000 | 0.895 | 44530 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | -1140 | 0 | 16000 | 0.895 | 44550 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | -1000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | 0 | 41762 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | -440 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 37322 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 41889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 37889 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 42101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 2320 | 0 | 0.895 | 39781 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 42901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42901 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 48442 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48442 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49320 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | 45727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45727 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | -6.2591e-13 | 0 | 0.895 | 46437 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | 54766 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58766 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 60124.8894 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | 49370 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53370 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58361 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54013 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 50999 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50999 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 46660 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47600 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 47284 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39288.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47363 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | 0 | 46217 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | -200 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 50017 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | 0 | 46532 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | -490 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 48286.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | -600 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 49956 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | -510 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46434 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | -290 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48582 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | 0 | 50443 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | -70 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 46373 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 51239 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 6698.2687 | 3898.8152 | 0.87697 | 44540.7313 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | 50682 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | -2796.9516 | 6402.0869 | 0.895 | 53478.9516 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | 53524 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | 45.0484 | 6351.7535 | 0.895 | 53478.9516 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 56513 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 3034.0484 | 2961.7552 | 0.895 | 53478.9516 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 56120 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 2641.0484 | 10.8631 | 0.895 | 53478.9516 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 56345 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | 52433 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 52433 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | 54551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | -1877.095 | 1690.8631 | 0.895 | 56428.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | 57298 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | -3987.8624 | 5260 | 0.895 | 61285.8624 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60035 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | 55238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59238 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | 56286 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60286 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56101 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 51685 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51685 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 50430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 50430 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 47935 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40125.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | 48547 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48547 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | 0 | 50411 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | -40 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 54371 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | 0 | 50692 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | -160 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 52776.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | 0 | 51860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | -240 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 55620 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | 0 | 51663 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | -250 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51413 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | -170 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51000 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | -50 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 46468 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 6698.2687 | 3898.8152 | 0.87697 | 45966.7313 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | -3589.8956 | 7111.7718 | 0.895 | 54867.8956 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | 55492 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | 624.1044 | 6414.4484 | 0.895 | 54867.8956 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 58043 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 3175.1044 | 2866.8457 | 0.895 | 54867.8956 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 57424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 2556.1044 | 10.8631 | 0.895 | 54867.8956 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | 56613 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 56613 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | 56888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 56888 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | 55700 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 55700 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | 56924 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | -4000 | 3590.8631 | 0.895 | 60924 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | 52632 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | -4000 | 7170.8631 | 0.895 | 56632 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -4000 | 10750.8631 | 0.895 | 59295 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | 57683 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | -4000 | 14330.8631 | 0.895 | 61683 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | -1864.9574 | 16000 | 0.895 | 58212.9574 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 52386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52386 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 56261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 56261 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | 4390.7892 | 11072.1609 | 0.89102 | 53475.2108 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 6564.861 | 3590.9774 | 0.87752 | 51198.139 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | 56684 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | 3208.7892 | 5.7381 | 0.895 | 53475.2108 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | -380 | -2665.2108 | 2391.1017 | 0.895 | 53475.2108 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | -960 | -2205.2108 | 4364.7654 | 0.895 | 53475.2108 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | 0 | 52918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | -1010 | -8000 | 11345.7654 | 0.87262 | 59908 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | -850 | -5270.1825 | 16005.7381 | 0.88421 | 59678.1825 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | -540 | 1447.7892 | 14388.0965 | 0.895 | 53475.2108 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | 0 | 50741 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | -290 | 6275.2366 | 7247.204 | 0.87877 | 44175.7634 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 55552 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 5452.0139 | 1073.3554 | 0.88308 | 50099.9861 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | 948.7892 | 13.2557 | 0.895 | 53475.2108 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 13.2557 | 0.895 | 48982 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | 49869 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | 0 | 13.2557 | 0.895 | 49869 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | 48179 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | -6.2591e-13 | 13.2557 | 0.895 | 48179 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 13.2557 | 0.895 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | 48553 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | 0 | 13.2557 | 0.895 | 48553 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | -1877.095 | 1693.2557 | 0.895 | 50510.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | 48059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | -4000 | 5273.2557 | 0.895 | 52059 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | -4000 | 8853.2557 | 0.895 | 52400 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | -4000 | 12433.2557 | 0.895 | 52186 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | -3985.1891 | 16000 | 0.895 | 52236.1891 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 48507 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 1350.8296 | 14490.6931 | 0.895 | 22608.1704 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 7557.4242 | 5843.1147 | 0.87394 | 16401.5758 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | 1350.8296 | 4333.8079 | 0.895 | 22608.1704 | 0 | 1 | 1
2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | -700 | 650.8296 | 3606.6239 | 0.895 | 22608.1704 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | -1700 | -349.1704 | 3919.1314 | 0.895 | 22608.1704 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | -2300 | -8000 | 10900.1314 | 0.87262 | 29659 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | -2210 | -5637.2018 | 15872.1622 | 0.882 | 27386.2018 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | -1500 | -149.1704 | 16005.6697 | 0.895 | 22608.1704 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | -590 | 1079.3449 | 14799.6978 | 0.895 | 22289.6551 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 7645.4697 | 6048.642 | 0.87366 | 16313.5303 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | 1350.8296 | 4539.3352 | 0.895 | 22608.1704 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 1350.8296 | 3030.0283 | 0.895 | 22608.1704 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 1350.8296 | 1520.7214 | 0.895 | 22608.1704 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | 1350.8296 | 11.4146 | 0.895 | 22608.1704 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | 9.0826e-13 | 11.4146 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 11.4146 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 11.4146 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | -1864.3413 | 1680 | 0.895 | 54172.3413 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | 53025 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57025 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53117 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57811 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | 54291 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58291 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 51741 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49941 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 48521 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40525.4867 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 48328 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42993.7202 | 0.16 | 0 | 0
2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 50953 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | 0 | 48060 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | -40 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 52020 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | -180 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 53317 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | -290 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 53838 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | -170 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 50868.1158 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | 0 | 50501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | -110 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 50391 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | -20 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 50780 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0.68 | 0 | 0 | 2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 43620.4867 | 0.68 | 0 | 0
2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 4000 | 2377.2658 | 0.895 | 47127 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 54157 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 2114.1965 | 15.035 | 0.895 | 52042.8035 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56361 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 56468 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56468 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 57244 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 57244 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 55804 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 55804 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 53648 | 0 | 0 | 0

## Экономика Базовый
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 654049327.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 456505614.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 325286161.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Экономика Альтернативный
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты на внедрение системы накопления, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 636786401.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 389882153.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 296763458.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на начало периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на конец периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные затраты, связанные с содержанием СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обслуживание СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты на внедрение СЭС, руб. | 607272872.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ФЭМ
Финансово-экономическая модель проекта
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Свободный денежный поток (FCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток с накопленным итогом (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итоговые результаты
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. | 0
Внутренняя норма доходности (IRR), % | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DPB), лет | 0
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (Базовый вариант) | 418589533
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (с учетом СЭС) | 407668903
Объем выбросов CO2 кг. / МВт*ч | 300
Снижение уровня выбросов СO2 кг / год | 3276189000

## Прогнозы
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062
Инфляция (ИПЦ), прирост цен на конец периода, % в среднем за год к предыдущему году | 104.043 | 104.043 | 104.011 | 104.011 | 103.986 | 103.986 | 104 | 104 | 103.951 | 103.951 | 104.022 | 104.022 | 104.016 | 104.016 | 104.018 | 104.018 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.015 | 104.015 | 104.012 | 104.012 | 104.016 | 104.016 | 104.002 | 104.002 | 103.987 | 103.987 | 103.972 | 103.972 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978
Реальная заработная плата работников организаций, % г/г | 101.9919 | 101.9919 | 102.4594 | 102.4594 | 102.4168 | 102.4168 | 102.6272 | 102.6272 | 102.6824 | 102.6824 | 102.6751 | 102.6751 | 102.6534 | 102.6534 | 102.6358 | 102.6358 | 102.6072 | 102.6072 | 102.5959 | 102.5959 | 102.5718 | 102.5718 | 102.542 | 102.542 | 102.5309 | 102.5309 | 102.5146 | 102.5146 | 102.5241 | 102.5241 | 102.4805 | 102.4805 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США | 67.4748 | 67.4748 | 67.6 | 67.6 | 68.8 | 68.8 | 69.9 | 69.9 | 70.379 | 70.379 | 70.8303 | 70.8303 | 71.2789 | 71.2789 | 71.7245 | 71.7245 | 72.1669 | 72.1669 | 72.6058 | 72.6058 | 73.041 | 73.041 | 73.4722 | 73.4722 | 73.899 | 73.899 | 74.3213 | 74.3213 | 74.7386 | 74.7386 | 75.1559 | 75.1559 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения, % в среднем за год к предыдущему году | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
Рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году, % | 102.3 | 102.3 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.5 | 102.5 | 102.4 | 102.4 | 103.6 | 103.6 | 101.5 | 101.5 | 98.3 | 98.3 | 98.2 | 98.2 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8
Темп роста свободной (нерегулируемой) цены мощности за 1 МВт пикового потребления в первой ценовой зоне, % г/г | 100.9 | 100.9 | 107.3 | 107.3 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7
Темп изменения стоимости Li-Ion аккумуляторных батарей, % г/г | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Коэффициент дисконтирования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0