## Исходные данные
Рыночные показатели
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, USD/кВт*ч | 900
Цена инвертора СНЭ, USD/кВт | 1
Цена СЭС, USD/кВт | 900
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, руб./кВт*ч | 0
Цена инвертора СНЭ, руб./кВт | 0
Цена СЭС, руб./кВт | 0
Затраты на реализацию проекта, % от CAPEX в т.ч.: | 0
Проектно-изыскательные работы, % | 4
Строительно-монтажные работы, % | 4
Пусконаладочные работы, % | 4
Затраты на эксплуатацию СНЭ, % от CAPEX в год | 0.06
Затраты на технологическое присоединение базового варианта, руб. | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01
Внешние экономические показатели
Вариант электроснабжения | Сетевой
Ценовая зона | 1
Регион | Свердловская область
Сбытовая компания | АО 'ЭнергосбыТ Плюс' Свердловская область
Базовая ценовая категория | 4
Тарифный уровень напряжения | ВН
Класс мощности | >10000
Год ввода СНЭ | 2021
Горизонт расчета, лет | 20
Параметры проекта
Ставка дисконтирования, % | 1
Цена доллара США, руб | 67.47
НДС, % | 0
Налог на имущество | 2.2
Срок амортизации, лет (для расчета налогов) | 10

## Оборудование
Параметр | Значение
Проточный накопитель №1
Номинальная мощность заряда, кВт | 4000
Номинальная мощность разряда, кВт | 4000
Номинальная емкость, кВт*ч | 16000
Допустимая глубина разряда СНЭ, % | 100
КПД (в одну сторону), % | 89.5
Литий-ионный СНЭ №1
Номинальная мощность заряда, кВт | 8000
Номинальная мощность разряда, кВт | 8000
Номинальная емкость, кВт*ч | 8000
Допустимая глубина разряда СНЭ, % | 100
КПД (в одну сторону), % | 98

## Симуляция
Базовый вариант | [7 empty] | Альтернативный вариант
Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН | Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Мощность литий-ионного СНЭ №1, кВт | Энергия литий-ионного СНЭ №1, кВт*ч | Мощность проточного накопителя №1, кВт | Энергия проточного накопителя №1, кВт*ч | кпд проточного накопителя №1 | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН
2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56217 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55647 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | 0 | 0.895 | 51245.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0.895 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0.895 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 3580 | 0.895 | 64043 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | -700 | 0 | 8000 | 0 | 3580 | 0.895 | 50584 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | -2000 | 0 | 8000 | 0 | 3580 | 0.895 | 49478 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | -2800 | 0 | 8000 | 0 | 3580 | 0.895 | 49257 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | -2640 | 0 | 8000 | 0 | 3580 | 0.895 | 49687 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | -1600 | 0 | 8000 | 0 | 3580 | 0.895 | 51463 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | -840 | 0 | 8000 | 0 | 3580 | 0.895 | 52157 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 3580 | 0.895 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 7840 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 44213 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 61734.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 68217 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 12420 | 0.895 | 57524.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55082 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | -1360 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49924 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | -2900 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48578 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | -3500 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48557 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | -3080 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49247 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | -1880 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | -780 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52217 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 7840 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40213 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 59060 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 55966 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | 59081 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 15110.7263 | 0.895 | 71081 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | 57139 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | -163.2653 | 8000 | -993.6019 | 16000 | 0.895 | 58295.8673 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56471 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51291 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52948 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52779 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53177 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | -960 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51603 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | 0 | 51766 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | -2000 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49766 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | 0 | 51571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | -2280 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49291 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | -1960 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48866 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | -1300 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 47156 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | 0 | 51413 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | -880 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 46533 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 53423 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 0 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49423 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 7840 | 0 | 4000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 39842 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 55643 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 56884 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 59778 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57051 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54979 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 57457 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0 | -1.0162e-12 | 2.0195e-28 | 0.895 | 57536 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62340 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | 58789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7160 | 0.895 | 70789 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | 59476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 63639.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | 57740 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 61740 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 53009.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49379 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48312 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | -1460 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46877 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | -6080 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41406 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | 0 | 48254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | -8300 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39954 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | 0 | 48813 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | -4780 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44033 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | -1780 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 45158 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | 0 | 49666 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | -540 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45126 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 45177 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 7840 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 38159 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56163 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56493 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56816 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55295 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51765 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55860 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56388 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58506 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | 55948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 60111.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | 56727 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 68727 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | 57261 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 61261 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | 49561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 51438.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51312 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51305 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50242 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51474 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | 0 | 50573 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | -660 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49913 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | -1700 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48255 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | -1840 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48815 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | -2180 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47496 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | 0 | 50045 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | -1520 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46205 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | -200 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45179 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 51949 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 0 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 47949 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 51437 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 7840 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 39597 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55462 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58351 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57381 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56117 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53198 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55812 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56974 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | 53393 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7160 | 0.895 | 65393 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 58107.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | 52625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 56625 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 51644.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50367 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49703 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49433 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49401 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | 0 | 48289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | -1160 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47129 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | 0 | 47239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | -2400 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44839 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | 0 | 49059 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | -3020 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46039 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | 0 | 46280 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | -2720 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43560 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | 0 | 46592 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | -2080 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40512 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | 0 | 48169 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | -960 | 0 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 43209 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 49551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 0 | 8000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 47231 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 50369 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 7840 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 38529 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54722 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54527 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55226 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56146 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54476 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52663 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3580 | 0.895 | 64175 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | -163.2653 | 8000 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 56751.3603 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 53054 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 55919 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 52800 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 50943 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 49220 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | 0 | 47706 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | -1660 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 46046 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | 0 | 48532 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | -3460 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 45072 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | 0 | 49704 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | -4080 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 45624 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | -3600 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 46528 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | 0 | 48322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | -2360 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 45962 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | -1000 | 7840 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 41678 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 49881 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 50459 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 56655 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 57780 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 57063 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 58267 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 57985 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0.895 | 59056 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61800 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | 57107 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69107 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | 59694 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63857.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52330 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52425 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52336 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51803 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | 0 | 52482 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | -20 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52462 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | 0 | 52973 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | -1820 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51153 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | -4140 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | 0 | 51900 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | -5200 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46700 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | 0 | 50801 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | -4960 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45841 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | 0 | 50624 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | -3520 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 44784 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | 0 | 52430 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | -1160 | 7840 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 39430 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49750 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 48597 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57909 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58606 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58144 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56283 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53876 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55747 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58577 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62222 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | 54802 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 58965.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | 55780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 67780 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | 57083 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 61083 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | 52749 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 54626.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53467 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53886 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53479 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53385 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | 0 | 51815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | -820 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50995 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | 0 | 51431 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | -1840 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49591 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | -2280 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49646 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | -2260 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49759 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | 0 | 52703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | -1660 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48723 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | 0 | 53197 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | -660 | 7840 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 40697 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 51199 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 49825 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54937 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54417 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54206 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52919 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52457 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 53313 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 57395 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 57054.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | 53904 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 65904 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | 54797 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 58797 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | 54146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 56023.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | 54072 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54072 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | 53528 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53528 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 52559 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52559 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | 0 | 52892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | -660 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52232 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | -1920 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50164 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | -2940 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49360 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | 0 | 51534 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | -3040 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48494 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | -2020 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 49999 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | 0 | 53303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | -720 | 8.913e-13 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 50263 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 55317 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 51317 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 53211 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 41371 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 4000 | -5.457e-12 | 0.895 | 50527 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 56547 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 56547 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 4.0689e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | 55273 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 55273 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | 54764 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 54764 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 54484 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 56899.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | 55838 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59838 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | 55094 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 67094 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | 56134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60297.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | 58236 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62236 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 56583 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56583 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 57060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57060 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 57104 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 41268.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | 56651 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | -316.1992 | 309.8752 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56967.1992 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | 56519 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | -448.1992 | 749.1104 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56967.1992 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | 0 | 53981 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | -520 | -3506.1992 | 4185.1856 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56967.1992 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | -1200 | -3344.4685 | 7462.7648 | -1630.7307 | 8297.0364 | 0.895 | 56967.1992 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | 0 | 53979 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | -1560 | -548.1992 | 8000 | -4000 | 11877.0364 | 0.895 | 56967.1992 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | -1300 | 0 | 8000 | -2823.1992 | 14403.7997 | 0.895 | 56967.1992 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | -700 | -9.8e-13 | 8000 | -1790.1992 | 16006.0279 | 0.895 | 56967.1992 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | 0 | 56314 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | -220 | 1.7826e-12 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 56094 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 7840 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 39429.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 2114.1965 | 4481.3296 | 0.895 | 50834.8035 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 4481.3296 | 0.895 | 51748 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | 12.0559 | 0.895 | 47122 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | 54429 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 54429 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 53963 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | 59980 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59980 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | 61123 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 61123 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | 60730 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 64730 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | 58281 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | -8000 | 7840 | -5961.7102 | 8840 | 0.88027 | 72242.7102 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | 58998 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63161.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61146 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 58955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58955 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 59358 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59358 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54106 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 54122 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 7840 | 9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38286.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | -2964.0743 | 2904.7928 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56197.0743 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | -20 | 0 | 2904.7928 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52106 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | -1300 | 0 | 2904.7928 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50140 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | -3320 | 0 | 2904.7928 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48910 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | 0 | 53389 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | -4540 | -1916.1168 | 4782.5872 | -3327.0548 | 9815.2465 | 0.895 | 54092.1715 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | -4980 | -3283.0743 | 8000 | -4000 | 13395.2465 | 0.895 | 56197.0743 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | -2160 | -9.8e-13 | 8000 | -2917.0743 | 16006.0279 | 0.895 | 56197.0743 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | 0 | 53815 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | -220 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 53595 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 38602.4867 | 0.6 | 1 | 1
2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | 53934 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | -2263.0743 | 2217.8128 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56197.0743 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 59109 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 2173.4565 | -7.276e-12 | 738.4692 | 6018.4551 | 0.895 | 56197.0743 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 60029 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 3831.9257 | 1736.9739 | 0.895 | 56197.0743 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | 55365 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | -832.0743 | 815.4328 | 0 | 1736.9739 | 0.895 | 56197.0743 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 58540 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 799.1241 | -7.276e-12 | 1543.8016 | 12.0559 | 0.895 | 56197.0743 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | 53420 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 53420 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | 58914 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58914 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | 60804 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 64804 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | 61303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | -8000 | 7840 | -5961.7102 | 8840 | 0.88027 | 75264.7102 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | 58881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63044.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | 56837 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60837 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58916 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 56637 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56637 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 52510 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52510 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36248.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52326 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | 0 | 52451 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | -20 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52431 | 0 | 1 | 1
2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | 0 | 51917 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | -1140 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50777 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | -2440 | -9.2806e-13 | 0 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 51240.129 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | 0 | 51828 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | -3100 | -5562.1582 | 5450.915 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | -2960 | -2601.1071 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 54700.1071 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | -1880 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49890 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | -780 | 4.4565e-13 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 54760 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 56619 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 40783.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | 53543 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | -4747.1582 | 4652.215 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | 58835 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | 544.8418 | 4096.254 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 61906 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 3615.8418 | 406.6195 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 62241 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 398.4871 | 0 | 3552.3547 | 2874.449 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 60852 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 9.2352e-14 | 0 | 2561.8418 | 12.0559 | 0.895 | 58290.1582 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | 59684 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59684 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | 60507 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 60507 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | 58270 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -2063.6247 | 1859 | 0.895 | 60333.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | 61293 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5439 | 0.895 | 65456.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | 61099 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | -8000 | 8000 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 77099 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 65040 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 60073 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60073 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55540 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 56452 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56452 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40484.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | -1601.9185 | 1569.8801 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | -20 | 0 | 1569.8801 | 0 | 8846.0279 | 0.895 | 55063 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | 0 | 53918 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | -1600 | 0 | 1569.8801 | 0 | 8846.0279 | 0.895 | 52318 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | 0 | 54787 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | -4760 | -4850.0475 | 6322.9267 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | -7620 | -1711.2992 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 52629.2992 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | -7460 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46707 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | 0 | 54343 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | -5100 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49243 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | 0 | 54623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | -2480 | 8.913e-13 | 8000 | 1.6808e-12 | 16006.0279 | 0.895 | 52143 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | 0 | 56156 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | -100 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 40220.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | 55558 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | -3319.0475 | 3252.6666 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | 59134 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | 256.9525 | 2990.4702 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 61187 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 2309.9525 | 633.3759 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 62509 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 620.7084 | -3.638e-12 | 3011.2441 | 3479.0419 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 61980 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 9.2352e-14 | -3.638e-12 | 3102.9525 | 12.0559 | 0.895 | 58877.0475 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | 61411 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 61411 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | 57551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 61551 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | 60605 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | 0 | 0 | -1863.6247 | 5260 | 0.895 | 62468.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | 62745 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 66745 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | 62389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 74389 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | 62213 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 66376.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 63136 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 57474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57474 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 56514 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56514 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 56835 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 7840 | -8.1855e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40999.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | -483.5794 | 473.9078 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 56844.5794 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | -80 | 0 | 473.9078 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54493 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | 0 | 54314 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | -1320 | -3392.5271 | 3798.5844 | -458.0523 | 7247.4892 | 0.895 | 56844.5794 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | 0 | 54691 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | -3020 | -1173.5794 | 4948.6922 | -4000 | 10827.4892 | 0.895 | 56844.5794 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | 0 | 54611 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | -4880 | -3113.5794 | 8000 | -4000 | 14407.4892 | 0.895 | 56844.5794 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | -5680 | 0 | 8000 | -1786.0768 | 16006.0279 | 0.895 | 49438.0768 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | 0 | 52856 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | -4060 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48796 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | 0 | 54827 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | -1720 | -2.0011e-13 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 53107 | 0 | 1 | 1
2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | 0 | 56346 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | -40 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 40470.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | 54638 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | -2206.5794 | 2162.4478 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56844.5794 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | 56069 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | -775.5794 | 2922.5156 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56844.5794 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 58698 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 1853.4206 | 1031.2701 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56844.5794 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 1010.6447 | 2.5466e-11 | 2947.7759 | 3549.956 | 0.895 | 56844.5794 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 60011 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 0 | 2.5466e-11 | 3166.4206 | 12.0559 | 0.895 | 56844.5794 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | 57647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | 3.1786e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 57647 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | 60840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 62717.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 60798 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1692.0559 | 0.895 | 60798 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | 58360 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 62346.5297 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | 57734 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 69734 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | 60108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64271.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | 60599 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64599 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59311 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53101 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51222 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50994 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | -180 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 47114 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | 0 | 50854 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | -2480 | 0 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 44374 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | -4800 | 0 | 8000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 44318 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | -7260 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 44915 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | -6840 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 46039 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | 0 | 54112 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | -4740 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 49372 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | -1680 | 7840 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 41740 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | 0 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | -80 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56577 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56183 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 60669 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61878 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61260 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61603 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58660 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58350 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 56918 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 64589 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 62554 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | 59282 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10740 | 0.895 | 71282 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | 61635 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 65798.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | 56049 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 57926.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | 54076 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54076 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | 53513 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53513 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | 54141 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54141 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | 0 | 54086 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54046 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | -960 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53170 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | -1940 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 51792 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | -1980 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52940 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | 0 | 53578 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | -1220 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52358 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | 0 | 54613 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | -600 | 8.913e-13 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 51693 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | -180 | 7840 | -9.0949e-12 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 43114 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 51185 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 4000 | -5.457e-12 | 0.895 | 49944 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 58388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 4.0689e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 58388 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | 60463 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 4.0689e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 60463 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | 61263 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 61263 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 57200 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | 59575 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 59575 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 60371 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | 61020 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 65020 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | 60629 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 64629 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | 59916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10740 | 0.895 | 71916 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 64233.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | 58938 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 60815.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 53366 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53366 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38537.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | 52628 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52628 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | 0 | 50183 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | -380 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49803 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | 0 | 51836 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | -4320 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47516 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | -7020 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 45647 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | -6900 | -8000 | 7840 | -3083.6889 | 9597.4341 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | -3180 | -163.2653 | 8000 | -3345.7511 | 12591.8813 | 0.895 | 53268.0164 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | -1480 | 0 | 8000 | 0 | 12591.8813 | 0.895 | 51946 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | 0 | 54226 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | -540 | -1.1655e-13 | 8000 | -3814.6889 | 16006.0279 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 39009.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | 55035 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | -2465.6889 | 2416.3752 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 59660 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 2159.3111 | 212.9965 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 59810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 208.7366 | 0 | 2100.5744 | 4496.5498 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 59237 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 0 | 0 | 1736.3111 | 2556.5375 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 9.2352e-14 | 0 | 2277.3111 | 12.0559 | 0.895 | 57500.6889 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | 59490 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59490 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | 59935 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 59935 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | 58053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 62053 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | 58882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 63045.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | 57006 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 69006 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 63587 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | 59289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | 0 | 8000 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 61152.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 56425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56425 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 54304 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54304 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39518.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | 54618 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54618 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | -620 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54133 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | 0 | 54663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | -3980 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50683 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | 0 | 54716 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | -6520 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48196 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | 0 | 56302 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | -8200 | 0 | 9.0949e-13 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 50346.129 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | 0 | 55602 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | -7940 | -4699.763 | 4605.7677 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 56361.763 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | -6060 | 0 | 4605.7677 | 0 | 12426.0279 | 0.895 | 48958 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | 0 | 54125 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | -3600 | -3463.5023 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 57988.5023 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | -380 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 40129.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | 57218 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | -770.5023 | 755.0923 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57988.5023 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | 57588 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | -400.5023 | 1147.5845 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57988.5023 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 62157 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 1124.6328 | -7.276e-12 | 3043.8649 | 3442.5941 | 0.895 | 57988.5023 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | 57879 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | -109.5023 | 107.3123 | 0 | 3442.5941 | 0.895 | 57988.5023 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 61164 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 105.166 | -3.638e-12 | 3070.3317 | 12.0559 | 0.895 | 57988.5023 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | 58832 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58832 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | 61044 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 62921.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | 61268 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5272.0559 | 0.895 | 65268 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | 58394 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8852.0559 | 0.895 | 62557.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | 61391 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12432.0559 | 0.895 | 73391 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | 61149 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | 0 | 8000 | -3986.5297 | 16000 | 0.895 | 65135.5297 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59871 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 58944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58944 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52574 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37245.4867 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52617 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | 49963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49963 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | 0 | 49878 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | -220 | -5373.1509 | 5265.6879 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 57275.2799 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | -540 | 0 | 5265.6879 | 0 | 8846.0279 | 0.895 | 49981 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | 0 | 52636 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | -740 | -1827.0572 | 7056.2039 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | 0 | 53560 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | -800 | -963.0572 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | 0 | 54068 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | -620 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 53448 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | -280 | -2.7626e-12 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 54223 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 54912 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 39076.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | 55984 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | -1739.0572 | 1704.2761 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | 57657 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | -66.0572 | 1769.0121 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 59544 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 1733.6319 | -7.276e-12 | 87.3109 | 6746.0063 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2667.9428 | 3765.0646 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 61082 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 3358.9428 | 12.0559 | 0.895 | 57723.0572 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | 58506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58506 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | 59923 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 61800.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | 59823 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 63809.5297 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | 60531 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 72531 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64966.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62950 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60855 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 59111 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59111 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 54119 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54119 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38664.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | 54227 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | -481.8193 | 472.1829 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 56952.9484 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | 0 | 53851 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | -220 | 0 | 472.1829 | 0 | 8846.0279 | 0.895 | 53631 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | -2080 | 0 | 472.1829 | 0 | 8846.0279 | 0.895 | 52528 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | 0 | 53537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | -4280 | 0 | 472.1829 | 0 | 8846.0279 | 0.895 | 49257 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | 0 | 53870 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | -5880 | -1711.4976 | 2149.4506 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 53701.4976 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | 0 | 54143 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | -7160 | -5969.9484 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 56952.9484 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | 0 | 53810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | -5500 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48310 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | 0 | 53642 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | -1940 | -9.8e-13 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51702 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | -180 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 39561.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | 54404 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | -2548.9484 | 2497.9694 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56952.9484 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | 57952 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | 999.0516 | 1478.529 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56952.9484 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 60839 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 1448.9584 | 0 | 2437.0933 | 4120.5512 | 0.895 | 56952.9484 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 59846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 0 | 0 | 2893.0516 | 888.0912 | 0.895 | 56952.9484 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 57737 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 0 | 0 | 784.0516 | 12.0559 | 0.895 | 56952.9484 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 56276 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | 58691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58691 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | 58064 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 62064 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | 56701 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 68701 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | 56535 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 60698.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | 57372 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 61372 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | 59219 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | 0 | 8000 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 61082.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 52929 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52929 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 7840 | 9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37638.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | 51700 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | -1166.65 | 1143.317 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52866.65 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | -40 | 0 | 1143.317 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51488 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | 0 | 52529 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | -620 | -2664.9361 | 3754.9544 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | -1500 | 0 | 3754.9544 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51163 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | 0 | 52288 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | -2360 | 0 | 3754.9544 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49928 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | 0 | 51755 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | -2440 | -2959.7431 | 6655.5026 | -2299.193 | 8895.3101 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | -1680 | -1371.9361 | 8000 | -4000 | 12475.3101 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | -780 | -8.8695e-14 | 8000 | -3944.9361 | 16006.0279 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | 0 | 51442 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | -40 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 35566.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | -2909.9361 | 2851.7374 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | 52689 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | -1884.9361 | 4698.9747 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | 1496.0639 | 3172.3789 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 2227.8674 | 899.0448 | 2114.1965 | 4481.3296 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 59455 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 881.0639 | -3.638e-12 | 4000 | 12.0559 | 0.895 | 54573.9361 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | 59527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | -1.0204e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 59527 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | 59255 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | -1.0204e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 59255 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | 59428 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1863.6247 | 1680 | 0.895 | 61291.6247 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62932 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | 55815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 67815 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64164.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63587 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52708 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52792 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51388 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | 0 | 51341 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | -580 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50761 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | 0 | 49518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | -2700 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46818 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | -4460 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44582 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | -5500 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44508 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | 0 | 49658 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | -4780 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44878 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | 0 | 50504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | -3020 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 45164 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | 0 | 49970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | -1720 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 44250 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | -260 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 40396 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 48179 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55892 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 57654 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 57654 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54952 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 56869 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56869 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 57322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 57322 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | 56955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 60955 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | 57192 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | -8000 | 7840 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 71167.8894 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | 56499 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60662.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | 57858 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61858 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57285 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 51623 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51623 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | 51177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 51177 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | -500 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50608 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | 0 | 49920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | -2300 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47620 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | -3900 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46154 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | 0 | 51248 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | -4540 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46708 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | 0 | 52776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | -4560 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48216 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | 0 | 52712 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | -3480 | 8.913e-13 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 46912 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | 0 | 51744 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | -2780 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 44964 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | 0 | 53660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | -600 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49060 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 7840 | -8.1855e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 40827 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | 54631 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 1.911e-12 | -3.638e-12 | 0.895 | 54631 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | 54761 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54761 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | 58466 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 58466 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -6.2591e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | 56942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 56942 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | 58136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62136 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | 58307 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 62470.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | -8000 | 8000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 69348.8894 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59347 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 58250 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58250 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 56853 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56853 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51811 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 50299 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34463.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 45266.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | 0 | 50182 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | -20 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 54162 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | -260 | -4691.9076 | 4598.0695 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | 0 | 50473 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | -560 | 0 | 4598.0695 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 53913 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | 0 | 50577 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | -720 | -3471.3577 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 57328.3577 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | 0 | 50333 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | -600 | 0 | 8000 | 0 | 15121.9585 | 0.895 | 49733 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | -440 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 51593.1158 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | -320 | -1.717e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 52300 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | 0 | 57031 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | -20 | 7840 | -1.2733e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 41175.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | 56050 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | -2593.9076 | 2542.0295 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | 58593 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | -50.9076 | 2591.919 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 61854 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 2540.0806 | -1.0914e-11 | 670.0118 | 6097.923 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 2903.0924 | 2854.2444 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 61185 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 9.2352e-14 | -1.0914e-11 | 2541.0924 | 15.035 | 0.895 | 58643.9076 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | 59158 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | -5.5683e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59158 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | 61042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 62919.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | 56549 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 60532.2011 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | 59089 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63252.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | 55982 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 67982 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59724 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56254 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 55100 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55100 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 54041 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 54041 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 54032 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38196.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 47486.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | -220 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 52287 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | 0 | 51490 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | -1180 | -387.7798 | 380.0242 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 51688.8956 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | 0 | 52311 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | -2140 | 0 | 380.0242 | 0 | 1689.0071 | 0.895 | 50171 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | -2560 | -2532.8714 | 2862.2382 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | -2240 | -1744.8714 | 4572.2121 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | 0 | 52317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | -1600 | -1702.8714 | 6241.0261 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | -1000 | -1794.8714 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | -160 | 7840 | -1.2733e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 36792.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | 54719 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | -1700.8714 | 1666.8539 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | 55430 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | -989.8714 | 2636.9279 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 59938 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 2584.1893 | -7.276e-12 | 933.9393 | 5803.0319 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 59345 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 1.9485e-12 | -1.0914e-11 | 2925.1286 | 2534.7318 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 58675 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 1.0204e-12 | -1.0914e-11 | 2255.1286 | 15.035 | 0.895 | 56419.8714 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | 54686 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54686 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | 53863 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 65863 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | 56436 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | 0 | 7840 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 58296.2961 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | 57678 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | 0 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61678 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62724.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | 55308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58932 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 55464 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55464 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35846.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | 52092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 46757.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | -440 | 0 | 0 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 50099 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | -1980 | -3875.7771 | 3798.2615 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | -3660 | 0 | 3798.2615 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 50738 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | -4880 | -4287.4882 | 8000 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 54198.4882 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | 0 | 51504 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | -4480 | 0 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 51024 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | 0 | 51567 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | -3120 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 49438.1158 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | -1800 | -1.717e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 49009 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | 0 | 54826 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | -360 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 38630.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | 53970 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | -2072.7771 | 2031.3215 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 58420 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 1990.6951 | -3.638e-12 | 386.5278 | 6414.6649 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 395.2229 | 5973.075 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2097.2229 | 3629.8092 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 59278 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3235.2229 | 15.035 | 0.895 | 56042.7771 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54390 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | 58338 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58338 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | 53808 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 57808 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | 57007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 61170.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | 56695 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 68695 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | 55427 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 59427 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | 58867 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | 0 | 8000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 60727.2961 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 55615 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55615 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 53239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53239 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37280.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | 52812 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 47477.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | 0 | 52537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | -640 | -864.2357 | 846.9509 | -1138.9401 | 1821.3098 | 0.895 | 53900.1757 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | 0 | 52548 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | -2500 | 0 | 846.9509 | -3852.1757 | 5269.0071 | 0.895 | 53900.1757 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | 0 | 52846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | -5160 | -2214.1757 | 3016.8431 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 53900.1757 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | -7220 | -3867.1757 | 6806.6753 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 53900.1757 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | 0 | 52873 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | -7520 | 0 | 6806.6753 | 0 | 12429.0071 | 0.895 | 45353 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | -5960 | -1217.6782 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 52435.6782 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | -3140 | -9.8e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 50676 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | -480 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 37653.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | -2169.1757 | 2125.7922 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 53900.1757 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 55849 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 1948.8243 | 137.196 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 53900.1757 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 57199 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 134.4521 | -2.1828e-11 | 3164.3722 | 3310.9281 | 0.895 | 53900.1757 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 56850 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 2949.8243 | 15.035 | 0.895 | 53900.1757 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | -1.5951e-11 | -7.276e-12 | 4.1833e-13 | 15.035 | 0.895 | 53832 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | 50530 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 50530 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 57330.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | 54662 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5275.035 | 0.895 | 58662 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | 54038 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8855.035 | 0.895 | 58201.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12435.035 | 0.895 | 67474 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | 55729 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | 0 | 8000 | -3983.2011 | 16000 | 0.895 | 59712.2011 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 56392 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56392 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 51002 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51002 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 51090 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51090 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 50006 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 7840 | -1.728e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34170.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | -9.2806e-13 | -1.6371e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42906.7202 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | -2120 | -163.2653 | 160 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 50041.2653 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | -5940 | -8000 | 8000 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 53562 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | 0 | 50312 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | -8140 | 0 | 8000 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 46172 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | 0 | 50867 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | -7660 | 0 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 47207 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | 0 | 52383 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | -5120 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 48254.1158 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | -2200 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 50363 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | -640 | -1.1655e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 51860 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | 0 | 51613 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | -60 | 7840 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 35717.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | 50349 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | -3756.1091 | 3680.9869 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 54105.1091 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | 54649 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | 543.8909 | 3125.9962 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 54105.1091 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 57557 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 3063.4762 | -4.0018e-11 | 388.4147 | 6412.5566 | 0.895 | 54105.1091 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 0 | -4.0018e-11 | 3094.8909 | 2954.5779 | 0.895 | 54105.1091 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | 56736 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | 2.1211e-13 | -4.0018e-11 | 2630.8909 | 15.035 | 0.895 | 54105.1091 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | 55173 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | -2.5522e-11 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55173 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | -8000 | 7840 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 62585.095 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 54789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 7683.2 | 0 | 0 | 1695.035 | 0.895 | 47105.8 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 59892.2011 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | 53128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57291.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | 55924 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 67924 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61882 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53047 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53077 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51713 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | -340 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 47285 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | -1460 | 0 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 44192 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | 0 | 51234 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | -2660 | 0 | 8000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 48574 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | -3400 | 0 | 8000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 47878 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | -3460 | 0 | 8000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 48391 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | -2780 | 0 | 8000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 49246 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | -1560 | 0 | 8000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 49936 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | 0 | 54061 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | -280 | 7840 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 41941 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 52555 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52555 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58050 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 58643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58643 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 58347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58347 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57540 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 59012 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 59012 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54576 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | 56389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56389 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | 58638 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | 0 | 0 | -2980.8058 | 2667.8212 | 0.895 | 61618.8058 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | 56014 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 6247.8212 | 0.895 | 68014 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | 58522 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 9827.8212 | 0.895 | 62685.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | 58022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 13407.8212 | 0.895 | 62022 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 53354 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 54896 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | 0 | 52422 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | -340 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 52082 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | 0 | 52007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | -2520 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 49487 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | -4220 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 46902 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | 0 | 51720 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | -4540 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 47180 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | 0 | 52151 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | -3860 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 48291 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | 0 | 51588 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | -2680 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 48908 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | -1480 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45967 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | 0 | 52584 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | -260 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 40484 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 47288 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51941 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52566 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51095 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49519 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 25316.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | 19306.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7160 | 0.895 | 31306.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | 20152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 24315.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | 20414.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 24414.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | 24245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 26122.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 3.3476e-12 | 16000 | 0.895 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 17453.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 5375.8035 | 2514.4863 | 1863.9345 | 13917.3916 | 0.895 | 10213.4352 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 18593.1731 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 603.0655 | 1899.1133 | 4000 | 9448.1179 | 0.895 | 13990.1076 | 0.16 | 1 | 1
2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | -140 | 1404.0655 | 466.3934 | 4000 | 4978.8441 | 0.895 | 13990.1076 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | 0 | 19227.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | -780 | 457.0655 | -1.819e-12 | 4000 | 509.5704 | 0.895 | 13990.1076 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | 0 | 16046.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | -1600 | 2.1211e-13 | -1.819e-12 | 456.0655 | -5.457e-12 | 0.895 | 13990.1076 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | 0 | 15561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | -2380 | 0 | -1.819e-12 | -808.9345 | 723.9964 | 0.895 | 13990.1076 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | 0 | 16473.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | -1980 | -8000 | 7840 | -8000 | 7704.9964 | 0.87262 | 30493.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | 0 | 16095.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | -1160 | 0 | 7840 | -4000 | 11284.9964 | 0.895 | 18935.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | 0 | 15898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | -720 | -163.2653 | 8000 | -5334.9058 | 16000 | 0.8838 | 20676.3442 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | 0 | 16639.1731 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | -160 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 643.6598 | 0.64 | 0 | 1
2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | 17245.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 3255.0655 | 3200.5877 | 0.895 | 13990.1076 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 9.2352e-14 | -7.276e-12 | 2310.0655 | 619.509 | 0.895 | 13990.1076 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | 14539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | -7.1595e-13 | -7.276e-12 | 549.0655 | 6.0279 | 0.895 | 13990.1076 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | -5.5683e-12 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | 13826.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 25826.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | 14623.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | 0 | 7840 | -1870.3598 | 5260 | 0.895 | 16493.533 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | 14662.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | 0 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 18662.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | 14138.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 18301.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 18230.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 7.7989e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 16335.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7926.5673 | 6918.5677 | 0.87283 | 568.6058 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 14949.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 4000 | 2449.2939 | 0.895 | 10949.1731 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | 0 | 15367.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | -100 | -2.7842e-12 | 0 | 1000.2571 | 1331.6882 | 0.895 | 14266.916 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | 0 | 15370.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | -560 | 0 | 0 | 543.2571 | 724.6971 | 0.895 | 14266.916 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | 0 | 15930.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | -1020 | 0 | 0 | 643.2571 | 5.9741 | 0.895 | 14266.916 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | 0 | 15539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | -1300 | 0 | 0 | -27.7429 | 30.804 | 0.895 | 14266.916 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | 0 | 15404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | -1260 | -8000 | 7840 | -8000 | 7011.804 | 0.87262 | 30144.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | -920 | -163.2653 | 8000 | -6157.2127 | 12425.9741 | 0.87932 | 21033.6511 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | 0 | 15021.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | -480 | 0 | 8000 | -4000 | 16005.9741 | 0.895 | 18541.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | 0 | 15564.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | -80 | 7840 | -7.276e-12 | 7644.1731 | 7256.4423 | 0.87367 | 0 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | 16326.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 2059.2571 | 4955.5964 | 0.895 | 14266.916 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | 1.0204e-12 | -5.457e-12 | 1589.2571 | 3179.8901 | 0.895 | 14266.916 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | 15365.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | 1.7826e-12 | -7.276e-12 | 1098.2571 | 1952.7873 | 0.895 | 14266.916 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | 16004.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | -2.4986e-12 | -5.457e-12 | 1737.2571 | 11.7179 | 0.895 | 14266.916 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 11.7179 | 0.895 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 11.7179 | 0.895 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | 20449.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1691.7179 | 0.895 | 22326.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | 20908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3986.9074 | 5260 | 0.895 | 24895.0805 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | 20094.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 24257.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | 20086.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 32086.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | 19316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 23316.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 15053.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 5933.5866 | 9260.4835 | 0.88042 | 1279.5866 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 15651.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 4000 | 4791.2098 | 0.895 | 11651.1731 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | 0 | 15060.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | -380 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 2512.3229 | 1984.1451 | 0.895 | 12167.8503 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | 0 | 15440.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | -1500 | 0 | -9.0949e-13 | 1772.3229 | 3.8961 | 0.895 | 12167.8503 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | 0 | 14218.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | -2500 | -9.2806e-13 | 0 | -449.6771 | 406.3572 | 0.895 | 12167.8503 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | 0 | 14477.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | -3000 | 0 | 0 | -690.6771 | 1024.5132 | 0.895 | 12167.8503 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | 0 | 14597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | -2760 | -8000 | 7840 | -8000 | 8005.5132 | 0.87262 | 27837.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | 0 | 15189.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | -1960 | -163.2653 | 8000 | -4986.0428 | 12423.8961 | 0.88615 | 18378.4813 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | 0 | 13162.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | -1100 | 0 | 8000 | -4000 | 16003.8961 | 0.895 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | 0 | 14047.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | -240 | 7840 | -7.276e-12 | 5967.1731 | 9224.9238 | 0.88025 | 0 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | 14187.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | -5.5683e-12 | -1.819e-12 | 2019.3229 | 6968.6972 | 0.895 | 12167.8503 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | 13875.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1707.3229 | 5061.0738 | 0.895 | 12167.8503 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 14530.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 2362.3229 | 2421.607 | 0.895 | 12167.8503 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | 14328.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | 1.0204e-12 | -3.638e-12 | 2160.3229 | 7.8384 | 0.895 | 12167.8503 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7.8384 | 0.895 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 7.8384 | 0.895 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 7.8384 | 0.895 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | 17313.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3587.8384 | 0.895 | 21313.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | 19131.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7167.8384 | 0.895 | 31131.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | 18456.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10747.8384 | 0.895 | 22619.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | 19204.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14327.8384 | 0.895 | 23204.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | 18963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | 0 | 8000 | -1868.337 | 16000 | 0.895 | 20831.5101 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 12907.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 1125.1067 | 6851.932 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 3786.5532 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 12049.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 6714.8933 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 0 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | 0 | 11666.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | -160 | -64.3389 | 63.0521 | -2864.5876 | 3365.7643 | 0.895 | 14435.0996 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | 0 | 12340.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | -800 | 0 | 63.0521 | -2894.9264 | 5956.7235 | 0.895 | 14435.0996 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | 0 | 11748.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | -1400 | 0 | 63.0521 | -3231.6018 | 8849.0071 | 0.895 | 13579.7749 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | 0 | 12216.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | -1880 | -98.9264 | 160 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 14435.0996 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | 0 | 11963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | -2040 | -8000 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | 0 | 12546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | -1820 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 10726.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | 0 | 13482.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | -1260 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 12222.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | 0 | 14511.1731 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | -400 | 7840 | 1.819e-12 | 6271.1731 | 8872.8886 | 0.87879 | 0 | 0.76 | 1 | 1
2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | 14278.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | -1414.0708 | 1385.7893 | 1257.1443 | 7468.2581 | 0.895 | 14435.0996 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | 16104.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | 0 | 1385.7893 | 1669.0736 | 5603.3714 | 0.895 | 14435.0996 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 19793.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 1358.0736 | -1.0914e-11 | 4000 | 1134.0977 | 0.895 | 14435.0996 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | 15438.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 1003.0736 | 13.3451 | 0.895 | 14435.0996 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | -9.5126e-12 | 0 | 0 | 13.3451 | 0.895 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 13.3451 | 0.895 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | 17417.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1877.095 | 1693.3451 | 0.895 | 19294.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -3985.0893 | 5260 | 0.895 | 20389.2624 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 22264.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | 17853.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 29853.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | 15533.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 19696.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | 8.6345e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 14740.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 496.2905 | 15445.4855 | 0.895 | 14243.8827 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 13410.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 7840 | 0 | 5570.1731 | 9132.8552 | 0.88239 | 0 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | 0 | 12076.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | -3540 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 0 | 9132.8552 | 0.895 | 8536.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | 0 | 11452.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | -7720 | -163.2653 | 160 | -3676.5448 | 12423.3628 | 0.895 | 7571.9832 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | 0 | 12573.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | -9640 | 0 | 160 | 0 | 12423.3628 | 0.895 | 2933.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | 0 | 11188.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | -9320 | -8000 | 8000 | -4000 | 16003.3628 | 0.895 | 13868.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | 0 | 11636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | -7980 | 0 | 8000 | 0 | 16003.3628 | 0.895 | 3656.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | 0 | 12426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | -6020 | 0 | 8000 | 0 | 16003.3628 | 0.895 | 6406.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | 0 | 12146.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | -4160 | 0 | 8000 | 0 | 16003.3628 | 0.895 | 7986.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | 0 | 13565.1731 | 0.92 | 0 | 1 | 2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | -1220 | 7840 | -3.638e-12 | 4505.1731 | 10941.2687 | 0.88998 | 0 | 0.92 | 0 | 1
2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | 14081.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | -1744.3674 | 1709.4801 | 1581.6579 | 9174.0532 | 0.895 | 14243.8827 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | 16071.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | 0 | 1709.4801 | 1827.2905 | 7132.3879 | 0.895 | 14243.8827 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | 16623.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | 0 | 1709.4801 | 2379.2905 | 4473.9628 | 0.895 | 14243.8827 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 19919.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 1675.2905 | -1.0914e-11 | 4000 | 4.689 | 0.895 | 14243.8827 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | 1.1601e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 4.689 | 0.895 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 4.689 | 0.895 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 4.689 | 0.895 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 4.689 | 0.895 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | 20262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3584.689 | 0.895 | 24262.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | 21302.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 7164.689 | 0.895 | 25302.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | 21068.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10744.689 | 0.895 | 25231.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | 22815.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 14324.689 | 0.895 | 34815.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | 16381.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | 0 | 8000 | -1871.8559 | 16000 | 0.895 | 18253.029 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | 0 | 14523.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | -760 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 9763.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | 0 | 14459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | -2220 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 12239.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | 0 | 12944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | -3880 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 9064.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | -5260 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 11530.7263 | 0.895 | 9717.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | 0 | 13426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | -5400 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 11530.7263 | 0.895 | 8026.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | 0 | 13353.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | -4300 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 11530.7263 | 0.895 | 9053.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | 0 | 13577.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | -2800 | 0 | 8000 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 8457.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | 0 | 13803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | -920 | 7840 | -1.3642e-11 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 1043.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 9827.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 20621.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 22069.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | 18941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 30941.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | 18382.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 22545.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | 20033.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24033.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | 0 | 8000 | 1.1694e-12 | 16000 | 0.895 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | 0 | 16749.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | -1340 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15409.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | 0 | 17916.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | -3740 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 14176.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | 0 | 17007.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | -5780 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 11227.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | 0 | 16727.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | -7060 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 9667.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | 0 | 16775.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | -6240 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 10535.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | 0 | 15016.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | -4080 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 10936.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | 0 | 15572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | -1760 | 8.913e-13 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 11492.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | 0 | 16653.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | -440 | 7840 | -1.6371e-11 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 4373.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 16368.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 12368.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 16263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 4000 | -5.457e-12 | 0.895 | 12263.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.5461e-11 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.3642e-11 | -6.2591e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | 18502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 20579.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | 18309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | 0 | -1.3642e-11 | -4000 | 5439 | 0.895 | 22309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | 19024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 35024.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | 15644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 19807.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 8.6345e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 15330.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 7334.6598 | 515.6532 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 0 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | 15378.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | 505.3402 | -9.0949e-13 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 9538.5532 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | 0 | 15847.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | -180 | -1.8561e-12 | 9.0949e-13 | 376.6195 | 381.1546 | 0.895 | 15290.5536 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | 0 | 14935.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | -600 | -955.3805 | 936.2729 | 0 | 381.1546 | 0.895 | 15290.5536 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | 0 | 17541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | -1000 | 917.5475 | 1.819e-12 | 333.072 | 9.0071 | 0.895 | 15290.5536 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | 0 | 16109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | -1260 | 3.0162e-12 | -1.819e-12 | -441.3805 | 404.0426 | 0.895 | 15290.5536 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | -1300 | -8000 | 7840 | -8000 | 7385.0426 | 0.87262 | 30333.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | 0 | 13504.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | -1440 | -163.2653 | 8000 | -5721.8047 | 12429.0071 | 0.88153 | 17949.2431 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | 0 | 14646.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | -980 | 0 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 17666.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | 0 | 16840.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | -280 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 724.6598 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | 16153.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | 8.083e-13 | -7.276e-12 | 4208.3712 | 2132.7791 | 0.89278 | 11944.8019 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | 16519.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1228.6195 | 760.0199 | 0.895 | 15290.5536 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | 15426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 135.6195 | 608.4897 | 0.895 | 15290.5536 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | 15821.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | -8.083e-13 | -7.276e-12 | 530.6195 | 15.6188 | 0.895 | 15290.5536 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 15.6188 | 0.895 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 15.6188 | 0.895 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.6188 | 0.895 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | 14845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3595.6188 | 0.895 | 18845.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | 17262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7175.6188 | 0.895 | 21425.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | 19546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10755.6188 | 0.895 | 31546.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | 22018.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14335.6188 | 0.895 | 26018.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | 23470.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | 0 | 8000 | -1859.6438 | 16000 | 0.895 | 25329.8169 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 3698.6598 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 18626.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -3.638e-12 | 4969.3789 | 1230.4651 | 0.88627 | 13656.7942 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | 0 | 17877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | -860 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 1034.3988 | 74.7122 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | 0 | 18262.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | -2220 | 0 | -2.7285e-12 | 59.3988 | 8.3448 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | 0 | 17205.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | -3400 | -2.7842e-12 | 0 | -2177.6012 | 1957.2978 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | 0 | 18078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | -4340 | 9.2352e-14 | 0 | -2244.6012 | 3966.2159 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | 0 | 18257.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | -4560 | -8000 | 7840 | -5531.466 | 8848.3448 | 0.88261 | 27228.6391 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | 0 | 17772.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | -3900 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12428.3448 | 0.895 | 18035.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | 0 | 17039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | -3480 | 0 | 8000 | -4000 | 16008.3448 | 0.895 | 17559.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | -1700 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6845.8773 | 0.87264 | 2255.6598 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | 19076.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 3093.3988 | 3389.5657 | 0.895 | 15982.7743 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | 17899.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1916.3988 | 1248.3379 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 1104.3988 | 14.3727 | 0.895 | 15982.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 14.3727 | 0.895 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 14.3727 | 0.895 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 14.3727 | 0.895 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 14.3727 | 0.895 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | 15132.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -4000 | 3594.3727 | 0.895 | 19132.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | 15019.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7174.3727 | 0.895 | 27019.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | 14359.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10754.3727 | 0.895 | 18522.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | 13108.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14334.3727 | 0.895 | 17108.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | 14327.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | 0 | 8000 | -1861.036 | 16000 | 0.895 | 16188.2092 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | 8.6345e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 18524.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 2688.6598 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 17137.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 8.913e-13 | -1.819e-12 | 5284.5867 | 860.3187 | 0.88412 | 11852.5864 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | 0 | 16620.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | -440 | -1.8561e-12 | 0 | 762 | 8.9221 | 0.895 | 15418.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | 0 | 16918.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | -1500 | 8.913e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 8.9221 | 0.895 | 15418.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | 0 | 16731.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | -2860 | -1.8561e-12 | 9.0949e-13 | -1547 | 1393.4871 | 0.895 | 15418.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | 0 | 16758.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | -4160 | 0 | 9.0949e-13 | -2820 | 3917.3871 | 0.895 | 15418.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | 0 | 18167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | -3980 | -8000 | 7840 | -5589.5737 | 8848.9221 | 0.88227 | 27776.7468 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | 0 | 18178.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | -2360 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12428.9221 | 0.895 | 19981.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | 0 | 18044.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | -1000 | 0 | 8000 | -4000 | 16008.9221 | 0.895 | 21044.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | 0 | 16591.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | -340 | 7840 | -1.2733e-11 | 7995.5133 | 6846.4545 | 0.87264 | 415.6598 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | 15721.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | -1.7826e-12 | -1.0914e-11 | 4578.2963 | 1698.5273 | 0.88935 | 11142.8768 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | -441 | 432.18 | 0 | 1698.5273 | 0.895 | 15418.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | 16651.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | 423.5364 | -1.4552e-11 | 809.4636 | 794.0987 | 0.895 | 15418.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | 16114.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | 1.0204e-12 | -1.4552e-11 | 696 | 16.445 | 0.895 | 15418.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 16.445 | 0.895 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 16.445 | 0.895 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 3596.445 | 0.895 | 22967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -1858.7206 | 5260 | 0.895 | 20442.8938 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | 17050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 21213.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | 19199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 31199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | 20462.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24462.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 14329.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 6333.6598 | 1537.0818 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 0 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | 0 | 14056.1731 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | -40 | 1506.3402 | -9.0949e-13 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 7175.5532 | 0.12 | 1 | 1
2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | 0 | 13380.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | -2100 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 11280.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | 0 | 13914.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | -4580 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 13334.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | 0 | 13655.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | -6440 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 7215.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | 0 | 13099.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | -7000 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 10262.4384 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | -5580 | 0 | 160 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 11315.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | -4400 | -8000 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 20495.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | 0 | 13973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | -4360 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 10604.2889 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | 0 | 13049.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | -2140 | 2913.6598 | 5026.8777 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 0 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | 0 | 15408.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | -60 | 4926.3402 | 0 | 5334.2798 | 810.9655 | 0.88381 | 5087.5532 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | 18950.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | -506.7925 | 496.6566 | -4.1833e-13 | 810.9655 | 0.895 | 19456.9656 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 19759.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 302.2075 | 188.2816 | 0 | 810.9655 | 0.895 | 19456.9656 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 20351.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 184.516 | 3.638e-12 | 709.6915 | 18.0141 | 0.895 | 19456.9656 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 9.4836e-12 | -7.276e-12 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | 19100.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3598.0141 | 0.895 | 23100.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | 20441.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7178.0141 | 0.895 | 24604.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | 18150.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -5954.7026 | 12420 | 0.88031 | 32104.8757 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | 15711.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 19711.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 99.6598 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | 0 | 14760.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | -80 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 9345.8933 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | 0 | 15106.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | -2500 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 12606.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | 0 | 15177.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | -5760 | 0 | -9.0949e-13 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 13417.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | 0 | 14488.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | -7880 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 6608.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | 0 | 15221.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | -8420 | 0 | -9.0949e-13 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 10801.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | 0 | 14535.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | -8020 | -8000 | 7840 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 18515.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | 0 | 13860.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | -6380 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 11643.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | 0 | 13817.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | -6520 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 8288.2889 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | -3380 | -2.7853e-14 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 11474.1731 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | -100 | 7840 | -1.4552e-11 | 6502.1731 | 8601.4806 | 0.87778 | 0 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | 16806.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 1800.7112 | 6589.5128 | 0.895 | 15005.4619 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | 17015.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 2009.7112 | 4344.0254 | 0.895 | 15005.4619 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 18881.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 3875.7112 | 13.6218 | 0.895 | 15005.4619 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 13.6218 | 0.895 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 13.6218 | 0.895 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 13.6218 | 0.895 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | 9.8e-13 | -1.1914e-11 | 0 | 13.6218 | 0.895 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | 19747.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | 0 | -1.1914e-11 | -4000 | 3593.6218 | 0.895 | 23747.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | 20231.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7173.6218 | 0.895 | 24394.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | 22116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -5959.8685 | 12420 | 0.88028 | 36076.0416 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | 22869.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 26869.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | 0 | 18215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | -180 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 18035.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | 0 | 18521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | -3920 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 12281.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | 0 | 17616.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | -8220 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 9396.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | 0 | 18669.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | -10940 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 7729.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | 0 | 16579.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | -11020 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 5559.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | 0 | 17297.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | -9520 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 13407.8212 | 0.895 | 7777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | 0 | 16883.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | -6280 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 13407.8212 | 0.895 | 10603.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | 0 | 14917.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | -2940 | 7840 | -2.0009e-11 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 137.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | 0 | 16207.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | -1420 | 0 | -2.0009e-11 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 10787.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | 0 | 14754.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | -80 | 0 | -2.0009e-11 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 10674.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | -9.2403e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 9.2403e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.9099e-11 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-11 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.6371e-11 | -9.2403e-13 | 0 | 0.895 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | -9.2403e-13 | 1.0324e-12 | 0.895 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | -4000 | 3580 | 0.895 | 18461.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | -4000 | 7160 | 0.895 | 18702.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10740 | 0.895 | 27331.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | 15015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 19178.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 18418.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | 8.6345e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | 0 | 17339.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | -60 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17279.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | 0 | 16239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | -1280 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14959.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | 0 | 16976.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | -2940 | 8.913e-13 | 8000 | -3.9741e-13 | 16000 | 0.895 | 14036.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | 0 | 14925.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | -4200 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 10725.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | 0 | 12814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | -4740 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 8074.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | 0 | 16225.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | -4540 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 11685.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | 0 | 16521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | -3460 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 13061.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | 0 | 15741.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | -2100 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 9641.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | -820 | 7840 | -3.638e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 3402.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | 0 | 14902.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | -20 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 10882.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 13167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 10847.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | 15351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 17228.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | 14344.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 18344.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | 14460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 18460.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 25905.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | 13438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 17601.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | 8.6345e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 11815.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 3975.1731 | 11558.4658 | 0.895 | 0 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | 0 | 12147.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | -60 | 2.1211e-13 | -9.0949e-13 | 2211.8 | 9087.1809 | 0.895 | 9875.3731 | 0 | 1 | 1
2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | 0 | 12296.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | -1560 | 9.2352e-14 | -9.0949e-13 | 860.8 | 8125.3932 | 0.895 | 9875.3731 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | 0 | 11835.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | -4200 | -9.2806e-13 | 0 | -798.4433 | 8840 | 0.895 | 8433.6165 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | 0 | 11078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | -6200 | 0 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 4878.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | 0 | 9988.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | -7880 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12420 | 0.895 | 6271.4384 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | 0 | 10733.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | -8300 | -8000 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 14433.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | 0 | 10518.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | -6660 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 3858.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | 0 | 10937.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | -5340 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 5597.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | 0 | 12598.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | -2120 | 8.6345e-13 | 8000 | 602.8 | 15326.4805 | 0.895 | 9875.3731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | 0 | 11604.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | -60 | 7544.1731 | 301.8642 | 4000 | 10857.2067 | 0.895 | 0 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | 11877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | -192.6001 | 490.6122 | 2194.4 | 8405.3631 | 0.895 | 9875.3731 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 13398.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 0 | 490.6122 | 3522.8 | 4469.2737 | 0.895 | 9875.3731 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 14356.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 480.8 | -9.0949e-12 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 9875.3731 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | -1.8851e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | 8.083e-13 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | 18463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 22463.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | 18944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 23107.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | 19674.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 33650.0626 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | 17266.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 21266.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4.1791e-12 | 16000 | 0.895 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 16195.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 7840 | -8.1855e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 359.6598 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | 0 | 14743.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | -20 | -2.7842e-12 | -5.457e-12 | 3345.0491 | 3100.0474 | 0.895 | 11378.124 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | 0 | 14265.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | -620 | 0 | -5.457e-12 | 2267.0491 | 567.0316 | 0.895 | 11378.124 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | 0 | 13181.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | -1540 | 9.2352e-14 | -5.457e-12 | 263.0491 | 273.1219 | 0.895 | 11378.124 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | 0 | 14057.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | -2440 | 1.0204e-12 | -6.3665e-12 | 239.0491 | 6.0279 | 0.895 | 11378.124 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | -2860 | 0 | -6.3665e-12 | -332.9509 | 304.019 | 0.895 | 11378.124 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | 0 | 13412.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | -2760 | -8000 | 7840 | -8000 | 7285.019 | 0.87262 | 26652.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | 0 | 12756.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | -2200 | -163.2653 | 8000 | -5835.9412 | 12426.0279 | 0.88092 | 16555.3796 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | 0 | 12755.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | -1760 | 0 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 14995.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | 0 | 13093.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | -800 | 403.6368 | 7588.1257 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 7889.5363 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | 0 | 12160.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | -20 | 7436.3632 | -1.819e-12 | 4703.81 | 6241.4852 | 0.8883 | 0 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | 13014.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1636.0491 | 4413.4974 | 0.895 | 11378.124 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | 13525.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | -2.6598e-12 | 0 | 2147.0491 | 2014.5598 | 0.895 | 11378.124 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | 13174.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | 0 | 0 | 1796.0491 | 7.801 | 0.895 | 11378.124 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 7.801 | 0.895 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.801 | 0.895 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | 17717.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -1877.095 | 1687.801 | 0.895 | 19594.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | 17378.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 5267.801 | 0.895 | 29378.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | 15050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 8847.801 | 0.895 | 19213.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | 18597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12427.801 | 0.895 | 22597.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | 19040.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | 0 | 8000 | -3991.2838 | 16000 | 0.895 | 23031.4569 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | 8.6345e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 17778.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 1942.6598 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | 0 | 17078.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | -240 | -9.2806e-13 | 0 | 3658.7571 | 2749.5357 | 0.895 | 13179.416 | 0 | 1 | 1
2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | 0 | 16116.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | -2260 | 9.2352e-14 | 0 | 676.7571 | 1993.3826 | 0.895 | 13179.416 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | 0 | 15580.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | -5040 | 0 | 0 | -2639.2429 | 4355.505 | 0.895 | 13179.416 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | 0 | 14257.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | -8520 | 0 | 0 | -1017.3441 | 5266.0279 | 0.895 | 6754.5172 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | 0 | 15122.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | -9680 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8846.0279 | 0.895 | 9605.4384 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | 0 | 13418.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | -9920 | -8000 | 8000 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 15498.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | 0 | 13366.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | -7140 | 0 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 10226.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | 0 | 13745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | -4280 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 9465.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | 0 | 16183.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | -1640 | 8.6345e-13 | 8000 | 1363.7571 | 14482.277 | 0.895 | 13179.416 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | 0 | 15434.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | -140 | 7840 | 0 | 7454.1731 | 5956.0443 | 0.87426 | 0 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | 14804.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | 3.5652e-12 | -3.638e-12 | 1624.7571 | 4140.6733 | 0.895 | 13179.416 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | 14928.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1748.7571 | 2186.7548 | 0.895 | 13179.416 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | 15126.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1946.7571 | 11.6072 | 0.895 | 13179.416 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 11.6072 | 0.895 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 11.6072 | 0.895 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | 19072.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1691.6072 | 0.895 | 20949.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | 17938.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3987.031 | 5260 | 0.895 | 21925.2042 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | 16010.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 28010.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | 20833.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 24996.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | 20954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24954.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 15636.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7796.1731 | 7071.8232 | 0.87321 | 0 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | -100 | 2.6739e-12 | -5.457e-12 | 2121.1781 | 4701.7918 | 0.895 | 13130.995 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | 0 | 14335.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | -1200 | -8.9086e-13 | -4.5475e-12 | 4.1781 | 4697.1235 | 0.895 | 13130.995 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | 0 | 14647.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | -2740 | 0 | -4.5475e-12 | -635.4707 | 5265.8698 | 0.895 | 12542.6439 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | 0 | 13408.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | -3980 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 5265.8698 | 0.895 | 9428.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | 0 | 13550.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | -4600 | -180.8219 | 177.2054 | -4000 | 8845.8698 | 0.895 | 13130.995 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | 0 | 13583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | -4620 | -7982.4434 | 8000 | -4000 | 12425.8698 | 0.895 | 20945.6166 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | 0 | 13720.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | -4060 | 0 | 8000 | -4000 | 16005.8698 | 0.895 | 13660.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | 0 | 13848.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | -2680 | 0 | 8000 | 0 | 16005.8698 | 0.895 | 11168.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | 0 | 15931.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | -1060 | 1.6433e-12 | 8000 | 1740.1781 | 14061.5367 | 0.895 | 13130.995 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | 0 | 14885.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | -60 | 7840 | 0 | 6985.1731 | 6086.4632 | 0.87588 | 0 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | 14561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | 2.0584e-11 | -2.0009e-11 | 1430.1781 | 4488.4988 | 0.895 | 13130.995 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | 2205.1781 | 2024.6126 | 0.895 | 13130.995 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | 14933.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | -1.5896e-11 | -3.638e-12 | 1802.1781 | 11.0058 | 0.895 | 13130.995 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | -1.7986e-12 | -1.819e-12 | 0 | 11.0058 | 0.895 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 11.0058 | 0.895 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 11.0058 | 0.895 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -4000 | 3591.0058 | 0.895 | 22365.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | 18980.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7171.0058 | 0.895 | 30980.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | 18670.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10751.0058 | 0.895 | 22833.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | 18304.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14331.0058 | 0.895 | 22304.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | 22751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | 0 | 8000 | -1864.798 | 16000 | 0.895 | 24615.9711 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 15663.1731 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 7667.6598 | 175.8573 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 0 | 0.4 | 1 | 1
2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | -40 | 172.3402 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 9784.5532 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | 0 | 14418.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | -780 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 13638.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | 0 | 16077.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | -1740 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 18337.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | 0 | 15625.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | -2580 | 0 | 0 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 13045.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | 0 | 15689.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | -3020 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 16669.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | -2960 | -163.2653 | 160 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 15781.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | 0 | 13765.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | -2560 | -8000 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 23205.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | 0 | 14126.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | -1900 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 13217.2889 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | 0 | 15962.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | -860 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 15102.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | 0 | 16627.1731 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | -60 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 731.6598 | 0.44 | 0 | 1
2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | 22150.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | 2.9406e-12 | -1.819e-12 | 2018.3988 | 4591.3453 | 0.895 | 20131.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 22200.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 2068.3988 | 2280.2851 | 0.895 | 20131.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 22159.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 2027.3988 | 15.035 | 0.895 | 20131.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | 2.5065e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | 20159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 24159.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | 19420.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 23420.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | 19522.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 31522.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | 21268.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 25431.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | 21139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | 0 | 8000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 22999.4692 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0 | 1 | 0 | 2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 10854.1731 | 0 | 1 | 0
2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | 0 | 14554.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | -620 | 7840 | -8.1855e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 2094.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | 0 | 14024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | -3860 | 0 | -8.1855e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 6164.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | 0 | 14464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | -7300 | 0 | -8.1855e-12 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 4844.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | 0 | 15160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | -10160 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 5000.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | 0 | 14343.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | -13060 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 1283.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | 0 | 13640.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | -12780 | 0 | -8.1855e-12 | -9.2403e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 860.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | 0 | 14336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | -8520 | 0 | -8.1855e-12 | -9.2403e-13 | 0 | 0.895 | 5816.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | 0 | 13558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | -5440 | 0 | -8.1855e-12 | -9.2403e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 8118.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | 0 | 15737.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | -2700 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 13037.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | 0 | 16152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | -460 | 0 | -8.1855e-12 | 2.7721e-12 | -1.819e-12 | 0.895 | 15692.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 25317.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | 21298.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 25461.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | 20858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 32858.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | 22722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 26722.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | -300 | 0 | 8000 | 4000 | 9850.7263 | 0.895 | 13338.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | -1900 | 0 | 8000 | 816.4 | 8938.5475 | 0.895 | 14634.7731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | 0 | 16139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | -4060 | 0 | 8000 | -9.0311e-13 | 8938.5475 | 0.895 | 12079.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | 0 | 15216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | -5160 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 8938.5475 | 0.895 | 10056.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | 0 | 14745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | -5960 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 8938.5475 | 0.895 | 8785.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | 0 | 15469.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | -5540 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 8938.5475 | 0.895 | 9929.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | 0 | 14993.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | -3820 | 0 | 8000 | -9.2403e-13 | 8938.5475 | 0.895 | 11173.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | 0 | 15626.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | -2240 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 13386.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | 0 | 15911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | -940 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 3131.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | 0 | 15831.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | -100 | 0 | -4.5475e-12 | 4000 | -5.457e-12 | 0.895 | 11731.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 24061.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 21870.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | 20099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10740 | 0.895 | 32099.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | 22284.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 26447.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | 18945.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 20822.2681 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | 15362.1731 | 0.28 | 0 | 0 | 2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | -7.3954e-12 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 7366.6598 | 0.28 | 0 | 0
2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | 0 | 16015.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | -340 | 7840 | -1.5461e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 2500.8933 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | 0 | 16447.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | -1940 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 14507.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | 0 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | -3120 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 11304.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | 0 | 14665.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | -3620 | -9.2806e-13 | -1.3642e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 11045.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | 0 | 15604.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | -2780 | -163.2653 | 160 | -946.2497 | 1648.852 | 0.895 | 13933.6881 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | 0 | 14067.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | -2200 | -8000 | 8000 | -4000 | 5228.852 | 0.895 | 23867.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | 0 | 14667.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | -1880 | 0 | 8000 | 0 | 5228.852 | 0.895 | 12787.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | 0 | 12056.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | -1680 | 0 | 8000 | 0 | 5228.852 | 0.895 | 10376.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | 0 | 13718.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | -1220 | 0 | 8000 | 0 | 5228.852 | 0.895 | 12498.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | 0 | 12678.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | -200 | 7840 | -1.4552e-11 | 4638.1731 | 10.6365 | 0.88884 | 0 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 10.6365 | 0.895 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | 0 | 10.6365 | 0.895 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 10.6365 | 0.895 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 10.6365 | 0.895 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 10.6365 | 0.895 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 10.6365 | 0.895 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -1865.2106 | 1680 | 0.895 | 19711.3837 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 19206.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 20487.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | 18924.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 30924.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | 20203.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 24366.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | 0 | 15463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | -1060 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 14403.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | 0 | 15248.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | -4640 | 7840 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 2768.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | 0 | 14816.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | -7860 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 6956.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | 0 | 13709.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | -9240 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 4469.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | 0 | 13572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | -10260 | -8000 | 7840 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 11312.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | 0 | 13768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | -9240 | -163.2653 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 4691.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | 0 | 13216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | -6000 | 8.6345e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 7216.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | 0 | 14160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | -3860 | 8.913e-13 | 8000 | 816.4 | 15087.8212 | 0.895 | 9483.7731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | 0 | 15508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | -1780 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 10618.5475 | 0.895 | 9728.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | 0 | 15059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | -240 | 7840 | -9.0949e-12 | 4000 | 6149.2737 | 0.895 | 2979.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 14769.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 4000 | 1680 | 0.895 | 10769.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | 20854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 24854.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | 17508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 21671.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | 20200.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 32200.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | 18529.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 22529.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 3.4258e-12 | 16000 | 0.895 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | 14450.1731 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 6454.6598 | 0.28 | 0 | 1
2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | 0 | 14924.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | -680 | 7840 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 1069.8933 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | 0 | 14296.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | -3460 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 10836.1731 | 0 | 1 | 1
2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | 0 | 13778.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | -7340 | 0 | -9.0949e-13 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 10438.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | -9600 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 4630.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | 0 | 14577.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | -11160 | 0 | -9.0949e-13 | -991.1158 | 5269.0071 | 0.895 | 4408.2889 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | 0 | 13490.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | -10840 | -8000 | 7840 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 14650.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | 0 | 14074.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | -7820 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 10417.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | 0 | 13624.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | -4540 | 0 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 13084.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | 0 | 14441.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | -2460 | -1.1655e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 11981.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | 0 | 15427.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | -440 | 7840 | 3.638e-12 | 7147.1731 | 7843.5609 | 0.87529 | 0 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 3.7122e-12 | 0 | 1795.7287 | 5837.1601 | 0.895 | 14663.4444 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 17112.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 0 | 0 | 2448.7287 | 3101.1503 | 0.895 | 14663.4444 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | 17426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2762.7287 | 14.3026 | 0.895 | 14663.4444 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3026 | 0.895 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 0 | 14.3026 | 0.895 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 14.3026 | 0.895 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | 20644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -4000 | 3594.3026 | 0.895 | 24644.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | 20363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7174.3026 | 0.895 | 32363.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | 23431.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10754.3026 | 0.895 | 27594.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | 23594.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14334.3026 | 0.895 | 27594.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | 24064.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | 0 | 8000 | -1861.1144 | 16000 | 0.895 | 25925.2875 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | 21477.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | -5.5393e-12 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 13481.6598 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | 0 | 20106.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | -620 | 7840 | -6.3665e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 6311.8933 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | 0 | 18994.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | -2760 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 16234.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | 0 | 19897.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | -5120 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 14777.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | 0 | 17871.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | -7360 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 10511.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | 0 | 17653.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | -8960 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 12693.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | -8100 | -8000 | 7840 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 22231.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | 0 | 18135.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | -6120 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 16178.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | -5060 | 0 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 17271.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | 0 | 20134.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | -2960 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 18165.2889 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | 0 | 18220.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | -580 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 1804.6598 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | 21487.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 219.3988 | 6601.4011 | 0.895 | 21267.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 24591.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 3323.3988 | 2888.1063 | 0.895 | 21267.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | 23839.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | -8.083e-13 | -1.819e-12 | 2571.3988 | 15.035 | 0.895 | 21267.7743 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | 22334.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 34334.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | 23852.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | 0 | 7840 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 25712.4692 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | 23913.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | 0 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 27913.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | 22926.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 27089.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | 18245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 22245.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | 17475.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | -4.4953e-12 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 9479.6598 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | 0 | 16760.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | -1880 | 7840 | -7.2475e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 1705.8933 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | -5660 | 0 | -7.2475e-12 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 11872.2889 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | 0 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | -8460 | -3238.8 | 3174.024 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 15079.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | 0 | 15537.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | -10600 | -4924.4653 | 8000 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 13861.6384 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | 0 | 15978.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | -11880 | 0 | 8000 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 8098.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | 0 | 17374.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | -10620 | 0 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 10754.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | 0 | 17455.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | -7000 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 10455.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | 0 | 17951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | -4780 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 13171.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | 0 | 20997.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | -2460 | 3457.2 | 4472.2449 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 15079.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | 0 | 19656.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | -460 | 1796.2 | 2639.3878 | 2320 | 13416.8283 | 0.895 | 15079.9731 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 19169.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 89.2 | 2548.3673 | 4000 | 8947.5546 | 0.895 | 15079.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 21109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 2029.2 | 477.7551 | 4000 | 4478.2808 | 0.895 | 15079.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 19548.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 468.2 | 9.0949e-12 | 4000 | 9.0071 | 0.895 | 15079.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | 1.1601e-11 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | 17346.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 21346.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589.0071 | 0.895 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | 52445.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 56608.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | 52858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10749.0071 | 0.895 | 64858.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | 41250.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14329.0071 | 0.895 | 45250.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | 41962.9651 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | 0 | 8000 | -1867.0312 | 16000 | 0.895 | 43829.9963 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | 0 | 38527.5331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | -540 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 35667.5331 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | 0 | 38175.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | -1760 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 32415.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | 0 | 37478.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | -3080 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 34398.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | 0 | 37205.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | -4300 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 32905.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | 0 | 36393.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | -4660 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 31733.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | 0 | 36042.6931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | -3900 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 32142.6931 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | 0 | 35766.2451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | -2940 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 32826.2451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | 0 | 36290.0451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | -2680 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 33610.0451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | 0 | 36714.0851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | -1640 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 35074.0851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | 0 | 38358.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | -300 | 0 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 34058.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 36432.2851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 7840 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 24592.2851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 42406.5881 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 45533.6771 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | 41423.8931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53423.8931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | 40987.0371 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 45150.3024 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | 36658.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 40658.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | 0 | 35147.0931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | -780 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 34367.0931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | 0 | 34188.5171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | -2780 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 29088.5171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | 0 | 34041.4291 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | -5480 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 28561.4291 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | 0 | 33963.4851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | -7220 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 26743.4851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | 0 | 33115.7971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | -6220 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 26895.7971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | 0 | 33323.8691 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | -5320 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 28003.8691 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | 0 | 35027.5891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | -4380 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 30647.5891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | 0 | 35176.7491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | -4640 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 30536.7491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | 0 | 35569.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | -2780 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 28789.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | 0 | 37734.2931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | -620 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 25274.2931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 32806.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | 48983 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 3580 | 0.895 | 53146.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | -8000 | 8000 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 61554.8894 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51992 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51662 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47682 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 48361 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48361 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 48649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48649 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 7840 | -8.1855e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31912.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | -660 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40715.7202 | 0.36 | 1 | 1
2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | 0 | 46120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | -2940 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 43180 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | -5800 | -1734.6688 | 1699.9754 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 44195.6688 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | -7740 | 0 | 1699.9754 | -1001.8175 | 5278.5851 | 0.895 | 36731.8175 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | 0 | 43514 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | -7960 | 0 | 1699.9754 | 0 | 5278.5851 | 0.895 | 35554 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | 0 | 43793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | -6200 | -4946.2982 | 6547.3477 | -4000 | 8858.5851 | 0.895 | 46539.2982 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | 0 | 45177 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | -4120 | -1482.2982 | 8000 | -4000 | 12438.5851 | 0.895 | 46539.2982 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | 0 | 45530 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | -2980 | 0 | 8000 | -3989.2982 | 16009.0071 | 0.895 | 46539.2982 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | -1480 | 8.913e-13 | 8000 | 299.7018 | 15674.1448 | 0.895 | 46539.2982 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | 0 | 47002 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | -300 | 7840 | 3.638e-12 | 7898.3167 | 6625.9164 | 0.87291 | 30963.6833 | 0.24 | 0 | 1
2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | 47773 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | 1.6043e-11 | -1.2733e-11 | 1233.7018 | 5247.4787 | 0.895 | 46539.2982 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | 48097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | -1.2571e-11 | 0 | 1557.7018 | 3507.0298 | 0.895 | 46539.2982 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 0 | 1866.7018 | 1421.3295 | 0.895 | 46539.2982 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | 3.0446e-13 | 0 | 1258.7018 | 14.9589 | 0.895 | 46539.2982 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9589 | 0.895 | 46987 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | 48149 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3594.9589 | 0.895 | 52149 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7174.9589 | 0.895 | 52573 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | 46416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10754.9589 | 0.895 | 58416 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | 47909 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14334.9589 | 0.895 | 52072.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 8000 | -1860.3812 | 16000 | 0.895 | 49423.3812 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 49626 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49626 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46882 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46976 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 7840 | -8.1855e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32383.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | -740 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41078.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | -3300 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 43893 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | -6180 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 45320 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | -5640 | 0 | -5.457e-12 | -991.1158 | 5269.0071 | 0.895 | 42429.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | 0 | 46494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | -5240 | -2122.8403 | 2080.3835 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 47376.8403 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | -5980 | -4949.2125 | 6930.6117 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 48489.2125 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | 0 | 48558 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | -5160 | -1091.2125 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 48489.2125 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | 0 | 48001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | -3280 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 44721 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | -1880 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 46430 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | 0 | 47016 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | -580 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 30600.4867 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | -1566.8341 | 1535.4974 | 1468.6216 | 5205.6216 | 0.895 | 48489.2125 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | 48616 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | 0 | 1535.4974 | 126.7875 | 5063.9596 | 0.895 | 48489.2125 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1535.4974 | 518.7875 | 4484.3088 | 0.895 | 48489.2125 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 1504.7875 | -3.638e-12 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 48489.2125 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | 52870 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 54747.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | 49794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | 0 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 53777.2011 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61408 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51257.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53215 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50580 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47206 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 42193 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42193 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 41293 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 7840 | -8.1855e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25457.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | 0 | 42297 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | -180 | 0 | -8.1855e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 36782.7202 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | -760 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 42358 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | 0 | 40984 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | -1640 | -3130.4832 | 3067.8736 | -2514.261 | 3052.2221 | 0.895 | 44988.7443 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | 0 | 41870 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | -2540 | -3839.9274 | 6831.0024 | -4000 | 6632.2221 | 0.895 | 47169.9274 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | -2960 | -113.9274 | 6942.6512 | -4000 | 10212.2221 | 0.895 | 47169.9274 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | -3000 | -1078.9274 | 8000 | -4000 | 13792.2221 | 0.895 | 47169.9274 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | 0 | 47898 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | -2460 | 0 | 8000 | -1731.9274 | 15342.2971 | 0.895 | 47169.9274 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | 0 | 48485 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | -2060 | 0 | 8000 | -744.9274 | 16009.0071 | 0.895 | 47169.9274 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | -1360 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 47090 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | 0 | 46899 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | -420 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 30643.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | 46461 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | -1032.9786 | 1012.319 | 324.0512 | 6484.4711 | 0.895 | 47169.9274 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 1012.319 | 202.0726 | 6258.6916 | 0.895 | 47169.9274 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1012.319 | 1588.0726 | 4484.3088 | 0.895 | 47169.9274 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 992.0726 | -3.638e-12 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 47169.9274 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 54746 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | -8000 | 7840 | -8000 | 10576.035 | 0.87262 | 68868 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 10576.035 | 0.895 | 52556 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | 49601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14156.035 | 0.895 | 53764.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 8000 | -2060.2961 | 16000 | 0.895 | 53736.2961 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53912 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 53084 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53084 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 52473 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52473 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 48901 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48901 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 48520 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 7840 | -9.7486e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32684.4867 | 0.56 | 0 | 1
2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | -2480 | -9.2806e-13 | -8.8392e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41381.7202 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | 0 | 50556 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | -5840 | -9.2806e-13 | -7.9012e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44716 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | 0 | 49271 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | -8940 | -1245.5317 | 1220.6211 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 45576.5317 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | -9540 | 0 | 1220.6211 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 40300 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | 0 | 49924 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | -8980 | 0 | 1220.6211 | -1347.749 | 5588.1938 | 0.895 | 42291.749 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | -5680 | -4744.3668 | 5870.1005 | -4000 | 9168.1938 | 0.895 | 52593.3668 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | -2780 | -2173.3668 | 8000 | -4000 | 12748.1938 | 0.895 | 52593.3668 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | -1880 | -3.1152e-13 | 8000 | -3643.3668 | 16009.0071 | 0.895 | 52593.3668 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | -1740 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 51272 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | 0 | 51723 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | -600 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 35287.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | -370.297 | 362.891 | 103.9301 | 6730.4165 | 0.895 | 52593.3668 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 362.891 | 1411.6332 | 5153.1727 | 0.895 | 52593.3668 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 362.891 | 598.6332 | 4484.3088 | 0.895 | 52593.3668 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 56949 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 355.6332 | -5.457e-12 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 52593.3668 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56348 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | 58207 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58207 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | 56986 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 60986 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 59009.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | -8000 | 8000 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 69092.2064 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59502 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 56338 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56338 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 54821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54821 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 51145 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51145 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 50167 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 7840 | -4.5475e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34331.4867 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | 0 | 50023 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | -1620 | 8.913e-13 | -5.457e-12 | 620.5491 | 6144.1815 | 0.895 | 47782.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | 0 | 49449 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | -4600 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 6144.1815 | 0.895 | 44849 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | 0 | 49375 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | -8160 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6144.1815 | 0.895 | 41215 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | 0 | 48525 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | -10780 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6144.1815 | 0.895 | 37745 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | 0 | 49407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | -8600 | -4267.2847 | 4181.939 | 0 | 6144.1815 | 0.895 | 45074.2847 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | 0 | 50032 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | -7060 | -2279.0789 | 6415.4363 | -2531.372 | 8409.7594 | 0.895 | 47782.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | -6460 | -767.4509 | 7167.5382 | -4000 | 11989.7594 | 0.895 | 47782.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | -5600 | -849.4509 | 8000 | -4000 | 15569.7594 | 0.895 | 47782.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | -2960 | 0 | 8000 | -487.4509 | 16006.0279 | 0.895 | 47782.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | 0 | 49282 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | -880 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 32566.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | 49266 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | 1.1762e-11 | -1.0914e-11 | 1483.5491 | 5185.9636 | 0.895 | 47782.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | 49482 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 1699.5491 | 3287.026 | 0.895 | 47782.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 1873.5491 | 1193.675 | 0.895 | 47782.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | 1.0204e-12 | -1.2733e-11 | 1057.5491 | 12.0559 | 0.895 | 47782.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | -2.5027e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 52509 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | 56162 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 56162 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 55232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 55232 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 55784 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 55784 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | 51604 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 51767.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | -8000 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 61248 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 55444 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 52005 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 48872 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 47687 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | -340 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 47975 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | 0 | 50499 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | -940 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49559 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | 0 | 49414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | -1660 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 47754 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | -2240 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 47082 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | 0 | 49776 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | -2980 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 46796 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | 0 | 48589 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | -3200 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 45389 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | 0 | 49146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | -2660 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 46486 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | 0 | 48802 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | -2080 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 46722 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | 0 | 49540 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | -1640 | 0 | 8000 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 47900 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | -580 | 7840 | 0 | 10.79 | 0 | 0.895 | 42749.21 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52842 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58186 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56752 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52438 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 55587.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | 54957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 5260 | 0.895 | 66957 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | 55594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59757.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | 55642 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59642 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | 56611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60611 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52996 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50576 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49786 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | 0 | 50811 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | -1040 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49771 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | 0 | 50621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | -2760 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 45541 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | -3320 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 46744 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | -5640 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 44961 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | 0 | 49957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | -7700 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 42257 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | 0 | 49238 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | -8080 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 41158 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | 0 | 51933 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | -5920 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 46013 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | -4240 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 46921 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | -2840 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45159 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | 0 | 52286 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | -1120 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 39326 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | -20 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 51862 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55650 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55424 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56111 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54456 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55691 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55040 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 56178.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | 55278 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 5260 | 0.895 | 67278 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58900.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | 53615 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57615 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | 54665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58665 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52031 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | 0 | 52777 | 0.44 | 0 | 0 | 2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | -120 | 7840 | -4.5475e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36821.4867 | 0.44 | 0 | 0
2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | -4280 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 43593.7202 | 0.08 | 0 | 0
2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | 0 | 53122 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | -9220 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 43902 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | 0 | 50611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | -13340 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 37271 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | 0 | 51228 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | -15820 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 39408 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | 0 | 51229 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | -16920 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 38309 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | -16700 | -8000 | 7840 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 45494 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | -15200 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 39573.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | 0 | 49562 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | -12480 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 38073.1158 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | 0 | 50511 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | -8460 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 42051 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | 0 | 50383 | 0.48 | 0 | 0 | 2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | -3320 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 31227.4867 | 0.48 | 0 | 0
2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | -40 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 54509 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | 55556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 55556 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | 57412 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57412 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | 56021 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56021 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | 55459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 55459 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | 53586 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -2227.3301 | 8840 | 0.895 | 55813.3301 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66243 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | 55610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59773.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53502 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49726 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49223 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 48877 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48877 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | -120 | 7840 | -1.3642e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32418.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | -3040 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 39438.7202 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | -6240 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 43125 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | -8020 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 38917 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | -8920 | 0 | -1.1823e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 36487 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | -10260 | -163.2653 | 160 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 41228.2653 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | 0 | 46450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | -8980 | -8000 | 8000 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 49470 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | -6020 | 0 | 8000 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 43661 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | 0 | 44744 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | -4360 | 0 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 44384 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | -2980 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 46046.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | 0 | 48187 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | -960 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 31391.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | -1761.6192 | 1726.3868 | 1363.4783 | 5323.1 | 0.895 | 49494.1409 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | 49736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | 0 | 1726.3868 | 241.8591 | 5052.8664 | 0.895 | 49494.1409 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | 50003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | 0 | 1726.3868 | 508.8591 | 4484.3088 | 0.895 | 49494.1409 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 1691.8591 | -3.638e-12 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 49494.1409 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54500 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | 53693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 55570.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | 0 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 58691.2011 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58757.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | 51030 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63030 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59633 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54520 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 53508 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53508 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 48233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48233 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | 0 | 47844 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | -20 | 7840 | -1.1823e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31988.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | -1460 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41456.7202 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | 0 | 48630 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | -4540 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44090 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | 0 | 47168 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | -7140 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 40028 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | -8980 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 36435 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | 0 | 46425 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | -9820 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 40605 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | 0 | 47547 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | -9440 | -6781.13 | 6645.5074 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 48888.13 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | 0 | 46770 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | -9180 | -1382.1354 | 8000 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 42972.1354 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | -6300 | 0 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 44642 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | -3380 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 45300.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | -1280 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 30505.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | -20 | -422.13 | 413.6874 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 48888.13 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | 49259 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | 142.5436 | 268.2347 | 228.3265 | 6591.4261 | 0.895 | 48888.13 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 268.2347 | 1885.87 | 4484.3088 | 0.895 | 48888.13 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 53151 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 262.87 | -3.638e-12 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 48888.13 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51133 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | 54459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 56336.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5275.035 | 0.895 | 57696 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8855.035 | 0.895 | 65861 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | 49753 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12435.035 | 0.895 | 53916.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 8000 | -3983.2011 | 16000 | 0.895 | 58280.2011 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52673 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | -20 | 7840 | -1.1823e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32020.4867 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | -1160 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 1063.8292 | 5648.8965 | 0.895 | 44907.1708 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | -2160 | -542.1849 | 531.3412 | 0 | 5648.8965 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | 0 | 46502 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | -3120 | -3450.1849 | 3912.5224 | 0 | 5648.8965 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | -3280 | -3151.1849 | 7000.6836 | 0 | 5648.8965 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | -3000 | -1019.7106 | 8000 | -900.4743 | 6454.821 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | -2800 | 0 | 8000 | -2631.1849 | 8809.7315 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | 0 | 47346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | -2840 | 0 | 8000 | -2326.1849 | 10891.667 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | -3140 | 0 | 8000 | -2857.1849 | 13448.8474 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | 0 | 46455 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | -2480 | 0 | 8000 | -2857.1849 | 16006.0279 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | 0 | 46048 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | -840 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 29372.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | -1012.5663 | 992.315 | 210.3814 | 6608.4973 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | -122.1849 | 1112.0562 | 0 | 6608.4973 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 1112.0562 | 1903.8151 | 4481.3296 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 51922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 1089.8151 | -7.276e-12 | 4000 | 12.0559 | 0.895 | 46832.1849 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 51005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 51005 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 63979 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 7840 | -1863.6247 | 5260 | 0.895 | 55646.6247 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | 53023 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | 0 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57023 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | 49670 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53833.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | 48332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52332 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51152 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 49114 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49114 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 47285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47285 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | 0 | 48053 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | -20 | 7840 | -7.1054e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32197.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | 0 | 46196 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | -1160 | -9.2806e-13 | -6.1959e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 39701.7202 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | -4160 | -9.2806e-13 | -5.258e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 41425 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | 0 | 45257 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | -4880 | -849.3916 | 832.4038 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 45226.3916 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | 0 | 44680 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | -5780 | 0 | 832.4038 | -991.1158 | 5269.0071 | 0.895 | 39891.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | -6300 | -2298.6246 | 3085.0559 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 46337.6246 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | 0 | 45953 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | -6740 | -3124.6246 | 6147.1879 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 46337.6246 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | -6320 | -1890.6246 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 46337.6246 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | 0 | 46376 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | -5380 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 40996 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | -2740 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 43713 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | 0 | 46178 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | -600 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 29742.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | -270.0702 | 264.6688 | 409.4457 | 6389.0583 | 0.895 | 46337.6246 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | 47494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | 0 | 264.6688 | 1156.3754 | 5097.0187 | 0.895 | 46337.6246 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | 46886 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | 0 | 264.6688 | 548.3754 | 4484.3088 | 0.895 | 46337.6246 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 50597 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 259.3754 | -9.0949e-12 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 46337.6246 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | 52052 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | -8.7005e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 52052 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | 51756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51756 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | 52907 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 56907 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 56766 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | 52222 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 64222 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | 51793 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 55956.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14335.035 | 0.895 | 52240 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14335.035 | 0.895 | 47576 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14335.035 | 0.895 | 46826 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | 0 | 46365 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | -80 | 0 | 8000 | 0 | 14335.035 | 0.895 | 46285 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | -1660 | 0 | 8000 | 0 | 14335.035 | 0.895 | 44596 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | 0 | 46634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | -3820 | 0 | 8000 | 4000 | 9865.7613 | 0.895 | 38814 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | 0 | 46446 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | -6800 | 0 | 8000 | 0 | 9865.7613 | 0.895 | 39646 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | 0 | 46164 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | -11140 | 0 | 8000 | 0 | 9865.7613 | 0.895 | 35024 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | -14500 | 0 | 8000 | 0 | 9865.7613 | 0.895 | 32498 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | 0 | 45239 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | -13560 | 0 | 8000 | 0 | 9865.7613 | 0.895 | 31679 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | 0 | 46220 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | -10460 | 0 | 8000 | 0 | 9865.7613 | 0.895 | 35760 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | 0 | 43948 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | -6880 | 0 | 8000 | 0 | 9865.7613 | 0.895 | 37068 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | -3360 | 0 | 8000 | 4000 | 5396.4875 | 0.895 | 38395 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | 0 | 48439 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | -1480 | 7840 | 0 | 4000 | 927.2138 | 0.895 | 35119 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | -80 | 0 | 0 | 829.8563 | -1.819e-12 | 0.895 | 50381.1437 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53674 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53883 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52731 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53012 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 52435 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3580 | 0.895 | 64821 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 7160 | 0.895 | 55343.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | 46678 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 46678 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | 45553 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45553 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | 45963 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 45963 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | 0 | 47427 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | -20 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 7160 | 0.895 | 47407 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | 0 | 46533 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | -520 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 7160 | 0.895 | 46013 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | -1320 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 44273 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | 0 | 45201 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | -2160 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 43041 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | 0 | 44445 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | -2800 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 41645 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | -3040 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 42557 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | 0 | 45594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | -2800 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 42794 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | 0 | 46273 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | -2340 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 43933 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | 0 | 46304 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | -1680 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 44624 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | 0 | 47011 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | -940 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 46071 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | 0 | 46436 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | -280 | 7840 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 7160 | 0.895 | 38316 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 49399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 49399 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 52644 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 52644 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | 51151 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 51151 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | 50966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 50966 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 7160 | 0.895 | 48472 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 7160 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 51096 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 7160 | 0.895 | 51096 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | 51761 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10740 | 0.895 | 55924.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | 53087 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 65087 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | 47725 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 49602.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48288 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 47339 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47339 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48923 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | 0 | 49879 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | -60 | -5.5393e-12 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 41823.4867 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | -1140 | 7840 | -1.0004e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 35149.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | -3040 | 0 | -1.0004e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45883 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | -5380 | -3690.9127 | 3617.0945 | -1842.5382 | 2451.0301 | 0.895 | 48208.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | 0 | 48857 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | -7640 | 0 | 3617.0945 | 0 | 2451.0301 | 0.895 | 41217 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | 0 | 49672 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | -8460 | -2996.4509 | 6553.6163 | -4000 | 6031.0301 | 0.895 | 48208.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | 0 | 48731 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | -7600 | 0 | 6553.6163 | -2146.1267 | 7951.8135 | 0.895 | 43277.1267 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | -6400 | -1308.4509 | 7835.8982 | -4000 | 11531.8135 | 0.895 | 48208.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | 0 | 49761 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | -5720 | -167.4509 | 8000 | -4000 | 15111.8135 | 0.895 | 48208.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | -3620 | 0 | 8000 | -1002.4509 | 16009.0071 | 0.895 | 48208.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | -1400 | 7840 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 32408.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | 0 | 49741 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | -120 | -4.1168e-11 | 3.0923e-11 | 1412.5491 | 5268.2723 | 0.895 | 48208.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | 50417 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | 9.2352e-14 | 3.0923e-11 | 2208.5491 | 2800.6197 | 0.895 | 48208.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | 49536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | 0 | 3.0923e-11 | 1327.5491 | 1317.3245 | 0.895 | 48208.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | 49374 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | 0 | 3.0923e-11 | 1165.5491 | 15.035 | 0.895 | 48208.4509 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | 48964 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | 3.792e-11 | -5.457e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 48964 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 52554 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 50640.2961 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52035.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59450 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52694 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49651 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45967 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46545 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | -680 | -2.7552e-12 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39131.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | -5220 | 7840 | -1.2733e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 28980.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | 0 | 47017 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | -9740 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 37277 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | -13980 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 33617.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | 0 | 47836 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | -16400 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 1689.0071 | 0.895 | 31436 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | -17460 | -8000 | 7840 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 41714 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | 0 | 47850 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | -17260 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 34753.2653 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | -15740 | 0 | 8000 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 35442 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | -13180 | 0 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 38753 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | -9220 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 38696 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | 0 | 47572 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | -4480 | 7840 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 27256.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | -500 | 1.2478e-11 | -2.3647e-11 | 1205.0491 | 5500.1159 | 0.895 | 46349.9509 | 0 | 1 | 1
2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | 48304 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | 0 | -2.3647e-11 | 1954.0491 | 3316.8208 | 0.895 | 46349.9509 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | 48614 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | -1.3943e-11 | -7.276e-12 | 2264.0491 | 787.1569 | 0.895 | 46349.9509 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 691.0491 | 15.035 | 0.895 | 46349.9509 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | 47383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 49260.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 50970.2011 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51234.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | 47271 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59271 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | 46270 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50270 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46956 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46307 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45765 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | 0 | 45456 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | -160 | -8.9905e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37300.4867 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | -1420 | 7840 | -1.4552e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 30429.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | -3520 | -9.2806e-13 | -1.3642e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 42139 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | 0 | 44509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | -6700 | 0 | -1.3642e-11 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 41809 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | 0 | 44254 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | -10860 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 37394 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | -14220 | -163.2653 | 160 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 36315.2653 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | -15460 | -8000 | 8000 | -5043.2797 | 16009.0071 | 0.88574 | 42456.2797 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | -14500 | 8.6345e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 33705 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | 0 | 46352 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | -12320 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 34032 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | -8680 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 36507 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | -4120 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 24881.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | 0 | 44752 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | -380 | -1724.0187 | 1689.5383 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 46096.0187 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | 46381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | 284.9813 | 1398.741 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 46096.0187 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | 1370.7662 | -7.276e-12 | 2747.2152 | 3777.0253 | 0.895 | 46096.0187 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 3366.9813 | 15.035 | 0.895 | 46096.0187 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 49497 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | 49335 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 51212.095 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5275.035 | 0.895 | 51981.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 160 | -4000 | 8855.035 | 0.895 | 52780 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | 47984 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12435.035 | 0.895 | 59984 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 8000 | -3983.2011 | 16000 | 0.895 | 53387.2011 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49681 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48723 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 49592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49592 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | 0 | 48399 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | -440 | -6.4674e-12 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39963.4867 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | 0 | 47420 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | -3260 | 7840 | -1.1823e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 30985.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | 0 | 46210 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | -5740 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 41461.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | 0 | 46673 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | -7320 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 43353 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | 0 | 47003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | -8160 | -746.0205 | 731.1 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 43589.0205 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | -7160 | -4043.6224 | 4693.85 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 47676.6224 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | -6340 | -3373.6224 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 47676.6224 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | 0 | 47509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | -6340 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 41169 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | 0 | 47204 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | -7380 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 39824 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | -5920 | -2.0011e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 45451 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | -2320 | 7840 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 31577.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | -220 | 6.2391e-12 | -1.6371e-11 | 1023.3776 | 5703.1009 | 0.895 | 47676.6224 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | -446.6224 | 437.69 | 0 | 5703.1009 | 0.895 | 47676.6224 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 428.9362 | 1.819e-11 | 1739.4414 | 3759.591 | 0.895 | 47676.6224 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 51028 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 0 | 1.819e-11 | 3351.3776 | 15.035 | 0.895 | 47676.6224 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | 2.4129e-11 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 48988 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 56281 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | 50921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 52781.2961 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | 53844 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58007.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | 52599 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64599 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | 52313 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56313 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53253 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 53129 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53129 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 48610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48610 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | 0 | 48270 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | -400 | 7840 | -2.0009e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32034.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | -3620 | -9.2806e-13 | -1.9099e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 38754.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | 0 | 46652 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | -8640 | -9.2806e-13 | -1.819e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 38012 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | -12520 | -9.2806e-13 | -1.728e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 34783 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | 0 | 47073 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | -14800 | -9.2806e-13 | -1.6371e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 32273 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | -15500 | -163.2653 | 160 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 36383.2653 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | -14780 | -8000 | 8000 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 44677 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | -13260 | 0 | 8000 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 38538 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | -11720 | 0 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | 0 | 50184 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | -8740 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 42435.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | 0 | 49040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | -4260 | 7840 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 28944.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | 0 | 48847 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | -560 | -2477.8236 | 2428.2671 | 1462.5101 | 5212.4501 | 0.895 | 49302.3135 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | 49193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | -109.3135 | 2535.3944 | 0 | 5212.4501 | 0.895 | 49302.3135 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | 49954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | 0 | 2535.3944 | 651.6865 | 4484.3088 | 0.895 | 49302.3135 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 55787 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 2484.6865 | -7.276e-12 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 49302.3135 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | 7.8885e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 53617 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | 55098 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55098 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 50859 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 50859 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 53973 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 53973 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 54518 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54518 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | 52577 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 54437.2961 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | 53939 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58102.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | 53086 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 65086 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | 48394 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 52394 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | -480 | 0 | 8000 | 0 | 12420 | 0.895 | 48938 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | 0 | 49153 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | -2920 | 0 | 8000 | 0 | 12420 | 0.895 | 46233 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | -5860 | 7840 | 0 | 0 | 12420 | 0.895 | 34446 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | -9720 | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0.895 | 37811 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | -13400 | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0.895 | 34082 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | 0 | 46949 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | -16240 | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0.895 | 30709 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | -16160 | -163.2653 | 160 | 0 | 12420 | 0.895 | 32395.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | -14940 | -8000 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 45652 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | -12780 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35507 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | -9180 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41057 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | -4640 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44160 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | 0 | 53043 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | -660 | 7683.2 | 160 | 0 | 16000 | 0.895 | 44699.8 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 160 | 0 | 16000 | 0.895 | 54400 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | -8000 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 63606 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53295 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53496 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 44756 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | 54875 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 16000 | 0.895 | 54875 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | 53071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | -8000 | 7840 | 0 | 16000 | 0.895 | 61071 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | 48246 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | -163.2653 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48409.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49597 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 49444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49444 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | -360 | 1.7826e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49456 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | -2140 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46536 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | -4700 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44135 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | -7080 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 41122 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | 0 | 48041 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | -7800 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 40241 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | 0 | 48489 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | -6720 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 41769 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | -5760 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 41904 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | 0 | 47794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | -4540 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 43254 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | 0 | 48002 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | -5000 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 43002 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | -4020 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45024 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | -2020 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47308 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | 0 | 54351 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | -340 | 7840 | -1.819e-12 | 1.0043e-11 | 16000 | 0.895 | 46171 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 53621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 53621 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 51944 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 53781 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | 52693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 16000 | 0.895 | 52693 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | 52608 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 52608 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 53738 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 0 | 0 | -8.5279e-12 | 16000 | 0.895 | 53738 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | 16000 | 0.895 | 54083.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | -8000 | 8000 | 2.0895e-12 | 16000 | 0.895 | 61396 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52516 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 46872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46872 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 46756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46756 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | -380 | 7840 | -1.0004e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30632.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | -2100 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 624 | 6140.3257 | 0.895 | 43254 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | 0 | 46470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | -4340 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | 6140.3257 | 0.895 | 42130 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | 0 | 45541 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | -6200 | -3913 | 3834.74 | 0 | 6140.3257 | 0.895 | 43254 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | 0 | 44794 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | -7600 | -2194.2653 | 5985.12 | -3865.7347 | 9600.1583 | 0.895 | 43254 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | 0 | 44778 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | -7580 | -2056 | 8000 | -4000 | 13180.1583 | 0.895 | 43254 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | 0 | 44878 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | -6500 | 0 | 8000 | -3157.3962 | 16006.0279 | 0.895 | 41535.3962 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | -5180 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 41158 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | 0 | 46238 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | -5980 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 40258 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | -4740 | -5.8812e-12 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 43254 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | -2320 | 4184 | 3730.6122 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 35584 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | 0 | 45513 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | -400 | 0 | 3730.6122 | 2817 | 8389.2682 | 0.895 | 42296 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | 44742 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | 0 | 3730.6122 | 1488 | 6726.6983 | 0.895 | 43254 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | 45269 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | 0 | 3730.6122 | 2015 | 4475.3017 | 0.895 | 43254 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 50910 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 3656 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 43254 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 56444 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | 51653 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1870.3598 | 5260 | 0.895 | 53523.3598 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55113.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63343 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | 48033 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52033 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 49634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49634 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 45240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45240 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | 0 | 45459 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | -560 | 7840 | -1.1823e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29063.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | 0 | 44623 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | -3120 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 295 | 6507.9235 | 0.895 | 41208 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | -6680 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 0 | 6507.9235 | 0.895 | 37739 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | -9440 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -2612.4072 | 8846.0279 | 0.895 | 36176.4072 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | 0 | 41523 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | -12020 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 8846.0279 | 0.895 | 29503 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | -12200 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 32413.2653 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | 0 | 39843 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | -11800 | -8000 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 40043 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | 0 | 42367 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | -10120 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 32247 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | -8860 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 35592 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | -6320 | -1.1655e-13 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 38380 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | 0 | 44092 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | -2980 | 8.6345e-13 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 41112 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | 0 | 44476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | -480 | 468 | 7522.449 | 2320 | 13413.8492 | 0.895 | 41208 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | 46235 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | 1027 | 6474.4898 | 4000 | 8944.5754 | 0.895 | 41208 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | 45758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | 550 | 5913.2653 | 4000 | 4475.3017 | 0.895 | 41208 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 51003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 5795 | -7.276e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 41208 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49184 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | 49706 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49706 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | 49276 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 53276 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | 50063 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 62063 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | 46337 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10746.0279 | 0.895 | 50500.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14326.0279 | 0.895 | 53921 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 8000 | -1870.3598 | 16000 | 0.895 | 51941.3598 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 44665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44665 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 41455 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41455 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | 0 | 39751 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | -520 | 7840 | -1.1823e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23395.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | 0 | 38291 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | -2440 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 30516.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | 0 | 39604 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | -5080 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 34524 | 0 | 1 | 1
2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | 0 | 39465 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | -7700 | 0 | -1.0004e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 31765 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | 0 | 38618 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | -9520 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 29098 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | 0 | 38791 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | -10240 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | -3887.1158 | 4280.9271 | 0.895 | 32438.1158 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | 0 | 39691 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | -9680 | -3245.2653 | 3180.36 | -4000 | 7860.9271 | 0.895 | 37256.2653 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | -7920 | -2533 | 5662.7 | -4000 | 11440.9271 | 0.895 | 42390 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | 0 | 42925 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | -6920 | -2385 | 8000 | -4000 | 15020.9271 | 0.895 | 42390 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | -5040 | -1.8561e-12 | 8000 | -1104 | 16009.0071 | 0.895 | 42390 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | 0 | 45430 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | -3040 | 1.819e-12 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 42390 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | 0 | 45172 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | -640 | 2183.852 | 5771.5796 | 4000 | 11539.7333 | 0.895 | 38348.148 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | 44580 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | -130 | 5898.9796 | 2320 | 8947.5546 | 0.895 | 42390 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | 47441 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | 1051 | 4826.5306 | 4000 | 4478.2808 | 0.895 | 42390 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 51120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 4730 | -9.0949e-12 | 4000 | 9.0071 | 0.895 | 42390 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 52139 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 52139 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | 51966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 63966 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 7840 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 53013 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10749.0071 | 0.895 | 56495.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | 51416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14329.0071 | 0.895 | 55416 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 8000 | -1867.0312 | 16000 | 0.895 | 49346.0312 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 50778 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50778 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51242 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46089 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | 0 | 46503 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | -980 | 7840 | -7.9297e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29687.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | 0 | 47122 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | -4040 | -9.2806e-13 | -7.0202e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 39082 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | 0 | 46769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | -7540 | -9.2806e-13 | -6.0822e-12 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 37114.8035 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | -7920 | -7526.905 | 7376.3669 | -1286.095 | 1157.0829 | 0.895 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | 0 | 45097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | -5560 | -636.3603 | 8000 | -4000 | 4737.0829 | 0.895 | 44173.3603 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | 0 | 47381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | -4660 | 0 | 8000 | -3708 | 8055.7429 | 0.895 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | -3620 | 0 | 8000 | -3565 | 11246.4179 | 0.895 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | -2500 | 0 | 8000 | -1960 | 13000.6179 | 0.895 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | 0 | 46241 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | -1820 | 0 | 8000 | -2008 | 14797.7779 | 0.895 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | 0 | 46219 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | -1140 | -1.8561e-12 | 8000 | -1350 | 16006.0279 | 0.895 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | -500 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46429 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | 0 | 45983 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | -80 | 6965.5496 | 892.2963 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 34937.4504 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | -1274 | 2140.8163 | 3680 | 7425.0224 | 0.895 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 2140.8163 | 2640 | 4475.3017 | 0.895 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 52527 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 2098 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 46429 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | 53477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53477 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | 53929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53929 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 57616 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | -8000 | 7840 | -5968.7998 | 8840 | 0.88024 | 68277.7998 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | 49752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53915.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55190 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 54447 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54447 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50702 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48517 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | -900 | 7840 | -1.1823e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30209.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | -3840 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 39742 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | -7240 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 40731.8035 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | -8380 | -5470.6229 | 5361.2104 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 44174.6229 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | 0 | 48430 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | -7020 | -27.7737 | 5388.4287 | -2736.8492 | 2455.508 | 0.895 | 44174.6229 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | 0 | 48378 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | -7220 | 0 | 5388.4287 | -3016.6229 | 5155.3854 | 0.895 | 44174.6229 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | 0 | 47650 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | -7780 | -304.6229 | 5686.9591 | -4000 | 8735.3854 | 0.895 | 44174.6229 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | 0 | 46175 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | -8300 | -2299.6229 | 7940.5896 | -4000 | 12315.3854 | 0.895 | 44174.6229 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | 0 | 47334 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | -7220 | -60.6229 | 8000 | -4000 | 15895.3854 | 0.895 | 44174.6229 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | 0 | 48831 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | -4780 | -1.717e-13 | 8000 | -123.6229 | 16006.0279 | 0.895 | 44174.6229 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | 0 | 46566 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | -2400 | 5.0547e-11 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 44166 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | 0 | 46161 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | -640 | 5620.9926 | 2264.2933 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 35900.0074 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | 46481 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | -1234.2458 | 3473.8542 | 3540.6229 | 7580.751 | 0.895 | 44174.6229 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | 46954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | 0 | 3473.8542 | 2779.3771 | 4475.3017 | 0.895 | 44174.6229 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 51579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 3404.3771 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 44174.6229 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 47912 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 48512 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | 51675 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | -3.5652e-12 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51675 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 54954 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | 47957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 52120.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | 52360 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | -8000 | 8000 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 66328.7998 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | 49477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53477 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48434 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | -380 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47376 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | 0 | 47242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | -1080 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42162 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | -2280 | 0 | 8000 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 42267 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | 0 | 46539 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | -4600 | 0 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 37939 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | 0 | 45691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | -8260 | 7840 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 25591 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | -11640 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 35051 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | 0 | 46306 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | -10900 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 35406 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | -9560 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 37922 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | -8960 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 37735 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | 0 | 46253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | -6560 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 39693 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | -3100 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 41263 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | 0 | 50203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | -840 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49363 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48492 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47927 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50214 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45745 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51477 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | 50357 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 50357 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 44830 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51330 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | 46977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7160 | 0.895 | 58977 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | 52932 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 57095.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | 50210 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 54210 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 8000 | -857.9008 | 15087.8212 | 0.895 | 48865.9008 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | 0 | 49254 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | -700 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 48554 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | 0 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | -2820 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 43058 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | -7020 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 39139 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | -11640 | 0 | 8000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 35152 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | 0 | 46413 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | -14200 | 0 | 8000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 32213 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | -15140 | 0 | 8000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 30363 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | -14580 | 0 | 8000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 32349 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | -12740 | 0 | 8000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 35248 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | 0 | 47588 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | -9860 | 0 | 8000 | 0 | 15087.8212 | 0.895 | 37728 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | 0 | 49243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | -6380 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 10618.5475 | 0.895 | 38863 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | 0 | 48142 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | -3100 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 6149.2737 | 0.895 | 41042 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | 0 | 52144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | -680 | 7840 | -3.638e-12 | 4000 | 1680 | 0.895 | 39624 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | 53285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 53285 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | -8000 | 7840 | 0 | 1680 | 0.895 | 60509 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 47036 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 7683.2 | -9.0949e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 39352.8 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57383 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57120 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | 51871 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56034.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64946 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51425 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47348 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 6.2591e-13 | 16000 | 0.895 | 46399 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | 0 | 46650 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | -320 | 9.1916e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42330 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | 0 | 46609 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | -1360 | 8.913e-13 | 8000 | 5219.1796 | 5630.3252 | 0.88455 | 40029.8204 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | 0 | 46833 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | -2840 | 7840 | 0 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 31168.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | -4740 | -1911.7255 | 1873.491 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | 0 | 45640 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | -6140 | -2216.3634 | 4045.5271 | -1668.3621 | 1498.3107 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | 0 | 45402 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | -7280 | -1262.7255 | 5282.9981 | -4000 | 5078.3107 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | 0 | 45517 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | -8220 | -2087.7255 | 7328.969 | -4000 | 8658.3107 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | -7500 | -684.7255 | 8000 | -4000 | 12238.3107 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | -7000 | 7.4244e-12 | 8000 | -2406.7255 | 14392.33 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | -5520 | 0 | 8000 | -1019.7255 | 15304.9843 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | -3080 | 457.2745 | 7533.3933 | 0 | 15304.9843 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | 0 | 47355 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | -860 | 1227.451 | 6280.8924 | 1882.8236 | 13201.2708 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | 47279 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | 0 | 6280.8924 | 3894.2745 | 8850.1261 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | 47301 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | 0 | 6280.8924 | 3916.2745 | 4474.4004 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 53540 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 6155.2745 | -3.2742e-11 | 4000 | 5.1266 | 0.895 | 43384.7255 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | -7.4244e-12 | -2.5466e-11 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 52596 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | 0 | -2.5466e-11 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 52235 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | 51414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | 0 | -2.5466e-11 | -4000 | 3585.1266 | 0.895 | 55414 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | 50798 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7165.1266 | 0.895 | 62798 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10745.1266 | 0.895 | 55395.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | 53281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14325.1266 | 0.895 | 57281 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 8000 | -1871.3669 | 16000 | 0.895 | 54952.3669 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | 0 | 46524 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | -1500 | 9.1916e-13 | 8000 | 2562.3333 | 13137.0577 | 0.895 | 42461.6667 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | 0 | 46182 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | -5460 | 8.913e-13 | 8000 | 6584.9629 | 5632.2547 | 0.87743 | 34137.0371 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | -9160 | 7840 | -2.7285e-12 | 4984.8204 | 7.0562 | 0.88616 | 23446.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | 0 | 44346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | -12200 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1687.0562 | 0.895 | 34023.095 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | 0 | 44646 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | -14180 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1687.0562 | 0.895 | 30466 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | 0 | 45054 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | -15240 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 5267.0562 | 0.895 | 33814 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | 0 | 45458 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | -13620 | -6623.6667 | 6491.1933 | -4000 | 8847.0562 | 0.895 | 42461.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | 0 | 45551 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | -10620 | -1539.5986 | 8000 | -4000 | 12427.0562 | 0.895 | 40470.5986 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | 0 | 45579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | -8380 | 0 | 8000 | -4000 | 16007.0562 | 0.895 | 41199 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | -4420 | 931.3333 | 7049.6599 | 0 | 16007.0562 | 0.895 | 42461.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | 0 | 45743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | -1860 | 1421.3333 | 5599.3197 | 0 | 16007.0562 | 0.895 | 42461.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | -320 | 143.6667 | 5452.7211 | 3099.6667 | 12543.7414 | 0.895 | 42461.6667 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 107.3333 | 5343.1973 | 4000 | 8074.4677 | 0.895 | 42461.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | 0 | 5343.1973 | 3220.3333 | 4476.3299 | 0.895 | 42461.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 51698 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 5236.3333 | -2.5466e-11 | 4000 | 7.0562 | 0.895 | 42461.6667 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | 52803 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | 0 | -2.5466e-11 | 0 | 7.0562 | 0.895 | 52803 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | 55545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | 0 | -2.5466e-11 | 0 | 7.0562 | 0.895 | 55545 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | 0 | -2.5466e-11 | -4000 | 3587.0562 | 0.895 | 58845 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7167.0562 | 0.895 | 68163 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10747.0562 | 0.895 | 59140.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14327.0562 | 0.895 | 56326 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 8000 | -1869.211 | 16000 | 0.895 | 54413.211 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 53377 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53377 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47659 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | 0 | 47770 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | -1360 | 3828.1544 | 4093.72 | 5219.1796 | 10099.5989 | 0.88455 | 37362.666 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | 0 | 46989 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | -4780 | -3986 | 8000 | 4000 | 5630.3252 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | 0 | 47108 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | -8000 | 7840 | -1.819e-12 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 26283.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | 0 | 47769 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | -11940 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 35829 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | -13940 | -2090.3603 | 2048.5531 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 35306.3603 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | -13900 | -3579.905 | 5556.86 | -3706.095 | 3322.0816 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | -12780 | -2215 | 7727.56 | -4000 | 6902.0816 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | -11180 | -278 | 8000 | -4000 | 10482.0816 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | -10680 | 0 | 8000 | -3938 | 14006.5916 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | 0 | 48642 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | -8680 | 0 | 8000 | -2233 | 16005.1266 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | 0 | 47743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | -3760 | 1788 | 6175.5102 | 0 | 16005.1266 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | 0 | 48125 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | -1060 | 2550 | 3573.4694 | 2320 | 13412.9479 | 0.895 | 42195 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | 48339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | 2144 | 1385.7143 | 4000 | 8943.6741 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | 46897 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | 702 | 669.3878 | 4000 | 4474.4004 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | 656 | -2.9104e-11 | 4000 | 5.1266 | 0.895 | 42195 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | -1.1601e-12 | -2.9104e-11 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 46435 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | 46509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | -1.8561e-12 | -2.5466e-11 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 46509 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | 0 | -2.5466e-11 | -4000 | 3585.1266 | 0.895 | 51688 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | 47292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7165.1266 | 0.895 | 59292 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10745.1266 | 0.895 | 51348.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | 47639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14325.1266 | 0.895 | 51639 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 8000 | -1871.3669 | 16000 | 0.895 | 49820.3669 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 47157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47157 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | 0 | 47532 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | -780 | 7840 | -4.5475e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30916.4867 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | -2280 | 0 | -4.5475e-12 | 3405.557 | 3032.4409 | 0.895 | 41757.443 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | -3760 | 0 | -4.5475e-12 | 2708.6396 | 6.0279 | 0.895 | 40852.3604 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | -5440 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -591.443 | 535.3695 | 0.895 | 41757.443 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | 0 | 45590 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | -6540 | 0 | -3.638e-12 | -2707.443 | 2958.531 | 0.895 | 41757.443 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | 0 | 43788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | -7120 | -1089.443 | 1067.6542 | -4000 | 6538.531 | 0.895 | 41757.443 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | 0 | 43939 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | -6980 | -798.443 | 1850.1284 | -4000 | 10118.531 | 0.895 | 41757.443 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | -5460 | 0 | 1850.1284 | -2503.443 | 12359.1125 | 0.895 | 41757.443 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | 0 | 45702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | -5460 | -6275.3792 | 8000 | -4000 | 15939.1125 | 0.895 | 50517.3792 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | -4300 | 0 | 8000 | -74.7659 | 16006.0279 | 0.895 | 42907.7659 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | -2140 | 8.913e-13 | 8000 | 1844.557 | 13945.0704 | 0.895 | 41757.443 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | -460 | 1938.557 | 6021.8807 | 4000 | 9475.7967 | 0.895 | 41757.443 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 2698.557 | 3268.2511 | 4000 | 5006.523 | 0.895 | 41757.443 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 3202.8861 | -1.819e-12 | 4451.6709 | 7.2273 | 0.89046 | 41757.443 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | 9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 7.2273 | 0.895 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7.2273 | 0.895 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1687.2273 | 0.895 | 54167.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | 52231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5267.2273 | 0.895 | 56231 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | 52004 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8847.2273 | 0.895 | 56167.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | 49134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12427.2273 | 0.895 | 61134 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | 51215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | 0 | 8000 | -3991.9248 | 16000 | 0.895 | 55206.9248 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47485 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49969 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46468 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | 0 | 46683 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | -1480 | 7840 | -9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29367.4867 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | 0 | 45849 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | -5080 | -2711.4465 | 2657.2176 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 41366.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | -10220 | 2604.0733 | 1.819e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 29007.9267 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | -14080 | -6535.25 | 6404.545 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 41366.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | 0 | 45330 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | -16020 | 0 | 6404.545 | 0 | 3586.0279 | 0.895 | 29310 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | -16400 | 0 | 6404.545 | -1877.095 | 5266.0279 | 0.895 | 32453.095 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | 0 | 47622 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | -14820 | 0 | 6404.545 | -4000 | 8846.0279 | 0.895 | 36802 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | -12080 | -1628.0153 | 8000 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 41340.0153 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | -8920 | 0 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 44399 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | -5540 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 43012 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | -2540 | 1370.75 | 6601.2755 | 2320 | 13413.8492 | 0.895 | 41366.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | 0 | 47534 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | -740 | 1427.75 | 5144.3878 | 4000 | 8944.5754 | 0.895 | 41366.25 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | 1958.75 | 3145.6633 | 4000 | 4475.3017 | 0.895 | 41366.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 48449 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 3082.75 | 3.2742e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 41366.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | 53608 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | 3.9442e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 53608 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | 53535 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | -8000 | 7840 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 61535 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53659 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | 52190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | -163.2653 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52353.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52615 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55463 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52939 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | 0 | 48946 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | -400 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 48546 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | -1200 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 47193 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | -2140 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 47113 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | 0 | 49128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | -3020 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 46108 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | 0 | 46751 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | -3580 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 43171 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | 0 | 45373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | -4020 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 41353 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | 0 | 46456 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | -4240 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 42216 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | 0 | 46451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | -4020 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 42431 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | 0 | 46708 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | -3500 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 43208 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | 0 | 46665 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | -2500 | 0 | 8000 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 44165 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | -1360 | 7840 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 39345 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | 0 | 51985 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | -440 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51545 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53817 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55186 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 54721 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52617 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50412 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52744 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53478 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 65792 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 57776.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 8000 | -1870.3598 | 8840 | 0.895 | 52079.3598 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 46168 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | -20 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 47136 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | 0 | 46475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | -1280 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 45195 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | -4280 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 40773 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | 0 | 45238 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | -7860 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 37378 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | -11240 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 33800 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | 0 | 45552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | -13900 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 31652 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | -15520 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 29155 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | 0 | 44721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | -15920 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 28801 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | 0 | 46604 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | -15080 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 31524 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | 0 | 44852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | -12980 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 31872 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | -9880 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 37839 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | -5920 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 41193 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | -1920 | 7840 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 39487 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | -20 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 53025 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 51837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 51837 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 52100 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | 48839 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 48839 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | 51868 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 8840 | 0.895 | 51868 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | 51225 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -1.9566e-12 | 8840 | 0.895 | 51225 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61247 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | 50548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54711.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52391 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 8000 | 1.1952e-12 | 16000 | 0.895 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 47309 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47309 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45496 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | 0 | 44443 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | -2320 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26287.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | 0 | 43540 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | -6880 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 31325.7202 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | -11040 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 33632 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | 0 | 45489 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | -14140 | -3724.2911 | 3649.8053 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 39073.2911 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | 0 | 45115 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | -16120 | -4438.9742 | 8000 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 37433.9742 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | 0 | 45532 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | -17060 | 0 | 8000 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 32472 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | 0 | 46072 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | -16960 | 0 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 33112 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | -15800 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 32649.1158 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | -13600 | -2.3201e-12 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 33335 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | 0 | 47212 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | -10380 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 36832 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | -6300 | 8.913e-13 | 8000 | 1876.7089 | 13912.1257 | 0.895 | 39073.2911 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | 0 | 46190 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | -2060 | 1056.7089 | 6921.7257 | 4000 | 9442.8519 | 0.895 | 39073.2911 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | -20 | 3666.7089 | 3180.186 | 4000 | 4973.5782 | 0.895 | 39073.2911 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 3116.5823 | -9.0949e-12 | 4421.1266 | 10.1327 | 0.89074 | 39073.2911 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | -7.8885e-12 | -1.819e-12 | 0 | 10.1327 | 0.895 | 51205 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 10.1327 | 0.895 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | 52959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -1877.095 | 1690.1327 | 0.895 | 54836.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 0 | -3988.6785 | 5260 | 0.895 | 55043.6785 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | 49556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61556 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55710.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | 52164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56164 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51406 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 48884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48884 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | 0 | 44547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | -60 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44487 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | 0 | 44448 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | -2140 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26472.4867 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | 0 | 45379 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | -6440 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 33604.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | 0 | 44334 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | -10560 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 33774 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | 0 | 43556 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | -13660 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 30887.1158 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | 0 | 42679 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | -15640 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1689.0071 | 0.895 | 27039 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | 0 | 41760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | -16500 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1689.0071 | 0.895 | 25260 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | 0 | 42908 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | -16400 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 30508 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | 0 | 43436 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | -15160 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 32439.2653 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | 0 | 43278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | -12980 | -8000 | 8000 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 42298 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | -9740 | 0 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 39270 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | 0 | 44565 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | -5780 | 8.6345e-13 | 8000 | 727.3418 | 15196.3347 | 0.895 | 38057.6582 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | 0 | 44612 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | -1920 | 634.3418 | 7352.7125 | 4000 | 10727.061 | 0.895 | 38057.6582 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | -40 | 3295.1369 | 3990.3279 | 4528.2049 | 5637.9324 | 0.88978 | 38057.6582 | 0 | 1 | 1
2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 3910.5213 | -1.819e-12 | 4984.8204 | 12.7338 | 0.88616 | 38057.6582 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 12.7338 | 0.895 | 51813 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 12.7338 | 0.895 | 51959 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1692.7338 | 0.895 | 53512.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5272.7338 | 0.895 | 56722 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8852.7338 | 0.895 | 61043 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | 49682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12432.7338 | 0.895 | 53845.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 8000 | -3985.7723 | 16000 | 0.895 | 53144.7723 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48755 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | 0 | 45432 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | -60 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45372 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | 0 | 47941 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | -1700 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30405.4867 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | -6280 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 35616.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | -10300 | 0 | -1.819e-12 | -2448.4304 | 2993.3037 | 0.895 | 38474.4304 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | -13280 | -1429.4304 | 1400.8418 | -4000 | 6573.3037 | 0.895 | 38474.4304 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | 0 | 45063 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | -15260 | -4671.4304 | 5978.8435 | -4000 | 10153.3037 | 0.895 | 38474.4304 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | 0 | 45149 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | -16220 | 0 | 5978.8435 | -2542.6854 | 12429.0071 | 0.895 | 31471.6854 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | 0 | 45301 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | -16180 | -2062.4045 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 35183.4045 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | -15100 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 31113 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | 0 | 45656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | -12960 | -3.7122e-12 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 32696 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | -9860 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 37011 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | 0 | 45800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | -5960 | 1.7826e-12 | 8000 | 1365.5696 | 14483.231 | 0.895 | 38474.4304 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | 0 | 46092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | -2000 | 1617.5696 | 6349.4188 | 4000 | 10013.9572 | 0.895 | 38474.4304 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | -60 | 3859.5696 | 2411.0824 | 4000 | 5544.6835 | 0.895 | 38474.4304 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 45744 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 2362.8608 | 7.276e-12 | 4906.7089 | 11.2007 | 0.88673 | 38474.4304 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | 1.0673e-11 | -3.638e-12 | 0 | 11.2007 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | 48409 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 11.2007 | 0.895 | 48409 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | 49588 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 3591.2007 | 0.895 | 53588 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | 49431 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7171.2007 | 0.895 | 53431 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10751.2007 | 0.895 | 52724.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | 45202 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 14331.2007 | 0.895 | 57202 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | 50587 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | 0 | 8000 | -1864.5802 | 16000 | 0.895 | 52451.5802 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51702 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | 0 | 44682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | -20 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44662 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | -660 | 7840 | -9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29111.4867 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | 0 | 44161 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | -1760 | 0 | -9.0949e-13 | 3135.7524 | 3333.8985 | 0.895 | 39265.2476 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | 0 | 42831 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | -2800 | 0 | -9.0949e-13 | 765.7524 | 2478.3093 | 0.895 | 39265.2476 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | -3460 | -1318.2476 | 1291.8827 | 0 | 2478.3093 | 0.895 | 39265.2476 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | 0 | 41739 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | -3780 | -1306.2476 | 2572.0054 | 0 | 2478.3093 | 0.895 | 39265.2476 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | 0 | 43186 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | -3500 | 420.7524 | 2142.6662 | 5.2765e-13 | 2478.3093 | 0.895 | 39265.2476 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | 0 | 43933 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | -2880 | 1787.7524 | 318.4291 | 0 | 2478.3093 | 0.895 | 39265.2476 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | 0 | 44790 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | -3000 | 312.0605 | -1.819e-12 | 2212.6918 | 6.0279 | 0.895 | 39265.2476 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | 0 | 44898 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | -4020 | -8000 | 7840 | -8000 | 6987.0279 | 0.87262 | 56878 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | 0 | 45190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | -4880 | -163.2653 | 8000 | -7569.6562 | 13602.1281 | 0.8739 | 48042.9215 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | 0 | 41993 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | -3780 | 0 | 8000 | -1052.2476 | 14543.8898 | 0.895 | 39265.2476 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | 0 | 43302 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | -1900 | 7413.3123 | 435.3956 | 4000 | 10074.616 | 0.895 | 29988.6877 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | 0 | 44235 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | -100 | 426.6877 | -7.276e-12 | 4443.0646 | 5085.4217 | 0.89054 | 39265.2476 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 43783 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4517.7524 | 8.5623 | 0.88987 | 39265.2476 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | 49148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 8.5623 | 0.895 | 49148 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3588.5623 | 0.895 | 51397 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 3588.5623 | 0.895 | 47484 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1867.5282 | 5260 | 0.895 | 46933.5282 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | 45209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 49209 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12420 | 0.895 | 49203.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | 45305 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57305 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43866 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45806 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | 0 | 43001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | -100 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42901 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | 0 | 41943 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | -2180 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23927.4867 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | 0 | 40804 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | -6520 | 0 | -2.7285e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 28949.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | 0 | 42065 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | -10420 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 31645 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | 0 | 42514 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | -13360 | -1997.3418 | 1957.3949 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 35151.3418 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | 0 | 41962 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | -15260 | 0 | 1957.3949 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 26702 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | 0 | 41788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | -16200 | 0 | 1957.3949 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 29588 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | 0 | 42209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | -16120 | -5062.3418 | 6918.4899 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 35151.3418 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | 0 | 42309 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | -14920 | -1103.5818 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 32492.5818 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | 0 | 43331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | -12820 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 31502.1158 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | -9760 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 35274 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | 0 | 42344 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | -5920 | -1.7826e-12 | 8000 | 1272.6582 | 14587.0426 | 0.895 | 35151.3418 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | 0 | 42219 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | -2060 | 1007.6582 | 6971.7773 | 4000 | 10117.7688 | 0.895 | 35151.3418 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | 0 | 42146 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | -80 | 2904.504 | 4007.9977 | 4010.1542 | 5636.5822 | 0.89489 | 35151.3418 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 44064 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 3927.8378 | 1.0914e-11 | 4984.8204 | 11.3836 | 0.88616 | 35151.3418 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | 48231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | 1.5777e-11 | -5.457e-12 | -8.9982e-13 | 11.3836 | 0.895 | 48231 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | 49684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 11.3836 | 0.895 | 49684 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | 49268 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 11.3836 | 0.895 | 49268 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | -5.5683e-12 | 8.0779e-28 | 0 | 11.3836 | 0.895 | 49900 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | 0 | 11.3836 | 0.895 | 46517 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | 0 | 11.3836 | 0.895 | 47399 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 8.0779e-28 | 0 | 11.3836 | 0.895 | 50165 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | -8000 | 7840 | 0 | 11.3836 | 0.895 | 57286 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 11.3836 | 0.895 | 42953 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | 0 | 44003 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | -120 | -163.2653 | 8000 | 0 | 11.3836 | 0.895 | 44046.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | 0 | 43970 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | -2140 | 0 | 8000 | 0 | 11.3836 | 0.895 | 41830 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | -6380 | 0 | 8000 | 0 | 11.3836 | 0.895 | 37532 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | 0 | 42613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | -10320 | 7840 | 0 | 10.1884 | -1.7764e-15 | 0.895 | 24442.8116 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | -13240 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 30247 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | 0 | 42340 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | -15100 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 27240 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | 0 | 42479 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | -15920 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 26559 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | 0 | 42837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | -15820 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 27017 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | 0 | 43701 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | -14700 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 29001 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | -12640 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 31129 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | 0 | 45093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | -9600 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 35493 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | -5820 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 39148 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | -2060 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 44654 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | -100 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 50770 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 49577 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 47803 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 47115.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | 47294 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | -8000 | 8000 | 0 | -1.7764e-15 | 0.895 | 55294 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | 48476 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | -7.1429e-12 | 8000 | -4000 | 3580 | 0.895 | 52476 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | 44134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 46011.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 5260 | 0.895 | 47130 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51943 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | 47565 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 51565 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 12420 | 0.895 | 43904 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | 0 | 44194 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | -140 | 0 | 8000 | 0 | 12420 | 0.895 | 44054 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | 0 | 42950 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | -1400 | 9.8e-13 | 8000 | 0 | 12420 | 0.895 | 41550 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | 0 | 42944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | -3620 | 9.8e-13 | 8000 | 0 | 12420 | 0.895 | 39324 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | 0 | 42331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | -6420 | 9.8e-13 | 8000 | 0 | 12420 | 0.895 | 35911 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | -9460 | 9.8e-13 | 8000 | 0 | 12420 | 0.895 | 32440 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | 0 | 42977 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | -12100 | 7840 | -2.7596e-13 | 0 | 12420 | 0.895 | 23037 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | -13580 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 12420 | 0.895 | 30091 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | 0 | 42090 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | -13620 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 12420 | 0.895 | 28470 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | 0 | 45424 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | -12400 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 12420 | 0.895 | 33024 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | 0 | 44412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | -11240 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 12420 | 0.895 | 33172 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | 0 | 44655 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | -9100 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 12420 | 0.895 | 35555 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | -5660 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 12420 | 0.895 | 39145 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | -2080 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 12420 | 0.895 | 45306 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | -140 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 12420 | 0.895 | 50519 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 51727 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 12420 | 0.895 | 51727 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 12420 | 0.895 | 48139 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | 46599 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58599 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | 52293 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | -163.2653 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52456.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | 52074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | 0 | 8000 | -3.7171e-12 | 16000 | 0.895 | 52074 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | -2.0408e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49849 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43542 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | 0 | 43464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | -160 | 9.8e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43304 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | 0 | 43569 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | -1780 | 7840 | -7.2848e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25953.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | 0 | 42244 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | -6180 | 3.7122e-12 | -4.3665e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 32064 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | 0 | 42158 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | -9960 | -1973.0633 | 1933.602 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 34171.0633 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | 0 | 41260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | -12660 | -5571.0633 | 7393.2441 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 34171.0633 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | 0 | 41446 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | -14300 | 7245.3792 | -9.0949e-13 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 17786.4243 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | -14920 | -1.8561e-12 | 9.0949e-13 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 30345 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | 0 | 41141 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | -14380 | -3410.0633 | 3341.862 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 34171.0633 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | 0 | 40395 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | -12500 | 0 | 3341.862 | -4000 | 10746.0279 | 0.895 | 31895 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | 0 | 41348 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | -9740 | -4753.202 | 8000 | -4000 | 14326.0279 | 0.895 | 40361.202 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | 0 | 44124 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | -7720 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16006.0279 | 0.895 | 38281.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | 0 | 41346 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | -4960 | 1.7826e-12 | 8000 | 2214.9367 | 13531.2383 | 0.895 | 34171.0633 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | 0 | 41144 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | -2060 | 912.9367 | 7068.4319 | 4000 | 9061.9646 | 0.895 | 34171.0633 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | 0 | 42276 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | -160 | 3944.9367 | 3042.9863 | 4000 | 4592.6908 | 0.895 | 34171.0633 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | 41253 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | 2982.1266 | -5.457e-12 | 4099.8101 | 6.3146 | 0.89391 | 34171.0633 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | 42484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 0 | 6.3146 | 0.895 | 42484 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | 46548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.3146 | 0.895 | 46548 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | 45827 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3586.3146 | 0.895 | 49827 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 7166.3146 | 0.895 | 51001 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10746.3146 | 0.895 | 58187 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | 47762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14326.3146 | 0.895 | 51925.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 8000 | -1870.0395 | 16000 | 0.895 | 49786.0395 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47709 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46421 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | 0 | 42852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | -140 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42712 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | 0 | 42024 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | -1200 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24988.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | 0 | 42023 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | -3020 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 35003 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | 0 | 41463 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | -5860 | -2989.75 | 2929.955 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 38592.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | 0 | 42540 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | -8980 | -5032.75 | 7862.05 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 38592.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | 0 | 43774 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | -10900 | 7704.809 | -3.638e-12 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 23054.9945 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | 0 | 43494 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | -11000 | -725.9996 | 711.4796 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 37219.9996 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | 0 | 44754 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | -9260 | 0 | 711.4796 | -3098.75 | 6359.4092 | 0.895 | 38592.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | -6780 | 697.25 | -7.276e-12 | 0 | 6359.4092 | 0.895 | 38592.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | 0 | 44737 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | -5140 | -8000 | 7840 | -6924.5737 | 12426.0279 | 0.8761 | 54521.5737 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | 0 | 45767 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | -3440 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 46490.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | 0 | 44406 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | -1960 | 1533.25 | 6435.4592 | 2320 | 13413.8492 | 0.895 | 38592.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | 0 | 44724 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | -820 | 1311.25 | 5097.449 | 4000 | 8944.5754 | 0.895 | 38592.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | 0 | 45118 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | -80 | 2445.25 | 2602.2959 | 4000 | 4475.3017 | 0.895 | 38592.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 45143 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 2550.25 | -2.1828e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 38592.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | 50469 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50469 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | 50139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 50139 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | 51556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | 0 | -1.819e-11 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51556 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -1870.3598 | 1680 | 0.895 | 52386.3598 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56122.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | 50445 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 62445 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | 51074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55074 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54526 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46819 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | 0 | 47228 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | -160 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47068 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | 0 | 46510 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | -1600 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29074.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | 0 | 47277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | -5000 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 36942.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | 0 | 45327 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | -10120 | -4686.8856 | 4593.1478 | -118.4942 | 908.0108 | 0.895 | 40012.3797 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | -13680 | -3476.3797 | 8000 | -4000 | 4488.0108 | 0.895 | 40012.3797 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | -13680 | 7840 | -1.819e-12 | 4008.2729 | 9.0314 | 0.89491 | 21884.7271 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | 0 | 47287 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | -11980 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 3589.0314 | 0.895 | 39307 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | 0 | 46364 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | -12420 | -2068.3797 | 2027.0122 | -4000 | 7169.0314 | 0.895 | 40012.3797 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | -13260 | -2401.3797 | 4380.3643 | -4000 | 10749.0314 | 0.895 | 40012.3797 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | -12420 | 0 | 4380.3643 | -1877.095 | 12429.0314 | 0.895 | 36829.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | -10220 | -3693.5058 | 8000 | -4000 | 16009.0314 | 0.895 | 45629.5058 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | 0 | 46842 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | -6540 | 1.7826e-12 | 8000 | 289.6203 | 15685.4333 | 0.895 | 40012.3797 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | -2520 | 1547.6203 | 6420.7957 | 4000 | 11216.1596 | 0.895 | 40012.3797 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | -240 | 2598.5799 | 3769.1835 | 4944.0403 | 5638.8441 | 0.88646 | 40012.3797 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | 48691 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | 3693.7998 | 0 | 4984.8204 | 13.6455 | 0.88616 | 40012.3797 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 52276 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6455 | 0.895 | 52276 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1693.6455 | 0.895 | 54856.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | 51107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5273.6455 | 0.895 | 55270.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5273.6455 | 0.895 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | 52373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 8853.6455 | 0.895 | 64373 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | -3.7122e-12 | 8000 | -4000 | 12433.6455 | 0.895 | 56162 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | 50030 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | 0 | 8000 | -3984.7536 | 16000 | 0.895 | 54014.7536 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48699 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 50451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50451 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | -240 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45189 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | 0 | 44610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | -3200 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 25574.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | -7740 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 30335.7202 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | -11740 | -3181.9489 | 3118.3099 | -2660.3676 | 3182.9875 | 0.895 | 37859.3165 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | 0 | 43618 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | -14740 | -4981.3165 | 8000 | -4000 | 6762.9875 | 0.895 | 37859.3165 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | 0 | 43036 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | -16600 | 7840 | -1.819e-12 | 5311.7778 | 753.8404 | 0.88395 | 13284.2222 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | 0 | 43266 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | -17440 | -9.2806e-13 | 0 | -1048.1648 | 1691.9479 | 0.895 | 26874.1648 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | 0 | 44596 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | -17260 | -4346.9489 | 4260.0099 | -4000 | 5271.9479 | 0.895 | 35682.9489 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | 0 | 46183 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | -16140 | -3816.3165 | 8000 | -4000 | 8851.9479 | 0.895 | 37859.3165 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | 0 | 45841 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | -14000 | -1.2993e-11 | 8000 | -4000 | 12431.9479 | 0.895 | 35841 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | -10880 | 0 | 8000 | -4000 | 16011.9479 | 0.895 | 39336 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | 0 | 45354 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | -6900 | 3.5652e-12 | 8000 | 594.6835 | 15347.497 | 0.895 | 37859.3165 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | -2500 | 2407.6835 | 5543.1801 | 4000 | 10878.2233 | 0.895 | 37859.3165 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | 0 | 45928 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | -240 | 3174.4533 | 2303.9419 | 4654.2302 | 5641.1582 | 0.88871 | 37859.3165 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 45102 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 2257.8631 | 0 | 4984.8204 | 15.9596 | 0.88616 | 37859.3165 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | 50292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | 9.2806e-13 | 0 | 0 | 15.9596 | 0.895 | 50292 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | 49284 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9596 | 0.895 | 49284 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 15.9596 | 0.895 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3595.9596 | 0.895 | 55713 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | 51772 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 7175.9596 | 0.895 | 55772 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | 49385 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10755.9596 | 0.895 | 61385 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14335.9596 | 0.895 | 55260.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | 53835 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | 0 | 8000 | -1859.263 | 16000 | 0.895 | 55694.263 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51464 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | -220 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46936 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | 0 | 46380 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | -1020 | 3533.9132 | 4393.9662 | 705.2736 | 15211.9848 | 0.895 | 41120.8132 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | 0 | 45250 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | -1800 | 0 | 4393.9662 | 2329.1868 | 12609.5414 | 0.895 | 41120.8132 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | -2920 | 0 | 4393.9662 | 2391.1868 | 9937.8243 | 0.895 | 41120.8132 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | -5120 | 0 | 4393.9662 | 690.1868 | 9166.6658 | 0.895 | 41120.8132 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | 0 | 46431 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | -7000 | -1689.8132 | 6049.9831 | 0 | 9166.6658 | 0.895 | 41120.8132 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | 0 | 46271 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | -7140 | -1989.8132 | 8000 | 0 | 9166.6658 | 0.895 | 41120.8132 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | -4980 | 7840 | 0 | 6012.0801 | 2334.9381 | 0.88002 | 27508.9199 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | -3340 | 2.9406e-11 | -2.7285e-11 | 2086.1868 | 4.0032 | 0.895 | 41120.8132 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | -2700 | -8000 | 7840 | -8000 | 6985.0032 | 0.87262 | 60982 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | 0 | 48415 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | -2100 | -163.2653 | 8000 | -7569.6562 | 13600.1033 | 0.8739 | 54047.9215 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | 0 | 44881 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | -1540 | 1518.864 | 6450.1388 | 701.3228 | 12816.5024 | 0.895 | 41120.8132 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | 0 | 45488 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | -900 | 0 | 6450.1388 | 3467.1868 | 8942.5506 | 0.895 | 41120.8132 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | -160 | 5708.9492 | 624.6804 | 4000 | 4473.2769 | 0.895 | 35969.0508 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | 612.1868 | -1.0914e-11 | 4000 | 4.0032 | 0.895 | 41120.8132 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | 51281 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 51281 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | 50297 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 4.0032 | 0.895 | 50297 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 4.0032 | 0.895 | 51893 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 52150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 52150 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 46522 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 46522 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | 51162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 51325.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | -8000 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 60287 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 54199 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 54684 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | -200 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 49807 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | 0 | 49702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | -1240 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 48462 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | -3080 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 46576 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | -5180 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 43013 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | -7140 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 41147 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | 0 | 48681 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | -8440 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 40241 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | -9660 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 39297 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | -9700 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 38473 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | 0 | 48639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | -9480 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 39159 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | -9400 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 39171 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | 0 | 50152 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | -8940 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 41212 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | -6140 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 42993 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | 0 | 52119 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | -2780 | 0 | 8000 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 49339 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | 0 | 54197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | -380 | 7840 | 0 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 45977 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 54298 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 51880 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 50645 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 51929 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0032 | 0.895 | 52904 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3584.0032 | 0.895 | 56585 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | 54282 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7164.0032 | 0.895 | 66282 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10744.0032 | 0.895 | 58928.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14324.0032 | 0.895 | 58739 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 8000 | -1872.6222 | 16000 | 0.895 | 54061.6222 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | 0 | 45927 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | -360 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45567 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | -3440 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44403 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | 0 | 47069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | -8020 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39049 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | 0 | 45924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | -12060 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 33864 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | 0 | 44233 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | -15060 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 29173 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | 0 | 45884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | -16940 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 28944 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | -17820 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 27624 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | 0 | 44501 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | -17680 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 26821 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | 0 | 45871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | -16500 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 29371 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | -14360 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 31493 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | -11220 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37849 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | -7180 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41337 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | 0 | 49323 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | -2680 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46643 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | -340 | 7840 | -9.0949e-13 | 0 | 16000 | 0.895 | 43935 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 53494 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 16000 | 0.895 | 53494 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 51654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 16000 | 0.895 | 51654 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 16000 | 0.895 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | -8000 | 7840 | 0 | 16000 | 0.895 | 58526 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 7840 | 8.217e-29 | 16000 | 0.895 | 51257 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 16000 | 0.895 | 51193 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | 48944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | -163.2653 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49107.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51883 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51582 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47845 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | 0 | 40824 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | -400 | 9.7486e-13 | 8000 | -1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 40424 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | 0 | 41833 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | -3340 | 8.0774e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30497.4867 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | 0 | 43065 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | -7600 | 7840 | -3.7232e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 22290.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | 0 | 41478 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | -11300 | -9.2806e-13 | -2.7853e-12 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 34178 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | 0 | 40835 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | -14140 | -1311.7177 | 1285.4834 | -7730.2397 | 11133.5948 | 0.87341 | 35736.9574 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | 0 | 41562 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | -15160 | -6851.5476 | 8000 | -5523.5663 | 16009.0071 | 0.88266 | 38777.1139 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | -14420 | 6.6848e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 20874.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | -14320 | 7840 | -9.0949e-13 | 5334.2798 | 810.9655 | 0.88381 | 15278.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | 0 | 45941 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | -12500 | -163.2653 | 160 | -5172.8486 | 5388.1801 | 0.88485 | 38777.1139 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | 0 | 46597 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | -9940 | 0 | 160 | -6557.3911 | 11142.6019 | 0.87755 | 43214.3911 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | 0 | 47058 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | -7420 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16018.0141 | 0.88266 | 53161.5663 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | 0 | 45948 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | -4960 | 8.6345e-13 | 8000 | 2210.8861 | 13547.7504 | 0.895 | 38777.1139 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | 0 | 45976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | -2180 | 1018.8861 | 6960.3203 | 4000 | 9078.4766 | 0.895 | 38777.1139 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | 0 | 46476 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | -400 | 3298.8861 | 3594.11 | 4000 | 4609.2029 | 0.895 | 38777.1139 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | 3522.2278 | 2.7285e-11 | 4103.6582 | 18.3116 | 0.89387 | 38777.1139 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 46926 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 3.109e-11 | -5.457e-12 | 0 | 18.3116 | 0.895 | 46926 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 18.3116 | 0.895 | 45733 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | 45913 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 18.3116 | 0.895 | 45913 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | 45372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3598.3116 | 0.895 | 49372 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | 45548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7178.3116 | 0.895 | 49711.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | 45951 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10758.3116 | 0.895 | 57951 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14338.3116 | 0.895 | 49216 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | 45523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | 0 | 8000 | -1856.6351 | 16000 | 0.895 | 47379.6351 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44687 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | -520 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44470 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | 0 | 45763 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | -2620 | 9.1916e-13 | 8000 | 1136.7911 | 14729.8423 | 0.895 | 42006.2089 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | -5600 | 7840 | -3.638e-12 | 7626.8393 | 6000.6826 | 0.87372 | 24351.1607 | 0.2 | 1 | 1
2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | -8420 | -5016.8475 | 4916.5106 | -1136.3613 | 7017.726 | 0.895 | 42006.2089 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | 0 | 44745 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | -8540 | -1801.2089 | 6681.6953 | -4000 | 10597.726 | 0.895 | 42006.2089 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | 0 | 45241 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | -8580 | -1345.2089 | 8000 | -4000 | 14177.726 | 0.895 | 42006.2089 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | -9220 | -1.7826e-12 | 8000 | 7464.9199 | 5638.8633 | 0.87423 | 29672.0801 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | 0 | 45648 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | -9840 | 7840 | 0 | 4984.8204 | 13.6647 | 0.88616 | 22983.1796 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | -7960 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -3706.2089 | 3330.7217 | 0.895 | 42006.2089 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | -6740 | -163.2653 | 160 | -8000 | 10311.7217 | 0.87262 | 47344.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | -4640 | -8000 | 8000 | -5931.7045 | 15534.1534 | 0.88043 | 56260.7045 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | -3260 | 8.913e-13 | 8000 | 140.7911 | 15376.8449 | 0.895 | 42006.2089 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | 0 | 46472 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | -1660 | -1.8561e-12 | 8000 | 2805.7911 | 12241.8827 | 0.895 | 42006.2089 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | -340 | 7480.0293 | 367.317 | 5812.2219 | 5644.9352 | 0.88105 | 32977.7487 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | 47351 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | 359.9707 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 19.7367 | 0.88616 | 42006.2089 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | 45885 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 19.7367 | 0.895 | 45885 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 19.7367 | 0.895 | 45429 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | 44972 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | -7.4244e-12 | 3.638e-12 | 0 | 19.7367 | 0.895 | 44972 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3599.7367 | 0.895 | 48218 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | 42092 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 7179.7367 | 0.895 | 46092 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | 43199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10759.7367 | 0.895 | 55199 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | 44107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14339.7367 | 0.895 | 48270.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 8000 | -1855.0428 | 16000 | 0.895 | 45819.0428 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42147 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | 0 | 43240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | -420 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42820 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | 0 | 43957 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | -1900 | -8.9905e-13 | 8000 | 1709.4056 | 14090.0496 | 0.895 | 40347.5944 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | 0 | 43267 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | -4900 | 7840 | -1.819e-12 | 7441.134 | 5579.141 | 0.87431 | 23085.866 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | 0 | 44611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | -9320 | -2670.6626 | 2617.2493 | -3649.6388 | 8845.5677 | 0.895 | 41611.3014 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | 0 | 44653 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | -11020 | -3978.3014 | 6515.9847 | -4000 | 12425.5677 | 0.895 | 41611.3014 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | 0 | 45437 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | -9340 | -1514.3014 | 8000 | -4000 | 16005.5677 | 0.895 | 41611.3014 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | 0 | 44464 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | -9260 | 8.913e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6843.1001 | 0.87264 | 27208.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | 0 | 46368 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | -7780 | 7840 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 807.5262 | 0.88381 | 25413.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | -6680 | -1.8561e-12 | 0 | -2078.3014 | 2667.6059 | 0.895 | 41611.3014 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | 0 | 46485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | -5640 | -163.2653 | 160 | -8000 | 9648.6059 | 0.87262 | 49008.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | 0 | 48009 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | -4920 | -8000 | 8000 | -6259.5982 | 15149.8293 | 0.87885 | 57348.5982 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | -4020 | 0 | 8000 | -38.3014 | 15184.109 | 0.895 | 41611.3014 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | -2400 | 0 | 8000 | 2246.6986 | 12673.8312 | 0.895 | 41611.3014 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | -520 | 7840 | -7.276e-12 | 7025.8342 | 4650.976 | 0.87573 | 30822.1658 | 0.24 | 1 | 1
2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 4137.6986 | 20.1435 | 0.89351 | 41611.3014 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 20.1435 | 0.895 | 45128 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | 45769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 20.1435 | 0.895 | 45769 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | 45413 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | -1877.095 | 1700.1435 | 0.895 | 47290.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 0 | -3977.4932 | 5260 | 0.895 | 48649.4932 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 49633.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | 45138 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57138 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 48892 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45783 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45283 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | 0 | 45436 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | -480 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44956 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | -2320 | -8.9905e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42108 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | 0 | 43203 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | -4920 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22447.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | 0 | 44090 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | -6280 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 33810 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | 0 | 43713 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | -6020 | -4531.333 | 4440.7063 | 0 | 2368.2587 | 0.895 | 42224.333 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | 0 | 44143 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | -6720 | -3631.9323 | 8000 | -1169.4006 | 3414.8723 | 0.895 | 42224.333 | 0 | 1 | 1
2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | 0 | 44155 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | -5820 | 7840 | -1.819e-12 | 3050.9157 | 6.0279 | 0.895 | 27444.0843 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | 0 | 44349 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | -6060 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 38289 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | 0 | 44859 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | -6200 | -9.2806e-13 | 0 | -3565.333 | 3197.0009 | 0.895 | 42224.333 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | 0 | 44966 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | -6500 | -8000 | 7840 | -8000 | 10178.0009 | 0.87262 | 54466 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | -5600 | -163.2653 | 8000 | -4634.1358 | 14297.1749 | 0.88888 | 46059.4011 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | 0 | 43715 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | -3400 | -8.8695e-14 | 8000 | -1909.333 | 16006.0279 | 0.895 | 42224.333 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | -1680 | -9.2806e-13 | 8000 | 770.667 | 15144.9475 | 0.895 | 42224.333 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | 0 | 45822 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | -400 | 7840 | -1.0914e-11 | 7745.5774 | 6276.2361 | 0.87336 | 29836.4226 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 5169.667 | 433.9796 | 0.88488 | 42224.333 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 433.9796 | 0.895 | 51547 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 433.9796 | 0.895 | 51169 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 433.9796 | 0.895 | 52724 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 0 | -1392.2015 | 1680 | 0.895 | 52527.2015 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56507 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63930 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | 49837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54000.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | 46904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50904 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50019 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | 0 | 45650 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | -160 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45490 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | 0 | 45937 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | -1420 | 7840 | -1.0004e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28681.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | -4620 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 35715.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | 0 | 45740 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | -8000 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 37030.3085 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | 0 | 45260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | -9520 | -3753.2215 | 3678.1571 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 43493.2215 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | -10060 | -4410.0438 | 8000 | -4343.1777 | 7460.7939 | 0.89146 | 43493.2215 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | 0 | 45494 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | -9260 | 7840 | -5.457e-12 | 5514.322 | 1213.7635 | 0.88271 | 22879.678 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | 0 | 48120 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | -7160 | 0 | -5.457e-12 | -2533.2215 | 3480.9968 | 0.895 | 43493.2215 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | -4800 | -1.7422e-12 | -3.638e-12 | -1411.2215 | 4744.04 | 0.895 | 43493.2215 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | 0 | 46761 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | -3420 | -8000 | 7840 | -8000 | 11725.04 | 0.87262 | 59341 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | -2780 | -163.2653 | 8000 | -4831.8046 | 16012.2819 | 0.8873 | 50401.0699 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | 0 | 47658 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | -1940 | 0 | 8000 | 2224.7785 | 13526.4958 | 0.895 | 43493.2215 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | -1200 | 0 | 8000 | 2491.7785 | 10742.3858 | 0.895 | 43493.2215 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | 0 | 46292 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | -380 | 7840 | -3.638e-12 | 6465.8813 | 3377.5008 | 0.87793 | 31606.1187 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | 46501 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | 2.3525e-11 | -2.5466e-11 | 3007.7785 | 16.8544 | 0.895 | 43493.2215 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | 51552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | -2.7237e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 16.8544 | 0.895 | 51552 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 16.8544 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | 52495 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 16.8544 | 0.895 | 52495 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 52148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 16.8544 | 0.895 | 52148 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1858.2632 | 1680 | 0.895 | 54554.2632 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53748 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 62806 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | 53475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57638.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56209 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | 0 | 46978 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | -420 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | 0 | 47247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | -2360 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44887 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | 0 | 47584 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | -5300 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42284 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | -8880 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 36705 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | 0 | 44743 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | -10880 | 7840 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 22023 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | 0 | 44526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | -9980 | 0 | 0 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 32226 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | -9460 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 36429 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | -8780 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 37923 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | -9140 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 37400 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | -8140 | -8000 | 7840 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46057 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | 0 | 47261 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | -6280 | 0 | 7840 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 40981 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | 0 | 46924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | -3660 | -163.2653 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 43427.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | -1640 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | 0 | 52723 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | -380 | 7840 | -1.819e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 40503 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 47930 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52534 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 49157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49157 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 51272 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51272 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | 52260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 52260 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | 51165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 53042.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55451 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55368.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | 50356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62356 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | 45782 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 49782 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | -500 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46340 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | 0 | 47010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | -2840 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44170 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | 0 | 46240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | -7340 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38900 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | 0 | 45449 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | -10300 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35149 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | -10840 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 33898 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | 0 | 45887 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | -11080 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 34807 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | -10860 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 34301 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | -10020 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 35338 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | 0 | 45032 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | -9460 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 35572 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | -7840 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 37404 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | 0 | 44606 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | -5560 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 39046 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | -3560 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 41300 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | 0 | 48198 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | -2020 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42178 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | -600 | 7840 | -2.7285e-12 | 6204 | 4473.5275 | 0.8791 | 36091 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 4000 | 4.2538 | 0.895 | 47396 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | 51263 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 4.2538 | 0.895 | 51263 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | 50093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 4.2538 | 0.895 | 50093 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | 49174 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -1877.095 | 1684.2538 | 0.895 | 51051.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.2538 | 0.895 | 49762 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | 50422 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5264.2538 | 0.895 | 54585.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 8844.2538 | 0.895 | 58935 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12424.2538 | 0.895 | 50741 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | 49089 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | 0 | 8000 | -3995.2472 | 16000 | 0.895 | 53084.2472 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45288 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | 0 | 43433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | -660 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42773 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | 0 | 42430 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | -2700 | 7840 | -1.1823e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23894.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | 0 | 42761 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | -5620 | -5924.3138 | 5805.8275 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 40951.1173 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | 0 | 43196 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | -8700 | 5689.711 | -1.2733e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 24806.289 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | -9340 | -7680.1173 | 7526.5149 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 40951.1173 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | 0 | 44179 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | -10040 | 7375.9846 | -7.276e-12 | 9.197e-13 | 6.0279 | 0.895 | 26763.0154 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | 0 | 44016 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | -10440 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 37576 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | 0 | 45854 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | -9740 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 40277.2653 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | 0 | 45296 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | -8120 | 1.0204e-12 | 160 | -3775.1173 | 10544.7579 | 0.895 | 40951.1173 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | -5980 | -8000 | 8000 | -4000 | 14124.7579 | 0.895 | 51008 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | 0 | 44433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | -4320 | -2.9002e-14 | 8000 | -1112.8604 | 15120.768 | 0.895 | 41225.8604 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | 0 | 43202 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | -3240 | -9.8e-13 | 8000 | -989.1173 | 16006.0279 | 0.895 | 40951.1173 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | 0 | 43711 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | -1920 | 0 | 8000 | 839.8827 | 15067.6115 | 0.895 | 40951.1173 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | 0 | 45423 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | -560 | 7840 | 3.638e-12 | 7723.13 | 6225.2826 | 0.87343 | 29299.87 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | 46106 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | 5.5683e-12 | -3.638e-12 | 5154.8827 | 400.3876 | 0.88497 | 40951.1173 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 400.3876 | 0.895 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.3876 | 0.895 | 49560 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 400.3876 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | 46832 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1429.7345 | 1680 | 0.895 | 48261.7345 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53177 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | 50654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 62654 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54898.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | 53741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57741 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51122 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | 0 | 46150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | -760 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45390 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | 0 | 45698 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | -3660 | 7840 | -1.0004e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26202.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | 0 | 45862 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | -7440 | -6517.3863 | 6387.0386 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 42825.1898 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | 0 | 45672 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | -11220 | 6259.2978 | -9.0949e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 24192.7022 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | 0 | 43833 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | -13580 | -8000 | 7840 | -4572.1898 | 4072.5323 | 0.8894 | 42825.1898 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | 0 | 44028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | -15400 | 7683.2 | -7.276e-12 | 3639.5214 | 6.0279 | 0.895 | 17305.2786 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | 0 | 43112 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | -14880 | 0 | -7.276e-12 | -2944.9052 | 2641.7181 | 0.895 | 31176.9052 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | 0 | 42875 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | -9360 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -4000 | 6221.7181 | 0.895 | 37515 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | 0 | 45013 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | -5120 | 9.2352e-14 | -3.638e-12 | -2932.1898 | 8846.0279 | 0.895 | 42825.1898 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | 0 | 44356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | -3940 | -8000 | 7840 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 52416 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | 0 | 45148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | -2360 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 46951.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | 0 | 44389 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | -1340 | 0 | 8000 | 223.8102 | 15755.9606 | 0.895 | 42825.1898 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | 0 | 46018 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | -820 | 0 | 8000 | 2372.8102 | 13104.776 | 0.895 | 42825.1898 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | 0 | 46612 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | -260 | 7840 | 0 | 7153.4003 | 4932.0119 | 0.87527 | 31358.5997 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 47209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 3.7122e-12 | -3.638e-12 | 4383.8102 | 12.3637 | 0.89108 | 42825.1898 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 12.3637 | 0.895 | 52135 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | 50426 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3637 | 0.895 | 50426 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | 52073 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3637 | 0.895 | 52073 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | 51167 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | 0 | 0 | -1863.2808 | 1680 | 0.895 | 53030.2808 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | 47523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51523 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63981 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | 52702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56865.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58828 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | 0 | 48063 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | -580 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47483 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | -1960 | 7840 | -1.0004e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29567.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | 0 | 47923 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | -3540 | -115.1965 | 112.8926 | 1282.1965 | 5404.9106 | 0.895 | 43216 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | -2340 | 110.6348 | -1.0004e-11 | 4000 | 935.6369 | 0.895 | 40992.3652 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | 0 | 46528 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | -2480 | 8.913e-13 | -1.0914e-11 | 832 | 6.0279 | 0.895 | 43216 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | 0 | 47516 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | -4300 | -1.819e-12 | -9.0949e-12 | -6.0132e-13 | 6.0279 | 0.895 | 43216 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | 0 | 45823 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | -6380 | -346.1108 | 339.1886 | -3426.8892 | 3073.0938 | 0.895 | 43216 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | 0 | 45108 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | -6180 | -288 | 621.4286 | -4000 | 6653.0938 | 0.895 | 43216 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | 0 | 47125 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | -3300 | 609 | -9.0949e-12 | 0 | 6653.0938 | 0.895 | 43216 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | 0 | 46215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | -2880 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10233.0938 | 0.895 | 47498.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | 0 | 45770 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | -2160 | -8000 | 8000 | -5966.7597 | 15485.3312 | 0.88025 | 57576.7597 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | -1340 | -1.717e-13 | 8000 | -259 | 15717.1362 | 0.895 | 43216 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | -540 | -5.5683e-12 | 8000 | 1117 | 14469.0915 | 0.895 | 43216 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | 0 | 45387 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | -100 | 7840 | -7.276e-12 | 7549.4045 | 5830.9383 | 0.87396 | 29897.5955 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 3977 | 1387.3629 | 0.895 | 43216 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | 49248 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1387.3629 | 0.895 | 49248 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1387.3629 | 0.895 | 47847 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1387.3629 | 0.895 | 47131 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | 50820 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 4967.3629 | 0.895 | 54820 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8547.3629 | 0.895 | 59830 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | 51775 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12127.3629 | 0.895 | 55938.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 15707.3629 | 0.895 | 55031 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 8000 | -326.9688 | 16000 | 0.895 | 52028.9688 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50534 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | 0 | 44906 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | -560 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44346 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | -1940 | 7840 | -1.5461e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26136.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | 0 | 45377 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | -3580 | 8.913e-13 | -1.6371e-11 | 2511.25 | 4031.6665 | 0.895 | 39285.75 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | -5200 | -2.0948e-12 | -1.3642e-11 | 3602.9465 | 6.0279 | 0.895 | 36811.0535 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | 0 | 45092 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | -7020 | -1213.75 | 1189.475 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 39285.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | 0 | 43629 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | -8680 | 1165.6855 | -1.4552e-11 | 4.1833e-13 | 6.0279 | 0.895 | 33783.3145 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | 0 | 44026 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | -8560 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | -3819.75 | 3424.7042 | 0.895 | 39285.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | 0 | 42815 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | -7740 | -210.75 | 206.535 | -4000 | 7004.7042 | 0.895 | 39285.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | 0 | 43297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | -7020 | 1.0204e-12 | 206.535 | -3008.75 | 9697.5354 | 0.895 | 39285.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | 0 | 44226 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | -5840 | 0 | 206.535 | -3048.595 | 12426.0279 | 0.895 | 41434.595 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | -4580 | -7952.5153 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 52986.5153 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | -3000 | 1790.25 | 6173.2143 | 2320 | 13413.8492 | 0.895 | 39285.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | 0 | 46153 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | -1580 | 1287.25 | 4859.6939 | 4000 | 8944.5754 | 0.895 | 39285.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | -520 | 1853.25 | 2968.6224 | 4000 | 4475.3017 | 0.895 | 39285.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | 46195 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | 2909.25 | 1.4552e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 39285.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | 52816 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | 1.6705e-11 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52816 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 53651 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53651 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 53680.095 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3993.2649 | 5260 | 0.895 | 56271.2649 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55725.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | 52899 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64899 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | 51688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55688 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47256 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | 0 | 50280 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | -20 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50260 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | -860 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45257 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0.32 | 0 | 0 | 2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | -3560 | 7683.2 | 160 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28352.2867 | 0.32 | 0 | 0
2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | -7040 | -8000 | 8000 | 1077.5434 | 5633.5733 | 0.895 | 47363.4566 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0.32 | 1 | 0 | 2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | -9720 | 7840 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 8.3747 | 0.88616 | 26274.1796 | 0.32 | 1 | 0
2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | 0 | 48043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | -12360 | -8000 | 7840 | -8000 | 6989.3747 | 0.87262 | 51683 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | 0 | 46504 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | -12220 | 7683.2 | -3.638e-12 | 5377.6721 | 902.8389 | 0.88354 | 21223.1279 | 0.04 | 0 | 0
2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | -10160 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 4482.8389 | 0.895 | 39981 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | 0 | 46188 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | -9940 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8062.8389 | 0.895 | 40411.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | 0 | 45290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | -8660 | 0 | 160 | -4000 | 11642.8389 | 0.895 | 40630 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | 0 | 47464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | -8120 | 0 | 160 | 0 | 11642.8389 | 0.895 | 39344 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | -6360 | 0 | 160 | 0 | 11642.8389 | 0.895 | 41804 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | -4620 | 0 | 160 | -881.1038 | 12431.4269 | 0.895 | 42872.1038 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | -2700 | -8000 | 8000 | -4000 | 16011.4269 | 0.895 | 56384 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | -720 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6848.9593 | 0.87264 | 31132.4867 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 48403 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 5334.2798 | 813.3853 | 0.88381 | 43068.7202 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 52437 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 709.6915 | 20.4339 | 0.895 | 51727.3085 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 51620 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 51620 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 52496 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 52506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 52506 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 53136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 20.4339 | 0.895 | 53136 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | 53246 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3600.4339 | 0.895 | 65246 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 7180.4339 | 0.895 | 52763.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | 0 | 50592 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | -40 | 0 | 8000 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 50552 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | -820 | 0 | 8000 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 46555 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | 0 | 48010 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | -3740 | 0 | 8000 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 44270 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | 0 | 46653 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | -7660 | 0 | 8000 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 38993 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | 0 | 47035 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | -10240 | 0 | 8000 | 0 | 7180.4339 | 0.895 | 36795 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | -9360 | 0 | 8000 | 2426.4884 | 4469.2737 | 0.895 | 35444.5116 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | 0 | 47013 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | -10260 | 7840 | 0 | 4000 | -9.0949e-13 | 0.895 | 24913 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | -9940 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 36882 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | -9880 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 36912 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | 0 | 45434 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | -9400 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 36034 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | -8500 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 35117 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | 0 | 46785 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | -7700 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 39085 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | -5180 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 42423 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | -2760 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 48069 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | 0 | 54479 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | -820 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53659 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | 0 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | -20 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54251 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54660 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51213 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50202 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 49063 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51769 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51156 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | 49906 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | -163.2653 | 160 | -993.6019 | 889.2737 | 0.895 | 51062.8673 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | -40 | -8000 | 8000 | -4000 | 4469.2737 | 0.895 | 54652 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | 0 | 43684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | -600 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 43084 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | 0 | 43860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | -3980 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 39880 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | 0 | 42694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | -8100 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 34594 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | 0 | 42185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | -11720 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 30465 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | 0 | 40244 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | -14420 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 25824 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | 0 | 43008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | -16200 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 26808 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | 0 | 43841 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | -17020 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 26821 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | -16880 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 25731 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | 0 | 42642 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | -15820 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 26822 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | 0 | 43128 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | -13860 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 29268 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | -11000 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 35410 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | 0 | 46625 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | -7360 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 39265 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | -3340 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 49280 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | -640 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 47022 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | -20 | 7840 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 33498 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46766 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45860 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 47093 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 3.0844e-12 | 0.895 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | 50082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 54082 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 55146.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 57936 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | 0 | 46990 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | -480 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 10740 | 0.895 | 46510 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | -2480 | 0 | 8000 | 0 | 10740 | 0.895 | 44415 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | 0 | 47199 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | -5560 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 10740 | 0.895 | 41639 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | -5780 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 6270.7263 | 0.895 | 36073 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | 0 | 44391 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | -5140 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 39251 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | 0 | 44482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | -3880 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 40602 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | -4100 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 41070 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | 0 | 44602 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | -4800 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 39802 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | 0 | 44366 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | -3160 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 41206 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | 0 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | -1820 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 42588 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | -2280 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 43274 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | -3940 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 6270.7263 | 0.895 | 41491 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | -2320 | 0 | 8000 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 46640 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | -360 | 0 | 8000 | 1612.3 | 4469.2737 | 0.895 | 49930.7 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 50608 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 38768 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 51017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51017 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | 46544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46544 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | 49303 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49303 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49322 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 51168.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55032.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | 50287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 62287 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | 50961 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54961 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | 0 | 44258 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | -20 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 48238 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | 0 | 42734 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | -320 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42414 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | 0 | 41371 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | -1580 | 830.2926 | 7152.7627 | 5219.1796 | 10099.5989 | 0.88455 | 33741.5279 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | 0 | 40537 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | -3660 | -864.5279 | 8000 | 4000 | 5630.3252 | 0.895 | 33741.5279 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | 0 | 41193 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | -6380 | 7840 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 21988.1796 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | 0 | 39767 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | -8460 | -2434.5279 | 2385.8373 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 33741.5279 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | 0 | 40682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | -8120 | 2338.1206 | 1.819e-12 | 9.197e-13 | 5.1266 | 0.895 | 30223.8794 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | 0 | 40447 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | -6920 | -214.5279 | 210.2373 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 33741.5279 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | 0 | 42534 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | -9660 | -542.94 | 742.3185 | -324.5879 | 295.6328 | 0.895 | 33741.5279 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | 0 | 42909 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | -8440 | 727.4721 | 1.819e-12 | 0 | 295.6328 | 0.895 | 33741.5279 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | 0 | 42959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | -6120 | -1.1601e-13 | 1.819e-12 | -4000 | 3875.6328 | 0.895 | 40839 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | 0 | 44525 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | -3760 | -8000 | 7840 | -5634.218 | 8845.1266 | 0.88202 | 54399.218 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | 0 | 43255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | -2260 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12425.1266 | 0.895 | 45158.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | 0 | 43717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | -1680 | 0 | 8000 | -4000 | 16005.1266 | 0.895 | 46037 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | 0 | 43415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | -800 | 3113.8077 | 4822.6453 | 7995.5133 | 6842.6591 | 0.87264 | 31505.6791 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | 0 | 43822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | -20 | 4726.1923 | -7.276e-12 | 5334.2798 | 807.0851 | 0.88381 | 33741.5279 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | 49606 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 807.0851 | 0.895 | 49606 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 807.0851 | 0.895 | 49796 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 807.0851 | 0.895 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 807.0851 | 0.895 | 49580 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | 49411 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 4387.0851 | 0.895 | 53411 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -975.3239 | 5260 | 0.895 | 46582.3239 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | 47763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59763 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | 52377 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56540.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | 0 | 47891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | -40 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51851 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | 0 | 42899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | -660 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42239 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | 0 | 42053 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | -2500 | 395.304 | 7596.6286 | 2404.0926 | 13313.863 | 0.895 | 36753.6035 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | 0 | 42942 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | -6600 | -411.6035 | 8000 | 0 | 13313.863 | 0.895 | 36753.6035 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | 0 | 43035 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | -10360 | 7840 | -3.638e-12 | 7215.8393 | 5067.7224 | 0.87506 | 17619.1607 | 0.48 | 1 | 1
2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | 0 | 41548 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | -11720 | -7456.4169 | 7307.2886 | 530.8135 | 4474.6348 | 0.895 | 36753.6035 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | 0 | 40726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | -10280 | 7161.1428 | -3.638e-12 | 4000 | 5.361 | 0.895 | 19284.8572 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | 0 | 41867 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | -8860 | -3.7122e-12 | 0 | -2544.888 | 2283.0358 | 0.895 | 35551.888 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | 0 | 41682 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | -7740 | 9.2352e-14 | 0 | -2811.6035 | 4799.4209 | 0.895 | 36753.6035 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | -6540 | 0 | 0 | -520.6035 | 5265.361 | 0.895 | 36753.6035 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | 0 | 43018 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | -6060 | -8000 | 7840 | -4000 | 8845.361 | 0.895 | 48958 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | -6060 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12425.361 | 0.895 | 44363.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | -3960 | 0 | 8000 | -4000 | 16005.361 | 0.895 | 45525 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | 0 | 44939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | -1540 | 0 | 8000 | 0 | 16005.361 | 0.895 | 43399 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | 0 | 47123 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | -460 | 1913.8832 | 6047.0579 | 7995.5133 | 6842.8935 | 0.87264 | 36753.6035 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | 0 | 48034 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | -20 | 5926.1168 | 1.4552e-11 | 5334.2798 | 807.3195 | 0.88381 | 36753.6035 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | 1.6705e-11 | -3.638e-12 | 0 | 807.3195 | 0.895 | 53575 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | 51271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 807.3195 | 0.895 | 51271 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 4387.3195 | 0.895 | 64229 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 48624 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 7683.2 | 0 | 0 | 4387.3195 | 0.895 | 40940.8 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387.3195 | 0.895 | 48743 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7967.3195 | 0.895 | 56453 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | 52716 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 11547.3195 | 0.895 | 64716 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | 53245 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 15127.3195 | 0.895 | 57408.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | -20 | 0 | 8000 | -975.062 | 16000 | 0.895 | 51883.062 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | 0 | 47319 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | -300 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47019 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | 0 | 46302 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | -900 | 1.8105e-12 | 8000 | 4489.5898 | 10956.1972 | 0.89012 | 40912.4102 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | 0 | 47522 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | -1880 | -1.7226e-13 | 8000 | 4729.5898 | 5630.6633 | 0.8881 | 40912.4102 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | 0 | 47966 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | -3860 | 7840 | -5.457e-12 | 4984.8204 | 5.4648 | 0.88616 | 31281.1796 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | 0 | 45561 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | -7300 | -2651.4102 | 2598.382 | 0 | 5.4648 | 0.895 | 40912.4102 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | 0 | 45544 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | -8860 | 2546.4144 | -1.819e-12 | 9.197e-13 | 5.4648 | 0.895 | 34137.5856 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | 0 | 46209 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | -8700 | 0 | -1.819e-12 | -3403.4102 | 3051.5169 | 0.895 | 40912.4102 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | 0 | 47278 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | -8500 | 0 | -1.819e-12 | -2134.4102 | 4961.8141 | 0.895 | 40912.4102 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | 0 | 47120 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | -8240 | 0 | -1.819e-12 | -2032.4102 | 6780.8212 | 0.895 | 40912.4102 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | 0 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | -10000 | 0 | -1.819e-12 | -2306.8643 | 8845.4648 | 0.895 | 40206.8643 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | 0 | 48615 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | -8220 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 8845.4648 | 0.895 | 40395 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | -5760 | -8000 | 7840 | -4000 | 12425.4648 | 0.895 | 53970 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | 0 | 47774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | -3180 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16005.4648 | 0.895 | 48757.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | 0 | 47635 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | -1100 | 7194.69 | 658.4796 | 7995.5133 | 6842.9972 | 0.87264 | 31344.7967 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | -80 | 645.31 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 807.4232 | 0.88381 | 40912.4102 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | 52417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 709.6915 | 14.4718 | 0.895 | 51707.3085 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 49842 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 14.4718 | 0.895 | 49842 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | 51357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 14.4718 | 0.895 | 51357 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4718 | 0.895 | 49627 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | 52910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | 0 | 0 | -1860.9253 | 1680 | 0.895 | 54770.9253 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57459 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | 52316 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64316 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | 53551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57714.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | -140 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54054 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | -1120 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47585 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | 0 | 47222 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | -3200 | 2059.217 | 5898.7582 | 5219.1796 | 10099.5989 | 0.88455 | 36743.6035 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | 0 | 47554 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | -6900 | -89.6035 | 5986.5696 | 4000 | 5630.3252 | 0.895 | 36743.6035 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | 0 | 47235 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | -9400 | 5866.8382 | -9.0949e-13 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 26983.3414 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | -11120 | -1135.6035 | 1112.8914 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 36743.6035 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | -13820 | 1090.6336 | 0 | 9.197e-13 | 5.1266 | 0.895 | 31834.3664 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | -15000 | -1306.6035 | 1280.4714 | -4000 | 3585.1266 | 0.895 | 36743.6035 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | 0 | 47059 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | -14920 | -604.6035 | 1872.9828 | -4000 | 7165.1266 | 0.895 | 36743.6035 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | -13960 | 0 | 1872.9828 | -1796.6035 | 8773.0867 | 0.895 | 36743.6035 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | 0 | 49107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | -12200 | 0 | 1872.9828 | -4000 | 12353.0867 | 0.895 | 40907 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | -9580 | -6252.0584 | 8000 | -4000 | 15933.0867 | 0.895 | 49469.0584 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | -6100 | 0 | 8000 | 0 | 15933.0867 | 0.895 | 39395 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | 0 | 46340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | -3000 | 0 | 8000 | -80.4915 | 16005.1266 | 0.895 | 43420.4915 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | 0 | 47245 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | -1000 | 1505.8832 | 6463.3844 | 7995.5133 | 6842.6591 | 0.87264 | 36743.6035 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | -60 | 6334.1168 | -2.9104e-11 | 5334.2798 | 807.0851 | 0.88381 | 36743.6035 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | 52850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | -1.8561e-11 | -1.0914e-11 | 709.6915 | 14.1337 | 0.895 | 52140.3085 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | 51518 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 14.1337 | 0.895 | 51518 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 14.1337 | 0.895 | 52441 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | 53796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 14.1337 | 0.895 | 53796 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1337 | 0.895 | 51988 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0 | -1861.3031 | 1680 | 0.895 | 56086.3031 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58091 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 67125 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | 0 | 54630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | -160 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58633.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | 0 | 49994 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | -1220 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52774 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | 0 | 49873 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | -3720 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46153 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | 0 | 47697 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | -6880 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40817 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | 0 | 47167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | -9760 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37407 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | 0 | 46417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | -11960 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 30457 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | -13600 | 7840 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 21880 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | -13740 | 0 | 0 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 31860 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | 0 | 47116 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | -12320 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 34796 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | 0 | 47163 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | -9580 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 37583 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | 0 | 46590 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | -9200 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 37390 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | 0 | 48027 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | -6940 | -8000 | 7840 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 49087 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | -3980 | -163.2653 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 44498.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | -1700 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 49696 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | 0 | 52896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | -640 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 52256 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | -20 | 7840 | -1.819e-12 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 41568 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 53432 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53432 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53030 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 52042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52042 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | 53039 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53039 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 51621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51621 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47959 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 50863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50863 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62744 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | -80 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 7160 | 0.895 | 54827.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | 0 | 46174 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | -900 | 0 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 49274 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | 0 | 45197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | -2460 | 0 | 8000 | 0 | 10740 | 0.895 | 42737 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | 0 | 46988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | -4520 | 0 | 8000 | 0 | 10740 | 0.895 | 42468 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | 0 | 46729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | -7020 | 0 | 8000 | 0 | 10740 | 0.895 | 39709 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | 0 | 46299 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | -9820 | 0 | 8000 | 0 | 10740 | 0.895 | 36479 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | -11640 | 7840 | 0 | 0 | 10740 | 0.895 | 27248 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | -11460 | 0 | 0 | 0 | 10740 | 0.895 | 35797 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | 0 | 46773 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | -9700 | 0 | 0 | 0 | 10740 | 0.895 | 37073 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | 0 | 44413 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | -6760 | -163.2653 | 160 | 0 | 10740 | 0.895 | 37816.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | 0 | 44644 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | -5360 | -8000 | 8000 | 0 | 10740 | 0.895 | 47284 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | 0 | 48405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | -4300 | 0 | 8000 | 0 | 10740 | 0.895 | 44105 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | 0 | 47118 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | -2740 | 0 | 8000 | 0 | 10740 | 0.895 | 44378 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | -1440 | 0 | 8000 | 0 | 10740 | 0.895 | 47451 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | -520 | 0 | 8000 | 0 | 10740 | 0.895 | 51083 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | 0 | 52804 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | -20 | 7840 | 0 | 4000 | 6270.7263 | 0.895 | 40944 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52852 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 49338 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 49722 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52890 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52270 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270.7263 | 0.895 | 52925 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | 52568 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 9850.7263 | 0.895 | 64568 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | -163.2653 | 8000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 48989.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | -400 | 0 | 8000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 47182 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | -1320 | 0 | 8000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 46347 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | 0 | 48215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | -2860 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 45355 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | -4600 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 42615 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | 0 | 46881 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | -7100 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 39781 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | -9120 | 7840 | -1.819e-12 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 29585 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | 0 | 46398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | -9820 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 36578 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | -9840 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 36886 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | 0 | 45723 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | -8620 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 9850.7263 | 0.895 | 37103 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | -8120 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 40121 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | 0 | 48082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | -6620 | -8000 | 7840 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 49462 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | -4940 | -163.2653 | 8000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 42150.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | -2960 | 0 | 8000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 46000 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | 0 | 53647 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | -1140 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 9850.7263 | 0.895 | 52507 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | -120 | 7840 | -5.457e-12 | 4000 | 5381.4525 | 0.895 | 41409 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 48927 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | 52140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 52140 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | 52843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 52843 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 50344 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 50344 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 5381.4525 | 0.895 | 52037 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8961.4525 | 0.895 | 57975.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12541.4525 | 0.895 | 64941 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 8000 | -3864.2989 | 16000 | 0.895 | 58161.2989 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | 0 | 49090 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | -220 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48870 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | 0 | 48911 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | -1320 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47591 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | -3760 | 2474.6821 | 5474.8142 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 37697.3179 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | -6660 | -2576.7202 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 43398.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | 0 | 46180 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | -9040 | 7683.2 | 160 | 5052.6638 | 5825.8648 | 0.88568 | 24404.1362 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | -11140 | -8000 | 8000 | 175.2798 | 5630.0215 | 0.895 | 43398.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | -13080 | 7840 | 0 | 4984.8204 | 4.8229 | 0.88616 | 19095.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | 0 | 45491 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | -13880 | -2329.5451 | 2282.9542 | -4000 | 3584.8229 | 0.895 | 37940.5451 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | 0 | 46008 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | -13880 | 0 | 2282.9542 | -4000 | 7164.8229 | 0.895 | 36128 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | -12640 | -5833.7202 | 8000 | -4000 | 10744.8229 | 0.895 | 43398.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | -10900 | 0 | 8000 | -1877.095 | 12424.8229 | 0.895 | 38325.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | 0 | 48367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | -8560 | 0 | 8000 | 0 | 12424.8229 | 0.895 | 39807 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | 0 | 46980 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | -5880 | 7683.2 | 160 | 0 | 12424.8229 | 0.895 | 33416.8 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | -3200 | -8000 | 8000 | -4000 | 16004.8229 | 0.895 | 56110 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | 0 | 48290 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | -1160 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6842.3553 | 0.87264 | 31294.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | 0 | 48893 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | -160 | 0 | 0 | 5334.2798 | 806.7814 | 0.88381 | 43398.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 806.7814 | 0.895 | 52228 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 806.7814 | 0.895 | 53549 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | 53102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 806.7814 | 0.895 | 53102 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 806.7814 | 0.895 | 53833 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 4386.7814 | 0.895 | 57811 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | 52864 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7966.7814 | 0.895 | 64864 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | 52188 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 11546.7814 | 0.895 | 56351.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 15126.7814 | 0.895 | 58458 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | 0 | 47213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | -240 | 0 | 8000 | -975.6633 | 16000 | 0.895 | 47948.6633 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | 0 | 47025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | -1320 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45705 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | 0 | 47407 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | -3860 | 2197.3952 | 5757.76 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 37349.6048 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | 0 | 47142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | -6980 | -2288 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 42450 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | 0 | 48152 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | -9880 | 7683.2 | 160 | 5219.1796 | 5630.3252 | 0.88455 | 25369.6204 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | -12160 | -8000 | 8000 | 0 | 5630.3252 | 0.895 | 42450 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | 0 | 47432 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | -13760 | 7840 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 20847.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | -14400 | -695.2653 | 681.36 | -4000 | 3585.1266 | 0.895 | 36212.2653 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | -14280 | -7468 | 8000 | -4000 | 7165.1266 | 0.895 | 42450 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | 0 | 45126 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | -13400 | 0 | 8000 | -4000 | 10745.1266 | 0.895 | 35726 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | 0 | 46367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | -11740 | 0 | 8000 | -1877.095 | 12425.1266 | 0.895 | 36504.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | -9420 | 0 | 8000 | 0 | 12425.1266 | 0.895 | 37357 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | -6540 | -1.1601e-13 | 8000 | -4000 | 16005.1266 | 0.895 | 44569 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | 0 | 47740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | -3480 | 0 | 8000 | 0 | 16005.1266 | 0.895 | 44260 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | -1160 | 7560.2798 | 285.4288 | 7995.5133 | 6842.6591 | 0.87264 | 30228.2069 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | 0 | 48264 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | -200 | 279.7202 | -7.276e-12 | 5334.2798 | 807.0851 | 0.88381 | 42450 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | 53538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 807.0851 | 0.895 | 53538 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 807.0851 | 0.895 | 53336 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -991.1158 | 1694.1337 | 0.895 | 53091.1158 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1694.1337 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | 52091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3984.2082 | 5260 | 0.895 | 56075.2082 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | 52403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64403 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | 49821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53984.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54495 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | -220 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52172 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | -1360 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46371 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | -3440 | 2266.7209 | 5687.0195 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 37942.2791 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | -5900 | -799.9051 | 6470.9265 | 3888.626 | 7185.8927 | 0.895 | 37942.2791 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | 0 | 46377 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | -7040 | 0 | 6470.9265 | 1394.7209 | 5627.5454 | 0.895 | 37942.2791 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | 0 | 44142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | -7760 | -1560.2791 | 8000 | 0 | 5627.5454 | 0.895 | 37942.2791 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | -9120 | 7840 | -1.819e-12 | 4984.8204 | 2.3468 | 0.88616 | 24180.1796 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | 0 | 45793 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | -10520 | -1.8561e-12 | 0 | -2669.2791 | 2391.3516 | 0.895 | 37942.2791 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | 0 | 46721 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | -11820 | 0 | 0 | -3041.2791 | 5113.2964 | 0.895 | 37942.2791 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | -10600 | 0 | 0 | -2234.2791 | 7112.9762 | 0.895 | 37942.2791 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | -9200 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10692.9762 | 0.895 | 40778.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | 0 | 47280 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | -7840 | 0 | 160 | -1932.2577 | 12422.3468 | 0.895 | 41372.2577 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | -5760 | -8000 | 8000 | -4000 | 16002.3468 | 0.895 | 52265 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | 0 | 47098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | -3220 | 0 | 8000 | 0 | 16002.3468 | 0.895 | 43878 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | 0 | 47380 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | -1240 | 3421.5589 | 4508.6134 | 7995.5133 | 6839.8792 | 0.87264 | 34722.9278 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | 0 | 47895 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | -200 | 4418.4411 | 0 | 5334.2798 | 804.3053 | 0.88381 | 37942.2791 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | 54029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.3053 | 0.895 | 54029 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | 51274 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.3053 | 0.895 | 51274 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | 0 | 0 | -991.1158 | 1691.3539 | 0.895 | 54465.1158 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 53756 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.3539 | 0.895 | 53756 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | 52314 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5271.3539 | 0.895 | 56314 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | 49073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8851.3539 | 0.895 | 61073 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | 54214 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12431.3539 | 0.895 | 58377.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | 53670 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | 0 | 8000 | -3987.3141 | 16000 | 0.895 | 57657.3141 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | -140 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53129 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | 0 | 46551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | -800 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45751 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | 0 | 46746 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | -1900 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40846 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | -2640 | 2828.1738 | 5114.1084 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 37324.8262 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | -2360 | -1370.0671 | 6456.7742 | 1283.3469 | 5627.5454 | 0.895 | 44065.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | -2620 | -1574.7202 | 8000 | 0 | 5627.5454 | 0.895 | 44065.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | 0 | 46313 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | -3240 | 7840 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 2.3468 | 0.88616 | 30248.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | -4560 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -7.1246e-13 | 2.3468 | 0.895 | 43149 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | -5860 | -9.2806e-13 | 0 | -1877.095 | 1682.3468 | 0.895 | 43920.095 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | -7380 | -124.7202 | 122.2258 | -4000 | 5262.3468 | 0.895 | 44065.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | 0 | 48582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | -8820 | -38.5451 | 160 | -4000 | 8842.3468 | 0.895 | 43800.5451 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | 0 | 51856 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | -8920 | 0 | 160 | 0 | 8842.3468 | 0.895 | 42936 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | 0 | 50290 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | -6560 | 0 | 160 | -4000 | 12422.3468 | 0.895 | 47730 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | 0 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | -3840 | -8000 | 8000 | -4000 | 16002.3468 | 0.895 | 58360 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | 0 | 49783 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | -1480 | 7840 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6839.8792 | 0.87264 | 32467.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | 0 | 49660 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | -260 | -5.8812e-12 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 804.3053 | 0.88381 | 44065.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | -1.0358e-12 | -3.638e-12 | 0 | 804.3053 | 0.895 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | 53439 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 804.3053 | 0.895 | 53439 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | 55092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 804.3053 | 0.895 | 55092 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 54774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.3053 | 0.895 | 54774 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | 52887 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | 0 | 0 | -978.4299 | 1680 | 0.895 | 53865.4299 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | 55672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59672 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | 54537 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58700.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 67713 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | 0 | 54872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | -180 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58692 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | -980 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49914 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | 0 | 51372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | -2360 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49012 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | 0 | 50293 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | -4340 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45953 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | 0 | 48867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | -7220 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41647 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | -11460 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38259 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | -14580 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35016 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | 0 | 50251 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | -15920 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 34331 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | -16040 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 33931 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | 0 | 49252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | -15320 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 33932 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | 0 | 49416 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | -13640 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35776 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | 0 | 50042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | -11060 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38982 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | -7740 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42407 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | -4120 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 47292 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | -1220 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 50662 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | -320 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 43190 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 51867 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | 52680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 52680 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -5.5362e-13 | 0.895 | 54362 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56708 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | 55448 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | -8000 | 7840 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 69423.8894 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | 0 | 51648 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | -280 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55531.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | -1220 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52441 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | 0 | 50896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | -2700 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48196 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | 0 | 49046 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | -4880 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44166 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | -7040 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41698 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | 0 | 48958 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | -9200 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 35758 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | 0 | 48440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | -10740 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 33700 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | 0 | 50123 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | -11260 | 0 | 8000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 36543 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | 0 | 49440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | -11740 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 37700 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | -11980 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 36476 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | -11720 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 37932 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | -9820 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 38582 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | -6860 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 42801 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | -3780 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 4469.2737 | 0.895 | 49428 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | 0 | 54634 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | -1400 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 53234 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | -200 | 7840 | -1.819e-12 | 4000 | 3.638e-12 | 0.895 | 41212 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 51938 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 51938 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | 54683 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 54683 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | 54713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58713 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 0.895 | 53248 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 52777.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51552.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | 46662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58662 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51601 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | -40 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46772 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | -440 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47181 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | -920 | -8.9905e-13 | 8000 | 5420.2798 | 9863.4229 | 0.88327 | 41847.7202 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | 0 | 47684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | -1780 | 7840 | -4.5475e-12 | 6213.4134 | 2795.1648 | 0.87906 | 31850.5866 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | 0 | 47448 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | -3560 | -1.8561e-12 | -2.7285e-12 | 2217.78 | 317.1982 | 0.895 | 41670.22 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | -4620 | 2.1211e-13 | -2.7285e-12 | 277.2798 | 7.3884 | 0.895 | 41847.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | 0 | 45300 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | -5320 | -1601.2488 | 1569.2238 | -266.4714 | 245.8803 | 0.895 | 41847.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | 0 | 48302 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | -5620 | 834.2798 | 717.9179 | 0 | 245.8803 | 0.895 | 41847.7202 | 0 | 1 | 1
2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | -6900 | 352.2798 | 358.4488 | 0 | 245.8803 | 0.895 | 41847.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | -7180 | 351.2798 | -1.819e-12 | 0 | 245.8803 | 0.895 | 41847.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | -6340 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 3825.8803 | 0.895 | 45668 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | 0 | 48047 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | -5780 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -4000 | 7405.8803 | 0.895 | 46267 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | 0 | 48464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | -5220 | -163.2653 | 160 | -4171.8269 | 11131.9761 | 0.89316 | 47579.0922 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | 0 | 47155 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | -3460 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16007.3884 | 0.88266 | 57218.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | 0 | 47595 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | -1560 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6844.9209 | 0.87264 | 30199.4867 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | -400 | 0 | -7.276e-12 | 5334.2798 | 809.3469 | 0.88381 | 41847.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | 48023 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | -1.5661e-12 | -7.276e-12 | 0 | 809.3469 | 0.895 | 48023 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | 47337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 809.3469 | 0.895 | 47337 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 809.3469 | 0.895 | 48102 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 47107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -972.7968 | 1680 | 0.895 | 48079.7968 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | 47405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51405 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51613.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | 46109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58109 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | 46281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50281 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | 0 | 43677 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | -340 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43337 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | 0 | 43114 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | -1360 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41754 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | 0 | 42503 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | -2560 | 9.1916e-13 | 8000 | 3750.8965 | 11809.0541 | 0.895 | 36192.1035 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | 0 | 42523 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | -3300 | 7840 | -6.3665e-12 | 6779.0557 | 4076.1868 | 0.87665 | 24603.9443 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | 0 | 42153 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | -3080 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 3643.7816 | 4.9224 | 0.895 | 35429.2184 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | 0 | 40701 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | -6640 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 4.9224 | 0.895 | 34061 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | 0 | 41587 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | -11180 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 4.9224 | 0.895 | 30407 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | 0 | 42665 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | -13200 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 4.9224 | 0.895 | 29465 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | 0 | 44069 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | -12380 | -3.7122e-12 | 0 | -4000 | 3584.9224 | 0.895 | 35689 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | -11480 | 9.2352e-14 | 0 | -1513.1035 | 4939.15 | 0.895 | 36192.1035 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | -9200 | 9.2352e-14 | 0 | -363.9915 | 5264.9224 | 0.895 | 37701.9915 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | 0 | 46321 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | -6280 | 9.2352e-14 | 0 | -4000 | 8844.9224 | 0.895 | 44041 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | -3980 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12424.9224 | 0.895 | 47780.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | -2540 | -8000 | 8000 | -4000 | 16004.9224 | 0.895 | 58208 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | 0 | 47713 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | -1140 | 2385.3832 | 5565.9355 | 7995.5133 | 6842.4548 | 0.87264 | 36192.1035 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | -220 | 5454.6168 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 806.8809 | 0.88381 | 36192.1035 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | 46330 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | 9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 806.8809 | 0.895 | 46330 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | 45438 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 806.8809 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | 45061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 806.8809 | 0.895 | 45061 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 806.8809 | 0.895 | 45170 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 4386.8809 | 0.895 | 48428 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7966.8809 | 0.895 | 49324.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | -8000 | 8000 | -5026.897 | 12420 | 0.88586 | 58470.897 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51389 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | -40 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47593 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | -400 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46713 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | 0 | 47934 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | -1120 | -2.7552e-12 | 8000 | 4655.2798 | 10761.7028 | 0.8887 | 42158.7202 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | 0 | 45057 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | -2120 | 7840 | -9.0949e-13 | 6474.5692 | 3386.6099 | 0.8779 | 28622.4308 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | 0 | 45735 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | -3880 | 8.913e-13 | -1.819e-12 | 2791.7134 | 267.3771 | 0.895 | 39063.2866 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | 0 | 47764 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | -5460 | 8.913e-13 | -2.7285e-12 | 145.2798 | 105.0533 | 0.895 | 42158.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | -5820 | -996.7202 | 976.7858 | 0 | 105.0533 | 0.895 | 42158.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | -5740 | -172.7202 | 1146.0516 | -9.2403e-13 | 105.0533 | 0.895 | 42158.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | -5420 | 758.2798 | 372.2967 | 0 | 105.0533 | 0.895 | 42158.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | 0 | 48172 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | -5560 | 364.8508 | -1.819e-12 | 88.429 | 6.25 | 0.895 | 42158.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | -5640 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 3586.25 | 0.895 | 45402 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | -4820 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7166.25 | 0.895 | 47435.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | 0 | 48740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | -3620 | 0 | 160 | -4452.3231 | 11130.8377 | 0.89045 | 49572.3231 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | 0 | 47729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | -2460 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16006.25 | 0.88266 | 58792.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | -1220 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.7824 | 0.87264 | 31236.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | -240 | 7.276e-12 | -1.4552e-11 | 5334.2798 | 808.2084 | 0.88381 | 42158.7202 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | 48224 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | -6.4639e-12 | -7.276e-12 | 709.6915 | 15.257 | 0.895 | 47514.3085 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 48963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.257 | 0.895 | 48963 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.257 | 0.895 | 49544 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1860.048 | 1680 | 0.895 | 51593.048 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53497 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | 50326 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54489.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61863 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | 50140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54140 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | 0 | 50307 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | -200 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50107 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | -880 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50584 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | -2940 | 9.1916e-13 | 8000 | 6220.9819 | 8922.8499 | 0.87902 | 41169.0181 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | 0 | 50640 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | -5980 | 7840 | -3.638e-12 | 5940.0696 | 2175.7175 | 0.88038 | 30879.9304 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | -7220 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 1474.9819 | 527.693 | 0.895 | 41169.0181 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | -6760 | 8.913e-13 | -3.638e-12 | 114.9819 | 399.2216 | 0.895 | 41169.0181 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | -7220 | -1.7272e-12 | -1.819e-12 | 349.9819 | 8.1803 | 0.895 | 41169.0181 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | -8260 | -25.0181 | 24.5177 | 0 | 8.1803 | 0.895 | 41169.0181 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | 0 | 49362 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | -9320 | -62.4267 | 85.6958 | -1064.5914 | 960.9896 | 0.895 | 41169.0181 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | -8700 | 83.9819 | -9.0949e-13 | 0 | 960.9896 | 0.895 | 41169.0181 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | -7860 | -9.3531e-13 | 9.0949e-13 | -4000 | 4540.9896 | 0.895 | 47469 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | 0 | 52358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | -5960 | -9.2806e-13 | 2.7285e-12 | -4000 | 8120.9896 | 0.895 | 50398 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | -3860 | -163.2653 | 160 | -4000 | 11700.9896 | 0.895 | 51972.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | -2940 | -8000 | 8000 | -4855.2669 | 16008.1803 | 0.88712 | 61550.2669 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | 0 | 52112 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | -1400 | 2376.2979 | 5575.2063 | 7995.5133 | 6845.7128 | 0.87264 | 40340.1889 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | -320 | 5463.7021 | 0 | 5334.2798 | 810.1388 | 0.88381 | 41169.0181 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | 55340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 810.1388 | 0.895 | 55340 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 810.1388 | 0.895 | 54619 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | 55234 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | 0 | 810.1388 | 0.895 | 55234 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | 54204 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -971.9119 | 1680 | 0.895 | 55175.9119 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57792 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | 55400 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 67400 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59061.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | 55543 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59543 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | 0 | 52969 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | -80 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52889 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | -600 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47221 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | 0 | 47426 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | -1400 | -8.9905e-13 | 8000 | 2293 | 13437.9888 | 0.895 | 43733 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | 0 | 47268 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | -2440 | 7840 | -3.638e-12 | 7251.8678 | 5149.508 | 0.87493 | 29736.1322 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | -2780 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 4573.7822 | 6.8797 | 0.88939 | 39688.2178 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | -3620 | 8.913e-13 | -3.638e-12 | -2.3248e-13 | 6.8797 | 0.895 | 43733 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | -4700 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 6.8797 | 0.895 | 41968 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | 0 | 47179 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | -6380 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2934 | 2632.8097 | 0.895 | 43733 | 0 | 1 | 1
2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | -8300 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 2632.8097 | 0.895 | 38874 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | 0 | 47636 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | -8420 | 0 | -9.0949e-13 | -1495.707 | 3971.4674 | 0.895 | 40711.707 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | -8200 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 7551.4674 | 0.895 | 44674 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | 0 | 49824 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | -6920 | 0 | 0 | 0 | 7551.4674 | 0.895 | 42904 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | 0 | 48955 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | -4540 | -163.2653 | 160 | -4000 | 11131.4674 | 0.895 | 48578.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | 0 | 49347 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | -3240 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16006.8797 | 0.88266 | 59630.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | 0 | 50747 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | -1540 | 6303.2798 | 1568.0819 | 7995.5133 | 6844.4121 | 0.87264 | 34908.2069 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | 0 | 51024 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | -420 | 1536.7202 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 808.8381 | 0.88381 | 43733 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | 53367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 709.6915 | 15.8868 | 0.895 | 52657.3085 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 15.8868 | 0.895 | 53459 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 15.8868 | 0.895 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | 50372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 15.8868 | 0.895 | 50372 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8868 | 0.895 | 50358 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3595.8868 | 0.895 | 54468 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | 48291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7175.8868 | 0.895 | 52454.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | 43523 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | -8000 | 8000 | -7473.4218 | 13709.1636 | 0.8742 | 58996.4218 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | 0 | 34493 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | -400 | 0 | 8000 | -2559.5937 | 16000 | 0.895 | 36652.5937 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | 0 | 31836 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | -1480 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 30356 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | 0 | 32150 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | -3600 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 28550 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | 0 | 32888 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | -6340 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 26548 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | 0 | 32623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | -9120 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 23503 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | 0 | 33283 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | -9960 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 21003 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | 0 | 30945 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | -10380 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 16565 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | 0 | 28939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | -10700 | 0 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 14239 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | 0 | 31925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | -10300 | 7840 | 0 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 9785 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | 0 | 37860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | -9920 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 27940 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | 0 | 41506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | -9680 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 31826 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | -7780 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 40013 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | 0 | 48104 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | -5560 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 42544 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | -3620 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 44330 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | -1560 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 44867 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | 0 | 46136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | -420 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 45716 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 51097 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 51600 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | 51986 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 51986 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | 52718 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 2.8471e-12 | 0.895 | 52718 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | 51963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 3.8752e-12 | 0.895 | 51963 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | -163.2653 | 160 | -8000 | 6981 | 0.87262 | 60089.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | -8000 | 8000 | -7569.6562 | 13596.1002 | 0.8739 | 67511.6562 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | 0 | 46085 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | -580 | 8.913e-13 | 8000 | -2685.9216 | 16000 | 0.895 | 48190.9216 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | 0 | 44159 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | -1720 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42439 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | 0 | 44844 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | -4780 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40064 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | -8140 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35554 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | 0 | 43425 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | -11260 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 32165 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | 0 | 42263 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | -13440 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 28823 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | -14680 | 8.913e-13 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 24265 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | 0 | 41948 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | -14800 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 15308 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | 0 | 41731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | -14240 | 0 | -4.5475e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 23491 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | 0 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | -11860 | 0 | -4.5475e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 26509 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | 0 | 44488 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | -8820 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 35668 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | -7000 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 38262 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | 0 | 43546 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | -4920 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 38626 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | 0 | 43288 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | -3000 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 40288 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | 0 | 46632 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | -920 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 45712 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | 0 | 45929 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | -160 | 0 | -4.5475e-12 | 9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 45769 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 1.4096e-12 | -1.819e-12 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | 50532 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 50532 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | 44229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 46106.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | 47539 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51539 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53889.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | 49496 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61496 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | 46629 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50629 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | -240 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47567 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | 0 | 43137 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | -400 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42737 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | 0 | 44341 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | -780 | -8.9905e-13 | 8000 | 4286.1186 | 11195.0029 | 0.89201 | 39274.8814 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | 0 | 43176 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | -1480 | 7840 | -4.5475e-12 | 6600.5935 | 3671.8339 | 0.87737 | 27255.4065 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | 0 | 42786 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | -2160 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 1351.1186 | 2162.2043 | 0.895 | 39274.8814 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | 0 | 43811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | -2680 | 8.913e-13 | -4.5475e-12 | 1856.1186 | 88.3288 | 0.895 | 39274.8814 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | 0 | 43369 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | -4020 | 9.2352e-14 | -4.5475e-12 | 74.1186 | 5.5147 | 0.895 | 39274.8814 | 0 | 1 | 1
2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | 0 | 42882 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | -5260 | -1.8561e-12 | -2.7285e-12 | 0 | 5.5147 | 0.895 | 37622 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | 0 | 43720 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | -6040 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 5.5147 | 0.895 | 37680 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | -6560 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | -974.8814 | 878.0336 | 0.895 | 39274.8814 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | 0 | 44318 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | -7080 | 9.2352e-14 | -9.0949e-13 | -3454.8255 | 3970.1024 | 0.895 | 40692.8255 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | -7020 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 7550.1024 | 0.895 | 42267 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | 0 | 45717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | -5660 | -163.2653 | 160 | -4000 | 11130.1024 | 0.895 | 44220.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | 0 | 46017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | -3820 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16005.5147 | 0.88266 | 55720.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | 0 | 46492 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | -1600 | 0 | 8000 | 7995.5133 | 6843.0472 | 0.87264 | 36896.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | 0 | 45865 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | -440 | 7840 | -5.457e-12 | 5334.2798 | 807.4732 | 0.88381 | 32250.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | 52002 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 709.6915 | 14.5218 | 0.895 | 51292.3085 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | 50281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 14.5218 | 0.895 | 50281 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 14.5218 | 0.895 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | 14.5218 | 0.895 | 53630 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 0 | -2.819e-12 | 0 | 14.5218 | 0.895 | 52915 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | 50977 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | -8000 | 7840 | -8000 | 6995.5218 | 0.87262 | 66977 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | -163.2653 | 8000 | -6169.3363 | 12420 | 0.87926 | 56012.6016 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58167 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | 0 | 54151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | -620 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53531 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | 0 | 49067 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | -1840 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47227 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | 0 | 48851 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | -4480 | 9.1916e-13 | 8000 | 4665.2537 | 10749.9942 | 0.88862 | 39705.7463 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | 0 | 49438 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | -5700 | 7840 | -3.638e-12 | 6471.1643 | 3378.9018 | 0.87791 | 29426.8357 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | 0 | 49499 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | -7220 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 2573.2537 | 503.758 | 0.895 | 39705.7463 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | -8660 | 1.7826e-12 | -4.5475e-12 | 445.2537 | 6.2679 | 0.895 | 39705.7463 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | -10240 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 6.2679 | 0.895 | 39172 | 0 | 1 | 1
2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | 0 | 49145 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | -11700 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.2679 | 0.895 | 37445 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | 0 | 49194 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | -13640 | -2.7842e-12 | -9.0949e-13 | -2406.9606 | 2160.4977 | 0.895 | 37960.9606 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | 0 | 51563 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | -13880 | 9.2352e-14 | -9.0949e-13 | -2022.7463 | 3970.8556 | 0.895 | 39705.7463 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | -12540 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 7550.8556 | 0.895 | 43521 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | -9720 | 0 | 0 | 0 | 7550.8556 | 0.895 | 42976 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | -7060 | -163.2653 | 160 | -4000 | 11130.8556 | 0.895 | 48162.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | -3880 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16006.2679 | 0.88266 | 58866.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | 0 | 49613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | -1620 | 3485.0261 | 4443.8509 | 7995.5133 | 6843.8003 | 0.87264 | 36512.4606 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | 0 | 49935 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | -540 | 4354.9739 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 808.2264 | 0.88381 | 39705.7463 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 808.2264 | 0.895 | 53257 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | 56058 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 808.2264 | 0.895 | 56058 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | 56754 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 808.2264 | 0.895 | 56754 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | 55795 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -974.0487 | 1680 | 0.895 | 56769.0487 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 60070 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | 55896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60059.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | 53567 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 65567 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | 56928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60928 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | 0 | 55033 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | -600 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54433 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | 0 | 50993 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | -1640 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49353 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | -4920 | 9.1916e-13 | 8000 | 5845.8965 | 9363.4951 | 0.88087 | 41127.1035 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | -8520 | 7840 | -3.638e-12 | 6068.1163 | 2465.9367 | 0.87975 | 28699.8837 | 0.44 | 1 | 1
2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | 0 | 49256 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | -11620 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 2199.9865 | 7.8512 | 0.895 | 35436.0135 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | -14000 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 7.8512 | 0.895 | 35151 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | -15580 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 7.8512 | 0.895 | 33104 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | -16260 | -1.8561e-12 | 0 | -4000 | 3587.8512 | 0.895 | 38256 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | -16140 | 0 | 0 | -2058.9915 | 5430.6486 | 0.895 | 36721.9915 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | 0 | 52469 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | -15160 | 0 | 0 | -3818.1035 | 8847.8512 | 0.895 | 41127.1035 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | 0 | 51892 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | -13380 | 9.2352e-14 | 0 | 0 | 8847.8512 | 0.895 | 38512 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | 0 | 51573 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | -10840 | 0 | 0 | 0 | 8847.8512 | 0.895 | 40733 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | 0 | 53180 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | -7560 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12427.8512 | 0.895 | 49783.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | 0 | 52003 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | -4040 | -8000 | 8000 | -4000 | 16007.8512 | 0.895 | 59963 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | 0 | 52822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | -1460 | 2239.3832 | 5714.9151 | 7995.5133 | 6845.3837 | 0.87264 | 41127.1035 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | 0 | 52602 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | -540 | 5600.6168 | 1.819e-12 | 5334.2798 | 809.8097 | 0.88381 | 41127.1035 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | 58170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | 9.2806e-12 | -7.276e-12 | 709.6915 | 16.8583 | 0.895 | 57460.3085 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 16.8583 | 0.895 | 57763 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | 57684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 16.8583 | 0.895 | 57684 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 57405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 9.8e-13 | -6.457e-12 | 0 | 16.8583 | 0.895 | 57405 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | 56672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | 0 | -6.457e-12 | -2807.4209 | 2529.5 | 0.895 | 59479.4209 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 6109.5 | 0.895 | 56424.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | 56623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | -8000 | 8000 | -8000 | 13090.5 | 0.87262 | 72623 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | 57351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | 0 | 8000 | -3250.838 | 16000 | 0.895 | 60601.838 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | 0 | 54921 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | -500 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54421 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | 0 | 50361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | -1660 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48701 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | -2780 | 1.8105e-12 | 8000 | 4000.8965 | 11529.6745 | 0.89499 | 44380.1035 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | -4360 | 0 | 8000 | 5218.283 | 5630.3263 | 0.88455 | 40147.717 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | 0 | 50269 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | -7200 | 7840 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 5.1277 | 0.88616 | 30244.1796 | 0.36 | 1 | 1
2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | -8920 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 5.1277 | 0.895 | 39974 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | -9900 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 5.1277 | 0.895 | 39088 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | -11320 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 5.1277 | 0.895 | 39219 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | -10980 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 5.1277 | 0.895 | 38477 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | -8280 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2816.1035 | 2525.5403 | 0.895 | 44380.1035 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | -6140 | -163.2653 | 160 | -4000 | 6105.5403 | 0.895 | 48403.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | 0 | 51946 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | -3580 | 0 | 160 | -3060.9915 | 8845.1277 | 0.895 | 51426.9915 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | 0 | 49771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | -2480 | 0 | 160 | -4000 | 12425.1277 | 0.895 | 51291 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | 0 | 53020 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | -2200 | -8000 | 8000 | -4000 | 16005.1277 | 0.895 | 62820 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | 0 | 56485 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | -1400 | 2709.3832 | 5235.3232 | 7995.5133 | 6842.6601 | 0.87264 | 44380.1035 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | -420 | 5130.6168 | -5.457e-12 | 5334.2798 | 807.0861 | 0.88381 | 44380.1035 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 807.0861 | 0.895 | 54843 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 807.0861 | 0.895 | 49576 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 807.0861 | 0.895 | 53700 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 53482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 1.96e-12 | -3.819e-12 | 0 | 807.0861 | 0.895 | 53482 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | -1.0204e-12 | -2.819e-12 | -4000 | 4387.0861 | 0.895 | 58092 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | -8000 | 7840 | -5026.6555 | 8840 | 0.88586 | 64970.6555 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58339.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58361 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | 0 | 48635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | -580 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48055 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | 0 | 49277 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | -1820 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47457 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | 0 | 49311 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | -4380 | 307.217 | 7686.5133 | 5219.1796 | 10099.5989 | 0.88455 | 39404.6035 | 0.2 | 1 | 1
2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | 0 | 47419 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | -7580 | -319.8844 | 8000 | 4000 | 5630.3252 | 0.895 | 36158.8844 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | -10420 | 7840 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 24598.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | -12640 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -429.707 | 389.7143 | 0.895 | 33424.707 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | 0 | 46157 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | -13580 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 389.7143 | 0.895 | 32577 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | -13580 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 389.7143 | 0.895 | 31915 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | -13060 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 389.7143 | 0.895 | 32770 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | 0 | 45365 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | -11640 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 389.7143 | 0.895 | 33725 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | 0 | 45772 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | -8680 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 3969.7143 | 0.895 | 41092 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | 0 | 44698 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | -7040 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -4000 | 7549.7143 | 0.895 | 41658 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | 0 | 44255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | -5380 | -163.2653 | 160 | -4000 | 11129.7143 | 0.895 | 43038.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | 0 | 47006 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | -2940 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16005.1266 | 0.88266 | 57589.5663 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | 0 | 50958 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | -1200 | 2357.8832 | 5593.9967 | 7995.5133 | 6842.6591 | 0.87264 | 39404.6035 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | -300 | 5482.1168 | 1.4552e-11 | 5334.2798 | 807.0851 | 0.88381 | 39404.6035 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | 1.8561e-11 | -3.638e-12 | 0 | 807.0851 | 0.895 | 51409 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 807.0851 | 0.895 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 807.0851 | 0.895 | 50672 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | 53818 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | -3.5652e-12 | 0 | 0 | 807.0851 | 0.895 | 53818 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 0 | -975.3239 | 1680 | 0.895 | 53404.3239 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 54544 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63232 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | 53171 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57334.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | -660 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53922 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | -1820 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46020 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | -4340 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43549 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | -6180 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41752 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | 0 | 48511 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | -9100 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 35411 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | -12020 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 35852 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | 0 | 47203 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | -11760 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 35443 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | -10800 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 36833 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | 0 | 47151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | -10620 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 36531 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | 0 | 47398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | -11020 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 36378 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | -11500 | 0 | 8000 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 33377 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | 0 | 47583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | -10120 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 25623 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | 0 | 48185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | -7460 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 36725 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | -4220 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 43137 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | -1620 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46736 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | 0 | 47117 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | -560 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46557 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48910 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48569 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48816 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 49583 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | 0 | -1e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 49978.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51894.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59601 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53043 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | 0 | 46138 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | -660 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 49478 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | 0 | 46482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | -1760 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44722 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | -4780 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41026 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | 0 | 45249 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | -8120 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37129 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | 0 | 45576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | -11040 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 34536 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | 0 | 45186 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | -13300 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 31886 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | -14760 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 19803 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | -15320 | 0 | -4.5475e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 27214 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | 0 | 46351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | -14780 | 0 | -4.5475e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 27571 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | 0 | 45942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | -12780 | 0 | -4.5475e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 30842 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | 0 | 46757 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | -11040 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 35717 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | 0 | 46135 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | -8920 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 37215 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | -6840 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 39803 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | 0 | 46452 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | -4120 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 42332 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | -1500 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 45288 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | 0 | 48190 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | -580 | 0 | -4.5475e-12 | 2.7605e-12 | 0 | 0.895 | 47610 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 52771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 52771 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 52593 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | 54305 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54305 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 50857 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 9.8e-13 | -3.7285e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50857 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | 53940 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | 0 | -3.7285e-12 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 56017.095 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | 53440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5439 | 0.895 | 57603.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | -8000 | 8000 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 70087 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58148 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | 0 | 49098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | -500 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48598 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | 0 | 47899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | -1700 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46199 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | 0 | 48491 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | -3800 | 743.5803 | 7241.2446 | 5219.1796 | 10099.5989 | 0.88455 | 38728.2402 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | 0 | 48474 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | -6520 | -774.2402 | 8000 | 4000 | 5630.3252 | 0.895 | 38728.2402 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | -9240 | 7840 | -1.2733e-11 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 25807.1796 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | -11540 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 35790 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | 0 | 44846 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | -11940 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 32906 | 0 | 1 | 1
2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | -11140 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 33419 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | 0 | 45098 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | -9820 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | -136.8548 | 127.6117 | 0.895 | 35414.8548 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | 0 | 45448 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | -8460 | 9.2352e-14 | -9.0949e-12 | -1740.2402 | 1685.1266 | 0.895 | 38728.2402 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | -7640 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5265.1266 | 0.895 | 42553.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | -6760 | 0 | 160 | -4000 | 8845.1266 | 0.895 | 46114 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | 0 | 48073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | -5340 | 0 | 160 | -4000 | 12425.1266 | 0.895 | 46733 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | -3980 | -8000 | 8000 | -4000 | 16005.1266 | 0.895 | 56565 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | -1660 | 3069.52 | 4867.8368 | 7995.5133 | 6842.6591 | 0.87264 | 36194.9668 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | -640 | 4770.48 | -7.276e-12 | 5334.2798 | 807.0851 | 0.88381 | 38728.2402 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | 54801 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 709.6915 | 14.1337 | 0.895 | 54091.3085 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 14.1337 | 0.895 | 49241 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | 54703 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 14.1337 | 0.895 | 54703 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1861.3031 | 1680 | 0.895 | 55113.3031 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | 54250 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58250 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | 56412 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 68412 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | 51737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55900.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | 54375 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58375 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | 0 | 54079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | -660 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53419 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | -1800 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45162 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | -4740 | 2670.0114 | 5275.4986 | 5219.1796 | 10099.5989 | 0.88455 | 33939.8091 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | -8000 | -2780.1035 | 8000 | 4000 | 5630.3252 | 0.895 | 38712.1035 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | -10700 | 7840 | -1.6371e-11 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 25522.1796 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | -13240 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 33159 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | 0 | 46402 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | -14800 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 31602 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | -15520 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 31308 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | -15480 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 3585.1266 | 0.895 | 36267 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | -14520 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 7165.1266 | 0.895 | 37668 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | 0 | 47241 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | -12800 | -271.1035 | 265.6814 | -4000 | 10745.1266 | 0.895 | 38712.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | 0 | 48446 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | -10360 | 9.2352e-14 | 265.6814 | 0 | 10745.1266 | 0.895 | 38086 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | -7200 | 0 | 265.6814 | -1877.095 | 12425.1266 | 0.895 | 44858.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | 0 | 49467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | -4000 | -7892.1618 | 8000 | -4000 | 16005.1266 | 0.895 | 57359.1618 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | 0 | 50726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | -1620 | 2398.3832 | 5552.6702 | 7995.5133 | 6842.6591 | 0.87264 | 38712.1035 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | -580 | 5441.6168 | 0 | 5334.2798 | 807.0851 | 0.88381 | 38712.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | 1.1137e-11 | -1.0914e-11 | 0 | 807.0851 | 0.895 | 54529 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 807.0851 | 0.895 | 53037 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | 57318 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 807.0851 | 0.895 | 57318 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 57837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -975.3239 | 1680 | 0.895 | 58812.3239 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | 55817 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59817 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | 58145 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 70145 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61219.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | 56876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60876 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | 0 | 51875 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | -340 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51535 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | 0 | 50619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | -1220 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49399 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | -2320 | 442.2918 | 7548.6819 | 5219.1796 | 10099.5989 | 0.88455 | 42973.5287 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | -3380 | -460.5287 | 8000 | 4000 | 5630.3252 | 0.895 | 42973.5287 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | 0 | 49587 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | -5900 | 7840 | -9.0949e-12 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 30862.1796 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | 0 | 50436 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | -11860 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 38576 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | 0 | 49982 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | -14420 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 35562 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | 0 | 49712 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | -15780 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -4000 | 3585.1266 | 0.895 | 37932 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | 0 | 50663 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | -16000 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 3585.1266 | 0.895 | 34663 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | 0 | 50828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | -15200 | 0 | -5.457e-12 | -1877.095 | 5265.1266 | 0.895 | 37505.095 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | 0 | 50701 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | -13500 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -4000 | 8845.1266 | 0.895 | 41201 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | -11020 | 9.2352e-14 | -3.638e-12 | 0 | 8845.1266 | 0.895 | 41458 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | -7920 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12425.1266 | 0.895 | 46623.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | 0 | 50193 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | -4520 | -8000 | 8000 | -4000 | 16005.1266 | 0.895 | 57673 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | -1500 | 0 | 8000 | 4944.4713 | 10427.3051 | 0.88645 | 42973.5287 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | 0 | 50753 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | -680 | 7840 | -7.276e-12 | 6375.845 | 3168.2073 | 0.87832 | 35857.155 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | 56224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 3168.2073 | 0.895 | 56224 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 56992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 3168.2073 | 0.895 | 56992 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | 56638 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 3168.2073 | 0.895 | 56638 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 55515 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168.2073 | 0.895 | 55515 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 6748.2073 | 0.895 | 57409 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10328.2073 | 0.895 | 67566 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | 56951 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 13908.2073 | 0.895 | 61114.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | 0 | 55763 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | -20 | 0 | 8000 | -2337.1985 | 16000 | 0.895 | 58080.1985 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | -740 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49943 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | 0 | 50708 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | -1840 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48868 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | -4920 | 2542.2782 | 5405.8386 | 0 | 16000 | 0.895 | 43874.7218 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | -8240 | -2647.1035 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45038.1035 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | -11140 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23088.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | -13300 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 35692 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | 0 | 49905 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | -14700 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 35205 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | -15540 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 34121 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | 0 | 50196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | -15420 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 34776 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | 0 | 49545 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | -13060 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 36485 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | -8220 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 42218 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | -5680 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 47952.129 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | -3880 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 51226.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | 0 | 54194 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | -2060 | -8000 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 64134 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | 0 | 56319 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | -1000 | 2285.3832 | 5667.9763 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 45038.1035 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | -360 | 5554.6168 | 3.638e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 45038.1035 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | 56114 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56114 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56630 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | 55939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 55939 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -974.3169 | 1680 | 0.895 | 55223.3169 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55197 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | 53321 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57484.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | 54924 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66924 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | 55480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59480 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | -380 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52894 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | 0 | 49687 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | -1520 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48167 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | -3120 | 1867.1774 | 6094.7169 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 41354.8226 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | -6300 | -1944.1664 | 8000 | 3171.5629 | 7987.0805 | 0.895 | 41391.6035 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | -8940 | 7840 | -5.457e-12 | 5669.6955 | 1557.5521 | 0.88182 | 26956.3045 | 0.36 | 1 | 1
2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | -12140 | -1367.6035 | 1340.2514 | -4000 | 5137.5521 | 0.895 | 41391.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | -13940 | -2371.6035 | 3664.4228 | -4000 | 8717.5521 | 0.895 | 41391.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | 0 | 48296 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | -14040 | -3135.6035 | 6737.3142 | -4000 | 12297.5521 | 0.895 | 41391.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | 0 | 48455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | -12500 | -1288.4549 | 8000 | -4148.1485 | 16003.5154 | 0.8934 | 41391.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | 0 | 48213 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | -9100 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6841.0478 | 0.87264 | 23277.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | 0 | 48720 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | -6080 | 0 | 0 | 1248.3965 | 5446.1914 | 0.895 | 41391.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | 0 | 50812 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | -3280 | -8000 | 7840 | -4000 | 9026.1914 | 0.895 | 59532 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | -2420 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12606.1914 | 0.895 | 51729.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | 0 | 52982 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | -1860 | 0 | 8000 | -3802.6279 | 16009.5433 | 0.895 | 54924.6279 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | -1180 | 4116.8832 | 3799.0987 | 7995.5133 | 6847.0758 | 0.87264 | 41391.6035 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | 0 | 50929 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | -480 | 3723.1168 | 3.638e-11 | 5334.2798 | 811.5018 | 0.88381 | 41391.6035 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | 54251 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | 4.1763e-11 | -3.638e-12 | 0 | 811.5018 | 0.895 | 54251 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 811.5018 | 0.895 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | 52325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 811.5018 | 0.895 | 52325 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 55801 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 811.5018 | 0.895 | 55801 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | 54913 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -970.3891 | 1680 | 0.895 | 55883.3891 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | 55628 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 5260 | 0.895 | 67628 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | 55727 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59890.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58149 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | 0 | 53492 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | -260 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57232 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | 0 | 47501 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | -560 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46941 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | 0 | 48818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | -840 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47978 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | 0 | 47855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | -1220 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46635 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | 0 | 46827 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | -1740 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 41087 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | -2640 | 0 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 40098 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | 0 | 46052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | -3100 | 7840 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 31112 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | 0 | 45417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | -3800 | 0 | 0 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 39297 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | 0 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | -4700 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 39985 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | -5680 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 40301 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | 0 | 46480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | -6600 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 39880 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | -6680 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 41052 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | -5540 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 41857 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | -3560 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 43025 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | 0 | 47068 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | -1800 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 45268 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | -520 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46532 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50683 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48568 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | 50101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 50101 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | 0 | -3e-12 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 54224 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | 51389 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 55389 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | 53183 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10740 | 0.895 | 57346.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | 0 | 46061 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | -480 | -8000 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 57581 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | 0 | 44176 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | -1240 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 44813.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | 0 | 44521 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | -3980 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40541 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | -6620 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38520 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | -9120 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35857 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | -11900 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 33585 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | 0 | 45566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | -13740 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 27826 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | -14440 | 0 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 26700 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | 0 | 44732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | -14760 | 0 | 8000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 29972 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | 0 | 44876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | -13880 | 0 | 8000 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 30996 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | 0 | 45306 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | -11800 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 7061.4525 | 0.895 | 33506 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | 0 | 46641 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | -8900 | 0 | 8000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 35421 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | 0 | 45811 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | -5800 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 28171 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | -3480 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 42883 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | -1680 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 45030 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | -620 | 0 | -4.5475e-12 | 9.0826e-13 | 0 | 0.895 | 47108 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | 51461 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 51461 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48255 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | 46938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46938 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 51496.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56127 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | 51429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55592.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62983 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | 0 | 51598 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | -20 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55578 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | -760 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48373 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | 0 | 44750 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | -1820 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42930 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | -4840 | 1082.3965 | 6895.5137 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 34662.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | 0 | 45004 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | -8160 | -1127.0268 | 8000 | 3308.4233 | 7834.1639 | 0.895 | 34662.6035 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | 0 | 44739 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | -11140 | 7840 | -3.638e-12 | 5625.3102 | 1456.7707 | 0.88207 | 20133.6898 | 0.56 | 0 | 1
2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | 0 | 43889 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | -13360 | -1223.4549 | 1198.9858 | -2910.1485 | 4061.3537 | 0.895 | 34662.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | 0 | 43488 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | -14780 | -1954.6035 | 3114.4972 | -4000 | 7641.3537 | 0.895 | 34662.6035 | 0 | 1 | 1
2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | 0 | 43499 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | -15340 | -2503.6035 | 5568.0286 | -4000 | 11221.3537 | 0.895 | 34662.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | 0 | 43421 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | -15240 | -2481.6035 | 8000 | -4000 | 14801.3537 | 0.895 | 34662.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | -14380 | 7840 | 0 | 7646.5952 | 6048.9752 | 0.87366 | 13417.4048 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | 0 | 43624 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | -12780 | 0 | 0 | -3128.7359 | 8849.1938 | 0.895 | 33972.7359 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | 0 | 45737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | -10300 | 9.2352e-14 | 0 | 0 | 8849.1938 | 0.895 | 35437 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | 0 | 44189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | -7340 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12429.1938 | 0.895 | 41012.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | -4280 | -8000 | 8000 | -4000 | 16009.1938 | 0.895 | 52557 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | 0 | 46242 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | -1620 | 1963.8832 | 5996.0375 | 7995.5133 | 6846.7263 | 0.87264 | 34662.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | 0 | 46573 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | -700 | 5876.1168 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 811.1523 | 0.88381 | 34662.6035 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | -20 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 811.1523 | 0.895 | 51088 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.1523 | 0.895 | 50348 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.1523 | 0.895 | 52229 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 51918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.1523 | 0.895 | 51918 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 4391.1523 | 0.895 | 55820 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | 51629 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7971.1523 | 0.895 | 63629 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | 49565 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 11551.1523 | 0.895 | 53728.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | 0 | 48733 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | -20 | 0 | 8000 | -4000 | 15131.1523 | 0.895 | 52713 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | -720 | 0 | 8000 | -970.7796 | 16000 | 0.895 | 49347.7796 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | 0 | 44981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | -1900 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43081 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | 0 | 45130 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | -4860 | 609.4732 | 7378.0886 | 3400.9234 | 12200.0856 | 0.895 | 36259.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | 0 | 43885 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | -8260 | -634.6035 | 8000 | 0 | 12200.0856 | 0.895 | 36259.6035 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | 0 | 44824 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | -11280 | 7840 | -1.819e-12 | 6892.5559 | 4333.847 | 0.87622 | 18811.4441 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | -13660 | -3282.1627 | 3216.5194 | -1040.4408 | 5265.0416 | 0.895 | 36259.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | 0 | 45493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | -15180 | -866.8957 | 4066.0772 | -4000 | 8845.0416 | 0.895 | 35179.8957 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | 0 | 45618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | -15800 | -2441.6035 | 6458.8486 | -4000 | 12425.0416 | 0.895 | 36259.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | 0 | 46387 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | -15700 | -1572.6035 | 8000 | -4000 | 16005.0416 | 0.895 | 36259.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | 0 | 46716 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | -14640 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6842.574 | 0.87264 | 16240.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | -13200 | -163.2653 | 160 | -2244.129 | 8851.0695 | 0.895 | 35526.3943 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | 0 | 45776 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | -10860 | 9.2352e-14 | 160 | 0 | 8851.0695 | 0.895 | 34916 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | 0 | 46082 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | -7840 | 0 | 160 | -4000 | 12431.0695 | 0.895 | 42242 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | -4520 | -8000 | 8000 | -4000 | 16011.0695 | 0.895 | 54018 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | -1520 | 2212.8832 | 5741.9559 | 7995.5133 | 6848.6019 | 0.87264 | 36259.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | 0 | 47921 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | -700 | 5627.1168 | 1.0914e-11 | 5334.2798 | 813.028 | 0.88381 | 36259.6035 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | -20 | 1.3921e-11 | -3.638e-12 | 0 | 813.028 | 0.895 | 51959 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 813.028 | 0.895 | 49054 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | 51809 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 813.028 | 0.895 | 51809 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 51911 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.028 | 0.895 | 51911 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | 51295 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 4393.028 | 0.895 | 55295 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | 51479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7973.028 | 0.895 | 55642.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | 51510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | -8000 | 8000 | -5019.6672 | 12420 | 0.88591 | 64529.6672 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | -40 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53674 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | 0 | 45591 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | -820 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44771 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | 0 | 43639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | -2000 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41639 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | 0 | 45334 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | -4200 | 9.1916e-13 | 8000 | 1993 | 13773.1844 | 0.895 | 39141 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | -6580 | 0 | 8000 | 0 | 13773.1844 | 0.895 | 39141 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | 0 | 44953 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | -8180 | 7840 | -1.0004e-11 | 7349.1612 | 5370.3643 | 0.87461 | 21583.8388 | 0.76 | 0 | 1
2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | 0 | 44102 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | -9060 | -4099 | 4017.02 | 0 | 5370.3643 | 0.895 | 39141 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | 0 | 45083 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | -10860 | -1378.2653 | 5367.72 | -3539.7347 | 8538.4269 | 0.895 | 39141 | 0 | 1 | 1
2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | -12320 | -2017 | 7344.38 | -4000 | 12118.4269 | 0.895 | 39141 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | -13920 | -669 | 8000 | -4000 | 15698.4269 | 0.895 | 39141 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | -13320 | 7840 | -9.0949e-12 | 7906.3871 | 6640.7131 | 0.87289 | 19977.6129 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | -11700 | -163.2653 | 160 | -1478.7347 | 7964.1806 | 0.895 | 39141 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | 0 | 50938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | -9560 | -8000 | 8000 | -4000 | 11544.1806 | 0.895 | 53378 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | -7060 | 0 | 8000 | -435.3499 | 11933.8188 | 0.895 | 42559.3499 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | 0 | 49537 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | -4180 | 0 | 8000 | 0 | 11933.8188 | 0.895 | 45357 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | -1780 | 3250.8204 | 4682.8363 | 5552.1796 | 5642.323 | 0.88249 | 39141 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | 0 | 49455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | -740 | 4589.1796 | -7.276e-12 | 4984.8204 | 17.1244 | 0.88616 | 39141 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | -20 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 17.1244 | 0.895 | 55665 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 17.1244 | 0.895 | 52684 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | 55917 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 17.1244 | 0.895 | 55917 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 54268 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 17.1244 | 0.895 | 54268 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | 56256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3597.1244 | 0.895 | 60256 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7177.1244 | 0.895 | 60270.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | 55883 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | -8000 | 8000 | -5955.749 | 12420 | 0.8803 | 69838.749 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | 0 | 57504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | -40 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61464 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | 0 | 54643 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | -780 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53863 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | 0 | 52215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | -2000 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50215 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | 0 | 49903 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | -4240 | 940.1181 | 7040.6958 | 0 | 16000 | 0.895 | 44722.8819 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | -6980 | -978.8819 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44722.8819 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | 0 | 51125 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | -9100 | 7840 | -1.2733e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26189.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | -10640 | -7280.0784 | 7134.4768 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 44722.8819 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | 0 | 48980 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | -11540 | 6991.7873 | -1.0914e-11 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 26448.2127 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | 0 | 48810 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | -10960 | -5771.3834 | 5655.9558 | -1101.4984 | 991.869 | 0.895 | 44722.8819 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | 0 | 48191 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | -9860 | -2391.8819 | 8000 | -4000 | 4571.869 | 0.895 | 44722.8819 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | 0 | 48862 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | -8480 | 7840 | -1.0914e-11 | 4082.1064 | 6.2647 | 0.8941 | 28459.8936 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | -7620 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | -1.1505e-12 | 6.2647 | 0.895 | 41893 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | -7240 | 9.2352e-14 | -7.276e-12 | 0 | 6.2647 | 0.895 | 42377 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | -5520 | -163.2653 | 160 | -1086.2786 | 978.484 | 0.895 | 45498.5439 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | 0 | 49305 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | -3480 | -8000 | 8000 | -4000 | 4558.484 | 0.895 | 57825 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | -1720 | 3442.8819 | 4486.8552 | 74.2363 | 4475.5385 | 0.895 | 44722.8819 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | 0 | 53680 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | -560 | 4397.1181 | -3.638e-12 | 4000 | 6.2647 | 0.895 | 44722.8819 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | 55382 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.2647 | 0.895 | 55382 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | 56036 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.2647 | 0.895 | 56036 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | 55484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | -7.4244e-12 | 3.638e-12 | 0 | 6.2647 | 0.895 | 55484 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 55632 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1870.0953 | 1680 | 0.895 | 57502.0953 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58979 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59604.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63820 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | -20 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60098 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | -640 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54966 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | 0 | 50129 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | -1900 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48229 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | 0 | 51391 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | -4020 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47371 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | 0 | 50522 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | -6340 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44182 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | 0 | 47981 | 0.6 | 1 | 0 | 2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | -7460 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24685.4867 | 0.6 | 1 | 0
2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | -8500 | -8000 | 7840 | -7643.4766 | 13515.3984 | 0.87367 | 52885.4766 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | 0 | 44681 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | -9420 | 7683.2 | -3.638e-12 | 7272.587 | 5202.5687 | 0.87486 | 20305.213 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | 0 | 44979 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | -10820 | 0 | -3.638e-12 | 4613.7553 | 13.0172 | 0.88905 | 29545.2447 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | 0 | 44845 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | -12660 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 32185 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | 0 | 44517 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | -11920 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 32597 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | 0 | 44182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | -10420 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 33762 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | 0 | 46602 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | -8400 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 38202 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | -6460 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 39912 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | 0 | 51886 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | -4140 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 47746 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | 0 | 51369 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | -1840 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 49529 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | 0 | 53437 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | -760 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 52677 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | 0 | 52472 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | -20 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 52452 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 52189 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | 47110 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 47110 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0172 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3593.0172 | 0.895 | 54807 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | 50939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | -8000 | 7840 | -5960.5796 | 8840 | 0.88028 | 64899.5796 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | 52855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57018.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | -660 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54977 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | 0 | 49366 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | -2100 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47266 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | 0 | 49956 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | -4880 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45076 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | 0 | 51387 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | -7760 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43627 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | -8920 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42207 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | -9240 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39879 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | -7960 | 7840 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 29697 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | 0 | 47587 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | -8700 | 0 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 34887 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | 0 | 48510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | -9300 | 0 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 35210 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | -7580 | 0 | 0 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 40455 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | -6080 | 0 | 0 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 41463 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | 0 | 50429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | -6040 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44389 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | -4880 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43266 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | -2480 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48782 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | 0 | 53503 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | -740 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52763 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | -160 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53804 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51914 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48180 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51444 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53853 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54186 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58247 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | -8000 | 7840 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 68504.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | 0 | 50796 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | -40 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54919.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | 0 | 53644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | -640 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57004 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | -2020 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46368 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | -4860 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43214 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | 0 | 48786 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | -7940 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40846 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | -10600 | 7840 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 26775 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | -12720 | 0 | 0 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 31724 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | -13680 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 34023 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | -14420 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 34038 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | -15080 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 34537 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | -13520 | 0 | 0 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 36422 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | -12220 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 34027 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | 0 | 50427 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | -9440 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 36987 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | -7020 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42530 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | -4240 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45340 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | 0 | 48182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | -1900 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46282 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | -780 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48930 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | 0 | 53571 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | -40 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53531 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | 53860 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 53860 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 55060 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 57383 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -8000 | 7840 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 68481.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | 0 | 55803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | -60 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59906.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | -840 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53963 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | -1860 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46760 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | -5120 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41465 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | 0 | 48362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | -8660 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39702 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | 0 | 48594 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | -11100 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 33494 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | 0 | 47046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | -13120 | 7840 | -8.1855e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 22086 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | -13440 | 0 | -8.1855e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 29532 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | 0 | 47864 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | -13620 | 0 | -8.1855e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 31924 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | 0 | 48882 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | -14080 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 34802 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | -13840 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 34306 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | -12800 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 35025 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | 0 | 49823 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | -10560 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 39263 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | -7540 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 38716 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | 0 | 45483 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | -4220 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 41263 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | -1880 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46856 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | 0 | 49746 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | -740 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 4.0689e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 49006 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | 0 | 52301 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | -20 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 4.0689e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 52281 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51583 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51292 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | 51538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55538 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | 50319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 54319 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | -8000 | 7840 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 65029.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | 52637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56800.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | 0 | 51606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | -580 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51026 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | 0 | 46283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | -1640 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44643 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | -4020 | 764.646 | 7219.749 | 5219.1796 | 10099.5989 | 0.88455 | 37149.1745 | 0.04 | 1 | 1
2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | 0 | 47173 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | -6820 | -796.1745 | 8000 | 4000 | 5630.3252 | 0.895 | 37149.1745 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | -9340 | 7840 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 24981.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | -10960 | -1936.1745 | 1897.451 | -8.2263e-13 | 5.1266 | 0.895 | 37149.1745 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | 0 | 45307 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | -12720 | 1859.502 | -5.457e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 30727.498 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | 0 | 44769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | -14480 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 2.0917e-14 | 5.1266 | 0.895 | 30289 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | 0 | 41730 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | -13940 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 27790 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | 0 | 37583 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | -14160 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 23423 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | 0 | 37414 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | -12740 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 24674 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | 0 | 40660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | -10220 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 30440 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | 0 | 42399 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | -7500 | -163.2653 | 160 | -488.8125 | 442.6138 | 0.895 | 35551.0778 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | 0 | 43045 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | -4520 | -8000 | 8000 | -4000 | 4022.6138 | 0.895 | 50525 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | 0 | 43467 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | -1940 | 4377.8255 | 3532.8311 | 0 | 4022.6138 | 0.895 | 37149.1745 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | -720 | 3462.1745 | -7.276e-12 | 3595.6511 | 5.1266 | 0.895 | 37149.1745 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | 50980 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 50980 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 49800 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 51166 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 52738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 52738 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 3585.1266 | 0.895 | 55794 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | 52035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7165.1266 | 0.895 | 56198.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | -8000 | 8000 | -5969.8599 | 12420 | 0.88023 | 66665.8599 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | -20 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57370 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | 0 | 49138 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | -600 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48538 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | -1460 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47704 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | -2340 | 133.2135 | 7864.0678 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43479.7865 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | 0 | 49520 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | -2960 | -138.7063 | 8000 | 3218.9198 | 7934.1678 | 0.895 | 43479.7865 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | -3140 | -8.083e-13 | 8000 | 1672.2135 | 6065.7728 | 0.895 | 43479.7865 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | 0 | 48952 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | -5080 | 0 | 8000 | 392.2135 | 5627.5454 | 0.895 | 43479.7865 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | -5960 | 7840 | -5.457e-12 | 4984.8204 | 2.3468 | 0.88616 | 28936.1796 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | 0 | 46846 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | -7060 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 9.197e-13 | 2.3468 | 0.895 | 39786 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | 0 | 44980 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | -6720 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 38260 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | 0 | 45966 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | -5360 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 40606 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | 0 | 46985 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | -5840 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 41145 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | 0 | 47701 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | -6240 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 41461 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | -4760 | -1.8561e-12 | 5.457e-12 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 40829 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | -2340 | -6105.1927 | 5983.0888 | -6.2591e-13 | 2.3468 | 0.895 | 49354.1927 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | -820 | 1530.2135 | 4421.6465 | -4.1833e-13 | 2.3468 | 0.895 | 43479.7865 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | 0 | 48153 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | -340 | 4333.2135 | -7.276e-12 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 43479.7865 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | -20 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 52619 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | 51611 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 51611 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | 53704 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 53704 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 53673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 2.3468 | 0.895 | 53673 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | 52130 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 3582.3468 | 0.895 | 56130 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | 54030 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7162.3468 | 0.895 | 58193.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | -8000 | 8000 | -5973.1293 | 12420 | 0.88022 | 67117.1293 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57901 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | 0 | 48529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | -600 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47929 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | -1900 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45897 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | -5020 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41147 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | -8500 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22757.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | 0 | 47368 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | -11140 | -5082.1618 | 4980.5186 | -407.9416 | 7202.6402 | 0.895 | 41718.1035 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | -12980 | -3081.1035 | 8000 | -4000 | 10782.6402 | 0.895 | 41718.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | -14960 | 7840 | -7.276e-12 | 6479.3807 | 3401.8939 | 0.87788 | 17173.6193 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | -15060 | 0 | -7.276e-12 | 3035.1935 | 10.6162 | 0.895 | 27938.8065 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | -13480 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 10.6162 | 0.895 | 33054 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | -11180 | -2.7842e-12 | -1.819e-12 | -3062.9915 | 2751.9936 | 0.895 | 39139.9915 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | -8620 | 1.0204e-12 | -3.638e-12 | -2814.1035 | 5270.6162 | 0.895 | 41718.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | -7860 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -4000 | 8850.6162 | 0.895 | 45303 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | 0 | 49283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | -6460 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12430.6162 | 0.895 | 46986.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | -4100 | -8000 | 8000 | -4000 | 16010.6162 | 0.895 | 59642 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | 0 | 54139 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | -1740 | 2685.3832 | 5259.813 | 7995.5133 | 6848.1487 | 0.87264 | 41718.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | -400 | 5154.6168 | 1.4552e-11 | 5334.2798 | 812.5747 | 0.88381 | 41718.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | 50099 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | 1.9489e-11 | -3.638e-12 | 0 | 812.5747 | 0.895 | 50099 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 812.5747 | 0.895 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 812.5747 | 0.895 | 50928 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 51455 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 812.5747 | 0.895 | 51455 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | 51411 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 4392.5747 | 0.895 | 55411 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | -8000 | 7840 | -5020.2003 | 8840 | 0.88591 | 60963.2003 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56836.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | 52813 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56813 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | 0 | 49308 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | -340 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48968 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | -1220 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47022 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | 0 | 49976 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | -3420 | -8.9905e-13 | 8000 | 7508.9902 | 7409.3439 | 0.87409 | 39047.0098 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | -5900 | 7840 | -4.5475e-12 | 5500.3691 | 1178.7016 | 0.88279 | 29914.6309 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | -9120 | 0 | -4.5475e-12 | 1046.9902 | 8.8801 | 0.895 | 39047.0098 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | -11700 | -2129.0098 | 2086.4296 | -6.2591e-13 | 8.8801 | 0.895 | 39047.0098 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | -13540 | 2044.701 | -3.638e-12 | 0 | 8.8801 | 0.895 | 33281.299 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | -14300 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8.8801 | 0.895 | 34084 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | 0 | 48506 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | -14240 | -2.7842e-12 | 0 | -3775.6466 | 3388.0839 | 0.895 | 38041.6466 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | -13140 | 0 | 0 | 0 | 3388.0839 | 0.895 | 35618 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | 0 | 48488 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | -11880 | 0 | 0 | -2439.0098 | 5570.9976 | 0.895 | 39047.0098 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | -10480 | 9.2352e-14 | 0 | 0 | 5570.9976 | 0.895 | 39346 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | 0 | 49442 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | -7900 | -163.2653 | 160 | -4000 | 9150.9976 | 0.895 | 45705.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | -4640 | -8000 | 8000 | -4000 | 12730.9976 | 0.895 | 55384 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | 0 | 47707 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | -1900 | 527.8302 | 7461.3977 | 6232.16 | 5640.7148 | 0.87897 | 39047.0098 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | -840 | 7312.1698 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 15.5162 | 0.88616 | 39047.0098 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | -40 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 15.5162 | 0.895 | 54725 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | 54544 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 15.5162 | 0.895 | 54544 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | 48688 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.5162 | 0.895 | 48688 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 0 | 15.5162 | 0.895 | 52955 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | -1859.7584 | 1680 | 0.895 | 56343.7584 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58022 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | 53839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58002.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | -60 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64201 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | 0 | 52445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | -880 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55565 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | -2060 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46400 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | -4140 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45063 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | -6860 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40537 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | -9460 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38110 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | 0 | 46423 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | -11800 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 32303 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | 0 | 48148 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | -13660 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 30488 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | 0 | 46983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | -14440 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 20703 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | -11960 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 31847 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | 0 | 49468 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | -10860 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 38608 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | 0 | 50542 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | -9820 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 40722 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | 0 | 51362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | -8660 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 42702 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | -6480 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 41912 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | -4020 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 44598 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | 0 | 50264 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | -1840 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48424 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | 0 | 49770 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | -580 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49190 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49163 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48307 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48600 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | 46996 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 46996 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | 47467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 47467 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51296 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 50559.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | -40 | -8000 | 8000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 60260.8894 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | 0 | 45705 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | -720 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 48985 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | -1940 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43809 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | 0 | 45303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | -4120 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41183 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | 0 | 43490 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | -6520 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 36970 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | 0 | 42357 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | -6500 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35857 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | 0 | 42589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | -7240 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35349 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | 0 | 43115 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | -8160 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 30955 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | 0 | 43693 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | -8780 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 30913 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | 0 | 44106 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | -8880 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 23386 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | -8980 | 0 | -4.5475e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 33887 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | -8640 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 37748 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | -7540 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 38548 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | 0 | 46269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | -5560 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 40709 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | 0 | 46234 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | -3560 | 0 | -4.5475e-12 | 3.1674e-12 | 0 | 0.895 | 42674 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | -1680 | 0 | -4.5475e-12 | 1.4096e-12 | -1.819e-12 | 0.895 | 44639 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | 0 | 45342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | -660 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44682 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | 0 | 44921 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | -20 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44901 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44315 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | 43991 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43991 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 42738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42738 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | 42601 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | 0 | -2.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 46601 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 48002.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 56559 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | -40 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 50236 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | -740 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 46369.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | 0 | 46121 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | -1880 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44241 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | -4820 | 9.1916e-13 | 8000 | 6303.3965 | 8826.0226 | 0.87865 | 34595.6035 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | -8100 | 7840 | -5.457e-12 | 5911.9349 | 2111.9412 | 0.88053 | 23239.0651 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | -11020 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 2111.9412 | 0.895 | 33409 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | 0 | 44763 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | -13140 | -2972.6035 | 2913.1514 | 0 | 2111.9412 | 0.895 | 34595.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | 0 | 45084 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | -14660 | 2854.8884 | -5.457e-12 | 1882.8091 | 8.2439 | 0.895 | 25686.3026 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | 0 | 44577 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | -15580 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 8.2439 | 0.895 | 28997 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | 0 | 46024 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | -15440 | -779.255 | 763.6699 | -2314.1035 | 2079.3666 | 0.895 | 33677.3585 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | -13520 | 0 | 763.6699 | -2115.6035 | 3972.8317 | 0.895 | 34595.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | 0 | 46324 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | -10980 | 748.3965 | -3.638e-12 | 0 | 3972.8317 | 0.895 | 34595.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | -8600 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7552.8317 | 0.895 | 41901.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | -7180 | 0 | 160 | -4000 | 11132.8317 | 0.895 | 41821 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | 0 | 47048 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | -4360 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16008.2439 | 0.88266 | 56211.5663 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | 0 | 46834 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | -1800 | 2442.8832 | 5507.262 | 7995.5133 | 6845.7764 | 0.87264 | 34595.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | -640 | 5397.1168 | -1.0914e-11 | 5334.2798 | 810.2024 | 0.88381 | 34595.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | 0 | 46928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | -20 | -2.7842e-12 | -7.276e-12 | 0 | 810.2024 | 0.895 | 46908 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | 46580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 810.2024 | 0.895 | 46580 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 810.2024 | 0.895 | 46764 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 46696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 1.96e-12 | -5.638e-12 | 0 | 810.2024 | 0.895 | 46696 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | 47918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | 0 | -5.638e-12 | -4000 | 4390.2024 | 0.895 | 51918 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | 47311 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | -1.0204e-12 | -4.638e-12 | -4000 | 7970.2024 | 0.895 | 51311 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | -8000 | 7840 | -5022.9904 | 12420 | 0.88589 | 60787.9904 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | 0 | 51716 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | -80 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55799.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | 0 | 52362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | -860 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51502 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | 0 | 46805 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | -1960 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44845 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | 0 | 46981 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | -4720 | 9.1916e-13 | 8000 | 6497.8965 | 8597.4983 | 0.8778 | 35763.1035 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | -7300 | 7840 | -2.7285e-12 | 5845.5364 | 1961.4165 | 0.88087 | 25717.4636 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | 0 | 47024 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | -10500 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 1747.9653 | 8.3826 | 0.895 | 34776.0347 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | 0 | 44954 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | -13460 | -4269.1035 | 4183.7214 | 0 | 8.3826 | 0.895 | 35763.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | 0 | 44667 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | -15020 | 4100.047 | -3.638e-12 | 4.1833e-13 | 8.3826 | 0.895 | 25546.953 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | 0 | 45110 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | -15720 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -3570.9915 | 3204.42 | 0.895 | 32960.9915 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | 0 | 45380 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | -15600 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3204.42 | 0.895 | 29780 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | 0 | 46768 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | -14560 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3204.42 | 0.895 | 32208 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | -12740 | 9.2352e-14 | -1.819e-12 | -2306.1035 | 5268.3826 | 0.895 | 35763.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | -10260 | -8000 | 7840 | -4000 | 8848.3826 | 0.895 | 48443 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | 0 | 45578 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | -7440 | 0 | 7840 | -4000 | 12428.3826 | 0.895 | 42138 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | 0 | 46294 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | -4400 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16008.3826 | 0.895 | 46057.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | 0 | 47771 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | -1860 | 2152.3832 | 5803.6906 | 7995.5133 | 6845.9151 | 0.87264 | 35763.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | 0 | 47365 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | -580 | 5687.6168 | 3.638e-12 | 5334.2798 | 810.3411 | 0.88381 | 35763.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | 0 | 53273 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | -20 | 6.4964e-12 | -3.638e-12 | 0 | 810.3411 | 0.895 | 53253 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 810.3411 | 0.895 | 53269 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | 53004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.3411 | 0.895 | 53004 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 53022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 810.3411 | 0.895 | 53022 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | 52303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | 0 | -2e-12 | -4000 | 4390.3411 | 0.895 | 56303 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 7970.3411 | 0.895 | 55596 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | 46297 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | -8000 | 7840 | -5022.8273 | 12420 | 0.88589 | 59319.8273 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | 0 | 52277 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | -20 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56420.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | 0 | 50818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | -440 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50378 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | -1320 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42519 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | 0 | 45807 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | -3060 | 9.1916e-13 | 8000 | 4805.9741 | 10584.7893 | 0.8875 | 37941.0259 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | 0 | 45903 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | -4720 | 7840 | -5.457e-12 | 6423.1252 | 3270.1405 | 0.87812 | 26919.8748 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | -6540 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 2724.9741 | 225.4768 | 0.895 | 37941.0259 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | 0 | 47417 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | -9280 | 1.7826e-12 | -6.3665e-12 | 195.9741 | 6.5113 | 0.895 | 37941.0259 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | -11280 | -2.7012e-12 | -3.638e-12 | 4.1833e-13 | 6.5113 | 0.895 | 36028 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | -12380 | -3426.0259 | 3357.5054 | 0 | 6.5113 | 0.895 | 37941.0259 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | 0 | 43344 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | -10360 | 3290.3553 | -3.638e-12 | 0 | 6.5113 | 0.895 | 29693.6447 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | 0 | 30140 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | -8000 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 6.5113 | 0.895 | 22140 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | 0 | 39627 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | -6820 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -3201.3695 | 2871.737 | 0.895 | 36008.3695 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | 0 | 43566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | -8080 | 9.2352e-14 | -1.819e-12 | 0 | 2871.737 | 0.895 | 35486 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | 0 | 46623 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | -6260 | -163.2653 | 160 | -4000 | 6451.737 | 0.895 | 44526.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | 0 | 45086 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | -4060 | -8000 | 8000 | -4000 | 10031.737 | 0.895 | 53026 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | -1960 | 2789.9741 | 5153.0877 | 4000 | 5562.4633 | 0.895 | 37941.0259 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | 0 | 48695 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | -780 | 5050.0259 | -7.276e-12 | 4923.9482 | 8.7391 | 0.8866 | 37941.0259 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | -40 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 8.7391 | 0.895 | 53293 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | 52532 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8.7391 | 0.895 | 52532 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | 52562 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 8.7391 | 0.895 | 52562 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 8.7391 | 0.895 | 53182 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | 46735 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -2067.3306 | 1859 | 0.895 | 48802.3306 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5439 | 0.895 | 56802.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | 53559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | -8000 | 8000 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 69559 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | -80 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53564 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | -820 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49427 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | 0 | 47210 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | -1800 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45410 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | -4700 | 9.1916e-13 | 8000 | 1545.3965 | 14273.3 | 0.895 | 42477.6035 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | 0 | 49782 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | -7860 | 8.913e-13 | 8000 | 7494.324 | 5699.8803 | 0.87413 | 34427.676 | 0.28 | 1 | 1
2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | 0 | 49933 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | -10740 | 7840 | -1.819e-12 | 5004.1866 | 51.942 | 0.88602 | 26348.8134 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | -12800 | -7489.6035 | 7339.8114 | 0 | 51.942 | 0.895 | 42477.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | 0 | 46688 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | -13440 | 7193.0152 | -1.819e-12 | 39.3292 | 7.9988 | 0.895 | 26015.6556 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | -14960 | -163.2653 | 160 | -4000 | 3587.9988 | 0.895 | 38110.2653 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | -14900 | 0 | 160 | 0 | 3587.9988 | 0.895 | 33805 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | -14020 | 0 | 160 | -4000 | 7167.9988 | 0.895 | 38019 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | -12580 | 0 | 160 | -1877.095 | 8847.9988 | 0.895 | 37870.095 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | -10380 | 0 | 160 | 0 | 8847.9988 | 0.895 | 38380 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | 0 | 47322 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | -6380 | 0 | 160 | -4000 | 12427.9988 | 0.895 | 44942 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | -3120 | -8000 | 8000 | -4000 | 16007.9988 | 0.895 | 58594 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | -1400 | 1971.8832 | 5987.8742 | 7995.5133 | 6845.5312 | 0.87264 | 42477.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | 0 | 54160 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | -480 | 5868.1168 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 809.9572 | 0.88381 | 42477.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | 0 | 51079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | -20 | -5.5973e-12 | 3.638e-12 | 0 | 809.9572 | 0.895 | 51059 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | 47964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 809.9572 | 0.895 | 47964 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | 51071 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 809.9572 | 0.895 | 51071 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 8.1104e-12 | -1e-12 | 0 | 809.9572 | 0.895 | 47756 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | 53078 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 4389.9572 | 0.895 | 57078 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | 52476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | -4000 | 7969.9572 | 0.895 | 56476 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 11549.9572 | 0.895 | 57042.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | -20 | -8000 | 8000 | -4000 | 15129.9572 | 0.895 | 65703 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | 0 | 48342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | -620 | 0 | 8000 | -972.1148 | 16000 | 0.895 | 48694.1148 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | -1680 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47609 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | 0 | 48467 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | -2060 | 9.1916e-13 | 8000 | 2951.3965 | 12702.3502 | 0.895 | 43455.6035 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | 0 | 48598 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | -3160 | 8.913e-13 | 8000 | 6215.3529 | 5631.8135 | 0.87905 | 39222.6471 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | 0 | 49306 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | -6140 | 7840 | -5.457e-12 | 4984.8204 | 6.6149 | 0.88616 | 30341.1796 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | 0 | 48057 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | -7860 | -3258.6035 | 3193.4314 | 0 | 6.6149 | 0.895 | 43455.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | 0 | 49209 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | -8680 | 3129.5628 | -1.819e-12 | 9.197e-13 | 6.6149 | 0.895 | 37399.4372 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | -7680 | -2.7842e-12 | 0 | -2880.6035 | 2584.755 | 0.895 | 43455.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | -5700 | 0 | 0 | -1274.6035 | 3725.5251 | 0.895 | 43455.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | 0 | 47815 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | -5240 | 0 | 0 | -880.6035 | 4513.6652 | 0.895 | 43455.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | -3900 | 9.2352e-14 | 0 | -224.6035 | 4714.6853 | 0.895 | 43455.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | -3800 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -4000 | 8294.6853 | 0.895 | 50119 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | 0 | 49417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | -2960 | -8000 | 7840 | -4649.138 | 12426.6149 | 0.88875 | 59106.138 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | 0 | 49901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | -1800 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16006.6149 | 0.895 | 52264.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | -700 | 532.8832 | 7456.2416 | 7995.5133 | 6844.1474 | 0.87264 | 43455.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | 0 | 56297 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | -200 | 7307.1168 | 3.638e-12 | 5334.2798 | 808.5734 | 0.88381 | 43455.6035 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | 55192 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | 5.5683e-12 | -3.638e-12 | 0 | 808.5734 | 0.895 | 55192 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | 51656 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 808.5734 | 0.895 | 51656 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | 51309 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 808.5734 | 0.895 | 51309 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5734 | 0.895 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5734 | 0.895 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 4388.5734 | 0.895 | 53953 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | 54706 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7968.5734 | 0.895 | 58869.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | -40 | -8000 | 8000 | -4000 | 11548.5734 | 0.895 | 66533 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | 0 | 52479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | -740 | 0 | 8000 | -4000 | 15128.5734 | 0.895 | 55739 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | 0 | 50189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | -2020 | 0 | 8000 | 0 | 15128.5734 | 0.895 | 48169 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | 0 | 49876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | -4480 | 0 | 8000 | 0 | 15128.5734 | 0.895 | 45396 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | 0 | 49581 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | -6960 | 0 | 8000 | 0 | 15128.5734 | 0.895 | 42621 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | -9240 | 0 | 8000 | 4000 | 10659.2997 | 0.895 | 35508 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | -11100 | 7840 | 0 | 4000 | 6190.0259 | 0.895 | 25379 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | 0 | 50004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | -12880 | 0 | 0 | 4000 | 1720.7522 | 0.895 | 33124 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | 0 | 48837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | -13860 | 0 | 0 | 1540.0732 | -1.819e-12 | 0.895 | 33436.9268 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | -13540 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 35797 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | -11900 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 37284 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | 0 | 50095 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | -9640 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 40455 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | -7280 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43380 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | 0 | 41487 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | -4900 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 36587 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | -2760 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 39379 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | 0 | 45008 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | -1540 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43468 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | -560 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48551 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48646 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49261 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48445 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | 52494 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 52494 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | 0 | -1e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 56891.095 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | 53893 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57893 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | 53689 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 65689 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | 0 | 53554 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | -20 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57697.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | -640 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55330 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | -1900 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46661 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | -4040 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42957 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | 0 | 47101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | -6300 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40801 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | 0 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | -8020 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 35922 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | 0 | 45476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | -9460 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 32016 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | -6560 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 27773 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | 0 | 46536 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | -6140 | 0 | -4.5475e-12 | 816.4 | 1680 | 0.895 | 39579.6 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | -6040 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 41880 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | -6000 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 43748 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | 0 | 48466 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | -6160 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 42306 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | 0 | 49715 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | -6720 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 42995 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | -5540 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1680 | 0.895 | 43789 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | 0 | 49506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | -3500 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 46006 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | 0 | 49533 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | -1760 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 47773 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | 0 | 49516 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | -720 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 48796 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | 0 | 54496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | -20 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 54476 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | 56052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 56052 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 54595 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | 0 | -2.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58201 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | 55806 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59969.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | 52785 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64785 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | 0 | 56109 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | -40 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60069 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | 0 | 49006 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | -760 | 0 | 8000 | 4.1791e-12 | 16000 | 0.895 | 48246 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | 0 | 47577 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | -1760 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45817 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | 0 | 45697 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | -3120 | 9.1916e-13 | 8000 | 2120.3135 | 13630.9346 | 0.895 | 40456.6865 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | 0 | 47088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | -4280 | -9.2806e-13 | 8000 | 2351.3135 | 11003.7687 | 0.895 | 40456.6865 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | 0 | 48040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | -5760 | 7840 | -4.5475e-12 | 6545.3148 | 3545.5518 | 0.8776 | 27894.6852 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | 0 | 46031 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | -9320 | -3745.6865 | 3670.7728 | 0 | 3545.5518 | 0.895 | 40456.6865 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | 0 | 46823 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | -9540 | 3597.3573 | 0 | 3169.0942 | 4.6644 | 0.895 | 30516.5485 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | -8000 | -1789.6865 | 1753.8928 | 0 | 4.6644 | 0.895 | 40456.6865 | 0 | 1 | 1
2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | -8360 | -1082.6865 | 2814.9255 | 0 | 4.6644 | 0.895 | 40456.6865 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | -7140 | 1290.3135 | 1498.2791 | 0 | 4.6644 | 0.895 | 40456.6865 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | 0 | 48825 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | -6900 | 1468.3135 | 0 | 9.197e-13 | 4.6644 | 0.895 | 40456.6865 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | -6160 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -6.2591e-13 | 4.6644 | 0.895 | 44471 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | -5520 | -163.2653 | 160 | -1839.5518 | 1651.0633 | 0.895 | 46249.8171 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | -3660 | -8000 | 8000 | -4000 | 5231.0633 | 0.895 | 57869 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | 0 | 48072 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | -2000 | 4937.6865 | 2961.5444 | 677.627 | 4473.9381 | 0.895 | 40456.6865 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | 0 | 48199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | -840 | 2902.3135 | -7.276e-12 | 4000 | 4.6644 | 0.895 | 40456.6865 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | -40 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 4.6644 | 0.895 | 50336 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | 52649 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 4.6644 | 0.895 | 52649 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 4.6644 | 0.895 | 53274 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 1.96e-12 | -9.276e-12 | 0 | 4.6644 | 0.895 | 50047 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | 56201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | -1.0204e-12 | -8.276e-12 | -2071.8834 | 1859 | 0.895 | 58272.8834 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5439 | 0.895 | 55260.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | -8000 | 8000 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 70458 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | 0 | 55992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | -60 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59932 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | -920 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48513 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | -2100 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47962 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | -3700 | 9.1916e-13 | 8000 | 2030.4348 | 13731.3578 | 0.895 | 44184.5652 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | -4880 | 0 | 8000 | 31.4348 | 13696.2351 | 0.895 | 44184.5652 | 0.2 | 1 | 1
2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | 0 | 48537 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | -4300 | 7840 | -4.5475e-12 | 7326.826 | 5319.6636 | 0.87468 | 29070.174 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | 0 | 48719 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | -3940 | -161.7735 | 158.538 | 756.2083 | 4474.7381 | 0.895 | 44184.5652 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | -3840 | 155.3672 | -3.638e-12 | 4000 | 5.4644 | 0.895 | 41711.6328 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | 0 | 48174 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | -4220 | -230.5652 | 225.9539 | 0 | 5.4644 | 0.895 | 44184.5652 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | -4440 | 221.4348 | -1.819e-12 | 1.4211e-12 | 5.4644 | 0.895 | 44184.5652 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | -4860 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 5.4644 | 0.895 | 44128 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | 0 | 47785 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | -5900 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -6.2591e-13 | 5.4644 | 0.895 | 41885 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | -7360 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | 0 | 5.4644 | 0.895 | 40286 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | -5000 | -163.2653 | 160 | -6.2591e-13 | 5.4644 | 0.895 | 43709.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | 0 | 48496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | -2880 | -8000 | 8000 | -556.6238 | 503.6427 | 0.895 | 54172.6238 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | -1060 | 3514.4348 | 4413.842 | 0 | 503.6427 | 0.895 | 44184.5652 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | -240 | 4325.5652 | 0 | 445.8696 | 5.4644 | 0.895 | 44184.5652 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 5.4644 | 0.895 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 5.4644 | 0.895 | 53613 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | 54923 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | 0 | 5.4644 | 0.895 | 54923 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 8.1104e-12 | -1e-12 | 0 | 5.4644 | 0.895 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | 49896 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | -4000 | 3585.4644 | 0.895 | 53896 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | 50856 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7165.4644 | 0.895 | 55019.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | -8000 | 8000 | -5969.4627 | 12420 | 0.88024 | 68942.4627 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | 53098 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57098 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | 0 | 52872 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | -400 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52472 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | -1420 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47933 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | -3040 | 3822.8965 | 4099.0852 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 38020.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | -5140 | 1687.717 | 2376.925 | 5219.1796 | 5630.3252 | 0.88455 | 38020.1035 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | -7440 | 2329.3865 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 5.1266 | 0.88616 | 33929.7931 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | -9660 | -1253.1035 | 1228.0414 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 38020.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | 0 | 48162 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | -11940 | 1203.4806 | -5.457e-12 | 9.197e-13 | 5.1266 | 0.895 | 35018.5194 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | 0 | 48163 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | -13340 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 4.1833e-13 | 5.1266 | 0.895 | 34823 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | -13560 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 5.1266 | 0.895 | 32996 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | -12700 | -679.8173 | 666.221 | -3079.2862 | 2761.0877 | 0.895 | 38020.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | -10820 | 652.8965 | 1.819e-12 | 0 | 2761.0877 | 0.895 | 38020.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | -8900 | -1.1601e-12 | 3.638e-12 | -4000 | 6341.0877 | 0.895 | 43453 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | -6980 | -163.2653 | 160 | -5421.4956 | 11129.7143 | 0.88327 | 46650.7609 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | 0 | 48480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | -4060 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16005.1266 | 0.88266 | 57943.5663 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | 0 | 48541 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | -1820 | 705.3832 | 7280.2212 | 7995.5133 | 6842.6591 | 0.87264 | 38020.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | -680 | 7134.6168 | 1.4552e-11 | 5334.2798 | 807.0851 | 0.88381 | 38020.1035 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | -20 | 1.3921e-11 | 0 | 709.6915 | 14.1337 | 0.895 | 54171.3085 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | 55504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1337 | 0.895 | 55504 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1337 | 0.895 | 54753 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 54673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 14.1337 | 0.895 | 54673 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | 48701 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 3594.1337 | 0.895 | 52701 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 7174.1337 | 0.895 | 52926 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | -8000 | 7840 | -5959.2664 | 12420 | 0.88029 | 67355.2664 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | 0 | 54466 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | -60 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58569.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | 0 | 54635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | -860 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53775 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | 0 | 49485 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | -1860 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47625 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | 0 | 49609 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | -4620 | 9.1916e-13 | 8000 | 1615.8965 | 14194.529 | 0.895 | 43373.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | -7540 | 7840 | -9.0949e-13 | 7471.46 | 5647.9801 | 0.87421 | 25781.54 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | 0 | 48257 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | -10560 | 0 | -9.0949e-13 | 4989.1279 | 17.7237 | 0.88613 | 32707.8721 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | -9800 | -3888.1035 | 3810.3414 | 0 | 17.7237 | 0.895 | 43373.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | -8360 | 3734.1346 | -1.819e-12 | 8.7477 | 7.9497 | 0.895 | 36650.1177 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | -13020 | -9.2806e-13 | 0 | -6.2591e-13 | 7.9497 | 0.895 | 35111 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | 0 | 47834 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | -11340 | -1790.8127 | 1754.9965 | -4000 | 3587.9497 | 0.895 | 42284.8127 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | 0 | 48499 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | -9040 | 0 | 1754.9965 | -3914.1035 | 7091.0723 | 0.895 | 43373.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | -6080 | 0 | 1754.9965 | -1719.1035 | 8629.6699 | 0.895 | 43373.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | 0 | 49813 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | -4720 | 1719.8965 | 0 | 0 | 8629.6699 | 0.895 | 43373.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | -4360 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12209.6699 | 0.895 | 46841.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | 0 | 51415 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | -3340 | -8000 | 8000 | -4256.7243 | 16007.9497 | 0.8923 | 60331.7243 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | -1940 | 1931.3832 | 6029.2008 | 7995.5133 | 6845.4821 | 0.87264 | 43373.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | 0 | 55396 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | -780 | 5908.6168 | 0 | 5334.2798 | 809.9082 | 0.88381 | 43373.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | 0 | 54759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | -20 | -2.7842e-12 | 3.638e-12 | 0 | 809.9082 | 0.895 | 54739 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | 39777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 809.9082 | 0.895 | 39777 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | 42266 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 809.9082 | 0.895 | 42266 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 7.1304e-12 | 0 | 0 | 809.9082 | 0.895 | 48028 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | 48659 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 4389.9082 | 0.895 | 52659 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | 44310 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | -8000 | 7840 | -5023.3365 | 8840 | 0.88588 | 57333.3365 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | 42184 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 46347.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | 41018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 45018 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | 0 | 40056 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | -340 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39716 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | -1280 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43417 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | 0 | 45277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | -3800 | 9.1916e-13 | 8000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 41477 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | 0 | 45704 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | -5500 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24368.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | 0 | 46699 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | -5820 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 35544.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | 0 | 46887 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | -4860 | -2435.8875 | 2387.1698 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44462.8875 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | -4240 | 1521.7003 | 834.4144 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 41180.2997 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | 0 | 47777 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | -4640 | -1325.8875 | 2133.7842 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44462.8875 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | -4240 | -821.8875 | 2939.234 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44462.8875 | 0 | 1 | 1
2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | 0 | 47594 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | -3740 | -608.8875 | 3535.9438 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44462.8875 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | -3320 | 208.1125 | 3323.5841 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44462.8875 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | 0 | 50520 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | -2800 | 3257.1125 | -4.0018e-11 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44462.8875 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | -1440 | -163.2653 | 160 | -8000 | 7782.9585 | 0.87262 | 55195.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | 0 | 51568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | -720 | -8000 | 8000 | -7178.0994 | 14065.1375 | 0.87519 | 66026.0994 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | 0 | 54279 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | -400 | 2049.708 | 5908.4612 | 7366.4045 | 5642.0529 | 0.87455 | 44462.8875 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | -120 | 5790.292 | -1.4552e-11 | 4984.8204 | 16.8544 | 0.88616 | 44462.8875 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | 53869 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | -1.3921e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 16.8544 | 0.895 | 53869 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 16.8544 | 0.895 | 51294 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 16.8544 | 0.895 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | 49481 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 0 | 16.8544 | 0.895 | 49481 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8544 | 0.895 | 49463 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3596.8544 | 0.895 | 51917 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | 47820 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | -8000 | 7840 | -8000 | 10577.8544 | 0.87262 | 63820 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | 49226 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14157.8544 | 0.895 | 53389.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | -360 | 0 | 8000 | -2058.2633 | 16000 | 0.895 | 49486.2633 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | -1280 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46614 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | 0 | 48623 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | -3000 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45623 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | -5740 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42799 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | 0 | 47673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | -8860 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38813 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | 0 | 47360 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | -11920 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 31440 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | 0 | 48648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | -13680 | 7840 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 23128 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | -14600 | 0 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 30238 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | 0 | 48225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | -14380 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0.895 | 31525 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | -13640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 33272 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | -11980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 36719 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | 0 | 48379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | -9860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 38519 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | -7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 40500 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | 0 | 47143 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | -4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42823 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | -1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45306 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | 0 | 48597 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | -760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47837 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | 0 | 53604 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53584 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50079 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50988 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 47413 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 51776 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | 50793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | 0 | -1e-12 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 52870.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | 50617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | -8000 | 7840 | -8000 | 8840 | 0.87262 | 66617 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | 51112 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55275.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | 0 | 50015 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | -260 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53755 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | 0 | 45309 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | -660 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44649 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | 0 | 46282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | -1180 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45102 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | 0 | 47449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | -1680 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45769 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | 0 | 46520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | -2180 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44340 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | 0 | 45294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | -3120 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 38174 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | 0 | 47387 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | -5640 | 7840 | -6.3665e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 29907 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | 0 | 45602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | -8300 | 0 | -6.3665e-12 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 34982 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | 0 | 44480 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | -10640 | 0 | -6.3665e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 29840 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | 0 | 44054 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | -11520 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 32534 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | -11580 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 33135 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | 0 | 45864 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | -9960 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 35904 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | 0 | 43449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | -7460 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 35989 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | -4560 | 0 | -6.3665e-12 | 9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 40155 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | 0 | 44451 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | -1980 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 42471 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | 0 | 44199 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | -820 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 43379 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | -20 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50593 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 51660 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48046 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47479 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | 47510 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | 0 | -2.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51510 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 53090.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | 44422 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | -8000 | 8000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 58397.8894 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | -40 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54154 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | -780 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46329 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | 0 | 44674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | -1680 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42994 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | -4580 | 9.1916e-13 | 8000 | 1124.3965 | 14743.691 | 0.895 | 37989.6035 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | 0 | 43942 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | -7580 | 8.913e-13 | 8000 | 7630.859 | 6009.807 | 0.87371 | 28731.141 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | 0 | 45371 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | -10280 | 7840 | -3.638e-12 | 5094.1112 | 256.2756 | 0.88539 | 22156.8888 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | -12420 | -4046.6618 | 3965.7286 | -1118.9416 | 1257.7283 | 0.895 | 37989.6035 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | 0 | 43753 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | -13880 | -4116.6035 | 8000 | -4000 | 4837.7283 | 0.895 | 37989.6035 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | 0 | 42941 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | -14700 | 7840 | -5.457e-12 | 4306.2333 | 9.1254 | 0.89182 | 16094.7667 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | 0 | 45411 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | -14740 | -1809.0343 | 1772.8536 | -3967.5 | 3560.0379 | 0.895 | 36447.5343 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | -13920 | 0 | 1772.8536 | -3167.6035 | 6395.043 | 0.895 | 37989.6035 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | 0 | 47775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | -11080 | 0 | 1772.8536 | -1294.6035 | 7553.7131 | 0.895 | 37989.6035 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | 0 | 48527 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | -8800 | 1737.3965 | 0 | 0 | 7553.7131 | 0.895 | 37989.6035 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | -6600 | -163.2653 | 160 | -4000 | 11133.7131 | 0.895 | 46049.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | -4140 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16009.1254 | 0.88266 | 59066.5663 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | -1780 | 1242.8832 | 6731.7518 | 7995.5133 | 6846.6578 | 0.87264 | 37989.6035 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | -680 | 6597.1168 | 0 | 5334.2798 | 811.0839 | 0.88381 | 37989.6035 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | -20 | 1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 811.0839 | 0.895 | 53916 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | 56666 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | -7.4244e-12 | 3.638e-12 | 0 | 811.0839 | 0.895 | 56666 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | 55547 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 811.0839 | 0.895 | 55547 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 55570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 4.5452e-12 | -1e-12 | 0 | 811.0839 | 0.895 | 55570 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | -1e-12 | -1170.856 | 1859 | 0.895 | 56149.856 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | 55146 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | -4000 | 5439 | 0.895 | 59146 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | 54568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | -8000 | 7840 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 70568 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | -20 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56378.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | 0 | 53256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | -760 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52496 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | -1820 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46493 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | -4580 | 9.1916e-13 | 8000 | 3389.9531 | 12212.3429 | 0.895 | 40826.0469 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | 0 | 48745 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | -7580 | 8.913e-13 | 8000 | 5798.7242 | 5631.2511 | 0.88112 | 35366.2758 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | 0 | 48858 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | -10040 | 7840 | -4.5475e-12 | 4984.8204 | 6.0525 | 0.88616 | 25993.1796 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | -12140 | -3473.0469 | 3403.586 | 0 | 6.0525 | 0.895 | 40826.0469 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | 0 | 47630 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | -12960 | -4690.2184 | 8000 | -1465.8286 | 1317.9691 | 0.895 | 40826.0469 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | 0 | 49552 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | -13140 | 7645.0908 | 198.8869 | 0 | 1317.9691 | 0.895 | 28766.9092 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | -12040 | -3050.0469 | 3187.9329 | 0 | 1317.9691 | 0.895 | 40826.0469 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | 0 | 49549 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | -9640 | -917.0469 | 4086.6389 | 0 | 1317.9691 | 0.895 | 40826.0469 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | 0 | 50235 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | -9140 | 268.9531 | 3812.197 | 0 | 1317.9691 | 0.895 | 40826.0469 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | 0 | 53402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | -8840 | 3735.9531 | -3.638e-12 | 0 | 1317.9691 | 0.895 | 40826.0469 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | 0 | 51674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | -6900 | -163.2653 | 160 | -8000 | 8298.9691 | 0.87262 | 52937.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | 0 | 51989 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | -4380 | -8000 | 8000 | -6921.8361 | 14363.2603 | 0.87611 | 62530.8361 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | 0 | 51456 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | -1820 | 1291.2741 | 6682.3733 | 7518.6789 | 5761.2175 | 0.87406 | 40826.0469 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | 0 | 53135 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | -740 | 6548.7259 | -7.276e-12 | 5020.2272 | 94.4441 | 0.88591 | 40826.0469 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | 0 | 55771 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | -20 | 0 | -7.276e-12 | 71.905 | 14.1033 | 0.895 | 55679.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 14.1033 | 0.895 | 55935 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | 56579 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 14.1033 | 0.895 | 56579 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 57245 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 14.1033 | 0.895 | 57245 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 57186 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 0 | -8.276e-12 | 0 | 14.1033 | 0.895 | 57186 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | 56906 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | -163.2653 | 160 | -6958.4202 | 6109.5 | 0.87597 | 64027.6855 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | 55227 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | -8000 | 8000 | -8000 | 13090.5 | 0.87262 | 71227 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | -20 | 8.913e-13 | 8000 | -3250.838 | 16000 | 0.895 | 57282.838 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | -800 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53794 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | 0 | 52448 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | -1820 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50628 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | -4660 | 1.8105e-12 | 8000 | 4036.3702 | 11488.0564 | 0.8946 | 41475.6298 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | -7820 | -1.717e-13 | 8000 | 5182.8094 | 5630.3665 | 0.88479 | 37068.1906 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | 0 | 49350 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | -10520 | 7840 | -4.5475e-12 | 4984.8204 | 5.1679 | 0.88616 | 26005.1796 | 0.52 | 0 | 1
2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | -12260 | -6138.6298 | 6015.8572 | 0 | 5.1679 | 0.895 | 41475.6298 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | -12560 | -2024.6355 | 8000 | -3879.9944 | 3477.7629 | 0.895 | 41475.6298 | 0 | 1 | 1
2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | -11660 | 5662.624 | 2221.8123 | 0 | 3477.7629 | 0.895 | 30701.376 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | -9960 | -591.6298 | 2801.6095 | 0 | 3477.7629 | 0.895 | 41475.6298 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | 0 | 50932 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | -8980 | 476.3702 | 2315.5175 | 0 | 3477.7629 | 0.895 | 41475.6298 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | -9020 | 823.3702 | 1475.3439 | 0 | 3477.7629 | 0.895 | 41475.6298 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | -7300 | 1445.837 | -3.638e-12 | 2219.5332 | 997.8376 | 0.895 | 41475.6298 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | 0 | 52120 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | -4520 | -163.2653 | 160 | -8000 | 7978.8376 | 0.87262 | 55763.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | -1780 | -8000 | 8000 | -7079.4792 | 14177.1648 | 0.87553 | 65177.4792 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | 0 | 52128 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | -960 | 2227.4503 | 5727.0916 | 7464.9199 | 5638.3021 | 0.87423 | 41475.6298 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | -520 | 5612.5497 | -1.0914e-11 | 4984.8204 | 13.1035 | 0.88616 | 41475.6298 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | 57486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 13.1035 | 0.895 | 57486 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | 53691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 13.1035 | 0.895 | 53691 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 13.1035 | 0.895 | 51770 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 56545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 13.1035 | 0.895 | 56545 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 0 | -8.276e-12 | 0 | 13.1035 | 0.895 | 57829 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | -163.2653 | 160 | -8000 | 6994.1035 | 0.87262 | 65423.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | -8000 | 8000 | -7563.1857 | 13603.7022 | 0.87392 | 73635.1857 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | 0 | 57279 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | -20 | 8.913e-13 | 8000 | -2677.4277 | 16000 | 0.895 | 59936.4277 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | -700 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50432 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | 0 | 51785 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | -1900 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49885 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | -4120 | 833.8965 | 7149.0852 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43995.1035 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | -7480 | 7006.1035 | -1.819e-12 | 6204 | 4473.5275 | 0.8791 | 31409.8965 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | 0 | 52772 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | -10580 | 0 | -1.819e-12 | 4000 | 4.2538 | 0.895 | 38192 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | -12720 | -6489.1035 | 6359.3214 | 0 | 4.2538 | 0.895 | 43995.1035 | 0 | 1 | 1
2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | -14140 | 6232.135 | -1.819e-12 | 1.9224e-12 | 4.2538 | 0.895 | 30958.865 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | 0 | 50565 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | -13680 | 0 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | 4.2538 | 0.895 | 36885 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | -12720 | -1849.1218 | 1812.1393 | -4000 | 3584.2538 | 0.895 | 43624.1218 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | -9740 | 0 | 1812.1393 | -3243.1035 | 6486.8314 | 0.895 | 43995.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | 0 | 50350 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | -8000 | 0 | 1812.1393 | -1645.1035 | 7959.199 | 0.895 | 43995.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | -5520 | 1775.8965 | 0 | 0 | 7959.199 | 0.895 | 43995.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | 0 | 49436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | -4240 | -8000 | 7840 | -5040.9348 | 12424.2538 | 0.88576 | 58236.9348 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | -3280 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16004.2538 | 0.895 | 53188.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | -1780 | 1729.3832 | 6235.3232 | 7995.5133 | 6841.7862 | 0.87264 | 43995.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | 0 | 55920 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | -480 | 6110.6168 | 0 | 5334.2798 | 806.2123 | 0.88381 | 43995.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 806.2123 | 0.895 | 55095 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | 53782 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.2123 | 0.895 | 53782 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.2123 | 0.895 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 53141 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.2123 | 0.895 | 53141 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | 51185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 4386.2123 | 0.895 | 55185 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7966.2123 | 0.895 | 58507 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | 57520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 11546.2123 | 0.895 | 69520 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | 57665 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 15126.2123 | 0.895 | 61828.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | 0 | 51768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | -540 | 0 | 8000 | -976.2991 | 16000 | 0.895 | 52204.2991 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | 0 | 51475 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | -1660 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49815 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | 0 | 51386 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | -4060 | 2.7018e-12 | 8000 | 3135.8965 | 12496.205 | 0.895 | 44190.1035 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | -7860 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 12496.205 | 0.895 | 43181 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | -10780 | 7840 | -1.819e-12 | 6978.5071 | 4528.9649 | 0.8759 | 24731.4929 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | 0 | 49693 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | -12860 | -7357.1035 | 7209.9614 | 0 | 4528.9649 | 0.895 | 44190.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | 0 | 49678 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | -14340 | -806.1618 | 8000 | 0 | 4528.9649 | 0.895 | 36144.1618 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | -14960 | 7840 | -1.819e-12 | 4046.3912 | 5.2642 | 0.89449 | 22238.6088 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | -14980 | -1.8561e-12 | 0 | -898.6035 | 809.5143 | 0.895 | 36452.6035 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | 0 | 50409 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | -13640 | 0 | 0 | 0 | 809.5143 | 0.895 | 36769 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | 0 | 50439 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | -12520 | 0 | 0 | 0 | 809.5143 | 0.895 | 37919 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | 0 | 50979 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | -10520 | 9.2352e-14 | 0 | -3731.1035 | 4148.8519 | 0.895 | 44190.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | -7680 | -163.2653 | 160 | -8000 | 11129.8519 | 0.87262 | 51862.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | 0 | 56419 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | -4500 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16005.2642 | 0.88266 | 65442.5663 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | 0 | 56316 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | -1740 | 2390.3832 | 5560.8334 | 7995.5133 | 6842.7967 | 0.87264 | 44190.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | 0 | 55634 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | -660 | 5449.6168 | 3.638e-12 | 5334.2798 | 807.2227 | 0.88381 | 44190.1035 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | 7.4244e-12 | -3.638e-12 | 709.6915 | 14.2713 | 0.895 | 55568.3085 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | 50185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 14.2713 | 0.895 | 50185 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 14.2713 | 0.895 | 50673 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 50815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2713 | 0.895 | 50815 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | -1861.1494 | 1680 | 0.895 | 52994.1494 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 54829 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 66587 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57699.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | 0 | 52168 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | -180 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55988 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | 0 | 49428 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | -1040 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48388 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | 0 | 49158 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | -3700 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45458 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | 0 | 49267 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | -6600 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42667 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | 0 | 48611 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | -7680 | 7840 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 29091 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | 0 | 48986 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | -11240 | 0 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 33746 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | 0 | 48912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | -13260 | 0 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 31652 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | 0 | 48207 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | -12400 | 0 | 0 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 33487 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | 0 | 48330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | -6860 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 41470 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | 0 | 48678 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | -5440 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 43238 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | -7660 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 41804 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | 0 | 49828 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | -5880 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 43948 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | -3360 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46276 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | 0 | 49985 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | -1680 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48305 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | 0 | 50626 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | -1080 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49546 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | -600 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56417 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53421 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55487 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | 55212 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 55212 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | 54216 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58216 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | 57222 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7160 | 0.895 | 69222 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | 57213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 61376.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | 0 | 53655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | -220 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 57435 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | -1180 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 49537.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | -4100 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43771 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | -7540 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42593 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | 0 | 48841 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | -10240 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38601 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | 0 | 47527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | -12460 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 31067 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | 0 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | -13880 | 7840 | -6.3665e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 22160 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | -14380 | 0 | -6.3665e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 29413 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | -12880 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 2592.1788 | 0.895 | 34795 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | -11500 | 0 | -6.3665e-12 | 2320 | 3.638e-12 | 0.895 | 32957 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | -11660 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 5.457e-12 | 0.895 | 35392 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | 0 | 48341 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | -9860 | 0 | -6.3665e-12 | 9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 38481 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | 0 | 47823 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | -6900 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 40923 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | 0 | 47281 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | -3660 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 43621 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | 0 | 47019 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | -1740 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 45279 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | -560 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 47160 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | 53921 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 53921 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | 51575 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 51575 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 54648 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 1.96e-12 | -3.819e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | 0 | -3.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 52793 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | -1.0204e-12 | -2.819e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 59050 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10740 | 0.895 | 67414 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | 55076 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 59239.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | 0 | 55911 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | -240 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 57548.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | 0 | 50917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | -980 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49937 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | 0 | 49964 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | -2860 | 4966.3673 | 2932.2782 | 0 | 16000 | 0.895 | 42137.6327 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | 0 | 50171 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | -5500 | 2873.6327 | -1.819e-12 | 1636.0628 | 14171.9969 | 0.895 | 40161.3045 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | 0 | 50215 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | -9560 | -1482.6327 | 1452.98 | 0 | 14171.9969 | 0.895 | 42137.6327 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | 0 | 47537 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | -12080 | -6680.6327 | 8000 | 0 | 14171.9969 | 0.895 | 42137.6327 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | 0 | 47848 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | -13400 | 3.5652e-12 | 8000 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 26983.0801 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | 0 | 49087 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | -14340 | 7840 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 21922.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | 0 | 49829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | -14280 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 35549 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | -12380 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 37301 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | 0 | 49386 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | -9700 | -56.6091 | 55.4769 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 39742.6091 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | 0 | 49352 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | -7160 | 54.3673 | -1.819e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 42137.6327 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | -5580 | -163.2653 | 160 | -3317.7924 | 2977.3598 | 0.895 | 48547.0578 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | 0 | 49527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | -3580 | -8000 | 8000 | -4000 | 6557.3598 | 0.895 | 57947 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | -1640 | 4210.6327 | 3703.4361 | 1861.7347 | 4477.2093 | 0.895 | 42137.6327 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | 0 | 50187 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | -420 | 3629.3673 | -7.276e-12 | 4000 | 7.9356 | 0.895 | 42137.6327 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | 55590 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55590 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | 57028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 57028 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | 55716 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3587.9356 | 0.895 | 59716 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | 55767 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 7167.9356 | 0.895 | 59767 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | 54284 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10747.9356 | 0.895 | 66284 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14327.9356 | 0.895 | 59274.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | -680 | 0 | 8000 | -1868.2284 | 16000 | 0.895 | 51895.2284 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | 0 | 48574 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | -1560 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47014 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | 0 | 48698 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | -4340 | 6194.3247 | 1679.2605 | 0 | 16000 | 0.895 | 38163.6753 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | 0 | 47839 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | -7420 | 1645.6753 | 0 | 1932.5104 | 13840.7705 | 0.895 | 36840.8143 | 0.28 | 0 | 1
2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | 0 | 45995 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | -10100 | -2268.6753 | 2223.3018 | 0 | 13840.7705 | 0.895 | 38163.6753 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | 0 | 44059 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | -12160 | -5894.59 | 8000 | -370.0853 | 14171.9969 | 0.895 | 38163.6753 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | 0 | 44520 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | -13100 | 0 | 8000 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 23955.0801 | 0.32 | 1 | 1
2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | 0 | 45252 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | -13400 | 7840 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 19027.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | -12900 | -2473.266 | 2423.8007 | -2067.4093 | 1858.2669 | 0.895 | 38163.6753 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | -11900 | 0 | 2423.8007 | -2969.6753 | 4516.1263 | 0.895 | 38163.6753 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | 0 | 47055 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | -10100 | 0 | 2423.8007 | -1208.6753 | 5597.8907 | 0.895 | 38163.6753 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | 0 | 49539 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | -9000 | 2375.3247 | 0 | 0 | 5597.8907 | 0.895 | 38163.6753 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | 0 | 48617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | -6780 | -163.2653 | 160 | -4000 | 9177.8907 | 0.895 | 46000.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | -3960 | -8000 | 8000 | -4000 | 12757.8907 | 0.895 | 57032 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | -1640 | 2314.4958 | 5638.2696 | 6255.8289 | 5639.7999 | 0.87886 | 38163.6753 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | -380 | 5525.5042 | -1.0914e-11 | 4984.8204 | 14.6013 | 0.88616 | 38163.6753 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | 53874 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 14.6013 | 0.895 | 53874 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | 53522 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 14.6013 | 0.895 | 53522 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 14.6013 | 0.895 | 53832 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 54717 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 14.6013 | 0.895 | 54717 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 0 | -8.276e-12 | 0 | 14.6013 | 0.895 | 53536 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | 53656 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -4000 | 3594.6013 | 0.895 | 57656 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | 53052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | -8000 | 7840 | -8000 | 10575.6013 | 0.87262 | 69052 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14155.6013 | 0.895 | 53905.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | 0 | 53962 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | -700 | 0 | 8000 | -2060.7807 | 16000 | 0.895 | 55322.7807 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | 0 | 48814 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | -1660 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47154 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | 0 | 48183 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | -4320 | 4502.9754 | 3405.1271 | 0 | 16000 | 0.895 | 39360.0246 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | 0 | 48425 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | -7320 | 108.9126 | 3293.9918 | 1636.0628 | 14171.9969 | 0.895 | 39360.0246 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | 0 | 47541 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | -9380 | -1199.0246 | 4469.0359 | 0 | 14171.9969 | 0.895 | 39360.0246 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | -10900 | -3603.0246 | 8000 | 0 | 14171.9969 | 0.895 | 39360.0246 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | 0 | 47400 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | -12480 | 0 | 8000 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 27455.0801 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | 0 | 47938 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | -13300 | 7840 | -5.457e-12 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 21813.1796 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | -13240 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 34805 | 0 | 1 | 1
2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | 0 | 45861 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | -11840 | -318.6172 | 312.2448 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 34339.6172 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | 0 | 46158 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | -9600 | -64.5309 | 375.4851 | -2737.4937 | 2457.9924 | 0.895 | 39360.0246 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | -7060 | 367.9754 | -5.457e-12 | 0 | 2457.9924 | 0.895 | 39360.0246 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | -4420 | -163.2653 | 160 | -4000 | 6037.9924 | 0.895 | 46382.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | -1920 | -8000 | 8000 | -4000 | 9617.9924 | 0.895 | 56293 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | 0 | 46596 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | -740 | 2495.9754 | 5453.0863 | 4000 | 5148.7187 | 0.895 | 39360.0246 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | -200 | 5344.0246 | -1.0914e-11 | 4570.9508 | 9.4139 | 0.88941 | 39360.0246 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | 54081 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 9.4139 | 0.895 | 54081 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 9.4139 | 0.895 | 50732 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | 55089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 9.4139 | 0.895 | 55089 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 53455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 9.4139 | 0.895 | 53455 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -4000 | 3589.4139 | 0.895 | 57144 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | 48417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7169.4139 | 0.895 | 52580.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | 51484 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10749.4139 | 0.895 | 63484 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | 54006 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14329.4139 | 0.895 | 58006 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | 0 | 53353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | -460 | 0 | 8000 | -1866.5766 | 16000 | 0.895 | 54759.5766 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | -1680 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46412 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | -4080 | 3919.7426 | 4000.2627 | 940.8928 | 14948.7231 | 0.895 | 38975.3646 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | -6380 | 0 | 4000.2627 | 3685.6354 | 10830.6948 | 0.895 | 38975.3646 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | 0 | 47838 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | -5980 | 0 | 4000.2627 | 2882.6354 | 7609.8731 | 0.895 | 38975.3646 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | -8540 | 0 | 4000.2627 | 934.6354 | 6565.5878 | 0.895 | 38975.3646 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | 0 | 47694 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | -12800 | -4081.3646 | 8000 | 0 | 6565.5878 | 0.895 | 38975.3646 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | -13280 | 7840 | -1.819e-12 | 5257.0952 | 620.6598 | 0.8843 | 22381.9048 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | -11820 | 0 | -1.819e-12 | 552.943 | 2.8464 | 0.895 | 35605.057 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | -10900 | -1760.3646 | 1725.1573 | 0 | 2.8464 | 0.895 | 38975.3646 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | 0 | 48201 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | -10860 | -407.1025 | 2124.1177 | -1227.2622 | 1101.2461 | 0.895 | 38975.3646 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | 0 | 50017 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | -8960 | 2081.6354 | 0 | 0 | 1101.2461 | 0.895 | 38975.3646 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | 0 | 47714 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | -6560 | -163.2653 | 160 | -8000 | 8082.2461 | 0.87262 | 49317.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | 0 | 53905 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | -3780 | -8000 | 8000 | -7027.2701 | 14236.1825 | 0.87572 | 65152.2701 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | 0 | 51492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | -1660 | 3373.9113 | 4557.2334 | 7482.7241 | 5676.3955 | 0.87417 | 38975.3646 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | 0 | 48938 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | -500 | 4466.0887 | -1.4552e-11 | 4996.5466 | 37.428 | 0.88607 | 38975.3646 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | 48726 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 37.428 | 0.895 | 48726 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 37.428 | 0.895 | 49203 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | 48587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 37.428 | 0.895 | 48587 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 9.8e-13 | -1.1914e-11 | 0 | 37.428 | 0.895 | 48602 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | 0 | -1.1914e-11 | -4000 | 3617.428 | 0.895 | 52993 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7197.428 | 0.895 | 53689.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | -8000 | 8000 | -5931.8694 | 12420 | 0.88043 | 62673.8694 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53907 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | -700 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49419 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | -1800 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48050 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | 0 | 51241 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | -3520 | 1633.5804 | 6333.0812 | 946.482 | 14942.4782 | 0.895 | 45140.9376 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | -3620 | 0 | 6333.0812 | 1188.0624 | 13615.0341 | 0.895 | 45140.9376 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | -3880 | 0 | 6333.0812 | 134.0624 | 13465.2437 | 0.895 | 45140.9376 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | -4440 | 0 | 6333.0812 | 426.0624 | 12989.1963 | 0.895 | 45140.9376 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | -5640 | -1700.9376 | 8000 | 0 | 12989.1963 | 0.895 | 45140.9376 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | -7980 | 7840 | 0 | 7121.602 | 4853.8002 | 0.87538 | 27713.398 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | -6540 | 0 | 0 | 4322.4622 | 6.1515 | 0.89166 | 39114.5378 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | -5720 | -905.9376 | 887.8188 | -6.2591e-13 | 6.1515 | 0.895 | 45140.9376 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | -5360 | 870.0624 | 3.638e-12 | 0 | 6.1515 | 0.895 | 45140.9376 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | -5320 | 2.2737e-11 | -1.819e-11 | 0 | 6.1515 | 0.895 | 41607 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | 0 | 39327 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | -4760 | -9.2806e-13 | -1.6371e-11 | -9.2017e-13 | 6.1515 | 0.895 | 34567 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | 0 | 37742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | -3240 | 8.913e-13 | -1.6371e-11 | -9.2017e-13 | 6.1515 | 0.895 | 34502 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | 0 | 40706 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | -1760 | 0 | -1.6371e-11 | -9.2403e-13 | 6.1515 | 0.895 | 38946 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | 0 | 40376 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | -640 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 6.1515 | 0.895 | 39736 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | 42570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 6.1515 | 0.895 | 42570 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | 42293 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 6.1515 | 0.895 | 42293 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | 41326 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -1877.095 | 1686.1515 | 0.895 | 43203.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 42201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 1686.1515 | 0.895 | 42201 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 1686.1515 | 0.895 | 42139 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | 44197 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -3993.1268 | 5260 | 0.895 | 48190.1268 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | 42830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 46993.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | 42843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54843 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | 0 | 42489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | -620 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 45869 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | 0 | 43038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | -1480 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41558 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | 0 | 44205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | -4080 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40125 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | 0 | 42282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | -6020 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 33942 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | 0 | 42205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | -8620 | 7840 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 21745 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | 0 | 41456 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | -12060 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 25396 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | 0 | 42078 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | -14400 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 23678 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | 0 | 41501 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | -15180 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 26321 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | 0 | 42269 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | -15100 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 27169 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | 0 | 41904 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | -14240 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 27664 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | 0 | 41109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | -12440 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 28669 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | 0 | 41808 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | -9940 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 31868 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | 0 | 45524 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | -7240 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 38284 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | -4260 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42172 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | 0 | 47695 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | -1560 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46135 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | 0 | 49548 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | -560 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48988 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53542 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52867 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 52578 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | 54596 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58596 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7160 | 0.895 | 66467 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | -163.2653 | 8000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 61579.1548 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | 0 | 54064 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | -480 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57584 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | 0 | 49987 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | -1300 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48687 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | 0 | 48781 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | -2520 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46261 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | -4260 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44687 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | 0 | 49288 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | -7160 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42128 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | 0 | 48608 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | -11340 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37268 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | -13820 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 30918 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | -14680 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 33375 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | -14560 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 21089 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | 0 | 47051 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | -13580 | 0 | -4.5475e-12 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 31151 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | -12260 | 0 | -4.5475e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 30280 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | 0 | 47364 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | -9900 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 37464 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | 0 | 46379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | -6660 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 39719 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | 0 | 47044 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | -3500 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43544 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | 0 | 48849 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | -1480 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47369 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | 0 | 48712 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | -480 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48232 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | 53159 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53159 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 54511 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54511 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 54540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 1.96e-12 | -3.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54540 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 55043 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 0 | -3.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55043 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | 53603 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | -1.0204e-12 | -2.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 57603 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | 55075 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | -8000 | 7840 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 69050.8894 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | 54951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59114.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | -560 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 52113 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | -1600 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45601 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | 0 | 47471 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | -3300 | 2.9002e-14 | 8000 | 2565.1368 | 13133.9253 | 0.895 | 41605.8632 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | -4320 | 0 | 8000 | 470.1368 | 12608.6328 | 0.895 | 41605.8632 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | 0 | 45875 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | -5560 | 7840 | 0 | 7011.1402 | 4603.0448 | 0.87578 | 25463.8598 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | 0 | 44333 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | -6420 | -3692.8632 | 3619.0059 | 0 | 4603.0448 | 0.895 | 41605.8632 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | 0 | 43865 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | -7880 | -4470.4021 | 8000 | -1150.461 | 5632.7074 | 0.895 | 41605.8632 | 0.04 | 1 | 1
2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | 0 | 44828 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | -10500 | 6.2391e-12 | 8000 | 0 | 5632.7074 | 0.895 | 34328 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | 0 | 45535 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | -12240 | 7840 | -1.819e-12 | 4984.8204 | 7.5088 | 0.88616 | 20470.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | -12720 | -4611.4021 | 4519.1741 | -2287.7602 | 2055.0542 | 0.895 | 41086.1623 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | -11320 | -3551.8632 | 8000 | -4000 | 5635.0542 | 0.895 | 41605.8632 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | -9520 | 7840 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 9.8556 | 0.88616 | 24322.1796 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | -6760 | -108.3649 | 106.1976 | 5.2282e-13 | 9.8556 | 0.895 | 39780.3649 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | 0 | 45707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | -3660 | -8000 | 7946.1976 | 6.265e-13 | 9.8556 | 0.895 | 50047 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | 0 | 46006 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | -1520 | 2880.1368 | 5007.2825 | 0 | 9.8556 | 0.895 | 41605.8632 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | -480 | 4907.1368 | -7.276e-12 | 0 | 9.8556 | 0.895 | 41605.8632 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | 52191 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 9.8556 | 0.895 | 52191 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 9.8556 | 0.895 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | 52815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 9.8556 | 0.895 | 52815 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 52886 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 9.8556 | 0.895 | 52886 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 51001 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 0 | -8.276e-12 | 0 | 9.8556 | 0.895 | 51001 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 3589.8556 | 0.895 | 54388.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | -8000 | 8000 | -5964.298 | 8840 | 0.88026 | 61099.298 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | 52794 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56794 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | 0 | 51508 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | -220 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55288 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | -740 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48513 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | -860 | -8.9905e-13 | 8000 | 2743.6245 | 12934.4977 | 0.895 | 45173.3755 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | 0 | 48987 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | -1280 | 0 | 8000 | 2533.6245 | 10103.6323 | 0.895 | 45173.3755 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | 0 | 47234 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | -2020 | 7840 | -3.638e-12 | 6284.0426 | 2952.3937 | 0.87873 | 31089.9574 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | -3520 | -1495.3755 | 1465.4679 | 0 | 2952.3937 | 0.895 | 45173.3755 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | -5280 | -3999.3755 | 5384.8559 | 0 | 2952.3937 | 0.895 | 45173.3755 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | 0 | 47451 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | -7940 | -2668.5144 | 8000 | -2993.8611 | 5631.8993 | 0.895 | 45173.3755 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | -10500 | 7840 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 6.7007 | 0.88616 | 23872.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | -10300 | -4862.3755 | 4765.1279 | -4000 | 3586.7007 | 0.895 | 45173.3755 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | -9780 | -3300.8899 | 8000 | -4000 | 7166.7007 | 0.895 | 43908.8899 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | -8280 | 7840 | -3.638e-12 | 5429.6284 | 1019.1438 | 0.88322 | 24918.3716 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | -6160 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 1019.1438 | 0.895 | 41038 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | -3800 | -3357.194 | 3290.0501 | 0 | 1019.1438 | 0.895 | 45268.194 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | -1660 | 765.6245 | 2508.8006 | 0 | 1019.1438 | 0.895 | 45173.3755 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | 0 | 48112 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | -480 | 2458.6245 | -7.276e-12 | 0 | 1019.1438 | 0.895 | 45173.3755 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1019.1438 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | 52951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1019.1438 | 0.895 | 52951 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | 53271 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.1438 | 0.895 | 53271 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 54124 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 1019.1438 | 0.895 | 54124 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 52793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 0 | -2e-12 | 0 | 1019.1438 | 0.895 | 52793 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | 52048 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 4599.1438 | 0.895 | 56048 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | 51062 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | -8000 | 7840 | -4777.2492 | 8840 | 0.88772 | 63839.2492 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54339.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | -40 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55708 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | -320 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46793 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | -840 | -8.9905e-13 | 8000 | 3489.9116 | 12100.6575 | 0.895 | 42847.0884 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | 0 | 46245 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | -1560 | 7840 | -1.819e-12 | 5537.5976 | 5826.2889 | 0.88257 | 31307.4024 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | 0 | 45362 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | -2340 | -1.8561e-12 | 0 | 174.9116 | 5630.857 | 0.895 | 42847.0884 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | 0 | 43858 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | -3000 | -1989.0884 | 1949.3067 | 0 | 5630.857 | 0.895 | 42847.0884 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | 0 | 43922 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | -3840 | -2765.0884 | 4659.0933 | 0 | 5630.857 | 0.895 | 42847.0884 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | 0 | 44338 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | -4900 | -3409.0884 | 8000 | 0 | 5630.857 | 0.895 | 42847.0884 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | 0 | 44061 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | -5740 | 7840 | -7.276e-12 | 4984.8204 | 5.6584 | 0.88616 | 25496.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | 0 | 45215 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | -6100 | -3732.0884 | 3657.4467 | 0 | 5.6584 | 0.895 | 42847.0884 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | -5660 | -2200.0884 | 5813.5333 | 0 | 5.6584 | 0.895 | 42847.0884 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | -4180 | 5697.2627 | -7.276e-12 | 9.197e-13 | 5.6584 | 0.895 | 36211.7373 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | 0 | 47152 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | -3420 | -163.2653 | 160 | -6.2591e-13 | 5.6584 | 0.895 | 43895.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | -2360 | -8000 | 8000 | -1695.1071 | 1522.7793 | 0.895 | 55018.1071 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | 0 | 48147 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | -1240 | 4059.9116 | 3857.2331 | 0 | 1522.7793 | 0.895 | 42847.0884 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | -320 | 3780.0884 | -1.4552e-11 | 1357.8231 | 5.6584 | 0.895 | 42847.0884 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | -7.4244e-12 | -7.276e-12 | 0 | 5.6584 | 0.895 | 54424 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.6584 | 0.895 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 5.6584 | 0.895 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 54639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 5.6584 | 0.895 | 54639 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 54830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 0 | -8.276e-12 | 0 | 5.6584 | 0.895 | 54830 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | 51353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 3585.6584 | 0.895 | 55516.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | 53414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | -8000 | 8000 | -5969.2344 | 8840 | 0.88024 | 67383.2344 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | 56461 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60461 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | -520 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57443 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | 0 | 48209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | -1400 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46809 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | 0 | 49077 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | -4160 | 9.1916e-13 | 8000 | 5681.7149 | 9556.3533 | 0.88175 | 39235.2851 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | -7340 | 7840 | -2.7285e-12 | 6124.1646 | 2592.9485 | 0.87948 | 26881.8354 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | -10240 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 2592.9485 | 0.895 | 39206 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | 0 | 47415 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | -12480 | -4300.2851 | 4214.2794 | 0 | 2592.9485 | 0.895 | 39235.2851 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | -13780 | -3862.9802 | 8000 | -1721.3048 | 4133.5164 | 0.895 | 39235.2851 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | 0 | 45714 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | -14060 | 7840 | 0 | 3692.6192 | 7.6849 | 0.895 | 20121.3808 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | 0 | 45318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | -13260 | 0 | 0 | 0 | 7.6849 | 0.895 | 32058 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | -11900 | 0 | 0 | 0 | 7.6849 | 0.895 | 33932 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | -10500 | -4479.2851 | 4389.6994 | 0 | 7.6849 | 0.895 | 39235.2851 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | 0 | 46676 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | -7940 | 4301.9054 | 0 | 0 | 7.6849 | 0.895 | 34434.0946 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | 0 | 45728 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | -6260 | -8000 | 7840 | -8000 | 6988.6849 | 0.87262 | 55468 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | -3720 | -163.2653 | 8000 | -7569.6562 | 13603.785 | 0.8739 | 52254.9215 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | -1520 | 9.2806e-13 | 8000 | 6679.7149 | 5987.6473 | 0.87705 | 39235.2851 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | 0 | 52581 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | -420 | 7840 | -3.638e-12 | 5085.7149 | 243.9754 | 0.88545 | 39235.2851 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | 52247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 243.9754 | 0.895 | 52247 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 243.9754 | 0.895 | 50133 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 243.9754 | 0.895 | 51742 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 48914 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 1.96e-12 | -5.638e-12 | 0 | 243.9754 | 0.895 | 48914 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 51545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 0 | -5.638e-12 | -1804.4968 | 1859 | 0.895 | 53349.4968 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | -1.0204e-12 | -4.638e-12 | -4000 | 5439 | 0.895 | 57233 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | 52423 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | -8000 | 7840 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 68423 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | 53795 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57958.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | 0 | 52323 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | -520 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51803 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | -1560 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45946 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | -4060 | 9.1916e-13 | 8000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 44342 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | 0 | 48340 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | -6860 | 8.913e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33484.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | 0 | 46901 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | -9240 | 7840 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 24486.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | -10540 | -6226.6306 | 6102.098 | -1005.0041 | 1701.4372 | 0.895 | 44689.6347 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | 0 | 48134 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | -11360 | 0 | 6102.098 | 0 | 1701.4372 | 0.895 | 36774 | 0.12 | 1 | 1
2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | -11380 | -1936.6347 | 8000 | -4000 | 5281.4372 | 0.895 | 44689.6347 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | -10160 | 7840 | 3.638e-12 | 4000 | 812.1634 | 0.895 | 26949 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | 0 | 48873 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | -8980 | 0 | 3.638e-12 | 718.8249 | 9.0071 | 0.895 | 39174.1751 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | 0 | 50770 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | -7360 | -927.0776 | 908.536 | -352.5572 | 324.5457 | 0.895 | 44689.6347 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | 0 | 51300 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | -5720 | 890.3653 | 3.638e-12 | 0 | 324.5457 | 0.895 | 44689.6347 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | 0 | 51392 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | -4220 | -163.2653 | 160 | -8000 | 7305.5457 | 0.87262 | 55335.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | 0 | 57032 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | -2500 | -8000 | 8000 | -7413.8443 | 13788.1668 | 0.87439 | 69945.8443 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | -1040 | 2432.4552 | 5517.9029 | 7130.9101 | 5641.8322 | 0.87535 | 44689.6347 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | 0 | 55282 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | -200 | 5407.5448 | -1.0914e-11 | 4984.8204 | 16.6337 | 0.88616 | 44689.6347 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | -8.8165e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 16.6337 | 0.895 | 57889 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 16.6337 | 0.895 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | 57195 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 16.6337 | 0.895 | 57195 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | 56408 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6337 | 0.895 | 56408 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 55333 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6337 | 0.895 | 55333 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3596.6337 | 0.895 | 57861 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7176.6337 | 0.895 | 58669.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | -8000 | 8000 | -5956.3262 | 12420 | 0.8803 | 66968.3262 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | -320 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57520 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | -1260 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49622 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | 0 | 50729 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | -3280 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47449 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | 0 | 50609 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | -6140 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44469 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | -8820 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39088 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | 0 | 50513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | -10940 | 0 | 8000 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 37253 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | 0 | 49819 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | -11720 | 0 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 34099 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | -12640 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 36886 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | 0 | 50759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | -12520 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 38239 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | -11380 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 40044 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | 0 | 51691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | -10660 | 0 | 8000 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 41031 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | 0 | 52083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | -8860 | 7840 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 31383 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | -6400 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 44646 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | 0 | 50164 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | -3660 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46504 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | 0 | 51306 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | -1300 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50006 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | 0 | 51434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | -300 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51134 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56010 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55918 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 56646 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -1.5817e-12 | 0.895 | 56018 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59867 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | 57238 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 61401.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | -8000 | 8000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 70086.8894 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | 0 | 50843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | -400 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54443 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | -1420 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48425 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | -3800 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47647 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | 0 | 50922 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | -6760 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44162 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | 0 | 51486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | -8940 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42546 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | -11340 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39048 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | -12520 | 8.913e-13 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 34673 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | 0 | 49123 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | -14140 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 34983 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | -14740 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 29184 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | -13960 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 29127 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | -12340 | 7840 | -5.457e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 24466 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | -10080 | 0 | -5.457e-12 | 9.0826e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 39445 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | -7220 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 44591 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | -4060 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48218 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | 0 | 52089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | -1400 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50689 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | 0 | 51471 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | -400 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51071 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | 51430 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51430 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54796.095 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | 52657 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56657 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55635 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62668 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54116.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | 0 | 49871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | -440 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49431 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | -1200 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49468 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | 0 | 52186 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | -4140 | 4372.5114 | 3538.2537 | 2791.5874 | 12880.9079 | 0.895 | 40881.9012 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | 0 | 51015 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | -7480 | 0 | 3538.2537 | 2653.0988 | 9916.5517 | 0.895 | 40881.9012 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | -10500 | -445.9012 | 3975.2368 | 0 | 9916.5517 | 0.895 | 40881.9012 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | 0 | 49595 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | -12820 | -4106.9012 | 8000 | 0 | 9916.5517 | 0.895 | 40881.9012 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | -14280 | 7840 | -1.819e-12 | 6229.7409 | 2829.111 | 0.87898 | 22669.2591 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | 0 | 50231 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | -14880 | -1.8561e-12 | 0 | 2528.2181 | 4.2863 | 0.895 | 32822.7819 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | 0 | 51684 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | -14600 | -3797.9012 | 3721.9432 | 0 | 4.2863 | 0.895 | 40881.9012 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | 0 | 51638 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | -13580 | 3647.5043 | -1.819e-12 | 4.1833e-13 | 4.2863 | 0.895 | 34410.4957 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | -12140 | 0 | -1.819e-12 | -1051.9012 | 945.7378 | 0.895 | 40881.9012 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | 0 | 50775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | -10040 | 0 | -1.819e-12 | -146.9012 | 1077.2144 | 0.895 | 40881.9012 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | -7200 | -163.2653 | 160 | -5713.1101 | 6113.7863 | 0.88158 | 49114.3754 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | 0 | 51318 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | -4020 | -8000 | 8000 | -8000 | 13094.7863 | 0.87262 | 63298 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | -1320 | 2449.7216 | 5500.2841 | 6545.3772 | 5636.4961 | 0.8776 | 40881.9012 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | 0 | 51617 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | -360 | 5390.2784 | -1.0914e-11 | 4984.8204 | 11.2975 | 0.88616 | 40881.9012 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | 48774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | -4.6403e-12 | -7.276e-12 | 0 | 11.2975 | 0.895 | 48774 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | 49778 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 11.2975 | 0.895 | 49778 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 11.2975 | 0.895 | 49007 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 11.2975 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 52285 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 0 | -8.276e-12 | 0 | 11.2975 | 0.895 | 52285 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | 53601 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -4000 | 3591.2975 | 0.895 | 57601 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | -8000 | 7840 | -8000 | 10572.2975 | 0.87262 | 70595 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | 60348 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14152.2975 | 0.895 | 64511.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | 0 | 53117 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | -400 | 0 | 8000 | -2064.4721 | 16000 | 0.895 | 54781.4721 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | -1440 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47898 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | 0 | 50394 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | -3000 | 3126.3648 | 4809.8318 | 1595.3316 | 14217.5066 | 0.895 | 42672.3036 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | -4300 | 1026.6964 | 3762.1825 | 4000 | 9748.2329 | 0.895 | 42672.3036 | 0.2 | 1 | 1
2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | 0 | 49188 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | -6640 | 0 | 3762.1825 | 0 | 9748.2329 | 0.895 | 42548 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | 0 | 48408 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | -10060 | -4324.3036 | 8000 | 0 | 9748.2329 | 0.895 | 42672.3036 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | -11540 | 7840 | -7.276e-12 | 6180.8849 | 2718.191 | 0.87921 | 21623.1151 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | 0 | 48542 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | -11720 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 2429.0001 | 4.2244 | 0.895 | 34392.9999 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | 0 | 48515 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | -11280 | -5437.3036 | 5328.5575 | 0 | 4.2244 | 0.895 | 42672.3036 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | -9840 | 5221.9864 | 3.638e-12 | 0 | 4.2244 | 0.895 | 35467.0136 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | 0 | 49120 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | -8660 | -2212.3036 | 2168.0575 | -6.2591e-13 | 4.2244 | 0.895 | 42672.3036 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | 0 | 51157 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | -6360 | 2124.6964 | 7.276e-12 | 0 | 4.2244 | 0.895 | 42672.3036 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | -4700 | -163.2653 | 160 | -2172.5824 | 1948.6856 | 0.895 | 47254.8477 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | -2820 | -8000 | 8000 | -4000 | 5528.6856 | 0.895 | 58222 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | -1260 | 4644.3036 | 3260.9147 | 944.3928 | 4473.4981 | 0.895 | 42672.3036 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | 0 | 50108 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | -240 | 3195.6964 | 0 | 4000 | 4.2244 | 0.895 | 42672.3036 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | 54943 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2244 | 0.895 | 54943 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2244 | 0.895 | 53687 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2244 | 0.895 | 55577 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 4.2244 | 0.895 | 52455 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | -1e-12 | 0 | 4.2244 | 0.895 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 3584.2244 | 0.895 | 58768 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | -8000 | 7840 | -8000 | 10565.2244 | 0.87262 | 71935 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14145.2244 | 0.895 | 60450.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | 0 | 53924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | -360 | 0 | 8000 | -2072.375 | 16000 | 0.895 | 55636.375 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | 0 | 51498 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | -1460 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50038 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | 0 | 50734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | -3540 | 1929.556 | 6031.0653 | 0 | 16000 | 0.895 | 45264.444 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | -6000 | 0 | 6031.0653 | 0 | 16000 | 0.895 | 44398 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | 0 | 51216 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | -7940 | 341.256 | 5682.8449 | 1636.0628 | 14171.9969 | 0.895 | 41298.6812 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | -7680 | -2364.444 | 8000 | 0 | 14171.9969 | 0.895 | 45264.444 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | 0 | 51572 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | -8300 | 7840 | 0 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 27967.0801 | 0.24 | 1 | 1
2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | -9880 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 36005.1796 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | 0 | 49615 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | -11240 | -6889.444 | 6751.6551 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 45264.444 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | 0 | 50227 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | -10480 | 6616.622 | 0 | 4.1833e-13 | 7.9356 | 0.895 | 33130.378 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | 0 | 49740 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | -7200 | -2724.444 | 2669.9551 | -1.1482e-12 | 7.9356 | 0.895 | 45264.444 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | -3760 | 2616.556 | -1.0914e-11 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 45264.444 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | -1840 | -163.2653 | 160 | -252.1919 | 233.6473 | 0.895 | 50013.4572 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | 0 | 50257 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | -980 | -8000 | 8000 | -4000 | 3813.6473 | 0.895 | 61277 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | 0 | 51814 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | -420 | 6129.556 | 1745.351 | 0 | 3813.6473 | 0.895 | 45264.444 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | 0 | 50401 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | -20 | 1710.444 | -3.638e-12 | 3406.112 | 7.9356 | 0.895 | 45264.444 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | 55890 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55890 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | 55405 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 55405 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | -4.638e-12 | 0 | 7.9356 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | 56221 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 3587.9356 | 0.895 | 60221 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | 56960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | -8000 | 7840 | -5966.5562 | 8840 | 0.88025 | 70926.5562 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60818.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | 0 | 54336 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | -40 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58296 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | 0 | 54237 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | -340 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53897 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | -1000 | 9.1916e-13 | 8000 | 5314.4716 | 9987.6892 | 0.88393 | 46838.5284 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | 0 | 52912 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | -2000 | 7840 | -3.638e-12 | 6249.5342 | 2876.9938 | 0.87889 | 36822.4658 | 0.36 | 1 | 1
2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | 0 | 52068 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | -3340 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 1889.4716 | 765.8524 | 0.895 | 46838.5284 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | 0 | 52564 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | -5060 | 1.7826e-12 | -4.5475e-12 | 665.4716 | 22.3086 | 0.895 | 46838.5284 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | -7200 | 0 | -4.5475e-12 | 13.4716 | 7.2565 | 0.895 | 46838.5284 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | 0 | 52539 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | -9400 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 9.197e-13 | 7.2565 | 0.895 | 43139 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | 0 | 52484 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | -10240 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 7.2565 | 0.895 | 42244 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | 0 | 52958 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | -10120 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | -2400.3927 | 2155.608 | 0.895 | 45238.3927 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | -9580 | 9.2352e-14 | -9.0949e-13 | -3566.5284 | 5347.6509 | 0.895 | 46838.5284 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | -9540 | 0 | -9.0949e-13 | -3042.5284 | 8070.7137 | 0.895 | 46838.5284 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | 0 | 53008 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | -6760 | -163.2653 | 160 | -4000 | 11650.7137 | 0.895 | 50411.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | -3900 | -8000 | 8000 | -4000 | 15230.7137 | 0.895 | 66009 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | -1480 | 1740.3565 | 6224.1261 | 7770.1152 | 6333.1631 | 0.87329 | 46838.5284 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | 0 | 58424 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | -300 | 6099.6435 | -3.638e-12 | 5185.8281 | 471.9281 | 0.88477 | 46838.5284 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | 59434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 471.9281 | 0.895 | 59434 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | 55636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 471.9281 | 0.895 | 55636 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | 59063 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 471.9281 | 0.895 | 59063 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 59171 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1349.801 | 1680 | 0.895 | 60520.801 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 64220 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | 59017 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63017 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69602 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | 55209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59372.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | -320 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51493 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | -1440 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48998 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | 0 | 51826 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | -4000 | 9.1916e-13 | 8000 | 548.3673 | 15387.2991 | 0.895 | 47277.6327 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | -6840 | 7840 | -1.819e-12 | 7817.6716 | 6433.8547 | 0.87315 | 29732.3284 | 0.4 | 1 | 1
2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | 0 | 51924 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | -9460 | -4813.6327 | 4717.36 | 0 | 6433.8547 | 0.895 | 47277.6327 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | -7820 | -3349.6327 | 8000 | 0 | 6433.8547 | 0.895 | 47277.6327 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | -8580 | 7840 | -1.819e-12 | 5217.1497 | 535.8374 | 0.88456 | 30110.8503 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | 0 | 51480 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | -7860 | -9.2806e-13 | 0 | 471.8207 | 8.6635 | 0.895 | 43148.1793 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | 0 | 51463 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | -7980 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 8.6635 | 0.895 | 43483 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | -8920 | -163.2653 | 160 | -4000 | 3588.6635 | 0.895 | 45893.2653 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | -9300 | 0 | 160 | 0 | 3588.6635 | 0.895 | 41531 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | 0 | 52808 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | -7940 | 0 | 160 | 0 | 3588.6635 | 0.895 | 44868 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | 0 | 50453 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | -6620 | 0 | 160 | -622.371 | 4145.6855 | 0.895 | 44455.371 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | 0 | 53374 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | -3720 | -8000 | 8000 | -4000 | 7725.6855 | 0.895 | 61654 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | 0 | 57797 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | -1340 | 6272.6327 | 1599.3544 | 2906.7347 | 4477.9372 | 0.895 | 47277.6327 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | -200 | 1567.3673 | -1.0914e-11 | 4000 | 8.6635 | 0.895 | 47277.6327 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | 54436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 8.6635 | 0.895 | 54436 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | 52470 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 8.6635 | 0.895 | 52470 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 8.6635 | 0.895 | 51468 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 54667 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 8.6635 | 0.895 | 54667 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1867.4151 | 1680 | 0.895 | 57399.4151 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | 55330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59330 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | 53388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57551.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61328 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | 0 | 51960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | -240 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55720 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | 0 | 49224 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | -1300 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47924 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | -3560 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45155 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | 0 | 49083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | -7000 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42083 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | 0 | 49092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | -10060 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 36712 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | -12120 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 31909 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | -13220 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 23850 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | -13520 | 0 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 31493 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | -13660 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 34299 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | 0 | 49321 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | -11860 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 37461 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | 0 | 48308 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | -9820 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 38488 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | -5460 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 42713 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | 0 | 48386 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | -1980 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46406 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | 0 | 47463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | -980 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46483 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | -900 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48347 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | -100 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50416 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53149 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54652 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -2.6099e-12 | 0.895 | 54749 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54607.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58737 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 66768 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57107.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56460 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | 0 | 48416 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | -180 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48236 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | 0 | 49755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | -520 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49235 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | -980 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47816 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | 0 | 49359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | -1560 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47799 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | 0 | 47548 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | -4100 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43448 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | -6980 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 36902 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | 0 | 46919 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | -7500 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 39419 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | -6660 | 7840 | -3.638e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 28701 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | 0 | 45384 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | -5200 | 0 | -3.638e-12 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 37864 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | 0 | 46229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | -4020 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 38209 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | 0 | 48669 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | -3140 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 45529 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | -2560 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 43987 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | -1820 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 45756 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | -1120 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47451 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | -180 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48398 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | 47983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 47983 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | 52315 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54192.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | 52274 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56274 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 53635 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 5260 | 0.895 | 53635 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | 55296 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59459.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66371 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | 53506 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57506 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | -80 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51516 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | -640 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45277 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | 0 | 46984 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | -1920 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45064 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | 0 | 45612 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | -3680 | 7840 | -9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26096.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | -4080 | -5775.9632 | 5660.4439 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48872.9632 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | -5220 | -2387.3021 | 8000 | -2997.6611 | 9520.4391 | 0.895 | 48872.9632 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | -6580 | 7840 | -1.819e-12 | 6113.0162 | 2570.1318 | 0.87953 | 26796.9838 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | -7060 | -6791.9632 | 6656.1239 | 0 | 2570.1318 | 0.895 | 48872.9632 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | -7540 | 6523.0014 | -3.638e-12 | 2291.1704 | 10.1648 | 0.895 | 32372.8281 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | -6640 | -6669.9632 | 6536.5639 | 0 | 10.1648 | 0.895 | 48872.9632 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | -5640 | -1493.3021 | 8000 | -2933.6611 | 2635.7915 | 0.895 | 48872.9632 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | -4040 | 0 | 8000 | -1772.9632 | 4222.5935 | 0.895 | 48872.9632 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | 0 | 50671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | -2240 | 0 | 8000 | -441.9632 | 4618.1506 | 0.895 | 48872.9632 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | 0 | 52072 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | -1780 | 1419.0368 | 6552.0033 | 0 | 4618.1506 | 0.895 | 48872.9632 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | 0 | 50794 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | -740 | 1181.0368 | 5346.8636 | 0 | 4618.1506 | 0.895 | 48872.9632 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | 0 | 50772 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | -100 | 1674.8896 | 3637.7927 | 124.1473 | 4479.4386 | 0.895 | 48872.9632 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 3565.0368 | -4.7294e-11 | 4000 | 10.1648 | 0.895 | 48872.9632 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | 56783 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | -4.2227e-11 | -3.638e-12 | 0 | 10.1648 | 0.895 | 56783 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | 56507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 10.1648 | 0.895 | 56507 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 55980 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | 0 | 10.1648 | 0.895 | 55980 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -4000 | 3590.1648 | 0.895 | 58507 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | 54292 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 7170.1648 | 0.895 | 58292 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | -8000 | 7840 | -5963.9344 | 12420 | 0.88026 | 67563.9344 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58438.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | 0 | 55142 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | -20 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55122 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | -400 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50118 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | -980 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49512 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | 0 | 49532 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | -2060 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31636.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | -3580 | -5984.2653 | 5864.58 | -53.7347 | 6885.625 | 0.895 | 49512 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | 0 | 49213 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | -5880 | -2179 | 8000 | -4000 | 10465.625 | 0.895 | 49512 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | 0 | 48757 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | -7100 | 7840 | -3.638e-12 | 6387.3644 | 3192.9927 | 0.87827 | 27429.6356 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | -7780 | -8000 | 7840 | -598 | 3728.2027 | 0.895 | 49512 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | 0 | 49914 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | -7960 | 7683.2 | -3.638e-12 | 3327.3372 | 10.5076 | 0.895 | 30943.4628 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | -7380 | -3563.2653 | 3492 | -2890.095 | 2597.1426 | 0.895 | 48918.3603 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | 0 | 50132 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | -7000 | -2380 | 5824.4 | -4000 | 6177.1426 | 0.895 | 49512 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | -6620 | -1189 | 6989.62 | -4000 | 9757.1426 | 0.895 | 49512 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | -5180 | -1031 | 8000 | -4000 | 13337.1426 | 0.895 | 49512 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | -2760 | 0 | 8000 | -2987 | 16010.5076 | 0.895 | 49512 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | 0 | 49894 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | -1040 | 7840 | 0 | 6216.5573 | 8938.5558 | 0.87904 | 34797.4427 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | 0 | 50715 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | -140 | -2923.7818 | 2865.3061 | 3986.7818 | 4484.051 | 0.895 | 49512 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | 2808 | -1.4552e-11 | 4000 | 14.7773 | 0.895 | 49512 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | 54397 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | -4.6403e-13 | -1.4552e-11 | 0 | 14.7773 | 0.895 | 54397 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | 41257 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 14.7773 | 0.895 | 41257 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 45826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 1.96e-12 | -9.276e-12 | 0 | 14.7773 | 0.895 | 45826 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | -1.0204e-12 | -8.276e-12 | -4000 | 3594.7773 | 0.895 | 52245 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7174.7773 | 0.895 | 52499.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10754.7773 | 0.895 | 58972 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14334.7773 | 0.895 | 54755 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | -160 | 0 | 8000 | -1860.5841 | 16000 | 0.895 | 53029.5841 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | -1040 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46430 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | -3560 | 9.1916e-13 | 8000 | 274.8673 | 15692.8856 | 0.895 | 45364.1327 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | -7100 | 7840 | 0 | 7906.3707 | 6635.1911 | 0.87289 | 25878.6293 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | -10240 | -3251.1327 | 3186.11 | -4000 | 10215.1911 | 0.895 | 45364.1327 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | 0 | 47812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | -11360 | -4912.1327 | 8000 | -4000 | 13795.1911 | 0.895 | 45364.1327 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | 0 | 48192 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | -11660 | 7840 | -5.457e-12 | 7353.8194 | 5386.8967 | 0.87459 | 21338.1806 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | -12680 | -8000 | 7840 | -1653.1327 | 6866.4504 | 0.895 | 45364.1327 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | -10680 | 7683.2 | 0 | 5341.1005 | 822.866 | 0.88376 | 24651.6995 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | 0 | 48085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | -10000 | -5359 | 5251.82 | -1920.1327 | 2541.3847 | 0.895 | 45364.1327 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | -8440 | -1333.1327 | 6558.29 | -4000 | 6121.3847 | 0.895 | 45364.1327 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | -8300 | -1471.1327 | 8000 | -4000 | 9701.3847 | 0.895 | 45364.1327 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | 0 | 48303 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | -5880 | 0 | 8000 | -2941.1327 | 12333.6984 | 0.895 | 45364.1327 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | 0 | 48776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | -2940 | 471.8673 | 7518.5027 | 0 | 12333.6984 | 0.895 | 45364.1327 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | 0 | 49179 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | -1000 | 7368.1327 | 0 | 3598.0035 | 8313.5828 | 0.895 | 37212.8639 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | -120 | 0 | 0 | 3903.8673 | 3951.7199 | 0.895 | 45364.1327 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | 48888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | 0 | 0 | 3523.8673 | 14.4379 | 0.895 | 45364.1327 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4379 | 0.895 | 47450 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | 46971 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4379 | 0.895 | 46971 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 14.4379 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | 49316 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 3594.4379 | 0.895 | 53316 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | 52849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 7174.4379 | 0.895 | 56849 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | 54927 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10754.4379 | 0.895 | 66927 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | 54359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14334.4379 | 0.895 | 58522.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | 0 | 50070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | -40 | 0 | 8000 | -1860.9632 | 16000 | 0.895 | 51890.9632 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | 0 | 50602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | -640 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49962 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | 0 | 50930 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | -2460 | 3851 | 4070.4082 | 0 | 16000 | 0.895 | 44619 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | -5760 | 1217 | 2828.5714 | 0 | 16000 | 0.895 | 44619 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | -7640 | -545.9679 | 3363.62 | 0 | 16000 | 0.895 | 43434.9679 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | 0 | 49028 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | -9140 | -4731 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44619 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | -8500 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23969.4867 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | 0 | 47505 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | -8280 | -7508.1965 | 7358.0326 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 44619 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | -7720 | 7210.872 | 3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 29274.128 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | 0 | 45833 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | -10880 | -5666 | 5552.68 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 44619 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | 0 | 48127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | -10240 | -2497.2653 | 8000 | -4234.7347 | 7365.6111 | 0.89252 | 44619 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | -7080 | 3.1196e-12 | 8000 | -2555 | 9652.3361 | 0.895 | 44619 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | 0 | 48239 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | -3620 | 1.819e-12 | 8000 | 0 | 9652.3361 | 0.895 | 44619 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | -2340 | 2751 | 5192.8571 | 0 | 9652.3361 | 0.895 | 44619 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | 0 | 48359 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | -1060 | 5089 | 0 | 1050.4458 | 8478.6536 | 0.895 | 41159.5542 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | 0 | 48278 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | -60 | 0 | 0 | 3599 | 4457.4246 | 0.895 | 44619 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 0 | 3984 | 6.0279 | 0.895 | 44619 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 45665 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | 45025 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 45025 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 44711 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 44711 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | 44479 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | 0 | -2e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 48479 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | 45388 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | -8000 | 7840 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 59753.7998 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50904.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | -20 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47164 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | -900 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47003 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | -2380 | 2314.5983 | 5638.165 | 0 | 16000 | 0.895 | 41699.4017 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | -4440 | 256.5983 | 5376.3301 | 0 | 16000 | 0.895 | 41699.4017 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | -7280 | -996.8125 | 6353.2063 | 0 | 16000 | 0.895 | 39131.8125 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | 0 | 45959 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | -5940 | -1680.4017 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41699.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | 0 | 44145 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | -5180 | 7840 | -5.457e-12 | 6781.0316 | 8264.8108 | 0.87665 | 24343.9684 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | 0 | 44572 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | -7480 | -8000 | 7840 | 3392.5983 | 4474.1982 | 0.895 | 41699.4017 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | 0 | 45135 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | -10500 | 7683.2 | -7.276e-12 | 4000 | 4.9245 | 0.895 | 22951.8 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | 0 | 41974 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | -11220 | 0 | -7.276e-12 | -2265.6932 | 2032.7199 | 0.895 | 33019.6932 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | 0 | 42245 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | -11500 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5612.7199 | 0.895 | 34745 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | 0 | 41590 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | -9840 | -3954.8636 | 3875.7663 | -4000 | 9192.7199 | 0.895 | 39704.8636 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | 0 | 40111 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | -6620 | -4208.4017 | 8000 | -4000 | 12772.7199 | 0.895 | 41699.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | 0 | 41208 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | -3120 | 0 | 8000 | -3611.4017 | 16004.9245 | 0.895 | 41699.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | -920 | 7840 | -2.5466e-11 | 7995.5133 | 6842.4569 | 0.87264 | 25512.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | 0 | 44287 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | -60 | -2.3525e-11 | -3.638e-12 | 2527.5983 | 4018.3248 | 0.895 | 41699.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | 45286 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3586.5983 | 10.9524 | 0.895 | 41699.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | 44894 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | 8.6758e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 10.9524 | 0.895 | 44894 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | 45634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 10.9524 | 0.895 | 45634 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | 49156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | -1.1137e-11 | 1.6156e-27 | 0 | 10.9524 | 0.895 | 49156 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | 0 | 10.9524 | 0.895 | 45470 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | 45843 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | -4000 | 3590.9524 | 0.895 | 49843 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | -4000 | 7170.9524 | 0.895 | 50962 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | -163.2653 | 160 | -4439.4417 | 11124.5877 | 0.89057 | 54944.707 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | 0 | 50942 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | -20 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 64445.5663 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | 0 | 50897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | -520 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50377 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | 0 | 56076 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | -1800 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54276 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | 0 | 54047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | -4680 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49367 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | -9080 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44035 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | -11620 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 32965 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | -12880 | 7840 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 29637 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | 0 | 56591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | -13860 | 0 | 0 | 816.4 | 6149.2737 | 0.895 | 41914.6 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | 0 | 53897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | -14180 | 0 | 0 | 0 | 6149.2737 | 0.895 | 39717 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | 0 | 51810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | -13460 | 0 | 0 | 4000 | 1680 | 0.895 | 34350 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | -12200 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 42391 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | -9280 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 47350 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | 0 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | -6120 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 48680 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | -2720 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 53298 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | -840 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 55399 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | -40 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 55778 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 54472 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 52054 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 55532 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 56872 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 56872 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 56760 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 0 | -3e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 56760 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | 56526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 60526 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | 56810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60810 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 65687 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | -80 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56045.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | 0 | 49101 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | -940 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48161 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | -3000 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46080 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | 0 | 49469 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | -6840 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42629 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | 0 | 49747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | -9720 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40027 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | -11000 | 8.913e-13 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 35844 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | 0 | 48879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | -10780 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 34099 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | -11960 | 7840 | -3.638e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 25263 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | -12580 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 31069 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | 0 | 50232 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | -10560 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 39672 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | 0 | 48369 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | -5540 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 42829 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | 0 | 50395 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | -3320 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 47075 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | 0 | 50249 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | -2400 | 0 | -3.638e-12 | 9.2017e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 47849 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | 0 | 51221 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | -2660 | 0 | -3.638e-12 | 9.0826e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 48561 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | -900 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 51081 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | -60 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50434 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | 54707 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 54707 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | 52705 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56705 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | 53862 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -4000 | 7160 | 0.895 | 57862 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | 54697 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10740 | 0.895 | 66697 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 59423.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | 53747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 55624.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53417 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54901 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | 0 | 51247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | -60 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51187 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | -900 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47280 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | 0 | 48025 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | -3320 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44705 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | 0 | 48344 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | -6960 | 8.913e-13 | 8000 | 6.2591e-13 | 16000 | 0.895 | 41384 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | -10240 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 22639.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | -12760 | -8000 | 7840 | -6030.0886 | 12143.6153 | 0.87993 | 48840.0886 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | -14360 | 7683.2 | -3.638e-12 | 6874.4153 | 4298.6936 | 0.87629 | 19542.3847 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | -14900 | -8000 | 7840 | -7347.0886 | 10724.5557 | 0.87461 | 48840.0886 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | -15040 | 7683.2 | -3.638e-12 | 6461.0633 | 3365.3316 | 0.87795 | 18718.7367 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | 0 | 48604 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | -13860 | -4698.7653 | 4604.79 | -4000 | 6945.3316 | 0.895 | 43442.7653 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | -11520 | 0 | 4604.79 | -4000 | 10525.3316 | 0.895 | 41818 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | 0 | 50270 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | -9080 | -3464.5 | 8000 | -4185.5886 | 14263.1283 | 0.89302 | 48840.0886 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | 0 | 51462 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | -4580 | 0 | 8000 | -1958.0886 | 16015.6176 | 0.895 | 48840.0886 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | 0 | 52173 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | -1260 | -8.913e-13 | 8000 | 2072.9114 | 13699.5155 | 0.895 | 48840.0886 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | 0 | 55099 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | -280 | 1978.9114 | 5980.7027 | 4000 | 9230.2418 | 0.895 | 48840.0886 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | 0 | 55761 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | -20 | 2900.9114 | 3020.589 | 4000 | 4760.968 | 0.895 | 48840.0886 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 2960.1772 | -1.0914e-11 | 4234.7342 | 16.2714 | 0.89252 | 48840.0886 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 16.2714 | 0.895 | 54319 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1696.2714 | 0.895 | 57442.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | 56350 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -3981.8197 | 5260 | 0.895 | 60331.8197 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | 55519 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59519 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | 55958 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60121.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64444 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | 0 | 53790 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | -20 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53770 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | -680 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47922 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | 0 | 47564 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | -1960 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45604 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | 0 | 48079 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | -3180 | 8.913e-13 | 8000 | 6.2591e-13 | 16000 | 0.895 | 44899 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | -4260 | 7840 | -4.5475e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27135.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | 0 | 47085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | -6620 | -6211.0633 | 6086.842 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46676.0633 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | -8300 | 5965.1052 | -3.638e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 28327.8948 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | 0 | 47126 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | -9740 | -8000 | 7840 | -1290.0633 | 3522.8654 | 0.895 | 46676.0633 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | 0 | 47374 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | -10500 | 7683.2 | -3.638e-12 | 3147.5695 | 6.0279 | 0.895 | 26043.2305 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | 0 | 46519 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | -11460 | -1898.9649 | 1860.9856 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 40957.9649 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | 0 | 46143 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | -9260 | -5793.0633 | 7538.1876 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 46676.0633 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | -7140 | -471.2371 | 8000 | -5941.8262 | 12397.0656 | 0.88038 | 46676.0633 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | -4300 | 0 | 8000 | -4034.0633 | 16006.0279 | 0.89462 | 46676.0633 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | 0 | 50491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | -2120 | -3.5652e-12 | 8000 | 1694.9367 | 14112.2439 | 0.895 | 46676.0633 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | 0 | 53564 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | -700 | 2187.9367 | 5767.4115 | 4000 | 9642.9702 | 0.895 | 46676.0633 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | 0 | 53968 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | -20 | 3271.9367 | 2428.7006 | 4000 | 5173.6964 | 0.895 | 46676.0633 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 53650 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 2380.1266 | -7.276e-12 | 4593.8101 | 7.5581 | 0.88922 | 46676.0633 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 7.5581 | 0.895 | 53509 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | 54189 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1687.5581 | 0.895 | 56066.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5267.5581 | 0.895 | 54426.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | 54615 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 8847.5581 | 0.895 | 66615 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | 52638 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12427.5581 | 0.895 | 56638 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 8000 | -3991.5552 | 16000 | 0.895 | 57028.5552 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53229 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49005 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | 0 | 48064 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | -820 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47244 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | 0 | 44825 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | -2860 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41965 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | -5680 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39990 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | -8980 | 7840 | -4.5475e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 20312.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | 0 | 45218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | -11780 | -8000 | 7840 | -6837.6582 | 12830.2514 | 0.87643 | 48275.6582 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | 0 | 44519 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | -13160 | 7683.2 | -1.819e-12 | 7073.7172 | 4751.127 | 0.87555 | 16602.0828 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | 0 | 45399 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | -14060 | -8000 | 7840 | -8000 | 11732.127 | 0.87262 | 47339 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | -14220 | 7683.2 | -7.276e-12 | 6753.461 | 4029.3349 | 0.87675 | 16863.339 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | 0 | 46032 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | -13320 | 0 | -7.276e-12 | -2318.428 | 6104.3279 | 0.895 | 35030.428 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | 0 | 47854 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | -11300 | -4915.6071 | 4817.2949 | -4000 | 9684.3279 | 0.895 | 45469.6071 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | -8360 | -3247.6582 | 8000 | -4000 | 13264.3279 | 0.895 | 48275.6582 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | -4500 | -2.4268e-11 | 8000 | -3074.6582 | 16016.147 | 0.895 | 48275.6582 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | 0 | 50163 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | -1740 | 2.3174e-11 | 8000 | 147.3418 | 15851.5193 | 0.895 | 48275.6582 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | 0 | 55378 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | -480 | 2622.3418 | 5324.141 | 4000 | 11382.2456 | 0.895 | 48275.6582 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 1992.1369 | 3291.3483 | 5079.2049 | 5646.2181 | 0.88549 | 48275.6582 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 56486 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 3225.5213 | -1.4552e-11 | 4984.8204 | 21.0196 | 0.88616 | 48275.6582 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | 55363 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | -7.4244e-12 | -7.276e-12 | 0 | 21.0196 | 0.895 | 55363 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 21.0196 | 0.895 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 57616 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 1.96e-12 | -5.638e-12 | 0 | 21.0196 | 0.895 | 57616 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | 53214 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | -1.0204e-12 | -4.638e-12 | -4000 | 3601.0196 | 0.895 | 57214 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | 55337 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7181.0196 | 0.895 | 59500.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | -8000 | 8000 | -5951.1678 | 12420 | 0.88033 | 69331.1678 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60118 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54331 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | -880 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46207 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | 0 | 49207 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | -2520 | 1884.1555 | 6077.3924 | 0 | 16000 | 0.895 | 44802.8445 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | 0 | 47061 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | -4220 | -1961.8445 | 8000 | 1.1536e-12 | 16000 | 0.895 | 44802.8445 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | 0 | 45528 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | -5120 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24572.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | -4740 | -4712.8445 | 4618.5876 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 44802.8445 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | -5920 | 4526.2159 | -3.638e-12 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 30815.7841 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | 0 | 44641 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | -8300 | -8000 | 7840 | -461.8445 | 2781.6096 | 0.895 | 44802.8445 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | 0 | 43704 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | -10860 | 7683.2 | 0 | 2484.1455 | 6.0279 | 0.895 | 22676.6545 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | 0 | 44631 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | -9340 | -5511.8445 | 5401.6076 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 44802.8445 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | -6000 | -2651.4208 | 8000 | -4946.4237 | 7970.7247 | 0.88644 | 44802.8445 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | 0 | 44940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | -4520 | 0 | 8000 | -4382.8445 | 11876.2383 | 0.89109 | 44802.8445 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | -2440 | -4.4565e-13 | 8000 | -3832.8445 | 15306.6341 | 0.895 | 44802.8445 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | 0 | 44998 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | -880 | 0 | 8000 | -684.8445 | 15919.57 | 0.895 | 44802.8445 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | -220 | 7840 | -3.638e-12 | 4970.1782 | 10311.5642 | 0.88626 | 36795.8218 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4516.1555 | 5236.5792 | 0.88989 | 44802.8445 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 49447 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4644.1555 | 11.341 | 0.88879 | 44802.8445 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 11.341 | 0.895 | 48065 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 11.341 | 0.895 | 46197 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 11.341 | 0.895 | 49546 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 3591.341 | 0.895 | 54526 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7171.341 | 0.895 | 54136.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | -8000 | 8000 | -5962.551 | 12420 | 0.88027 | 64118.551 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | 51644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55644 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 45486 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45486 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | 0 | 43996 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | -320 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43676 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | 0 | 44191 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | -1360 | 4177.0415 | 3737.7127 | 0 | 16000 | 0.895 | 38653.9585 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | -3680 | -4349.2727 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46351.2727 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | 0 | 44586 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | -5720 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23030.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | 0 | 44645 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | -5900 | -8000 | 7840 | 393.7273 | 6397.6137 | 0.895 | 46351.2727 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | 0 | 45394 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | -5560 | 7683.2 | -7.276e-12 | 5206.5896 | 511.9977 | 0.88463 | 26944.2104 | 0.2 | 1 | 1
2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | 0 | 44459 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | -4740 | -5270.7198 | 5165.3054 | -1361.5529 | 1730.5875 | 0.895 | 46351.2727 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | -3940 | -1577.2727 | 6711.0327 | -4000 | 5310.5875 | 0.895 | 46351.2727 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | 0 | 44516 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | -3480 | -1315.2727 | 8000 | -4000 | 8890.5875 | 0.895 | 46351.2727 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | 0 | 45586 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | -3100 | 0 | 8000 | -3865.2727 | 12350.0066 | 0.895 | 46351.2727 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | -2340 | 0 | 8000 | -1867.2727 | 14021.2157 | 0.895 | 46351.2727 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | 0 | 47409 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | -2000 | 0 | 8000 | -942.2727 | 14864.5498 | 0.895 | 46351.2727 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | -1180 | 3848.8182 | 4072.6345 | 1295.9091 | 13416.6067 | 0.895 | 46351.2727 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | -320 | 227.7273 | 3840.2597 | 4000 | 8947.333 | 0.895 | 46351.2727 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 3509.7273 | 258.9054 | 4000 | 4478.0592 | 0.895 | 46351.2727 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 50605 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 253.7273 | -1.819e-11 | 4000 | 8.7855 | 0.895 | 46351.2727 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | 51227 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | -1.0204e-12 | -1.819e-11 | -9.2017e-13 | 8.7855 | 0.895 | 51227 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | 52898 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -9.2017e-13 | 8.7855 | 0.895 | 52898 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | -1.7826e-11 | 3.2312e-27 | 0 | 8.7855 | 0.895 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 3.2312e-27 | 0 | 8.7855 | 0.895 | 53840 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | 49857 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | 0 | 3.2312e-27 | -4000 | 3588.7855 | 0.895 | 53857 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | 52874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7168.7855 | 0.895 | 64874 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | 53462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | -163.2653 | 8000 | -5965.5566 | 12420 | 0.88026 | 59590.8219 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | -20 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53651 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | -740 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45330 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | -2340 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43638 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | 0 | 45882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | -4600 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41282 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | 0 | 45852 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | -6760 | 7840 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 27252 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | 0 | 46578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | -8240 | 0 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 34338 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | 0 | 46244 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | -8520 | 0 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 33724 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | -6980 | 0 | 0 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 39794 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | 0 | 45069 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | -6500 | 0 | 0 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 36249 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | 0 | 44855 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | -5940 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 38915 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | -6180 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 40413 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | 0 | 47393 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | -4700 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42693 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | -3520 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43613 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | 0 | 47060 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | -1600 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45460 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | 0 | 47191 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | -540 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46651 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46626 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47377 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46884 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46820 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | 3.92e-12 | -4e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 46680 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | 45874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | -1.0204e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | 2.3725e-13 | 0.895 | 45874 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | 46986 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 50986 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 50972 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | -8000 | 7840 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 62020.8894 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | -20 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51873.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | -700 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46515 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | 0 | 47186 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | -3060 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44126 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | -6240 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40244 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | 0 | 45658 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | -9700 | 8.913e-13 | 8000 | -3.8654e-13 | 16000 | 0.895 | 35958 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | -12480 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 27972 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | -14060 | 7840 | -6.3665e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 18834 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | -14280 | 0 | -6.3665e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 26847 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | 0 | 46177 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | -14700 | 0 | -6.3665e-12 | 2320 | 0 | 0.895 | 29157 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | 0 | 47342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | -13840 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 33502 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | -12120 | 0 | -6.3665e-12 | 1.3271e-12 | 0 | 0.895 | 34540 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | 0 | 45072 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | -9560 | 0 | -6.3665e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 35512 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | -6320 | 0 | -6.3665e-12 | 1.4096e-12 | -1.819e-12 | 0.895 | 39206 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | 0 | 45896 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | -2840 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43056 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | -580 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45436 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 46913 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46913 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | 47286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47286 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46907 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | 46744 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46744 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 9.8e-13 | -3.7285e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45641 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | 46359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | 0 | -3.7285e-12 | -2077.095 | 1859 | 0.895 | 48436.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | 46057 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5439 | 0.895 | 50220.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | -8000 | 8000 | -8000 | 12420 | 0.87262 | 61418 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | 46631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50631 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45358 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | 0 | 45317 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | -480 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44837 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | 0 | 45331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | -2060 | -8.9905e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43271 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | -5620 | 1.7826e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39348 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | -9220 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 19805.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | -11280 | -8000 | 7840 | -4049.8604 | 10459.9263 | 0.89445 | 44935.8604 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | 0 | 44829 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | -12360 | 7683.2 | 0 | 6385.7103 | 3189.2375 | 0.87828 | 18400.0897 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | 0 | 45567 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | -13960 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 2844.965 | 10.5056 | 0.895 | 28762.035 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | -14160 | 0 | 1.819e-12 | -803.3741 | 729.5254 | 0.895 | 32758.3741 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | 0 | 46906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | -13460 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -4000 | 4309.5254 | 0.895 | 37446 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | -11760 | -5844.8604 | 5727.9632 | -4000 | 7889.5254 | 0.895 | 44935.8604 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | 0 | 47194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | -9200 | -2318.4049 | 8000 | -4000 | 11469.5254 | 0.895 | 44312.4049 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | -5960 | 0 | 8000 | -3721.8604 | 14800.5905 | 0.895 | 44935.8604 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | 0 | 46264 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | -2680 | 0 | 8000 | -1351.8604 | 16010.5056 | 0.895 | 44935.8604 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | -560 | 7840 | 3.638e-12 | 6204 | 8953.3069 | 0.8791 | 32448 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | 47352 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | -1583.8604 | 1552.1832 | 4000 | 4484.0331 | 0.895 | 44935.8604 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 50457 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 1521.1396 | -7.276e-12 | 4000 | 14.7594 | 0.895 | 44935.8604 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | 51137 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | -9.2806e-12 | 0 | 0 | 14.7594 | 0.895 | 51137 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7594 | 0.895 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 14.7594 | 0.895 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | 50941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | 0 | -1e-12 | -1860.604 | 1680 | 0.895 | 52801.604 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | 53062 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57225.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | 54207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 66207 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | 55402 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59402 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | 52589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56589 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | -500 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49305 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | -1540 | -1.8271e-12 | 8000 | -9.2403e-13 | 16000 | 0.895 | 46225 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | -2780 | 8.913e-13 | 8000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 44202 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | -5340 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24508.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | -9320 | -8000 | 7840 | -2112.6678 | 8728.3702 | 0.895 | 46645.6678 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | 0 | 44032 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | -11800 | 7683.2 | -3.638e-12 | 5883.1115 | 2048.1485 | 0.88068 | 18665.6885 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | 0 | 44503 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | -13080 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 1824.2737 | 9.8538 | 0.895 | 29598.7263 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | -12960 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3589.8538 | 0.895 | 37207 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | -11620 | -8000 | 7840 | -4581.6678 | 7664.4169 | 0.88932 | 46645.6678 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | 0 | 45619 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | -8180 | -163.2653 | 8000 | -4454.2179 | 11630.6156 | 0.89044 | 42056.4832 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | -3420 | 0 | 8000 | -2346.6678 | 13730.8834 | 0.895 | 46645.6678 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | 0 | 46013 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | -1360 | 0 | 8000 | -1992.6678 | 15514.3211 | 0.895 | 46645.6678 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | -720 | -9.8e-13 | 8000 | -553.6678 | 16009.8538 | 0.895 | 46645.6678 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | 0 | 47056 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | -260 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6847.3862 | 0.87264 | 30960.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | 47004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | -1755.8644 | 1720.7471 | 2114.1965 | 4485.1555 | 0.895 | 46645.6678 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 1686.3322 | -1.0914e-11 | 4000 | 15.8817 | 0.895 | 46645.6678 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | 52405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 15.8817 | 0.895 | 52405 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | 51819 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.8817 | 0.895 | 51819 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 15.8817 | 0.895 | 49724 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | 51313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -4000 | 3595.8817 | 0.895 | 55313 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | 52359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7175.8817 | 0.895 | 56522.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | -8000 | 8000 | -5957.2105 | 12420 | 0.8803 | 64743.2105 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55319 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46014 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | -480 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45648 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | 0 | 47837 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | -1340 | -8.9905e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46497 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | -1640 | 1.7826e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45074 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | -2600 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26704.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | 0 | 46218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | -4640 | -8000 | 7840 | 1326.1997 | 5355.745 | 0.895 | 48251.8003 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | 0 | 45527 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | -5420 | 7683.2 | 0 | 4748.597 | 7.8968 | 0.88795 | 27675.203 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | 0 | 45075 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | -4160 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 4.1833e-13 | 7.8968 | 0.895 | 40915 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | 0 | 44174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | -3420 | -535.6648 | 524.9515 | -4000 | 3587.8968 | 0.895 | 45289.6648 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | 0 | 43845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | -3940 | -4346.8003 | 4784.8157 | -4000 | 7167.8968 | 0.895 | 48251.8003 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | 0 | 47331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | -6360 | -3280.8003 | 8000 | -4000 | 10747.8968 | 0.895 | 48251.8003 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | 0 | 48505 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | -5500 | 0 | 8000 | 0 | 10747.8968 | 0.895 | 43005 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | 0 | 47162 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | -3780 | 0 | 8000 | -3524.2947 | 13902.1405 | 0.895 | 46906.2947 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | -1760 | 0 | 8000 | -2352.8003 | 16007.8968 | 0.895 | 48251.8003 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | 0 | 48323 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | -440 | 7840 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6845.4292 | 0.87264 | 32047.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | -1206.9968 | 1182.8569 | 2114.1965 | 4483.1985 | 0.895 | 48251.8003 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 53411 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 1159.1997 | -7.276e-12 | 4000 | 13.9247 | 0.895 | 48251.8003 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | 49929 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 13.9247 | 0.895 | 49929 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | 52352 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.9247 | 0.895 | 52352 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | 53728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1861.5366 | 1680 | 0.895 | 55589.5366 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | 53879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57879 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56367.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 65409 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | 53978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57978 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 47223 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47223 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | -620 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46321 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | 0 | 47724 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | -2300 | -8.9905e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45424 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | 0 | 48020 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | -4480 | 1.7826e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43540 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | -5000 | 4010.8453 | 3907.3007 | 205.2058 | 15770.7197 | 0.895 | 38466.9488 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | -4860 | -4176.2238 | 8000 | 0 | 15770.7197 | 0.895 | 45673.2238 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | 0 | 46474 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | -4160 | 7840 | -1.819e-12 | 7928.9628 | 6686.472 | 0.87283 | 26545.0372 | 0.4 | 1 | 1
2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | 0 | 46101 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | -2980 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 6686.472 | 0.895 | 43121 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | -3580 | -3727.2238 | 3652.6793 | 0 | 6686.472 | 0.895 | 45673.2238 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | -4660 | -3178.8177 | 6767.9207 | -1574.4061 | 8095.5654 | 0.895 | 45673.2238 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | 0 | 44676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | -4260 | -1257.2238 | 8000 | -4000 | 11675.5654 | 0.895 | 45673.2238 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | -3320 | -9.8e-13 | 8000 | -3334.2238 | 14659.6957 | 0.895 | 45673.2238 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | -2480 | 0 | 8000 | -1504.2238 | 16005.976 | 0.895 | 45673.2238 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | -1280 | -3.7122e-12 | 8000 | 1889.7762 | 13894.4942 | 0.895 | 45673.2238 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | -240 | 7840 | 0 | 7382.6378 | 5452.3319 | 0.8745 | 34800.3622 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | 1.0696e-11 | -1.0914e-11 | 1193.7762 | 4118.5037 | 0.895 | 45673.2238 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 3675.7762 | 11.4912 | 0.895 | 45673.2238 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | 49664 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 11.4912 | 0.895 | 49664 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | 47521 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 11.4912 | 0.895 | 47521 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 52739 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 11.4912 | 0.895 | 52739 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | 48586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3591.4912 | 0.895 | 52586 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | 49625 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7171.4912 | 0.895 | 53788.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10751.4912 | 0.895 | 65421 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14331.4912 | 0.895 | 53286 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 8000 | -1864.2556 | 16000 | 0.895 | 49767.2556 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | -120 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48099 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | 0 | 46733 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | -900 | 9.1916e-13 | 8000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 45833 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | 0 | 46279 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | -2340 | 7840 | 0 | 7468.4851 | 7456.9473 | 0.87422 | 28630.5149 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | -4300 | -3595.0894 | 3523.1876 | -4109.6529 | 11130.1797 | 0.89381 | 49094.7423 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | 0 | 44703 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | -5700 | -4568.1759 | 8000 | -5523.5663 | 16005.592 | 0.88266 | 49094.7423 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | 0 | 46206 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | -7680 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.1244 | 0.87264 | 22690.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | -7900 | 0 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 807.5504 | 0.88381 | 34037.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | 0 | 46342 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | -8100 | -1.8561e-12 | 0 | -4000 | 4387.5504 | 0.895 | 42242 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | 0 | 46947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | -7700 | -4290.523 | 4204.7126 | -4000 | 7967.5504 | 0.895 | 47537.523 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | -5820 | -3872.7423 | 8000 | -4000 | 11547.5504 | 0.895 | 49094.7423 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | -4020 | 0 | 8000 | -2237.3735 | 13549.9997 | 0.895 | 46997.3735 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | -1780 | 0 | 8000 | -2753.7423 | 16014.599 | 0.895 | 49094.7423 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | -700 | 0 | 8000 | 2919.2577 | 12752.8586 | 0.895 | 49094.7423 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | -120 | 7840 | -3.638e-12 | 7048.7655 | 4703.056 | 0.87564 | 35040.2345 | 0.56 | 0 | 1
2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | 50100 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | 1.7643e-11 | -2.1828e-11 | 1005.2577 | 3579.863 | 0.895 | 49094.7423 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 3186.2577 | 19.7985 | 0.895 | 49094.7423 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | 49344 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | -7.6983e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 19.7985 | 0.895 | 49344 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 19.7985 | 0.895 | 48990 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 54999 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 19.7985 | 0.895 | 54999 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 3599.7985 | 0.895 | 58633 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | 54173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7179.7985 | 0.895 | 66173 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | 53470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10759.7985 | 0.895 | 57633.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | 53308 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14339.7985 | 0.895 | 57308 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 8000 | -1854.9737 | 16000 | 0.895 | 51443.9737 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | -400 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46678 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | -2180 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43915 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | -5800 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39945 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | 0 | 47462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | -9480 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37982 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | -12640 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 27945 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | 0 | 45207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | -14540 | 7840 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 18827 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | -15440 | 0 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 27408 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | -15460 | 0 | 0 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 31594 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | 0 | 47977 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | -14500 | 0 | 0 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 33477 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | -12420 | 0 | 0 | 0 | 2592.1788 | 0.895 | 33211 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | 0 | 47454 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | -9720 | 0 | 0 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 35414 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | -6520 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 37368 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | 0 | 43236 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | -2860 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 40376 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | 0 | 44889 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | -460 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44429 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44510 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50644 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49721 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47745 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | 51204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55367.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | 47255 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | 0 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 51255 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | 48550 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | 0 | 160 | -1877.095 | 8840 | 0.895 | 50427.095 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63959 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | 49807 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53807 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48419 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | 0 | 43159 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | -440 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42719 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | 0 | 44401 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | -2000 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42401 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | 0 | 44243 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | -4640 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39603 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | 0 | 44453 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | -7220 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37233 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | 0 | 44167 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | -10140 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 34027 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | -14180 | 7840 | -6.3665e-12 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 16248 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | 0 | 42732 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | -15080 | 0 | -6.3665e-12 | 2408.2 | 8840 | 0.895 | 25243.8 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | 0 | 42368 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | -14980 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 8840 | 0.895 | 27388 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | 0 | 42651 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | -13980 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 28671 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | 0 | 42173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | -12140 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 30033 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | 0 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | -9460 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 33488 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | 0 | 41535 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | -5960 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 35575 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | 0 | 40747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | -2320 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 38427 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | 0 | 41094 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | -460 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 40634 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | 42720 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 42720 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 47818 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 50150 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50150 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | 50208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50208 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 49047 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 48785 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62806 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | 46542 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50705.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | 0 | 41347 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | -500 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40847 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | 0 | 42853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | -2660 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40193 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | -5640 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37052 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | 0 | 41508 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | -8120 | 7683.2 | 160 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 17709.2867 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | 0 | 41449 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | -9680 | -8000 | 8000 | -3019.3298 | 9539.8326 | 0.895 | 42788.3298 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | 0 | 41567 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | -9980 | 7840 | -1.819e-12 | 6118.6453 | 2582.912 | 0.8795 | 17628.3547 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | 0 | 41414 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | -11320 | 0 | -1.819e-12 | 2302.6022 | 10.1721 | 0.895 | 27791.3978 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | 0 | 42194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | -11520 | 0 | -1.819e-12 | -2412.7652 | 2169.597 | 0.895 | 33086.7652 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | 0 | 43947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | -11760 | -2225.6058 | 2181.0937 | -4000 | 5749.597 | 0.895 | 38412.6058 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | -9640 | -5310.3298 | 7385.2168 | -4000 | 9329.597 | 0.895 | 42788.3298 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | 0 | 44381 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | -6220 | -627.3298 | 8000 | -4000 | 12909.597 | 0.895 | 42788.3298 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | 0 | 42564 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | -3240 | -4.4286e-12 | 8000 | -3464.3298 | 16010.1721 | 0.895 | 42788.3298 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | 0 | 41907 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | -1680 | 1.7826e-12 | 8000 | 0 | 16010.1721 | 0.895 | 40227 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | 0 | 43081 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | -420 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6847.7046 | 0.87264 | 26825.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | -1612.5263 | 1580.2758 | 2114.1965 | 4485.4738 | 0.895 | 42788.3298 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 1548.6702 | -1.0914e-11 | 4000 | 16.2001 | 0.895 | 42788.3298 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 16.2001 | 0.895 | 47231 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 49439 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 16.2001 | 0.895 | 49439 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -1858.9943 | 1680 | 0.895 | 50865.9943 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53769 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52263.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | 45033 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57033 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | 49630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53630 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 47586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47586 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | 0 | 43513 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | -460 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43053 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | 0 | 43282 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | -2480 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40802 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | 0 | 42463 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | -5560 | 8.913e-13 | 8000 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 36903 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | 0 | 42577 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | -8820 | 7683.2 | 160 | 6381.8941 | 8733.7949 | 0.8783 | 19691.9059 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | 0 | 42435 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | -12840 | -8000 | 8000 | -6190.738 | 14176.4699 | 0.87916 | 43785.738 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | 0 | 42618 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | -14520 | 7840 | -3.638e-12 | 7464.9199 | 5637.6072 | 0.87423 | 12793.0801 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | 0 | 42162 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | -15300 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 4984.8204 | 12.4087 | 0.88616 | 21877.1796 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | 0 | 42364 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | -15120 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 12.4087 | 0.895 | 27244 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | 0 | 43204 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | -14080 | -1.8561e-12 | 0 | -4000 | 3592.4087 | 0.895 | 33124 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | -12200 | -4078.6787 | 3997.1051 | -4000 | 7172.4087 | 0.895 | 40739.6787 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | -9140 | -3346.4149 | 7276.5917 | -4452.3231 | 11136.9964 | 0.89045 | 43785.738 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | 0 | 43304 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | -5780 | -738.1717 | 8000 | -5523.5663 | 16012.4087 | 0.88266 | 43785.738 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | 0 | 42918 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | -2360 | -8.913e-13 | 8000 | 0 | 16012.4087 | 0.895 | 40558 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | -380 | 7840 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6849.9411 | 0.87264 | 27068.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | -2011.9346 | 1971.6959 | 2114.1965 | 4487.7104 | 0.895 | 43785.738 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 49718 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 1932.262 | -1.0914e-11 | 4000 | 18.4366 | 0.895 | 43785.738 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | 45573 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 18.4366 | 0.895 | 45573 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 18.4366 | 0.895 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | 48005 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -1856.4954 | 1680 | 0.895 | 49861.4954 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | 47607 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 51607 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 62348 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | 50027 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 54190.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | 46537 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 50537 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 50849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50849 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | -260 | -9.2806e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44793 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | 0 | 44415 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | -940 | 1.8105e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43475 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | -1800 | 8.913e-13 | 8000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 41204 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | 0 | 42241 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | -2500 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23905.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | 0 | 41827 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | -4020 | -8000 | 7840 | -2744.4017 | 9293.772 | 0.895 | 48551.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | 0 | 42992 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | -7820 | 7683.2 | -3.638e-12 | 6047.2241 | 2420.7577 | 0.87985 | 21441.5759 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | 0 | 44067 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | -8460 | 0 | -3.638e-12 | 2157.5582 | 10.0781 | 0.895 | 33449.4418 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | 0 | 44936 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | -8700 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3590.0781 | 0.895 | 40236 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | 0 | 44688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | -8980 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7170.0781 | 0.895 | 39708 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | 0 | 44224 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | -9920 | -6995.8636 | 6855.9463 | -4000 | 10750.0781 | 0.895 | 45299.8636 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | 0 | 45281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | -6320 | 0 | 6855.9463 | -1877.095 | 12430.0781 | 0.895 | 40838.095 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | 0 | 46644 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | -3260 | -1167.4017 | 8000 | -4000 | 16010.0781 | 0.895 | 48551.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | -1540 | -2.6739e-12 | 8000 | 0 | 16010.0781 | 0.895 | 48040 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | 0 | 51249 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | -340 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6847.6106 | 0.87264 | 35073.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | -4.5475e-12 | -3.638e-12 | 3410.5983 | 3036.8863 | 0.895 | 48551.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | 51255 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2703.5983 | 16.1061 | 0.895 | 48551.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 16.1061 | 0.895 | 51596 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 16.1061 | 0.895 | 50780 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | 44868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | 0 | 0 | -1859.0994 | 1680 | 0.895 | 46727.0994 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55436 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54776.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61247 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55210 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | -160 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46272 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | 0 | 45166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | -840 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44326 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | 0 | 44065 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | -2380 | 8.913e-13 | 8000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 41685 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | 0 | 43895 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | -3400 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 24659.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | 0 | 43465 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | -3420 | -8000 | 7840 | -87.8252 | 6916.136 | 0.895 | 48132.8252 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | 0 | 42421 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | -4000 | 7683.2 | -1.819e-12 | 5357.0951 | 853.7668 | 0.88366 | 25380.7049 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | 0 | 43432 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | -3500 | 0 | -1.819e-12 | 756.0255 | 9.0456 | 0.895 | 39175.9745 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | 0 | 43552 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | -4640 | -1579.7898 | 1548.194 | -4000 | 3589.0456 | 0.895 | 44491.7898 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | 0 | 43874 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | -3800 | 0 | 1548.194 | -1877.095 | 5269.0456 | 0.895 | 41951.095 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | -2640 | -2995.8252 | 4484.1027 | -4000 | 8849.0456 | 0.895 | 48132.8252 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | -1920 | -2381.8252 | 6818.2913 | -4000 | 12429.0456 | 0.895 | 48132.8252 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | -2000 | -1205.8252 | 8000 | -4000 | 16009.0456 | 0.895 | 48132.8252 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | -1080 | -1.8561e-12 | 8000 | 815.1748 | 15098.2357 | 0.895 | 48132.8252 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | 0 | 52743 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | -300 | 7840 | -3.638e-12 | 7731.143 | 6246.4891 | 0.8734 | 36871.857 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | 2.5909e-12 | -3.638e-12 | 4037.1748 | 1733.6015 | 0.89459 | 48132.8252 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 3.7122e-12 | -7.276e-12 | 1538.1748 | 14.9704 | 0.895 | 48132.8252 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | 46443 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 14.9704 | 0.895 | 46443 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | 52166 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 14.9704 | 0.895 | 52166 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | 51777 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1860.3682 | 1680 | 0.895 | 53637.3682 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | 52041 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 56041 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55450.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61596 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51620 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 43749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43749 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | 0 | 45299 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | -340 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44959 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | 0 | 44776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | -2560 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42216 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | 0 | 44943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | -5840 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39103 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | 0 | 43971 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | -6700 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 21435.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | -7620 | -8000 | 7840 | -5600.4017 | 11778.274 | 0.88221 | 50198.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | 0 | 44407 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | -9740 | 7683.2 | -1.819e-12 | 6768.3719 | 4057.9608 | 0.8767 | 20215.4281 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | -11220 | -1.8561e-12 | 0 | 3622.0846 | 10.9389 | 0.895 | 30942.9154 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | 0 | 45265 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | -13200 | 0 | 0 | -1877.095 | 1690.9389 | 0.895 | 33942.095 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | -11900 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -4000 | 5270.9389 | 0.895 | 36834 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | -8900 | 0 | 1.819e-12 | -4000 | 8850.9389 | 0.895 | 39529 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | 0 | 46707 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | -5760 | -4210.8636 | 4126.6463 | -4000 | 12430.9389 | 0.895 | 49157.8636 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | -3660 | -3952.4017 | 8000 | -4000 | 16010.9389 | 0.895 | 50198.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | 0 | 47232 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | -1420 | -8.913e-13 | 8000 | 0 | 16010.9389 | 0.895 | 45812 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | 0 | 52883 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | -140 | 7840 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6848.4714 | 0.87264 | 36907.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | 53587 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | -5.8812e-12 | -7.276e-12 | 3388.5983 | 3062.328 | 0.895 | 50198.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 52924 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2725.5983 | 16.9668 | 0.895 | 50198.4017 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | 3.1283e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 16.9668 | 0.895 | 49353 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | 51260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 16.9668 | 0.895 | 51260 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | -7.1304e-12 | 0 | 0 | 16.9668 | 0.895 | 49620 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9668 | 0.895 | 45938 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9668 | 0.895 | 45505 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | 16.9668 | 0.895 | 47644.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | -8000 | 8000 | 0 | 16.9668 | 0.895 | 56024 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16.9668 | 0.895 | 46811 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | -60 | 0 | 8000 | 0 | 16.9668 | 0.895 | 46579 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | 0 | 47043 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | -460 | 0 | 8000 | 0 | 16.9668 | 0.895 | 46583 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | -960 | 0 | 8000 | 0 | 16.9668 | 0.895 | 45059 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | 0 | 47007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | -1560 | 0 | 8000 | 0 | 16.9668 | 0.895 | 45447 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | -2500 | 0 | 8000 | 0 | 16.9668 | 0.895 | 42756 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | 0 | 44731 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | -4580 | 7840 | 0 | 15.1853 | 0 | 0.895 | 32295.8147 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | 0 | 44591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | -6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 38011 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | 0 | 44661 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | -8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 36121 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | 0 | 44983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | -6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 38383 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | -4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 41817 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | 0 | 46868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | -2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 44008 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | 0 | 47963 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | -1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46143 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | 0 | 51873 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51273 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | 0 | 52943 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52903 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54326 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51869 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47791 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48531 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 49319 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 53572 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | 55653 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59653 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | 54598 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 58761.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | 55195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 67195 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 52336 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | 0 | 48123 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | -60 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 48063 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | -560 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 49266 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | 0 | 47545 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | -1420 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 46125 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | -2440 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 44913 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | 0 | 44937 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | -3240 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 41697 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | 0 | 44405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | -3700 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 40705 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | 0 | 45628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | -4260 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 41368 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | -4700 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 43028 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | -4760 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 43268 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | -4240 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 44955 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | 0 | 50713 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | -2960 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 14320 | 0.895 | 47753 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | -1760 | 8.913e-13 | 8000 | 108.7 | 14198.5475 | 0.895 | 48603.3 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | -780 | 7840 | -3.638e-12 | 4000 | 9729.2737 | 0.895 | 41699 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | 0 | 56628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | -80 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 5260 | 0.895 | 52548 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 56081 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5260 | 0.895 | 56081 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | 55020 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 5260 | 0.895 | 55020 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 5260 | 0.895 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | 54324 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 5260 | 0.895 | 54324 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 53547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 1.96e-12 | -2.9095e-12 | 0 | 5260 | 0.895 | 53547 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | -1.0204e-12 | -1.9095e-12 | 1.0448e-12 | 5260 | 0.895 | 52766 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53156.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | 51433 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63433 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | 52921 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56921 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 50276 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 0 | 8000 | 2.3337e-12 | 16000 | 0.895 | 50276 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | 0 | 43222 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | -60 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43162 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | 0 | 41053 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | -480 | 9.1916e-13 | 8000 | -1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 40573 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | 0 | 41113 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | -1380 | 7840 | -9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23897.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | 0 | 41386 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | -2900 | -163.2653 | 160 | 2009.033 | 4592.8028 | 0.895 | 36640.2323 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | 0 | 40688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | -4500 | -8000 | 8000 | -1162.8721 | 5633.5733 | 0.895 | 45350.8721 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | 0 | 41717 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | -5460 | 7840 | -1.819e-12 | 4984.8204 | 8.3747 | 0.88616 | 23432.1796 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | 0 | 41832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | -6500 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 8.3747 | 0.895 | 35332 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | -8000 | -4806.5212 | 4710.3908 | -2295.3509 | 2062.7137 | 0.895 | 45350.8721 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | 0 | 46940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | -7680 | -2090.8721 | 6759.4454 | -4000 | 5642.7137 | 0.895 | 45350.8721 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | -7740 | -1265.8721 | 8000 | -4000 | 9222.7137 | 0.895 | 45350.8721 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | -7080 | -5.3435e-13 | 8000 | -3918.8721 | 12730.1042 | 0.895 | 45350.8721 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | 0 | 46808 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | -5120 | -8.8695e-14 | 8000 | -3662.8721 | 16008.3747 | 0.895 | 45350.8721 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | 0 | 47986 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | -2120 | 0 | 8000 | 515.1279 | 15432.8128 | 0.895 | 45350.8721 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | 0 | 48799 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | -220 | 4906.6925 | 2993.1709 | 4342.6801 | 10561.4363 | 0.89147 | 39329.6274 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | 49738 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | 0 | 2993.1709 | 4387.1279 | 5637.8943 | 0.89105 | 45350.8721 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 2933.3075 | -3.638e-12 | 4984.8204 | 12.6957 | 0.88616 | 45350.8721 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 12.6957 | 0.895 | 54845 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6957 | 0.895 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 53917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 0 | 0 | -1862.9099 | 1680 | 0.895 | 55779.9099 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 52945 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | 52375 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64375 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57371.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | 51728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55728 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50659 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | 0 | 46194 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | -160 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46034 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | 0 | 44595 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | -1380 | 9.1916e-13 | 8000 | 717 | 15198.8827 | 0.895 | 42498 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | 0 | 44563 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | -3240 | 7840 | 0 | 7762.9822 | 6309.7154 | 0.87331 | 25720.0178 | 0.28 | 0 | 1
2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | 0 | 44707 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | -5480 | -1246.2653 | 1221.34 | 605.313 | 5633.388 | 0.895 | 39867.9523 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | 0 | 43241 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | -7660 | -6917 | 8000 | 0 | 5633.388 | 0.895 | 42498 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | 0 | 41499 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | -7880 | 7840 | 0 | 4984.8204 | 8.1895 | 0.88616 | 20794.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | 0 | 41905 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | -7940 | -4782.2653 | 4686.62 | 0 | 8.1895 | 0.895 | 38747.2653 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | 0 | 42851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | -6820 | 0 | 4686.62 | -3087.095 | 2771.1395 | 0.895 | 39118.095 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | 0 | 41869 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | -5380 | -2009 | 6655.44 | -4000 | 6351.1395 | 0.895 | 42498 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | 0 | 42246 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | -5120 | -1372 | 8000 | -4000 | 9931.1395 | 0.895 | 42498 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | 0 | 42402 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | -3700 | 0 | 8000 | -3796 | 13328.5595 | 0.895 | 42498 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | 0 | 41864 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | -2360 | 0 | 8000 | -2994 | 16008.1895 | 0.895 | 42498 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | 0 | 43818 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | -1320 | 0 | 8000 | 0 | 16008.1895 | 0.895 | 42498 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | -140 | 7840 | 0 | 5243.2064 | 10079.5721 | 0.88439 | 30374.7936 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | 44382 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | -2116 | 2073.68 | 4000 | 5610.2984 | 0.895 | 42498 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 49491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 2032.2064 | -3.638e-12 | 4960.7936 | 13.3118 | 0.88633 | 42498 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 13.3118 | 0.895 | 45554 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | 42419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 13.3118 | 0.895 | 42419 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 44052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 13.3118 | 0.895 | 44052 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | 43872 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -4000 | 3593.3118 | 0.895 | 47872 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | 43180 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7173.3118 | 0.895 | 47343.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | 43138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | -8000 | 8000 | -5960.2331 | 12420 | 0.88028 | 57098.2331 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | 44320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 48320 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46717 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | 0 | 42454 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | -160 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42294 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | 0 | 44325 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | -1260 | -8.9905e-13 | 8000 | 1222.5434 | 14634.0297 | 0.895 | 41842.4566 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | 0 | 43589 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | -3500 | 7840 | 0 | 7599.0288 | 5937.5548 | 0.87381 | 24649.9712 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | 0 | 43485 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | -4260 | -2889.8087 | 2832.0125 | 272.3521 | 5633.2508 | 0.895 | 41842.4566 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | 0 | 41269 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | -4700 | -5273.4566 | 8000 | 0 | 5633.2508 | 0.895 | 41842.4566 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | 0 | 40612 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | -5340 | 7840 | -1.819e-12 | 4984.8204 | 8.0522 | 0.88616 | 22447.1796 | 0.32 | 1 | 1
2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | 0 | 41913 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | -5740 | -1669.4566 | 1636.0675 | -4000 | 3588.0522 | 0.895 | 41842.4566 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | 0 | 41313 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | -5760 | 0 | 1636.0675 | -4000 | 7168.0522 | 0.895 | 39553 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | 0 | 42769 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | -5620 | 0 | 1636.0675 | -4000 | 10748.0522 | 0.895 | 41149 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | 0 | 41665 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | -5600 | -6493.8087 | 8000 | -4000 | 14328.0522 | 0.895 | 46558.8087 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | 0 | 43307 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | -4180 | 0 | 8000 | -1211.6384 | 15412.4686 | 0.895 | 40338.6384 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | 0 | 43217 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | -2040 | -1.717e-13 | 8000 | -665.4566 | 16008.0522 | 0.895 | 41842.4566 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | 0 | 43810 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | -740 | -3.7122e-12 | 8000 | 1227.5434 | 14636.4953 | 0.895 | 41842.4566 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | 0 | 45816 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | -60 | 7840 | -7.276e-12 | 7597.4073 | 5941.9262 | 0.87381 | 30318.5927 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 3802.1121 | 1693.7563 | 0.895 | 40616.8879 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | 42936 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1693.7563 | 0.895 | 42936 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | 43219 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1693.7563 | 0.895 | 43219 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | 42236 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.7563 | 0.895 | 42236 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.7563 | 0.895 | 43598 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | 42619 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5273.7563 | 0.895 | 46619 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | 43087 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8853.7563 | 0.895 | 55087 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | 42054 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12433.7563 | 0.895 | 46217.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | 43929 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | 0 | 8000 | -3984.6299 | 16000 | 0.895 | 47913.6299 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 42501 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42501 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 41097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41097 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | 0 | 41007 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | -420 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40587 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | 0 | 40380 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | -1080 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 23464.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | 0 | 40414 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | -2180 | -5666.2653 | 5552.94 | 1681.2653 | 4959.0237 | 0.895 | 42219 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | 0 | 42602 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | -2880 | -2497 | 8000 | 0 | 4959.0237 | 0.895 | 42219 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | 0 | 41484 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | -3720 | 7840 | 1.819e-12 | 4411.2847 | 7.1296 | 0.89083 | 25512.7153 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | 0 | 39287 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | -4220 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | -1877.095 | 1687.1296 | 0.895 | 36944.095 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | -4980 | -9.2806e-13 | 5.457e-12 | -4000 | 5267.1296 | 0.895 | 40427 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | 0 | 40457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | -2940 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8847.1296 | 0.895 | 41680.2653 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | 0 | 40518 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | -1660 | -8000 | 8000 | -4000 | 12427.1296 | 0.895 | 50858 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | 0 | 42176 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | -1260 | 0 | 8000 | -4000 | 16007.1296 | 0.895 | 44916 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | 0 | 42779 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | -560 | 9.0949e-13 | 8000 | 0 | 16007.1296 | 0.895 | 42219 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | 0 | 43377 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | -140 | -9.5706e-13 | 8000 | 3094.9676 | 12549.0653 | 0.895 | 40142.0324 | 0.24 | 1 | 1
2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 7840 | 3.638e-12 | 6991.7808 | 4566.227 | 0.87585 | 31057.2192 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | 46291 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 4072 | 12.4804 | 0.89421 | 42219 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 12.4804 | 0.895 | 46750 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | 0 | 12.4804 | 0.895 | 44697 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | 48161 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 12.4804 | 0.895 | 48161 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | 48321 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 3592.4804 | 0.895 | 52321 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | 49855 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7172.4804 | 0.895 | 54018.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | 43851 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10752.4804 | 0.895 | 55851 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14332.4804 | 0.895 | 50615 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | 51712 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | 0 | 8000 | -1863.1504 | 16000 | 0.895 | 53575.1504 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 48089 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48089 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | 0 | 44360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44320 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | -740 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44387 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | 0 | 45030 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | -1860 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27334.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | -1960 | -1176.1965 | 1152.6726 | 1717.1965 | 4918.8771 | 0.895 | 44997 | 0 | 1 | 1
2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | 0 | 47514 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | -2120 | 0 | 1152.6726 | 397 | 4475.3017 | 0.895 | 44997 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | 0 | 45529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | -2280 | 1129.6192 | -5.457e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 38119.3808 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | -2600 | -2.7842e-12 | -1.819e-12 | -1932 | 1735.1679 | 0.895 | 44997 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | 0 | 45592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | -2500 | 0 | -1.819e-12 | -1905 | 3440.1429 | 0.895 | 44997 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | 0 | 45484 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | -2180 | 9.2352e-14 | -1.819e-12 | -1693 | 4955.3779 | 0.895 | 44997 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | 0 | 46397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | -2840 | -8000 | 7840 | -7706.4158 | 11686.7579 | 0.87348 | 59263.4158 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | -2320 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 15266.7579 | 0.895 | 48511.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | 0 | 46671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | -2500 | 0 | 8000 | -826 | 16006.0279 | 0.895 | 44997 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | 0 | 53291 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | -1140 | 3154 | 4781.6327 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 44997 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | 0 | 53997 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | -100 | 3680.8204 | 1025.6934 | 5219.1796 | 5636.3531 | 0.88455 | 44997 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 50987 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 1005.1796 | 2.9104e-11 | 4984.8204 | 11.1546 | 0.88616 | 44997 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | 3.2946e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 11.1546 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | 53447 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -1877.095 | 1691.1546 | 0.895 | 55324.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | 54205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1691.1546 | 0.895 | 54205 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 53720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.1546 | 0.895 | 53720 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5271.1546 | 0.895 | 58626 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | -3987.5368 | 8840 | 0.895 | 57925.5368 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64941 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | 49162 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53325.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46754 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | -20 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47840 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | 0 | 47744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | -500 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47244 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | 0 | 48343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | -1360 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 44663 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | 0 | 46440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | -2060 | 7840 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 32540 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | 0 | 45027 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | -4420 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 36607 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | 0 | 46591 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | -5600 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 36991 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | 0 | 46298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | -5920 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 40378 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | -7200 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 38565 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | -5580 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 39331 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | 0 | 45605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | -4840 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 40765 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | -3720 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 44156 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | 0 | 48018 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | -1820 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46198 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | -600 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45608 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51603 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52051 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52049 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54578.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0 | -2.0895e-12 | 1680 | 0.895 | 53599 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57881 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63878 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | 49709 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53872.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | 53577 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57577 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | 0 | 49218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49178 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | -780 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47105 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | -1780 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46805 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | 0 | 47976 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | -3220 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 40756 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | -5960 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 36227 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | 0 | 47338 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | -7440 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 28058 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | 0 | 46713 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | -8760 | 0 | -4.5475e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 35633 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | -8720 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 38655 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | 0 | 48677 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | -7260 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 41417 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | 0 | 46963 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | -6080 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 3.638e-12 | 0.895 | 40883 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | -4720 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 44527 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | -2860 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 3.638e-12 | 0.895 | 43914 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | -1360 | 0 | -4.5475e-12 | 2.7605e-12 | 0 | 0.895 | 49449 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | -60 | 0 | -4.5475e-12 | 4.0689e-13 | 0 | 0.895 | 54588 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | 50138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50138 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50049 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | 54134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58134 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 54150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 3580 | 0.895 | 54150 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | 49951 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -4000 | 7160 | 0.895 | 53951 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | 50991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10740 | 0.895 | 55154.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | 49132 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 61132 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | 52652 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 54529.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51669 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 46185 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46185 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | 0 | 46201 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | -520 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29845.4867 | 0.2 | 1 | 1
2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | -1300 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40317.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | 0 | 46771 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | -2220 | 8.083e-13 | 0 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44551 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | 0 | 46702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | -3080 | 0 | 0 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 44613.1158 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | 0 | 46518 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | -4560 | 0 | 0 | 0 | 1689.0071 | 0.895 | 41958 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | 0 | 47549 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | -6740 | 0 | 0 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 44809 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | -6600 | 0 | 0 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 44902 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | 0 | 46265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | -6560 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 43868.2653 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | -6960 | -8000 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 50620 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | -4900 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 42123 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | 0 | 46600 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | -2360 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 44240 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | -680 | -9.5706e-13 | 8000 | 1938.5547 | 13843.0242 | 0.895 | 47100.4453 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | 0 | 51348 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | -20 | 7840 | -1.819e-12 | 7366.8184 | 5419.4532 | 0.87455 | 36121.1816 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | 51896 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 4795.5547 | 16.4754 | 0.88758 | 47100.4453 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4754 | 0.895 | 51343 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 0 | 16.4754 | 0.895 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | 52397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -4000 | 3596.4754 | 0.895 | 56397 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1858.6867 | 5260 | 0.895 | 56155.6867 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | 53746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57909.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | 54494 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66494 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57684 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52662 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | -60 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48473 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | 0 | 48696 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | -1080 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31780.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | 0 | 48932 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | -3200 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 45732 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | 0 | 47264 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | -6200 | -6710.8305 | 6576.6139 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 51774.8305 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | 0 | 47100 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | -9680 | -1452.4348 | 8000 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 42872.4348 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | -11400 | 0 | 8000 | 0 | 13997.5324 | 0.895 | 37569 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | 0 | 49139 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | -7220 | 0 | 8000 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 44163.129 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | -4080 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 44731 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | 0 | 47180 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | -4020 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 43160 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | 0 | 48297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | -5560 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 42737 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | -4960 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 44082 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | 0 | 51760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | -2700 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49060 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | 0 | 55039 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | -780 | 5.933e-12 | 8000 | 2484.1695 | 13230.4195 | 0.895 | 51774.8305 | 0.28 | 1 | 1
2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 56288 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 7840 | -1.0914e-11 | 7189.8694 | 5014.7981 | 0.87515 | 41258.1306 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | 56229 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 4454.1695 | 12.5697 | 0.89044 | 51774.8305 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | 58209 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | -4.6403e-12 | -5.457e-12 | 0 | 12.5697 | 0.895 | 58209 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | 55705 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 12.5697 | 0.895 | 55705 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | 57299 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 12.5697 | 0.895 | 57299 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | 56227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1863.0506 | 1680 | 0.895 | 58090.0506 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57613 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | 53125 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 65125 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | 56413 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60576.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | 59555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63555 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 56784 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56784 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | 0 | 53210 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53170 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | 0 | 52249 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | -900 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35513.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | 0 | 51619 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | -2280 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -584 | 7360.2124 | 0.895 | 49923 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | -5360 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 7360.2124 | 0.895 | 45200 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | -9600 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10940.2124 | 0.895 | 43463.2653 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | 0 | 51399 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | -12820 | 0 | 160 | -1660.129 | 12426.0279 | 0.895 | 40239.129 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | 0 | 50040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | -13180 | -8000 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 48860 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | -12000 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 39305 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | 0 | 51592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | -9620 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 41972 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | -7460 | -3.7412e-12 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45507 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | 0 | 55328 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | -5120 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50208 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | 0 | 53083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | -3160 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49923 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | -1000 | 2717 | 5227.551 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 46583 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | 0 | 57264 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | -20 | 2101.8204 | 3082.8363 | 5219.1796 | 5636.3531 | 0.88455 | 49923 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 57929 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 3021.1796 | -5.457e-12 | 4984.8204 | 11.1546 | 0.88616 | 49923 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | 56342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 11.1546 | 0.895 | 56342 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | 55749 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 11.1546 | 0.895 | 55749 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | 57529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 11.1546 | 0.895 | 57529 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3591.1546 | 0.895 | 56944 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 7171.1546 | 0.895 | 59414 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10751.1546 | 0.895 | 61098.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | 57495 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 14331.1546 | 0.895 | 69495 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | 58238 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | 0 | 8000 | -1864.6318 | 16000 | 0.895 | 60102.6318 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57260 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | 0 | 52280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | -20 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52260 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | -1000 | 7840 | -4.5475e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36945.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | -3540 | -1.8561e-12 | -2.7285e-12 | 821 | 5920.214 | 0.895 | 49211 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | -5360 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 5920.214 | 0.895 | 47531 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | 0 | 52671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | -6220 | -2760 | 2704.8 | 0 | 5920.214 | 0.895 | 49211 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | -7880 | -3159.9342 | 5801.5355 | -2803.0658 | 8428.9579 | 0.895 | 49211 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | 0 | 52981 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | -7300 | 9.2352e-14 | 5801.5355 | -3530 | 11588.3079 | 0.895 | 49211 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | 0 | 52492 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | -4000 | 0 | 5801.5355 | -719 | 12231.8129 | 0.895 | 49211 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | -3580 | 0 | 5801.5355 | -217 | 12426.0279 | 0.895 | 49211 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | -6040 | -2243.3311 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 52810.3311 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | 0 | 51800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | -4580 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 47220 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | -2400 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48735 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | 0 | 56732 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | -840 | 2681 | 5264.2857 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 49211 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 57082 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 2651.8204 | 2558.3465 | 5219.1796 | 5636.3531 | 0.88455 | 49211 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 2507.1796 | 1.0914e-11 | 4984.8204 | 11.1546 | 0.88616 | 49211 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | 1.8561e-11 | -7.276e-12 | 0 | 11.1546 | 0.895 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | 52344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1877.095 | 1691.1546 | 0.895 | 54221.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 55796 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1691.1546 | 0.895 | 55796 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -3987.5368 | 5260 | 0.895 | 60263.5368 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | 56124 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 68124 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | 55409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59572.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | 56206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60206 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54357 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 50684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50684 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | 0 | 51618 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | -20 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51598 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | -1240 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34121.4867 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | 0 | 49632 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | -4920 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 44712 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | 0 | 48711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | -9820 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 38891 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | 0 | 49568 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | -12700 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 36868 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | -14480 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 35384 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | -14960 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 35011 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | -14580 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 34657.129 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | 0 | 48787 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | -13220 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 39730.2653 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | 0 | 49862 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | -9620 | -8000 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 52242 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | 0 | 51029 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | -4320 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46709 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | -1600 | -2.7853e-14 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 47898 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | -820 | 5394 | 2495.9184 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 43953 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | 139.8204 | 2353.2445 | 5219.1796 | 5636.3531 | 0.88455 | 47898 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 2306.1796 | -1.2733e-11 | 4984.8204 | 11.1546 | 0.88616 | 47898 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 11.1546 | 0.895 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | 53826 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 11.1546 | 0.895 | 53826 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | 54694 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 11.1546 | 0.895 | 54694 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | 50493 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | -8.913e-12 | 1.6156e-27 | 0 | 11.1546 | 0.895 | 50493 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 1.6156e-27 | -4000 | 3591.1546 | 0.895 | 52122 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | 48779 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7171.1546 | 0.895 | 52942.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10751.1546 | 0.895 | 65217 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14331.1546 | 0.895 | 57381 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 52290 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 49744 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | -540 | 0 | 8000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 48450 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | -1780 | 0 | 8000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 47921 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | -3140 | 0 | 8000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 46004 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | -5200 | 0 | 8000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 43258 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | -8320 | 0 | 8000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 39259 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | -10260 | 0 | 8000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 38146 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | -7440 | 0 | 8000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 41562 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | 0 | 49396 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | -5120 | 0 | 8000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 44276 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | 0 | 50476 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | -4460 | 0 | 8000 | 0 | 14331.1546 | 0.895 | 46016 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | 0 | 50873 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | -3640 | 0 | 8000 | 3322.7833 | 10618.5475 | 0.895 | 43910.2167 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | 0 | 51658 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | -1740 | 0 | 8000 | 4000 | 6149.2737 | 0.895 | 45918 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | 0 | 53105 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | -480 | 7840 | 0 | 4000 | 1680 | 0.895 | 40785 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 56689 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 57282 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 50833 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 55874 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0.895 | 53153 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50846 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | 55629 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 59629 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | 56327 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60490.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | 55248 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 67248 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | 56916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60916 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 8000 | -4.1791e-12 | 16000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | -1160 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50481 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | 0 | 50390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | -3240 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47150 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | 0 | 40529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | -5020 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35509 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | 0 | 47384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | -6180 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41204 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | 0 | 47767 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | -6860 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40907 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | -9040 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38884 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | -10620 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38540 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | 0 | 51199 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | -10900 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40299 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | 0 | 50038 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | -7520 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42518 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | 0 | 50555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | -5360 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 41195 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | -2500 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 35668 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | 0 | 50048 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | -740 | 0 | -4.5475e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 45308 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 2320 | 0 | 0.895 | 48484 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | 51285 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 51285 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | 56756 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 56756 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | 54477 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54477 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | 55003 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -6.2591e-13 | 0 | 0.895 | 55003 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | 51651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55651 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 58269.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | 55522 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | -8000 | 8000 | -7481.2666 | 13699.9469 | 0.87418 | 71003.2666 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 8000 | -2569.8917 | 16000 | 0.895 | 58254.8917 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 54890 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54890 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 53942 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53942 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 48066 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48066 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | -580 | 9.1916e-13 | 8000 | 2149.0983 | 13598.7729 | 0.895 | 44324.9017 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | -1920 | 7840 | -3.638e-12 | 7298.5368 | 5255.447 | 0.87478 | 28922.4632 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | 0 | 44781 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | -4040 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 5255.447 | 0.895 | 40741 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | 0 | 44642 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | -7140 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 5255.447 | 0.895 | 37502 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | -10060 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 5255.447 | 0.895 | 34237 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | 0 | 46401 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | -11820 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 5255.447 | 0.895 | 34581 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | -12040 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -11.1635 | 5265.4383 | 0.895 | 33612.1635 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | -10720 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 8845.4383 | 0.895 | 40683 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | 0 | 49230 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | -8640 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12425.4383 | 0.895 | 44753.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | -6040 | -8000 | 8000 | -4000 | 16005.4383 | 0.895 | 55536 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | 0 | 46511 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | -3240 | 8.913e-13 | 8000 | -2.0983e-12 | 16005.4383 | 0.895 | 43271 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | -840 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6842.9708 | 0.87264 | 29759.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | -3.7122e-12 | 1.819e-12 | 2499.0983 | 4050.6822 | 0.895 | 44324.9017 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | 47940 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 3615.0983 | 11.4663 | 0.895 | 44324.9017 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | 47609 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 11.4663 | 0.895 | 47609 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -4000 | 3591.4663 | 0.895 | 51667 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | 46917 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7171.4663 | 0.895 | 58917 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 47628 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 7683.2 | 0 | 0 | 7171.4663 | 0.895 | 39944.8 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | 49818 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10751.4663 | 0.895 | 61818 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | 48692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14331.4663 | 0.895 | 52855.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | 49460 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | 0 | 8000 | -1864.2835 | 16000 | 0.895 | 51324.2835 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48800 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 48752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48752 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49337 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | 0 | 47842 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | -900 | 9.1916e-13 | 8000 | 1074.0983 | 14799.8902 | 0.895 | 45867.9017 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | -3160 | 7840 | -4.5475e-12 | 7647.1713 | 6046.8347 | 0.87366 | 28926.8287 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | -6280 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 6046.8347 | 0.895 | 40758 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | 0 | 47099 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | -9100 | -1.8561e-12 | -2.7285e-12 | 0 | 6046.8347 | 0.895 | 37999 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | -11420 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 6046.8347 | 0.895 | 36306 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | 0 | 47616 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | -12660 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 6046.8347 | 0.895 | 34956 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | -12480 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | 0 | 6046.8347 | 0.895 | 35511 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | 0 | 49534 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | -11100 | 0 | -9.0949e-13 | -3127.2756 | 8845.7463 | 0.895 | 41561.2756 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | 0 | 49326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | -8220 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12425.7463 | 0.895 | 45269.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | 0 | 49698 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | -5080 | -8000 | 8000 | -4000 | 16005.7463 | 0.895 | 56618 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | 0 | 47906 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | -2500 | 0 | 8000 | -2.0983e-12 | 16005.7463 | 0.895 | 45406 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | 0 | 48300 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | -720 | 7840 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.2788 | 0.87264 | 31744.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 3327.0983 | 3125.8505 | 0.895 | 45867.9017 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 48655 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 2787.0983 | 11.7743 | 0.895 | 45867.9017 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | 47266 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 11.7743 | 0.895 | 47266 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 49217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 11.7743 | 0.895 | 49217 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3591.7743 | 0.895 | 54846 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 51186 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 3591.7743 | 0.895 | 51186 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | 52520 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7171.7743 | 0.895 | 56683.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | 51774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | -8000 | 8000 | -5962.0414 | 12420 | 0.88027 | 65736.0414 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54330 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51420 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49680 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | 0 | 48966 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | -1600 | 9.1916e-13 | 8000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 47366 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | -5380 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27825.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | 0 | 49309 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | -9040 | -3388.5784 | 3320.8069 | -4838.6748 | 11130.6157 | 0.88724 | 48496.2532 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | 0 | 49938 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | -11740 | -4774.6869 | 8000 | -5523.5663 | 16006.0279 | 0.88266 | 48496.2532 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | 0 | 48094 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | -13440 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 18818.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | 0 | 47936 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | -14200 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 33736 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | -13900 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 36281 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | 0 | 49612 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | -12240 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | -2244.129 | 8852.0559 | 0.895 | 39616.129 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | -10100 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12432.0559 | 0.895 | 41393.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | 0 | 51360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | -6880 | -8000 | 8000 | -4000 | 16012.0559 | 0.895 | 56480 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | 0 | 50375 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | -2920 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16012.0559 | 0.895 | 47455 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | -520 | 6973.0736 | 884.6187 | 4134.4328 | 11385.0555 | 0.89354 | 40252.4936 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | 53581 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | 0 | 884.6187 | 5084.7468 | 5642.5204 | 0.88545 | 48496.2532 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 866.9264 | 7.276e-12 | 4984.8204 | 17.3218 | 0.88616 | 48496.2532 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 55389 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 17.3218 | 0.895 | 55389 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | 56280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | -1.8561e-12 | 1.0914e-11 | 0 | 17.3218 | 0.895 | 56280 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | 58254 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | 0 | 1.0914e-11 | 0 | 17.3218 | 0.895 | 58254 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 1.0914e-11 | -4000 | 3597.3218 | 0.895 | 62680 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | 58531 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | -8000 | 7840 | -5955.5168 | 8840 | 0.88031 | 72486.5168 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | 58612 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62775.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | 58727 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62727 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58659 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 55697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55697 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 54642 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 3.3476e-12 | 16000 | 0.895 | 54642 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | 0 | 53682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | -120 | 9.1916e-13 | 8000 | 3442.5 | 12153.6313 | 0.895 | 50119.5 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | 0 | 51710 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | -860 | 7840 | -3.638e-12 | 6879.0722 | 4303.2373 | 0.87627 | 36130.9278 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | -3060 | 0 | -3.638e-12 | 3846.8977 | 5.0276 | 0.895 | 46060.1023 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | 0 | 52742 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | -7500 | -4877.5 | 4779.95 | 0 | 5.0276 | 0.895 | 50119.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | 0 | 53345 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | -10860 | 4684.351 | -3.638e-12 | 4.1833e-13 | 5.0276 | 0.895 | 37800.649 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | -12460 | -2523.7653 | 2473.29 | -4000 | 3585.0276 | 0.895 | 47212.7653 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | 0 | 52760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | -12280 | -5639.5 | 8000 | -4000 | 7165.0276 | 0.895 | 50119.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | 0 | 53457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | -11020 | 0 | 8000 | -4000 | 10745.0276 | 0.895 | 46437 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | 0 | 52294 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | -8780 | -1.3921e-12 | 8000 | -4000 | 14325.0276 | 0.895 | 47514 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | 0 | 52968 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | -6160 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16005.0276 | 0.895 | 48685.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | 0 | 51523 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | -3240 | 0 | 8000 | 3656.5 | 11919.5527 | 0.895 | 44626.5 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | 0 | 53523 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | -740 | 0 | 8000 | 2663.5 | 8943.5751 | 0.895 | 50119.5 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 4066.5 | 3850.5102 | 4000 | 4474.3013 | 0.895 | 50119.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 57893 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 3773.5 | -3.638e-12 | 4000 | 5.0276 | 0.895 | 50119.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4.0689e-13 | 5.0276 | 0.895 | 52807 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | 57467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 5.0276 | 0.895 | 57467 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | 58692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 5.0276 | 0.895 | 58692 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 5.0276 | 0.895 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | 56980 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 3585.0276 | 0.895 | 61143.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | 51799 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | -8000 | 8000 | -5969.9764 | 8840 | 0.88023 | 65768.9764 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | 51839 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 55839 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50746 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | 0 | 52040 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | -200 | 2.9002e-14 | 8000 | 4278 | 11204.5304 | 0.89209 | 47562 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | -920 | 7840 | -1.0004e-11 | 6603.365 | 3678.1049 | 0.87736 | 36218.635 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | 0 | 50595 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | -2300 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 3286.9842 | 5.4969 | 0.895 | 45008.0158 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | -5740 | -2352 | 2304.96 | 0 | 5.4969 | 0.895 | 47562 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | 0 | 50858 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | -6600 | 2258.8608 | -1.0914e-11 | 9.197e-13 | 5.4969 | 0.895 | 41999.1392 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | -6120 | -2.7842e-12 | -7.276e-12 | -1663 | 1493.8819 | 0.895 | 47562 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | -5660 | 9.2352e-14 | -7.276e-12 | -1660 | 2979.5819 | 0.895 | 47562 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | -6760 | 1.0204e-12 | -9.0949e-12 | -2611 | 5316.4269 | 0.895 | 47562 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | -8480 | -8000 | 7840 | -8000 | 12297.4269 | 0.87262 | 59189 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | 0 | 52351 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | -5960 | -163.2653 | 8000 | -4150.6263 | 16005.4969 | 0.89338 | 50704.8916 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | -3680 | -5.8812e-12 | 8000 | 0 | 16005.4969 | 0.895 | 47562 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | 0 | 51123 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | -880 | 7840 | -1.0914e-11 | 7956.75 | 6888.5896 | 0.87275 | 34446.25 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | 50681 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 3119 | 3403.6734 | 0.895 | 47562 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | 50598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 3036 | 11.4947 | 0.895 | 47562 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 11.4947 | 0.895 | 48883 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 11.4947 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | 54986 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3591.4947 | 0.895 | 66986 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 7683.2 | 0 | 0 | 3591.4947 | 0.895 | 44495.8 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7171.4947 | 0.895 | 53349 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | 53497 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10751.4947 | 0.895 | 57660.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | -8000 | 8000 | -5707.7985 | 15783.5503 | 0.88161 | 64083.7985 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 8000 | -241.8432 | 16000 | 0.895 | 48686.8432 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49719 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45759 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | -360 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45852 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | -2140 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44168 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | -5940 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 35497 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | 0 | 42436 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | -8620 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 29816 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | 0 | 42874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | -8400 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 34474 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | -8220 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 35397 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | 0 | 43044 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | -6180 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 36864 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | 0 | 46134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | -3400 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 42734 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | 0 | 46490 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | -3440 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 43050 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | -2200 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 44125 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | 0 | 46358 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | -1300 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 45058 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | -360 | 7840 | -1.819e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 35839 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 50536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 46536 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 48235 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48235 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49998 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 49991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49991 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 49239 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49239 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 51031 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 53097 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | 47655 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7160 | 0.895 | 59655 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 54474.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | 53590 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 12420 | 0.895 | 55467.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | 49834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53834 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | 42605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 42605 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | 0 | 42817 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | -100 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42717 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | 0 | 43498 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | -460 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43038 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | -860 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42909 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | 0 | 42760 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | -1640 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 37120 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | 0 | 42927 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | -2760 | 0 | 8000 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 37847 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | 0 | 41825 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | -3660 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 38165 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | 0 | 42813 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | -3140 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 39673 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | 0 | 44579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | -3740 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 40839 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | -3780 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 40438 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | 0 | 44558 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | -3680 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 40878 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | 0 | 44775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | -1540 | 0 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 39235 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | 0 | 51332 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | -180 | 7840 | -9.0949e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 39312 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53617 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48919 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | 52440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | -1.8561e-12 | -6.3665e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52440 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 51682.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 53291 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 52676 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61034 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54509.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48384 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46141 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 47610 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -4.786e-13 | 16000 | 0.895 | 47610 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | -200 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47950 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | 0 | 48350 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | -1060 | 7840 | 9.0949e-13 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31454.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | 0 | 48318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | -3460 | -163.2653 | 160 | 2117.8079 | 4471.2666 | 0.895 | 42903.4574 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | 0 | 49072 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | -9440 | -8000 | 8000 | -1298.6667 | 5633.5733 | 0.895 | 48930.6667 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | -12000 | 7840 | 1.819e-12 | 4984.8204 | 8.3747 | 0.88616 | 23753.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | 0 | 44957 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | -13380 | 0 | 1.819e-12 | -4000 | 3588.3747 | 0.895 | 35577 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | 0 | 47573 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | -13040 | 0 | 1.819e-12 | -4000 | 7168.3747 | 0.895 | 38533 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | -11140 | -7868.6667 | 7711.2933 | -4000 | 10748.3747 | 0.895 | 48930.6667 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | -9920 | -294.5986 | 8000 | -4000 | 14328.3747 | 0.895 | 42309.5986 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | -6220 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16008.3747 | 0.895 | 43517.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | 0 | 49262 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | -3120 | 8.913e-13 | 8000 | -2.0983e-12 | 16008.3747 | 0.895 | 46142 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | -700 | 92.3333 | 7905.7823 | 4000 | 11539.101 | 0.895 | 48930.6667 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 57025 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 2875.1538 | 4971.9519 | 5219.1796 | 5638.6999 | 0.88455 | 48930.6667 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 4872.5129 | 1.819e-11 | 4984.8204 | 13.5013 | 0.88616 | 48930.6667 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | 2.1113e-11 | -3.638e-12 | 0 | 13.5013 | 0.895 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | 55792 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 13.5013 | 0.895 | 55792 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | 58484 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3593.5013 | 0.895 | 62484 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 56622 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 0 | 0 | -1862.0097 | 5260 | 0.895 | 58484.0097 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | 55376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 67376 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | 57791 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61954.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | 58319 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62319 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57720 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 55437 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55437 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49151 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | 0 | 50583 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | -320 | 9.1916e-13 | 8000 | 306.6547 | 15657.3691 | 0.895 | 49956.3453 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | -1280 | 7840 | 0 | 7896.0618 | 6611.791 | 0.87292 | 32178.9382 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | 0 | 49515 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | -1840 | -3156.92 | 3093.7816 | 875.5746 | 5633.4954 | 0.895 | 49956.3453 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | -2880 | -5006.3453 | 8000 | 0 | 5633.4954 | 0.895 | 49956.3453 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | -5220 | 7840 | -5.457e-12 | 4984.8204 | 8.2968 | 0.88616 | 29815.1796 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | -7300 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1688.2968 | 0.895 | 42777.095 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | 0 | 48051 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | -8040 | -5090.92 | 4989.1016 | -4000 | 5268.2968 | 0.895 | 49101.92 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | 0 | 49384 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | -6500 | -3072.3453 | 8000 | -4000 | 8848.2968 | 0.895 | 49956.3453 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | 0 | 50448 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | -3920 | -2.7842e-12 | 8000 | -4000 | 12428.2968 | 0.895 | 50528 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | 0 | 51326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | -1840 | 0 | 8000 | -4000 | 16008.2968 | 0.895 | 53486 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | -700 | 5419.036 | 2470.3714 | 2320 | 13416.118 | 0.895 | 41455.964 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | 0 | 54358 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | -60 | 341.6547 | 2121.7442 | 4000 | 8946.8443 | 0.895 | 49956.3453 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 55181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 1224.6547 | 872.0966 | 4000 | 4477.5705 | 0.895 | 49956.3453 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 54811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 854.6547 | 3.638e-12 | 4000 | 8.2968 | 0.895 | 49956.3453 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | 49697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 8.2968 | 0.895 | 49697 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 8.2968 | 0.895 | 48866 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 55346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 8.2968 | 0.895 | 55346 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | 55218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 3588.2968 | 0.895 | 59218 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | 55016 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7168.2968 | 0.895 | 59179.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | 54989 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10748.2968 | 0.895 | 66989 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | 54316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14328.2968 | 0.895 | 58316 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 8000 | -1867.8248 | 16000 | 0.895 | 55861.8248 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 48298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48298 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47599 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | 0 | 49354 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | -20 | -8.9905e-13 | 8000 | 2723.0211 | 12957.5184 | 0.895 | 46610.9789 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | -240 | 7840 | -3.638e-12 | 7112.4072 | 4832.9276 | 0.87542 | 32037.5928 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | 0 | 47160 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | -580 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 363.6538 | 0.895 | 42580 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | -1240 | -103.9789 | 101.8993 | -9.2403e-13 | 363.6538 | 0.895 | 46610.9789 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | -2440 | 99.8614 | -3.638e-12 | 320.7608 | 5.2619 | 0.895 | 44051.3778 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | 0 | 46628 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | -4440 | -422.9789 | 414.5193 | -4000 | 3585.2619 | 0.895 | 46610.9789 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | -6900 | -1986.9789 | 2361.7587 | -4000 | 7165.2619 | 0.895 | 46610.9789 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | 0 | 46860 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | -8540 | -4290.9789 | 6566.918 | -4000 | 10745.2619 | 0.895 | 46610.9789 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | 0 | 44702 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | -9060 | -1462.3285 | 8000 | -4000 | 14325.2619 | 0.895 | 41104.3285 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | -6120 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16005.2619 | 0.895 | 40747.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | 0 | 41919 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | -2760 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6842.7943 | 0.87264 | 23323.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | -560 | -382.1544 | 374.5113 | 252.1755 | 6561.034 | 0.895 | 46610.9789 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 50978 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 367.0211 | -3.638e-12 | 4000 | 2091.7603 | 0.895 | 46610.9789 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 1862.0211 | 11.2898 | 0.895 | 46610.9789 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 11.2898 | 0.895 | 49525 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | 48632 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 11.2898 | 0.895 | 48632 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | 46775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 11.2898 | 0.895 | 46775 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | 49751 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3591.2898 | 0.895 | 53751 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | 49084 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7171.2898 | 0.895 | 53247.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10751.2898 | 0.895 | 59574 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | 49398 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14331.2898 | 0.895 | 53398 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 8000 | -1864.4806 | 16000 | 0.895 | 53713.4806 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 41975 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41975 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | 0 | 45660 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | -80 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45580 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | -460 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31014.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | -1000 | -3970.7977 | 3891.3817 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 48313.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | 0 | 45842 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | -1440 | -3911.6012 | 7724.7509 | 0 | 4475.3017 | 0.895 | 48313.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | 0 | 46574 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | -1460 | 7570.2559 | -1.819e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 33543.7441 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | -1360 | -9.2806e-13 | 0 | -3238.6012 | 2904.576 | 0.895 | 48313.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | 0 | 46529 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | -1380 | 0 | 0 | -3164.6012 | 5736.894 | 0.895 | 48313.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | -1420 | -622.6012 | 610.1491 | -4000 | 9316.894 | 0.895 | 48313.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | 0 | 44673 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | -1260 | -7540.6642 | 8000 | -4000 | 12896.894 | 0.895 | 54953.6642 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | -800 | 0 | 8000 | -3473.8927 | 16006.0279 | 0.895 | 48432.8927 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | 0 | 43954 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | -300 | 7840 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 27818.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | 0 | 48702 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | -20 | 8.1855e-12 | -3.638e-12 | 368.3988 | 6431.9416 | 0.895 | 48313.6012 | 0 | 1 | 1
2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | -8.4584e-12 | 3.638e-12 | 2516.3988 | 3620.3227 | 0.895 | 48313.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 51543 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 3229.3988 | 12.0559 | 0.895 | 48313.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49446 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49895 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | 47778 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 47778 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 51668 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 59871 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 53141.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | 48221 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 52221 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | 0 | 8000 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 47763.6247 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 42889 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42889 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44286 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | 0 | 43817 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | -280 | 1.8105e-12 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35541.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | 0 | 43455 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | -1920 | 7840 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 28360.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | 0 | 42863 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | -5660 | -4265.6642 | 4180.3509 | -4626.937 | 4915.0117 | 0.88894 | 46095.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | 0 | 42178 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | -7980 | -3897.6012 | 8000 | -8000 | 11896.0117 | 0.87262 | 46095.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | 0 | 42956 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | -7580 | 7840 | -1.819e-12 | 6801.6815 | 4136.5576 | 0.87657 | 20734.3185 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | 0 | 42179 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | -8180 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 4136.5576 | 0.895 | 33999 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | 0 | 41575 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | -7440 | 0 | 0 | -4000 | 7716.5576 | 0.895 | 38135 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | 0 | 42083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | -6720 | -6732.6012 | 6597.9491 | -4000 | 11296.5576 | 0.895 | 46095.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | 0 | 42973 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | -5760 | -1430.6642 | 8000 | -4000 | 14876.5576 | 0.895 | 42643.6642 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | 0 | 44157 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | -3060 | 0 | 8000 | -1270.8334 | 16013.9535 | 0.895 | 42367.8334 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | 0 | 43247 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | -1480 | 7840 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6851.486 | 0.87264 | 25931.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | -140 | 1.1762e-11 | -7.276e-12 | 1679.3988 | 4975.0627 | 0.895 | 46095.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | 47237 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1141.3988 | 3699.7567 | 0.895 | 46095.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 49389 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 3293.3988 | 19.9815 | 0.895 | 46095.6012 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | -9.4632e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 19.9815 | 0.895 | 48724 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 19.9815 | 0.895 | 45755 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | 50107 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | -9.2017e-13 | 19.9815 | 0.895 | 50107 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | 7.1304e-12 | 0 | 0 | 19.9815 | 0.895 | 49810 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | 50075 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 3599.9815 | 0.895 | 54238.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | 49662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 7179.9815 | 0.895 | 61662 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | 49206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 10759.9815 | 0.895 | 53206 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | 50570 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14339.9815 | 0.895 | 54570 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14339.9815 | 0.895 | 45001 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14339.9815 | 0.895 | 43099 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | 0 | 44078 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | -580 | 0 | 8000 | 0 | 14339.9815 | 0.895 | 43498 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | 0 | 42752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | -4000 | 0 | 8000 | 0 | 14339.9815 | 0.895 | 38752 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | 0 | 41579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | -8380 | 0 | 8000 | 4000 | 9870.7077 | 0.895 | 29199 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | 0 | 41046 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | -11080 | 0 | 8000 | 0 | 9870.7077 | 0.895 | 29966 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | 0 | 41320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | -11840 | 0 | 8000 | 0 | 9870.7077 | 0.895 | 29480 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | 0 | 39028 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | -9140 | 0 | 8000 | 0 | 9870.7077 | 0.895 | 29888 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | 0 | 40148 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | -7980 | 0 | 8000 | 834.2834 | 8938.5475 | 0.895 | 31333.7166 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | 0 | 39367 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | -7160 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 32207 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | 0 | 40213 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | -6580 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 33633 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | 0 | 40373 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | -5000 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 35373 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | 0 | 40834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | -2720 | 0 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 34114 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | -360 | 7840 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 34188 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48205 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48714 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45564 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 43910 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48150 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 50026 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 53969 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | 46316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7160 | 0.895 | 58316 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 53846.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | 50117 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 54117 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 50585.095 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | 43310 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 43310 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | 0 | 42409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | -360 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 42049 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | 0 | 42475 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | -1980 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40495 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | 0 | 42052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | -3960 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38092 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | 0 | 42227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | -5280 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 36947 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | 0 | 41728 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | -7760 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 33968 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | 0 | 42766 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | -9360 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 33406 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | 0 | 43002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | -8760 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 34242 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | 0 | 41969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | -8300 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 33669 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | 0 | 42290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | -6440 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 35850 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | 0 | 42719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | -4480 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 34239 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | 0 | 44022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | -2020 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 38002 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | 0 | 43828 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | -220 | 7840 | -5.457e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 31768 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 816.4 | 1680 | 0.895 | 44686.6 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 49453 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 49453 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | 50758 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50758 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | 50704 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50704 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 1680 | 0.895 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | 51734 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55734 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | 50135 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 54135 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60045 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | 51417 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55580.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52868 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 5.6649e-14 | 16000 | 0.895 | 46992 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 46684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46684 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | 0 | 46672 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | -160 | 9.1916e-13 | 8000 | 615.0655 | 15312.776 | 0.895 | 45896.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | 0 | 46704 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | -1900 | 7840 | -4.5475e-12 | 7796.0407 | 6384.7548 | 0.87321 | 29167.9593 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | -4520 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 5202.9032 | 503.4679 | 0.88465 | 36605.0968 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | -5800 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 503.4679 | 0.895 | 40541 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | -8420 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 503.4679 | 0.895 | 37301 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | -8500 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -1324.193 | 1688.6207 | 0.895 | 39761.193 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | 0 | 47040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | -8720 | -3576.9345 | 3505.3958 | -4000 | 5268.6207 | 0.895 | 45896.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | -5860 | -2382.9345 | 5840.6716 | -4000 | 8848.6207 | 0.895 | 45896.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | 0 | 46345 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | -3480 | 0 | 5840.6716 | -4000 | 12428.6207 | 0.895 | 46865 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | -2060 | -2203.3963 | 8000 | -4000 | 16008.6207 | 0.895 | 52395.3963 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | 0 | 47679 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | -1520 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6846.1531 | 0.87264 | 30323.4867 | 0.6 | 1 | 1
2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | -120 | -8.1855e-12 | 1.819e-12 | 3458.0655 | 2982.3928 | 0.895 | 45896.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | 48236 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 2339.0655 | 368.9117 | 0.895 | 45896.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | 46214 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | 1.0204e-12 | 0 | 317.0655 | 14.6486 | 0.895 | 45896.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | 46651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6486 | 0.895 | 46651 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | 50567 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6486 | 0.895 | 50567 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | 52536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -4000 | 3594.6486 | 0.895 | 56536 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -1860.7278 | 5260 | 0.895 | 53327.7278 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | 48915 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53078.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | 50797 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62797 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55344 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52061 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 50752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50752 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47022 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | -80 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46648 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | -800 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30634.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | -2400 | 0 | -2.7285e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40150.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | 0 | 47711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | -4340 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 47371 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | -5500 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 42602 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | 0 | 47846 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | -5880 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 45966 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | 0 | 47508 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | -6040 | -6352.9345 | 6225.8758 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 51820.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | -5480 | 0 | 6225.8758 | -991.1158 | 12429.0071 | 0.895 | 43213.1158 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | -4220 | -1810.3308 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 50314.3308 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | -3020 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 45765 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | -1520 | 7840 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 31531.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | 0 | 52265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | -100 | 0 | 3.638e-12 | 344.0655 | 6462.1088 | 0.895 | 51820.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | -2.2786e-12 | 5.457e-12 | 3201.0655 | 2885.4993 | 0.895 | 51820.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 2569.0655 | 15.035 | 0.895 | 51820.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | 51788 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51788 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | 52232 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | -3.7122e-12 | 9.0949e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 56232 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 9.0949e-12 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 54394.2961 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 56813.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64566 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | 53091 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57091 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52022 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47721 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45838 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | 0 | 45031 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | -220 | 1.8105e-12 | 8000 | 2741.0655 | 12937.357 | 0.895 | 42069.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | -2200 | 7840 | -3.638e-12 | 7106.5552 | 4819.6432 | 0.87544 | 27887.4448 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | 0 | 44423 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | -5420 | 0 | -3.638e-12 | 4293.4326 | 6.0628 | 0.89194 | 34709.5674 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | 0 | 43354 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | -8680 | -175.3963 | 171.8884 | -4000 | 3586.0628 | 0.895 | 38849.3963 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | 0 | 43729 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | -11700 | 0 | 171.8884 | 0 | 3586.0628 | 0.895 | 32029 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | 0 | 43252 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | -12560 | 0 | 171.8884 | -1877.095 | 5266.0628 | 0.895 | 32569.095 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | -10320 | -5616.9345 | 5676.4842 | -4000 | 8846.0628 | 0.895 | 42069.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | 0 | 43339 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | -7640 | -2370.9345 | 8000 | -4000 | 12426.0628 | 0.895 | 42069.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | 0 | 43143 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | -6040 | -9.2806e-13 | 8000 | -4000 | 16006.0628 | 0.895 | 41103 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | 0 | 45393 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | -4560 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0628 | 0.895 | 40833 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | 0 | 43431 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | -1940 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6843.5952 | 0.87264 | 25655.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | 0 | 43076 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | -180 | 0 | 0 | 826.0655 | 5920.617 | 0.895 | 42069.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | 43830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 1760.0655 | 3954.0633 | 0.895 | 42069.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 45598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 0 | 0 | 3528.0655 | 12.0907 | 0.895 | 42069.9345 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | 50596 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | 5.5683e-12 | -5.457e-12 | 0 | 12.0907 | 0.895 | 50596 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 12.0907 | 0.895 | 48554 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 12.0907 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3592.0907 | 0.895 | 54668 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7172.0907 | 0.895 | 52573 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | -163.2653 | 160 | -4438.1029 | 11124.5877 | 0.89058 | 57277.3682 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 64913.5663 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 53837 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53837 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 47557 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47557 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 46807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46807 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | 0 | 45440 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | -300 | 9.1916e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37144.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | -2880 | 7840 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 30033.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | 0 | 46119 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | -6920 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 38489.3085 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | 0 | 45538 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | -10760 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 34778 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | 0 | 45831 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | -11060 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 34771 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | 0 | 45167 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | -11160 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 38007 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | 0 | 45276 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | -8980 | 0 | -9.0949e-13 | -1877.095 | 5269.0071 | 0.895 | 38173.095 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | -9320 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 39510 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | 0 | 46836 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | -7520 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 43479.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | -5540 | -8000 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 53606 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | -2540 | 7840 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 28825.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | 0 | 50420 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | -180 | -35.064 | 34.3627 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 50275.064 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 53244 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 33.6755 | -3.638e-12 | 2935.2605 | 3566.9188 | 0.895 | 50275.064 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 53454 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3178.936 | 15.035 | 0.895 | 50275.064 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | -2.7552e-13 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 50342 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | 51916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51916 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 2.0344e-14 | 15.035 | 0.895 | 50804 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | 50749 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 54749 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | 50058 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 54221.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | -8000 | 8000 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 60940.2064 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54831 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 45596 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45596 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 46091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46091 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | 0 | 45972 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | -200 | 9.1916e-13 | 8000 | 1636.0628 | 14171.9969 | 0.895 | 44135.9372 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | 0 | 46439 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | -1940 | 7840 | -2.7285e-12 | 7464.9199 | 5633.1342 | 0.87423 | 29194.0801 | 0.44 | 0 | 1
2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | 0 | 46007 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | -5780 | 0 | -2.7285e-12 | 4984.8204 | 7.9356 | 0.88616 | 35242.1796 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | -9600 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -4000 | 3587.9356 | 0.895 | 40515 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | 0 | 46568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | -12100 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3587.9356 | 0.895 | 34468 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | 0 | 45446 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | -13300 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 7167.9356 | 0.895 | 36146 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | 0 | 45512 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | -13340 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10747.9356 | 0.895 | 36335.2653 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | 0 | 45185 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | -12000 | -8000 | 8000 | -4000 | 14327.9356 | 0.895 | 45185 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | -9660 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16007.9356 | 0.895 | 37461.095 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | -6640 | 0 | 8000 | 0 | 16007.9356 | 0.895 | 40632 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | 0 | 45905 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | -3220 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6845.468 | 0.87264 | 26849.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | 0 | 49257 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | -180 | -1240.9866 | 1216.1669 | 0 | 6845.468 | 0.895 | 50317.9866 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 52498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 1191.8436 | 0 | 988.1698 | 5741.3677 | 0.895 | 50317.9866 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 52732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 0 | 0 | 2414.0134 | 3044.1461 | 0.895 | 50317.9866 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 0 | 2712.0134 | 13.9635 | 0.895 | 50317.9866 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | 52848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | 1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 13.9635 | 0.895 | 52848 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 13.9635 | 0.895 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3593.9635 | 0.895 | 55292 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | 51721 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7173.9635 | 0.895 | 55721 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | 50005 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10753.9635 | 0.895 | 62005 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14333.9635 | 0.895 | 54112.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | 50301 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | 0 | 8000 | -1861.4933 | 16000 | 0.895 | 52162.4933 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44554 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45975 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | -160 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44101 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | 0 | 42848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | -2400 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40448 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | 0 | 43364 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | -5420 | 7840 | 0 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 26104 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | 0 | 41961 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | -7700 | 0 | 0 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 30261 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | 0 | 41871 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | -9060 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 32811 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | 0 | 42691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | -9460 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 33231 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | 0 | 42794 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | -9020 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 33774 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | -6820 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 35975 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | 0 | 42528 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | -5340 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 37188 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | 0 | 46036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | -3260 | 0 | 0 | 0 | 7061.4525 | 0.895 | 42776 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | 0 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | -1140 | 0 | 0 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 41900 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | -20 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 41046 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48620 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49812 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45952 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50225 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49523 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 55262 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | 50716 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7160 | 0.895 | 62716 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 52928.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 55890 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 48739.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44977 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | 0 | 43345 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43305 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | 0 | 41569 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | -880 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40689 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | 0 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | -2280 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39302 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | 0 | 41429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | -2860 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38569 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | 0 | 41277 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | -3780 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37497 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | 0 | 41073 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | -4680 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 36393 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | 0 | 40786 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | -3360 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37426 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | -2500 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40600 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | 0 | 42768 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | -1860 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40908 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | 0 | 44298 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | -1080 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 39218 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | 0 | 44695 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | -420 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 40275 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 43382 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 7840 | -7.276e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 31542 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 43560 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2320 | -5.457e-12 | 0.895 | 41240 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | 44002 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 44002 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | 50836 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 50836 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | 48011 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 48011 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | 50428 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 50428 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 51375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0.895 | 51375 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 53900 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 53176.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | -8000 | 8000 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 61967.8894 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | 49586 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53586 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46657 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 43360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43360 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 41931 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 0 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33935.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | 0 | 41106 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | -460 | 7840 | -9.0949e-13 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 27471.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | 0 | 41218 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | -2080 | -9.2806e-13 | 0 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 40129.1158 | 0 | 1 | 1
2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | 0 | 40125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | -5100 | -2725.4148 | 2670.9065 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 41750.4148 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | 0 | 40243 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | -8660 | 0 | 2670.9065 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 35583 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | 0 | 40069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | -11760 | 0 | 2670.9065 | 0 | 8849.0071 | 0.895 | 28309 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | 0 | 41755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | -12140 | 0 | 2670.9065 | 0 | 8849.0071 | 0.895 | 29615 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | 0 | 42478 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | -9720 | -4992.4148 | 7563.4731 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 41750.4148 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | 0 | 41412 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | -6620 | -445.4356 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 39237.4356 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | 0 | 42593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | -3640 | -3.1152e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 38953 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | -1560 | 7840 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 23054.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | 0 | 41201 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | -40 | -804.441 | 788.3522 | 215.0262 | 6606.2868 | 0.895 | 41750.4148 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | 42568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | 0 | 788.3522 | 817.5852 | 5692.7838 | 0.895 | 41750.4148 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | 42832 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | 0 | 788.3522 | 1081.5852 | 4484.3088 | 0.895 | 41750.4148 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 772.5852 | -1.4552e-11 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 41750.4148 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | 49330 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 49330 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | 49686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 53686 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | 49263 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 53426.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | -8000 | 8000 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 63481.2064 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51327 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49127 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 47139 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47139 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 41632 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41632 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | 0 | 42481 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | -80 | 7840 | -4.5475e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 26565.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | 0 | 42385 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | -1940 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 35110.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | 0 | 43407 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | -5500 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 5.2765e-13 | 801.9585 | 0.895 | 37907 | 0 | 1 | 1
2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | -8820 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 36204 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | 0 | 43754 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | -11080 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 33665.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | 0 | 43902 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | -12200 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 35702 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | 0 | 42750 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | -12360 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 34390 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | 0 | 44593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | -11340 | -455.4365 | 446.3277 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 37708.4365 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | -9580 | -7707.8288 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 46293.8288 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | 0 | 46395 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | -6600 | -3.6209e-12 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 39795 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | 0 | 45445 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | -2860 | 7840 | -1.2733e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 26749.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | -60 | -88.683 | 86.9094 | 234.8542 | 6584.1326 | 0.895 | 46293.8288 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 86.9094 | 1176.1712 | 5269.9749 | 0.895 | 46293.8288 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 86.9094 | 703.1712 | 4484.3088 | 0.895 | 46293.8288 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | 85.1712 | -1.0914e-11 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 46293.8288 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 52065 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52065 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | 51481 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51481 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | 51845 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 55845 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | 51564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 55564 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | -8000 | 7840 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 68106.2064 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56951.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52115 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51390 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46649 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31765.4867 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | -800 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41396.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | -2380 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 5.2765e-13 | 801.9585 | 0.895 | 45322 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | -3780 | -5222.4859 | 5118.0362 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 48877.4859 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | -4540 | -49.3215 | 5166.3713 | -1411.6298 | 2065.3672 | 0.895 | 43918.9513 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | -4760 | -1498.4859 | 6634.8875 | -4000 | 5645.3672 | 0.895 | 48877.4859 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | 0 | 48897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | -4680 | -660.4859 | 7282.1638 | -4000 | 9225.3672 | 0.895 | 48877.4859 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | -3920 | -732.4859 | 8000 | -4000 | 12805.3672 | 0.895 | 48877.4859 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | -4200 | -6.2908e-13 | 8000 | -3579.4859 | 16009.0071 | 0.895 | 48877.4859 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | 0 | 50661 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | -4040 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 46621 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | -2280 | 7840 | -1.2733e-11 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 30557.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | -40 | -1114.6544 | 1092.3613 | 44.1684 | 6797.1893 | 0.895 | 48877.4859 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 50458 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 0 | 1092.3613 | 1580.5141 | 5031.2518 | 0.895 | 48877.4859 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 1092.3613 | 489.5141 | 4484.3088 | 0.895 | 48877.4859 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 53948 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 1070.5141 | -3.638e-12 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 48877.4859 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | 52466 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | 6.4964e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52466 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | 57211 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 57211 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | 55026 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59026 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | 54565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 58728.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | 55406 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | -8000 | 8000 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 69364.2064 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | 49874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53874 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 54270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54270 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 54034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54034 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49434 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | 0 | 49018 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | -100 | 9.1916e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40922.4867 | 0.08 | 0 | 1
2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | 0 | 49663 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | -2880 | 7840 | -2.7285e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 33608.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | -7300 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 42280 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | -10980 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 41829 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | -13320 | 0 | -9.0949e-13 | -991.1158 | 5269.0071 | 0.895 | 37105.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | -14280 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 39876 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | -14200 | -8000 | 7840 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 47799 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | 0 | 49643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | -13140 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 40666.2653 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | 0 | 49369 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | -10840 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 38529 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | -7500 | 8.6345e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 42486 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | -3320 | 7840 | 3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 29822.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | -40 | -319.1101 | 312.7279 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 53707.1101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | 54668 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | 306.4733 | 1.819e-12 | 654.4166 | 6115.3477 | 0.895 | 53707.1101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 2411.8899 | 3420.4986 | 0.895 | 53707.1101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 56755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 3047.8899 | 15.035 | 0.895 | 53707.1101 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | 50691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | 2.2041e-12 | -1.819e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 50691 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | 55082 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 55082 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 55527 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | 53806 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 57806 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | 55726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | -8000 | 7840 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 69684.2064 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | 56529 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60692.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 50566 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50566 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | 0 | 51501 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | -60 | 9.1916e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 43445.4867 | 0.08 | 1 | 1
2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | -2320 | 7840 | -2.7285e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 35536.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | -5240 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 43901 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | 0 | 49996 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | -7880 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 43107.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | 0 | 49925 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | -11580 | -8000 | 7840 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 50345 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | 0 | 49165 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | -12920 | 0 | 7840 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 40245 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | 0 | 50116 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | -12880 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 41399.2653 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | -11900 | 0 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 42312 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | -9660 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 40601 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | 0 | 51134 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | -5460 | 8.6345e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 45674 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | -1860 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 32007.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | 3.5652e-12 | -3.638e-12 | 1121.0655 | 5593.9524 | 0.895 | 52690.9345 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 56518 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3827.0655 | 1317.9015 | 0.895 | 52690.9345 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | 53857 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | 9.2352e-14 | -3.638e-12 | 1166.0655 | 15.035 | 0.895 | 52690.9345 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | 51214 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51214 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | 55567 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55567 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59125 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 3595.035 | 0.895 | 54167 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | 51256 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 55256 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | 55367 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 67367 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 57111.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | 49884 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | 0 | 8000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 51744.2961 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48626 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47937 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47486 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | 0 | 48238 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | -280 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47958 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | -1160 | 7683.2 | 160 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 36241.8 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | 0 | 46991 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | -2820 | 0 | 160 | 2320 | 8938.5475 | 0.895 | 41851 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | -4540 | 0 | 160 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 42780 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | 0 | 47373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | -4240 | 0 | 160 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 43133 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | -3060 | 0 | 160 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 45737 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | 0 | 49031 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | -2040 | -8000 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 54991 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | 0 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | -1400 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 48249 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | -740 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 50843 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | -160 | 7840 | -1.819e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 38876 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 49931 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 4000 | 0 | 0.895 | 45931 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49521 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49214 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 48284 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48284 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48292 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 49759.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 52081 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | 47653 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51816.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | 48509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 60509 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | 50141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54141 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47996 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47840 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47688 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | -580 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46926 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | 0 | 47752 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | -3040 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44712 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | 0 | 48327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | -6880 | 8.913e-13 | 8000 | -3.8654e-13 | 16000 | 0.895 | 41447 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | -6740 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41416 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | 0 | 47973 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | -5160 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42813 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | 0 | 48686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | -5220 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43466 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | -5960 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43137 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | 0 | 49314 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | -4660 | 8.913e-13 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 42334 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | -2280 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 44500 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | -880 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 36379 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 49093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 45093 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 4.0689e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 49661 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | 50525 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 50525 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | 49611 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 49611 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | 44460 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 44460 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 3580 | 0.895 | 50477 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | 47150 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -4000 | 7160 | 0.895 | 51150 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | 46814 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10740 | 0.895 | 50977.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | 46433 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 58433 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | 46257 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 48134.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46855 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 47169 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47169 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46034 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46095 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | 0 | 46171 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | -1320 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 29015.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | -4700 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 40288 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | -6880 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 36320 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | 0 | 44125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | -7020 | -4555.6053 | 4464.4932 | -3207.469 | 9708.2172 | 0.895 | 44868.0743 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | 0 | 44540 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | -5420 | -3607.66 | 8000 | -4000 | 13288.2172 | 0.895 | 46727.66 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | 0 | 44530 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | -3500 | 0 | 8000 | 0 | 13288.2172 | 0.895 | 41030 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | 0 | 45408 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | -2620 | 0 | 8000 | 0 | 13288.2172 | 0.895 | 42788 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | -2020 | 0 | 8000 | -3036.66 | 16006.0279 | 0.895 | 46727.66 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | -960 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 29631.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | -180 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 46435 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | 46353 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | -374.66 | 367.1668 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 46727.66 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 359.8235 | 2.7285e-11 | 1399.5165 | 5279.8548 | 0.895 | 46727.66 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 48968 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 0 | 2.7285e-11 | 2240.34 | 2776.6816 | 0.895 | 46727.66 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 49202 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 0 | 2.7285e-11 | 2474.34 | 12.0559 | 0.895 | 46727.66 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | 48212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | 3.3062e-11 | -5.457e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 48212 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 47933 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 53810 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 53452.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 62660 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | 54982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 58982 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | 57017 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | 0 | 8000 | -1863.6247 | 16000 | 0.895 | 58880.6247 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 49511 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49511 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 49233 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | -380 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32741.4867 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | 0 | 47643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | -1000 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46643 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | 0 | 46449 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | -1640 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 44809 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | 0 | 48012 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | -1480 | -2995.3943 | 2935.4865 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49527.3943 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | 0 | 47810 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | -1980 | -2536.871 | 5421.62 | -1223.129 | 7932.2329 | 0.895 | 49590 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | 0 | 45739 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | -2780 | -2631 | 8000 | -4000 | 11512.2329 | 0.895 | 49590 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | 0 | 47757 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | -1860 | 0 | 8000 | -3693 | 14817.4679 | 0.895 | 49590 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | -720 | 0 | 8000 | -1328 | 16006.0279 | 0.895 | 49590 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | 0 | 49616 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | -380 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 33400.4867 | 0.48 | 1 | 1
2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | -80 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 3257.6353 | 3203.7444 | 0.895 | 47134.3647 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | 5.3478e-12 | -1.819e-12 | 30 | 3170.2248 | 0.895 | 49590 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | -797 | 781.06 | -9.2403e-13 | 3170.2248 | 0.895 | 49590 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 781.06 | -9.2403e-13 | 3170.2248 | 0.895 | 49590 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 765.4388 | 0 | 2826.5612 | 12.0559 | 0.895 | 49590 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 54548 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | 54352 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 58352 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | 56375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1863.6247 | 5260 | 0.895 | 58238.6247 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64665 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | 54474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58637.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | 55834 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59834 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56398 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55474 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49893 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 50205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 1673.3873 | 14130.2935 | 0.895 | 48531.6127 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | 0 | 49673 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | -380 | 7840 | -1.819e-12 | 7452.8151 | 5605.6568 | 0.87427 | 34000.1849 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | 0 | 47929 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | -1440 | -2042.6127 | 2001.7605 | 0 | 5605.6568 | 0.895 | 48531.6127 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | 0 | 49023 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | -3140 | -2648.6127 | 4597.4009 | 0 | 5605.6568 | 0.895 | 48531.6127 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | -4280 | -3472.0399 | 8000 | -240.5729 | 5820.9695 | 0.895 | 48531.6127 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | -3880 | 0 | 8000 | -3819.6127 | 9239.5229 | 0.895 | 48531.6127 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | -2240 | 0 | 8000 | -3396.6127 | 12279.4913 | 0.895 | 48531.6127 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | -1460 | 0 | 8000 | -1911.6127 | 13990.3847 | 0.895 | 48531.6127 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | 0 | 47520 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | -1240 | 0 | 8000 | -2251.6127 | 16005.5781 | 0.895 | 48531.6127 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | -1000 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.1105 | 0.87264 | 31703.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | 0 | 46957 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | -200 | 0 | -7.276e-12 | 1179.8093 | 5524.8879 | 0.895 | 45577.1907 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | -998.3807 | 978.4131 | 0 | 5524.8879 | 0.895 | 47826.3807 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | -885.6127 | 1846.3135 | -9.2403e-13 | 5524.8879 | 0.895 | 48531.6127 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | 49466 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | 0 | 1846.3135 | 934.3873 | 4480.8798 | 0.895 | 48531.6127 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 54341 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 1809.3873 | 0 | 4000 | 11.606 | 0.895 | 48531.6127 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | -1.1601e-13 | 0 | 0 | 11.606 | 0.895 | 54977 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | 54882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 11.606 | 0.895 | 54882 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | 53610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3591.606 | 0.895 | 57610 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7171.606 | 0.895 | 62159 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10751.606 | 0.895 | 58750.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | 55027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14331.606 | 0.895 | 59027 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 8000 | -1864.1274 | 16000 | 0.895 | 57305.1274 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 52255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52255 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50381 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 41504.4867 | 0.16 | 1 | 1
2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | 0 | 48971 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | -240 | 7840 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 35556.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | -700 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47552 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | 0 | 48269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | -1180 | -9.2806e-13 | 0 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 48080.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | 0 | 48216 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | -2700 | -1609.7328 | 1577.5382 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 51125.7328 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | -4200 | -3296.7328 | 4808.3363 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 51125.7328 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | -4480 | -705.0669 | 5499.3018 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 47312.0669 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | 0 | 48294 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | -3720 | -2551.7328 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 51125.7328 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | -2800 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 45700 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | 0 | 50014 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | -1660 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 32518.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | 0 | 48984 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | -380 | -2521.7328 | 2471.2982 | 5.2765e-13 | 6846.5395 | 0.895 | 51125.7328 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 53097 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 1971.2672 | 459.801 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 51125.7328 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 450.605 | 0 | 2722.6622 | 3804.4589 | 0.895 | 51125.7328 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 52461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 0 | 0 | 1335.2672 | 2312.5402 | 0.895 | 51125.7328 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 0 | 2056.2672 | 15.035 | 0.895 | 51125.7328 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | -1.7401e-12 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52722 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | 54868 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 56745.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 58591.2011 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59006.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61473 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58619 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55268 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 51347 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51347 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 49629 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49629 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 41911.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | 0 | 48259 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | -540 | 7840 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 34544.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | 0 | 48985 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | -1480 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47505 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | -2680 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44818 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | -3540 | -3399.7773 | 3331.7818 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 51940.7773 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | 0 | 47205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | -3520 | -4255.7773 | 7502.4436 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 51940.7773 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | 0 | 47859 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | -2620 | -507.7106 | 8000 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 49746.7106 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | -2220 | 0 | 8000 | -991.1158 | 12429.0071 | 0.895 | 45953.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | -2660 | 0 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 50117 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | -2340 | 7840 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 32205.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | 0 | 48211 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | -540 | -4269.7773 | 4184.3818 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 51940.7773 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | 96.2227 | 4086.1954 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 51940.7773 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 2314.2227 | 1724.7437 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 51940.7773 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 55782 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 1690.2488 | -3.638e-11 | 2150.9739 | 4443.2168 | 0.895 | 51940.7773 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 55904 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 0 | -3.638e-11 | 3963.2227 | 15.035 | 0.895 | 51940.7773 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | -3.1554e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | 55687 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55687 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 55372 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 55372 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | 54181 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 58181 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | 54078 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 66078 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | 52736 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 56899.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 52544 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 46945 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 46726 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | -220 | 0 | 8000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 47310 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | -740 | 0 | 8000 | 0 | 10755.035 | 0.895 | 47304 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | -1220 | 0 | 8000 | 1625.7563 | 8938.5475 | 0.895 | 43976.2437 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | -1460 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 45810 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | -1840 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 45981 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | 0 | 48612 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | -2440 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46172 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | -2800 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 44995 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | -2380 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 46093 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | -1440 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 48679 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | -440 | 0 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 44299 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 7840 | 0 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 35957 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48864 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 48477 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 53901 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 52305 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 54142 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 53996 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 55546.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62097 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58796.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | 56234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 56234 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 54373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | 50874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 50874 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 49793 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 49793 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | -460 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 48829 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | 0 | 47304 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | -1840 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 45464 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | 0 | 47183 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | -3040 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 44143 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | -3840 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 43337 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | -4200 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 43844 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | -3400 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | 0 | 49785 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | -3240 | 0 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 46545 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | 0 | 49135 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | -1520 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 47615 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | -800 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 8840 | 0.895 | 50519 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | 0 | 50091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | -80 | 7840 | -2.7285e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 42171 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50176 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 50254 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50254 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 8840 | 0.895 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | 55668 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 8840 | 0.895 | 55668 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | 53998 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 8840 | 0.895 | 53998 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | -1.0624e-13 | 8840 | 0.895 | 53556 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | 55443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12420 | 0.895 | 59606.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 67710 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54590 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.1952e-12 | 16000 | 0.895 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 51502 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51502 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 47530 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 46613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30777.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | 0 | 46233 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | -360 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40538.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | 0 | 46429 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | -1200 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 45229 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | -1940 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 44336 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | 0 | 44821 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | -2480 | -559.1346 | 547.9519 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 43891.2504 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | -3060 | -3442.5327 | 3921.6339 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 50401.5327 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | -2900 | -3096.5327 | 6956.236 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 50401.5327 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | -2440 | -396.5327 | 7344.838 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 50401.5327 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | 0 | 47453 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | -1720 | -668.5327 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 50401.5327 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | 0 | 50191 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | -860 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 33495.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | 0 | 49858 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | -160 | -703.5327 | 689.462 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 50401.5327 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | 51403 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | 675.6728 | -7.276e-12 | 325.7946 | 6482.5233 | 0.895 | 50401.5327 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | 51043 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 641.4673 | 5765.8 | 0.895 | 50401.5327 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 51681 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1279.4673 | 4336.2276 | 0.895 | 50401.5327 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 54269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 3867.4673 | 15.035 | 0.895 | 50401.5327 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54711 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 55573.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | 58047 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 62030.2011 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57985.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66732 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60592 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 59503 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59503 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 57941 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57941 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 51512 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51512 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34398.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | 0 | 50078 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | -720 | 0 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 44023.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | 0 | 50581 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | -3140 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 47441 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | 0 | 50050 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | -6960 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 44081.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | -7200 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 46061 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | -8340 | -4153.9232 | 4070.8447 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 49932.9232 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | 0 | 50537 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | -9480 | -4009.3421 | 8000 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 49066.3421 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | -9120 | 0 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 45604 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | -7580 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 42246 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | -4740 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 30412.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | 0 | 50306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | -920 | -1229.0429 | 1204.462 | 682.1197 | 6084.3946 | 0.895 | 49932.9232 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | -13.9232 | 1218.1067 | 0 | 6084.3946 | 0.895 | 49932.9232 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | 49918 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | -14.9232 | 1232.7315 | 0 | 6084.3946 | 0.895 | 49932.9232 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | 51365 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | 0 | 1232.7315 | 1432.0768 | 4484.3088 | 0.895 | 49932.9232 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 55141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 1208.0768 | -3.638e-11 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 49932.9232 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | -3.3642e-11 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54464 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | 55861 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59861 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | 56725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 58585.2961 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58712.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | 50766 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62766 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | 56584 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60584 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 55655 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55655 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55877 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50725 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36185.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | -1700 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 42809.7202 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | -6820 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 43882 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | -10900 | -9.2806e-13 | 0 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 44193 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | -13600 | 0 | 0 | 0 | 4381.9585 | 0.895 | 37840 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | 0 | 51070 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | -14880 | -8000 | 7840 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 48190 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | 0 | 51906 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | -14840 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 41229.2653 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | -13540 | 0 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 43235 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | -10980 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 40880.1158 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | 0 | 53137 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | -7140 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 30161.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | 0 | 51383 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | -1840 | -1376.8655 | 1349.3282 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 50919.8655 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | 577.2071 | 760.3414 | 405.9275 | 6392.9893 | 0.895 | 50919.8655 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | 52066 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | 0 | 760.3414 | 1146.1345 | 5112.392 | 0.895 | 50919.8655 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | 51482 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | 0 | 760.3414 | 562.1345 | 4484.3088 | 0.895 | 50919.8655 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 55665 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 745.1345 | 0 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 50919.8655 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | 55888 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55888 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 57948.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 59589.2011 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60866.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | 57234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69234 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | 57122 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61122 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56295 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 57590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57590 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | 52064 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | -9.2806e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52064 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 51599 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 1.8105e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51599 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | -100 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34118.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | -760 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50532 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | -1580 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51134 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | -2220 | -4307.9385 | 4221.7797 | -3055.3883 | 9572.105 | 0.895 | 56502.3268 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | -2060 | -3855.3268 | 8000 | -4000 | 13152.105 | 0.895 | 56502.3268 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | -1320 | 0 | 8000 | 0 | 13152.105 | 0.895 | 49141 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | 0 | 51541 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | -840 | 0 | 8000 | -3188.7407 | 16006.0279 | 0.895 | 53889.7407 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | 0 | 51405 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | -760 | -1.717e-13 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50645 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | -420 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 37385.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | 0 | 52966 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | -20 | -3556.3268 | 3485.2003 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56502.3268 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | 57538 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | 1035.6732 | 2428.3909 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 56502.3268 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 59321 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 2379.8231 | 3.638e-12 | 438.8501 | 6353.225 | 0.895 | 56502.3268 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 59306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 2803.6732 | 3220.6293 | 0.895 | 56502.3268 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 59374 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 2871.6732 | 12.0559 | 0.895 | 56502.3268 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58140 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | 59023 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 63023 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1863.6247 | 5260 | 0.895 | 55372.6247 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | 57240 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61403.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | 58234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 70234 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | 58807 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62807 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 58738 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58738 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 55341 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55341 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52565 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54348 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37787.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | 0 | 52980 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | -180 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52800 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | -680 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51816 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | 0 | 51897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | -1220 | -2309.4945 | 2263.3046 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 55230.6235 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | -1640 | -2929.3854 | 5134.1023 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 57140.3854 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | 0 | 52176 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | -1960 | -2924.3854 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 57140.3854 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | 0 | 52963 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | -2380 | -1.717e-13 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50583 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | 0 | 54077 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | -2240 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51837 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | 0 | 55057 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | -940 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 38281.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | -80 | -2629.3854 | 2576.7977 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57140.3854 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 58978 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 1837.6146 | 701.6808 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 57140.3854 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 60598 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 687.6472 | -3.2742e-11 | 2769.9674 | 3748.6248 | 0.895 | 57140.3854 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 59869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 2.1211e-13 | -3.2742e-11 | 2728.6146 | 699.8934 | 0.895 | 57140.3854 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | 57756 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | 2.1211e-13 | -3.2742e-11 | 615.6146 | 12.0559 | 0.895 | 57140.3854 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | -3.2018e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | 59610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 61487.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 59828 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.0559 | 0.895 | 59828 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | 59418 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5272.0559 | 0.895 | 63418 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | 59522 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8852.0559 | 0.895 | 71522 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | 58282 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12432.0559 | 0.895 | 62445.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | 59287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | 0 | 8000 | -3986.5297 | 16000 | 0.895 | 63273.5297 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53802 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51849 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51089 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | -540 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49420 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | -4040 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 44556 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | 0 | 49622 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | -9120 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 40502 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | 0 | 48933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | -12060 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 36873 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | -13380 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 35912 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | -12880 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 39902 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | 0 | 53335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | -4640 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 48695 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | 0 | 54817 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | -860 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 53957 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | -240 | 7840 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 43105 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | 0 | 53443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | -20 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49423 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4469.2737 | 0.895 | 53946 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1.819e-12 | 0.895 | 50880 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 54873 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 59506 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 60193 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 64281 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 64803 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | 59825 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10740 | 0.895 | 63988.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | 56663 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 68663 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | 57852 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 59729.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | 57324 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 57324 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | 50963 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50963 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49045 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | -180 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 47523 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | -1300 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45570 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | -2800 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 43449 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | -4820 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 42869 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | 0 | 47366 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | -5420 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 41946 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | -5720 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 41723 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | 0 | 49791 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | -4260 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45531 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | 0 | 51236 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | -3660 | 8.913e-13 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 45256 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | 0 | 52860 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | -2500 | 7840 | -6.3665e-12 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 38520 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | 0 | 52783 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | -340 | 0 | -6.3665e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 48443 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 4000 | -9.0949e-12 | 0.895 | 48615 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -9.0949e-12 | 0.895 | 51331 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | 51075 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | -7.276e-12 | 0.895 | 51075 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | 52914 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | -5.457e-12 | 0.895 | 52914 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | 50452 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | -3.638e-12 | 0.895 | 50452 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 52980.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | 50335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 54335 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53296.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | 49373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61373 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53810 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51847 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | 51739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51739 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48993 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | 0 | 47873 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | -20 | 5.3757e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47853 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | 0 | 48788 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | -380 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48408 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | 0 | 49426 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | -760 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48666 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | 0 | 49720 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | -1100 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48620 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | 0 | 49922 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | -1220 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48702 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | 0 | 48203 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | -1100 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47103 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | -820 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46913 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | -600 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47887 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | -380 | 7840 | -4.5475e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34302.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | -20 | -1265.9286 | 1240.6101 | 850.0179 | 5887.7917 | 0.895 | 51127.9107 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | 50885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | -242.9107 | 1478.6626 | 0 | 5887.7917 | 0.895 | 51127.9107 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 1478.6626 | 941.0893 | 4836.2953 | 0.895 | 51127.9107 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 1478.6626 | 323.0893 | 4475.3017 | 0.895 | 51127.9107 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 56577 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 1449.0893 | -3.638e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 51127.9107 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | 56259 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 56259 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 58812.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -4000 | 5266.0279 | 0.895 | 60107 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8846.0279 | 0.895 | 57341.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 63882 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 8000 | -3993.2649 | 16000 | 0.895 | 60483.2649 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 57850 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57850 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 57106 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57106 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49921 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 51194 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 2981.9625 | 4957.1811 | 0 | 16000 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | 0 | 50222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | -40 | 1969.9625 | 2947.0153 | 0 | 16000 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | 0 | 49694 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | -420 | 1061.9625 | 1863.3801 | 0 | 16000 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | 0 | 48916 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | -820 | -116.0375 | 1977.0968 | 0 | 16000 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | -1160 | 396.9625 | 1572.033 | 0 | 16000 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | -1300 | -316.0375 | 1881.7498 | 0 | 16000 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | 0 | 48564 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | -1320 | -968.0375 | 2830.4265 | 0 | 16000 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | 0 | 47181 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | -1180 | -2211.0375 | 4997.2433 | 0 | 16000 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | 0 | 47288 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | -2140 | -3064.0375 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | 0 | 48703 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | -1420 | 7840 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31447.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | -80 | 0 | -9.0949e-12 | 2409.1386 | 4145.7575 | 0.895 | 45610.8614 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | 48244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 31.9625 | 4110.0452 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | 47828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | -384.0375 | 376.3567 | -9.2403e-13 | 4110.0452 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | 48730 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | 368.8296 | -5.457e-12 | 149.1329 | 3943.4162 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 3523.9625 | 6.0279 | 0.895 | 48212.0375 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49258 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | 53403 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 53403 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | 53255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 57255 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 58462.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | 53205 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | -8000 | 8000 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 67173.7998 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | 49689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53689 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 55908 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55908 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 55624 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55624 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48650 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49301 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | -40 | 5.3757e-12 | 8000 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 48034 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | 0 | 47385 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | -580 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46805 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | 0 | 46129 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | -780 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45349 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | 0 | 47979 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | -780 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47199 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | 0 | 48514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | -840 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | -680 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48620 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | 0 | 48007 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | -540 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47467 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | 0 | 48222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | -380 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47842 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | 0 | 49489 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | -240 | 7840 | -5.457e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33413.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | -1490.221 | 1460.4166 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51073.221 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | 49273 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | -1800.221 | 3224.6331 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51073.221 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | 52163 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | 1089.779 | 2112.6138 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51073.221 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 55768 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 2070.3615 | -2.3647e-11 | 2624.4175 | 3905.2224 | 0.895 | 51073.221 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 54563 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 9.2352e-14 | -2.3647e-11 | 3489.779 | 6.0279 | 0.895 | 51073.221 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | -2.1577e-11 | -1.819e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 56177.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | 56564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | 0 | 0 | -3993.2649 | 5260 | 0.895 | 60557.2649 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | 57328 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61491.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | 54936 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66936 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | 56917 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60917 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 58323 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58323 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 52268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52268 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | 51536 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51536 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50876 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | 0 | 49867 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | -20 | 3.5931e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | -380 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49327 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | -400 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48146 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | 0 | 50240 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | -300 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49940 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | 0 | 49646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | -520 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49126 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | 0 | 49885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | -820 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49065 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | -660 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49317 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | 0 | 49992 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | -700 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49292 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | 0 | 50866 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | -300 | 7840 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34730.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | -2694.2995 | 2640.4136 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52321.2995 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 1294.7005 | 1319.2906 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52321.2995 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 56095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 1292.9048 | 0 | 2480.7956 | 4065.6938 | 0.895 | 52321.2995 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 53762 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 0 | 0 | 1440.7005 | 2455.9726 | 0.895 | 52321.2995 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 54514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 9.2352e-14 | 0 | 2192.7005 | 6.0279 | 0.895 | 52321.2995 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | 53027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | 3.0162e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 53027 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 56503.095 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | 55722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -3993.2649 | 5260 | 0.895 | 59715.2649 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60337.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 67818 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | 53711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57711 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 48559 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48559 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | 46496 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46496 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46633 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | -60 | 9.1916e-13 | 8000 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 45571 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | 0 | 46378 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | -1120 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45258 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | 0 | 46804 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | -3900 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42904 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | 0 | 47208 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | -5960 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41248 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | -7180 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41899 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | 0 | 48834 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | -8140 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40694 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | -7900 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40703 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | -5040 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42551 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | 0 | 49510 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | -2100 | 7840 | -8.1855e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31574.4867 | 1 | 1 | 1
2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | 0 | 47299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | -80 | -4239.7394 | 4154.9446 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 53605 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 2146.2606 | 1964.8828 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 1925.5852 | 3.638e-12 | 448.6754 | 6336.2192 | 0.895 | 51458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 54728 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 3269.2606 | 2683.4141 | 0.895 | 51458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 53855 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 2.1211e-13 | 3.638e-12 | 2396.2606 | 6.0279 | 0.895 | 51458.7394 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | 5.5683e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | 54792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 58792 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | 53451 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 65451 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 7840 | -1870.3598 | 8840 | 0.895 | 56179.3598 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 58127.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 56933 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48388 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47421 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | 0 | 46915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | -120 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46795 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | 0 | 44764 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | -2380 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42384 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | -5900 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39387 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | -8380 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 36049 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | 0 | 44733 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | -11460 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 33273 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | 0 | 46163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | -11740 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 34423 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | -9620 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 34514 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | 0 | 45661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | -5600 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 40061 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | -2100 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 41493 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | -80 | 0 | 8000 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 43835 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 7840 | 0 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 35952 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47737 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47675 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47182 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46821 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 47748 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51114 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 50066 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | 46093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10740 | 0.895 | 58093 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | 45844 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 50007.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 47476 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 46112 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 46404 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 46972 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 46212 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | -200 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 45300 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | 0 | 44299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | -500 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 43799 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | 0 | 44210 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | -800 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 43410 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | -1020 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 46283 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | 0 | 47680 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | -1060 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 46620 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | -820 | 0 | 8000 | 0 | 14320 | 0.895 | 48321 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | 0 | 47021 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | -520 | 0 | 8000 | 4000 | 9850.7263 | 0.895 | 42501 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | -160 | 7840 | 0 | 4000 | 5381.4525 | 0.895 | 35994 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 912.1788 | 0.895 | 44945 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 816.4 | -1.819e-12 | 0.895 | 48009.6 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49234 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48945 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 47732 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48337 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48249 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 51230 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 51644.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 57936 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 51484 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | 46320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 48197.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 45085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45085 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44805 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 45366 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 2.6739e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45366 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | 0 | 45599 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | -640 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44959 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | 0 | 44864 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | -2500 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42364 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | -6180 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39455 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | 0 | 44746 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | -9920 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 34826 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | -11660 | 8.913e-13 | 8000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 35275 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | 0 | 49890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | -11600 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 38290 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | -8800 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40441 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | -3460 | 7840 | -8.1855e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31151.4867 | 1 | 1 | 1
2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | 0 | 47962 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | -40 | 2.6739e-12 | -1.1823e-11 | 23.7991 | 6810.9412 | 0.895 | 47898.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | 0 | -1.1823e-11 | 1301.7991 | 5356.4171 | 0.895 | 47898.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 50835 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 0 | -1.1823e-11 | 2936.7991 | 2075.0772 | 0.895 | 47898.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | 49750 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | -4.8516e-12 | -6.3665e-12 | 1851.7991 | 6.0279 | 0.895 | 47898.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | 49946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49946 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 49589 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | 50018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 54018 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | 50136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | -8000 | 7840 | -5968.7998 | 8840 | 0.88024 | 64104.7998 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | 49628 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53791.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 50875 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50875 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 49952 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49952 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 51467 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 1764.3805 | 6199.6118 | 0 | 16000 | 0.895 | 50002.6195 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | -40 | 1882.3805 | 4278.8154 | 1.6808e-12 | 16000 | 0.895 | 50002.6195 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | 0 | 50629 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | -960 | -333.6195 | 4605.7625 | 0 | 16000 | 0.895 | 50002.6195 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | -2100 | -1492.6195 | 6068.5296 | 0 | 16000 | 0.895 | 50002.6195 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | -3120 | 0 | 6068.5296 | 0 | 16000 | 0.895 | 47117 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | 0 | 49958 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | -2840 | 0 | 6068.5296 | 0 | 16000 | 0.895 | 47118 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | 0 | 50268 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | -1980 | -1970.8881 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50258.8881 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | 0 | 50781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | -1220 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49561 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | -820 | -8.913e-13 | 8000 | 113.3805 | 15873.3179 | 0.895 | 50002.6195 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | -380 | 7840 | -7.276e-12 | 7958.7427 | 6754.0685 | 0.87274 | 34840.2573 | 1 | 1 | 1
2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | -5.293e-11 | 4.7294e-11 | 1611.3805 | 4953.6434 | 0.895 | 50002.6195 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | 50911 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | 0 | 4.7294e-11 | 908.3805 | 3938.6931 | 0.895 | 50002.6195 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 2.1211e-13 | 4.7294e-11 | 1791.3805 | 1937.1507 | 0.895 | 50002.6195 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | 2.1211e-13 | 4.7294e-11 | 1728.3805 | 5.9993 | 0.895 | 50002.6195 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | 53505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | 5.0937e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 5.9993 | 0.895 | 53505 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | 55482 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 5.9993 | 0.895 | 55482 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | 57267 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1685.9993 | 0.895 | 59144.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | 54202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -3993.2968 | 5260 | 0.895 | 58195.2968 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | 56203 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60366.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | 56953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 68953 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | 55844 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59844 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53672 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53398 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50823 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51060 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | 0 | 50334 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | -620 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49714 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | -2160 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49345 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | 0 | 51457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | -3840 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47617 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | -5040 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45876 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | -5360 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44708 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | 0 | 50148 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | -4060 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46088 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | -2840 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48598 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 1 | 1 | 0 | 2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | -1200 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33810.4867 | 1 | 1 | 0
2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2368.2587 | 0.895 | 47171 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2114.1965 | 6.0279 | 0.895 | 48757.8035 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55414 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55765 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55477 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55814 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55311 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 54953 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | 51154 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 55317.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10746.0279 | 0.895 | 64184 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14326.0279 | 0.895 | 61671 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | 57016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 57016 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 50791 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 49767 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 50172 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | 0 | 48155 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | -780 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 47375 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | -1800 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 46445 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | 0 | 48522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | -4120 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 44402 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | 0 | 50074 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | -4940 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 45134 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | -3140 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 46020 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | -1280 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 47447 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | -620 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 48940 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | -420 | 7840 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 40851 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 48926 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | 46655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 46655 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | 48069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | -163.2653 | 160 | -9.2017e-13 | 14326.0279 | 0.895 | 48232.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 160 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 160 | 0 | 14326.0279 | 0.895 | 51210 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | -8000 | 8000 | -1870.3598 | 16000 | 0.895 | 61970.3598 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | -3.7122e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52720 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47911 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 46198 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46198 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46328 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 290.7747 | 7703.2911 | 0 | 16000 | 0.895 | 47658.2253 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | 0 | 46550 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | -740 | -302.7642 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46112.7642 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | 0 | 47091 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | -1740 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45351 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | -1840 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41937 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | 0 | 42861 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | -1760 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41101 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | 0 | 43142 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | -2020 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 41122 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | 0 | 44862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | -2320 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42542 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | 0 | 45181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | -1300 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43881 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | 0 | 46156 | 1 | 0 | 1 | 2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | -120 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30200.4867 | 1 | 0 | 1
2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | 45080 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | -2578.2253 | 2526.6608 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47658.2253 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 50085 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 2426.7747 | 50.3601 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47658.2253 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 50808 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 49.3529 | -5.457e-12 | 3100.4218 | 3373.374 | 0.895 | 47658.2253 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 2.1211e-13 | -5.457e-12 | 3013.7747 | 6.0279 | 0.895 | 47658.2253 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | -2.4361e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 47458 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | 50664 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50664 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | 49653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1870.3598 | 1680 | 0.895 | 51523.3598 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | 43104 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 47104 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60753 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | 52085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 56248.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 51308 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44273 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43483 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43319 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43189 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | 0 | 43522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | -240 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43282 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | 0 | 42978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | -700 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42278 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | 0 | 43381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | -1000 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42381 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | 0 | 44723 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | -1100 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43623 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | 0 | 43544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | -920 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 38624 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | 0 | 45369 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | -320 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 45049 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | -480 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 44841 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | 0 | 45824 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | -220 | 0 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 41604 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 7840 | 0 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 33670 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 42627 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 46314 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48115 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52106 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 52543 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54576.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 55736 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 51617 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 64782 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57200.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 8000 | -8.3582e-12 | 16000 | 0.895 | 55031 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52028 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45681 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | 46192 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46192 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 45606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45606 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | -120 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45406 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | 0 | 45352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | -420 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44932 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | 0 | 45879 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | -900 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44979 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | 0 | 45630 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | -1000 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44630 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | 0 | 46147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | -860 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45287 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | 0 | 47081 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | -360 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46721 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | 0 | 47589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | -160 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43429 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | -120 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 36511 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 42922 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 45929 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 48936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 48936 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51337 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | 54995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54995 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | 53718 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53718 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59290 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | 56360 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -1877.095 | 5260 | 0.895 | 58237.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -4000 | 8840 | 0.895 | 55925 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | 55280 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 67280 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58364.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 50915 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50915 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 46918 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46918 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 47103 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 884.4265 | 7097.524 | -4.1833e-13 | 16000 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 1270.4265 | 5801.1705 | 0 | 16000 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | -760 | 0 | 5801.1705 | 0 | 16000 | 0.895 | 45873 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | 0 | 46060 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | -3480 | -2243.7036 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44823.7036 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | 0 | 46572 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | -6960 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39612 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | -9600 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 36559 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | 0 | 46290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | -8960 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 37330 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | 0 | 38329 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | -7320 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 31009 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | 0 | 37586 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | -6140 | 1.0027e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 31446 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | -2940 | 7840 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 28359.4867 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | 43956 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | -2262.5735 | 2217.3221 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | 45893 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | -325.5735 | 2536.3841 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 50437 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 2104.2299 | 389.2107 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 50600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 381.4265 | 0 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 46218.5735 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | 49688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | 6.6704e-12 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 49688 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 51882 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 55977.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | 54451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -3993.2649 | 5260 | 0.895 | 58444.2649 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | 53561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57724.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | 54286 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66286 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | 55213 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59213 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55018 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52126 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46668 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 46020 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46020 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | -1620 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42695 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | 0 | 44692 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | -5040 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39652 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | 0 | 44505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | -9700 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 34805 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | 0 | 45688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | -11720 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 33968 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | 0 | 47053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | -12440 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 34613 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | -11080 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 36216 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | -8140 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 40438 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | 0 | 50956 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | -4180 | 7840 | -1.5461e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30940.4867 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 1876.7991 | 4740.5502 | 0.895 | 47865.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | 48976 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | 8.913e-13 | -1.5461e-11 | 1110.7991 | 3499.4338 | 0.895 | 47865.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | 48869 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | 0 | -1.5461e-11 | 1003.7991 | 2377.8705 | 0.895 | 47865.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | 49988 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | -1.6996e-12 | -1.3642e-11 | 2122.7991 | 6.0279 | 0.895 | 47865.2009 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | 55678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | -1.8561e-12 | -1.1823e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 55678 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | 52765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 52765 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | 56777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 56777 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | 0 | -1.0004e-11 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 60278 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | 56309 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 60472.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | 56889 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | -8000 | 8000 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 70857.7998 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58464 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51979 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 52015 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52015 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46125 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 45425 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45425 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 45543 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 7472.1841 | 375.3223 | 0 | 16000 | 0.895 | 38070.8159 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | 0 | 47111 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | -260 | 211.0159 | 160 | 0 | 16000 | 0.895 | 46639.9841 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | -780 | 0 | 160 | 0 | 16000 | 0.895 | 46291 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | -1380 | 0 | 160 | 0 | 16000 | 0.895 | 44719 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | 0 | 48256 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | -1880 | -8000 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54376 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | -1640 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47329 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | -1120 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48172 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | -660 | 6.7665e-13 | 8000 | 1766.0159 | 14026.7979 | 0.895 | 46639.9841 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | -480 | 7840 | -1.6371e-11 | 7422.7747 | 5537.4658 | 0.87436 | 33336.2253 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | 47878 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | -5.293e-11 | 3.8199e-11 | 1238.0159 | 4154.2078 | 0.895 | 46639.9841 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | 46734 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | 0 | 3.8199e-11 | 94.0159 | 4049.1622 | 0.895 | 46639.9841 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | 47033 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | 0 | 3.8199e-11 | 393.0159 | 3610.0383 | 0.895 | 46639.9841 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | 49866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | 0 | 3.8199e-11 | 3226.0159 | 5.5513 | 0.895 | 46639.9841 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | 54147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | 5.1401e-11 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 5.5513 | 0.895 | 54147 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | 55778 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 5.5513 | 0.895 | 55778 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | 54533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | -1877.095 | 1685.5513 | 0.895 | 56410.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -3993.7974 | 5260 | 0.895 | 58566.7974 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | 53607 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 57770.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63054 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | 54470 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58470 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56580 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51180 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50346 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 49604 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49604 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 49882 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 2.6739e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49882 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | 0 | 47753 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | -340 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47413 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | -1380 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46014 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | 0 | 45923 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | -2120 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43803 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | 0 | 45028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | -2120 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42908 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | 0 | 46098 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | -2520 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43578 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | 0 | 43767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | -4180 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 39587 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | -3500 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 42863 | 0.24 | 0 | 1
2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | -1320 | 7840 | -1.819e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30531.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | -2101.7583 | 2059.7231 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49944.7583 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | 705.2417 | 1340.0887 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 49944.7583 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 1313.2869 | -1.819e-11 | 2754.9548 | 3759.3706 | 0.895 | 49944.7583 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 1.0204e-12 | -2.0009e-11 | 3359.2417 | 6.0279 | 0.895 | 49944.7583 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | 50320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | -4.2923e-12 | -1.6371e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50320 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 47386 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | 50143 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 6.0279 | 0.895 | 50143 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -4000 | 3586.0279 | 0.895 | 53583 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | 51862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -4000 | 7166.0279 | 0.895 | 55862 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | 51863 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | -8000 | 7840 | -5968.7998 | 12420 | 0.88024 | 65831.7998 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 55839.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52224 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 52355 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52355 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 48091 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48091 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47421 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 1.7826e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48402 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | -260 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47795 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | 0 | 47727 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | -1320 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46407 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | 0 | 48206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | -2500 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45706 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | 0 | 47290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | -3080 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44210 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | -2940 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48111 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | 0 | 50653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | -2080 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48573 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | -1000 | 8.913e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 42055.4867 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | 0 | 53067 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | -200 | 7840 | -2.2737e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 39692.7202 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | 52995 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | -2523.08 | 2472.6184 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 55518.08 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | 54354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | -1164.08 | 3613.4168 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 55518.08 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 57421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 1902.92 | 1671.6617 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 55518.08 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 1638.2285 | -4.0018e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 55518.08 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | 58888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | -2.2041e-11 | -1.819e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 58888 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | 56614 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | -1.8561e-12 | -1.6371e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 56614 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | 59067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 59067 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | 57126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1867.0312 | 1680 | 0.895 | 58993.0312 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | 58265 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62265 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61685.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | 53147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 65147 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | 57481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61481 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58045 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51978 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53120 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53224 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | 0 | 51581 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | -120 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51461 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | -720 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50322 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | -1260 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50682 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | -1660 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49166 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | 0 | 51533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | -1640 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49893 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | 0 | 51907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | -1480 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48107 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | -1060 | 7840 | 0 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 39121 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | 0 | 51954 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | -240 | 0 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 47714 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 46872 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50887 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51317 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51373 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55878 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56849 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 58584.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57920 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59513.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | 60175 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 72175 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | 58152 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62152 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | 56019 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 56019 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | 52647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52647 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | 52079 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52079 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 50153 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50153 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | 0 | 51301 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | -400 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50901 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | 0 | 50647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | -1900 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48747 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | 0 | 50748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | -3120 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47628 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | -4380 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47646 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | 0 | 51780 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | -4980 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 46800 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | -4080 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 43936 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | 0 | 52526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | -2060 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 46466 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | -340 | 7840 | -7.276e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 41443 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2320 | -3.638e-12 | 0.895 | 49842 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 51890 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 53709 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53709 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | 56151 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 56151 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | 56449 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 56449 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | 55677 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 55677 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | 56702 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 60702 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | 57936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 61936 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | 56308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | -163.2653 | 160 | -4452.3231 | 11124.5877 | 0.89045 | 60923.5884 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | 59478 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 73001.5663 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60970 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 59401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59401 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 54933 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54933 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 55472 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 761.5638 | 7222.894 | 0 | 16000 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 7222.894 | 0 | 16000 | 0.895 | 54548 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | 0 | 53749 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | -40 | 0 | 7222.894 | 0 | 16000 | 0.895 | 53709 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | -660 | -792.9653 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53732.9653 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | -1340 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53124 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | -1260 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52315 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | -1500 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51307 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | 0 | 53789 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | -1000 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52789 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | 0 | 53364 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | -240 | 7.7989e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45128.4867 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 54411 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 7840 | -1.4552e-11 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41236.7202 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | 54892 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | 1.1762e-11 | -2.5466e-11 | 181.5638 | 599.0939 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | 54822 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | 0 | -2.5466e-11 | 111.5638 | 474.4415 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | 55127 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | -1.9187e-11 | -7.276e-12 | 416.5638 | 9.0071 | 0.895 | 54710.4362 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 54578 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 3.5296e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 54578 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 57907 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 57056 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | 56962 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 60962 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 60441.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | -8000 | 8000 | -5965.296 | 12420 | 0.88026 | 69338.296 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | 56781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60781 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52127 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48101 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 47664 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 46782 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 30946.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | -100 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47945 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | 0 | 48784 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | -1440 | -1.8561e-12 | 0 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 49588.129 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | -3980 | 9.2352e-14 | 0 | 0 | 8846.0279 | 0.895 | 45340 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | -4060 | -163.2653 | 160 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 46783.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | 0 | 48038 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | -3280 | 0 | 160 | 0 | 12426.0279 | 0.895 | 44758 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | -2040 | -8000 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 57317 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | -980 | 8.913e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 38510.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | 0 | 49892 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | -140 | 7840 | 1.819e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 36577.7202 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | -5.5481 | 5.4371 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 50067.5481 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | 49773 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | -294.5481 | 294.0942 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 50067.5481 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 288.2123 | -1.0914e-11 | 267.2396 | 509.3947 | 0.895 | 50067.5481 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 50510 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 442.4519 | 15.035 | 0.895 | 50067.5481 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | -7.4244e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 54176 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51424 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52775 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 0 | -1e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59060 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | 55399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | -163.2653 | 160 | -8000 | 10576.035 | 0.87262 | 63562.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | 54388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | -8000 | 8000 | -5794.4398 | 15681.7575 | 0.88114 | 68182.4398 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | 57254 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | 0 | 8000 | -355.5782 | 16000 | 0.895 | 57609.5782 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 52124 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52124 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49796 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 48243 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32407.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | 0 | 49057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | -120 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48937 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | -1000 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 52112.2653 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | -1740 | 9.2352e-14 | 160 | 0 | 10417.5324 | 0.895 | 47896 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | -1940 | -8000 | 8000 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 59650 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | -1600 | 0 | 8000 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 49212.129 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | -1180 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49866 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | 0 | 51336 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | -1100 | 8.6345e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 42240.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | -160 | 7840 | 3.638e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 39174.7202 | 0.56 | 0 | 1
2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | 50893 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | -1422.409 | 1393.9608 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52315.409 | 0 | 1 | 1
2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | 52357 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | 41.591 | 1351.521 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52315.409 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 53156 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 840.591 | 493.775 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52315.409 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 483.8995 | 1.819e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 52315.409 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | 52851 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | 2.0823e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 52851 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | 55533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55533 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | 57587 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 61587 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | 57978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 61978 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | 59190 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | -8000 | 7840 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 73148.2064 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | 60233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64396.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 61638 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55111 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54092 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 54130 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 54852 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39016.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | 0 | 54963 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | -200 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54763 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | -800 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54458 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | -1060 | 9.2352e-14 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53990 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | 0 | 56164 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | -1120 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 59207.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | 0 | 55250 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | -940 | 0 | 160 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 56554.129 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | 0 | 55805 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | -580 | -8000 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 67225 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | 0 | 55579 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | -300 | 8.913e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 47283.4867 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | 0 | 54391 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | -20 | 7840 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 41196.7202 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | -4577.6458 | 4486.0929 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58389.6458 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | 58519 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | 129.3542 | 4354.0988 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58389.6458 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 60298 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 1908.3542 | 2406.7987 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58389.6458 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 2358.6627 | -7.276e-12 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 58389.6458 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | -2.5812e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | 59191 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 59191 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | 60971 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 62848.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | 59748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | 0 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 63731.2011 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | 57202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61202 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | 60982 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 72982 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | 62644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 66807.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60332 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 56331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56331 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | 56167 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | -9.2806e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56167 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | 55950 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | 1.8105e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55950 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 53919 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38083.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | 0 | 54104 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | -620 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53484 | 0 | 1 | 1
2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | -4020 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 55497.2653 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | 0 | 57067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | -8180 | 9.2352e-14 | 160 | 0 | 10417.5324 | 0.895 | 48887 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | 0 | 55102 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | -10620 | -8000 | 8000 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 56482 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | -10800 | 0 | 8000 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 46984.129 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | 0 | 56379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | -8620 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 47759 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | 0 | 56214 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | -6040 | 8.6345e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 42178.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | 0 | 57312 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | -1320 | 7840 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 42817.7202 | 0.52 | 0 | 1
2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | 55561 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | -3239.1814 | 3174.3978 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58800.1814 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | 58746 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | -54.1814 | 3227.4956 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58800.1814 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 60729 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 1928.8186 | 1259.3133 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58800.1814 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 60744 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 1234.1271 | 4.3656e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 58800.1814 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | 57297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | 4.9419e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 57297 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | 56393 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 56393 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | 59876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 59876 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | 60893 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 62753.2961 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | 57532 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 61532 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64554.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | 61612 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 73612 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | 60419 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64419 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57422 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55473 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55225 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55566 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | -860 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53824 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | -5040 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48782 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | 0 | 54132 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | -9260 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 42552 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | -11920 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 42713 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | 0 | 55912 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | -11960 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 43952 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | 0 | 54930 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | -10060 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 40870 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | 0 | 54825 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | -7380 | 0 | 8000 | 0 | 8938.5475 | 0.895 | 47445 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | 0 | 57288 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | -1640 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 43808 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54522 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55083 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 56006 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 60911 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58401 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 60770 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | 57209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 57209 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | 57770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | 0 | -2e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 61770 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | 59505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 63505 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | 58515 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10740 | 0.895 | 62678.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | 59881 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 71881 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 56415.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | 53258 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 53258 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 52087 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52087 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | 50604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50604 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | 0 | 50693 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | -420 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50273 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | 0 | 50238 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | -3020 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47218 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | -6380 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44713 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | 0 | 50399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | -6880 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43519 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | 0 | 50821 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | -5300 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 45521 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | 0 | 51106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | -3260 | 8.913e-13 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 45526 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | 0 | 52096 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | -1820 | 7840 | -5.457e-12 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 38436 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | 0 | 53995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | -200 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 49795 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 53400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 4000 | -3.638e-12 | 0.895 | 49400 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 54431 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 54431 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -3.638e-12 | 0.895 | 55565 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | 55332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 55332 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | 59553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 59553 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | 60673 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 60673 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | 61067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 62944.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | 59053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 63053 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | 60888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 65051.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | 59554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | 0 | 160 | -4000 | 12420 | 0.895 | 63554 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | 59423 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 71423 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 61188 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 58352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58352 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | 53251 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | -9.2806e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53251 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 52181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 1.8105e-12 | 8000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 52181 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 51537 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35701.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | 0 | 50714 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | -160 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | -1000 | -163.2653 | 160 | -3918.5042 | 10344.5937 | 0.895 | 53307.7695 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | 0 | 50730 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | -1700 | 0 | 160 | -2325.6248 | 12426.0279 | 0.895 | 51355.6248 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | -1640 | -8000 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 61811 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | -1600 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 49954 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | 0 | 52388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | -1220 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51168 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | 0 | 53130 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | -780 | 7840 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 36514.4867 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | 0 | 55244 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | -60 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 49849.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 25.2305 | 779.796 | 0.895 | 53307.7695 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | -852.7695 | 835.7142 | 0 | 779.796 | 0.895 | 53307.7695 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 54681 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 818.9999 | 0 | 554.2306 | 160.5439 | 0.895 | 53307.7695 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | 53438 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | 0 | 0 | 130.2305 | 15.035 | 0.895 | 53307.7695 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | 58425 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | 1.5081e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 58425 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | 58005 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 58005 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | 57604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 59481.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | 57795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 61778.2011 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | 57236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61399.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | 57109 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69109 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61866 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57617 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51554 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 50723 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 2.6739e-12 | 8000 | 3.3616e-12 | 16000 | 0.895 | 50723 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | -60 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51319 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | -760 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48177 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | -1860 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47543 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | 0 | 52711 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | -2120 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50591 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | -1820 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48781 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | -1280 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49860 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | 0 | 51657 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | -580 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35241.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | 0 | 53476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | -20 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 48121.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | -1159.0113 | 1135.8311 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 53724.0113 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | 53223 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | -501.0113 | 1626.8222 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 53724.0113 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 54597 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 872.9887 | 736.0175 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 53724.0113 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 55155 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 721.2971 | -3.4561e-11 | 709.6915 | 9.0071 | 0.895 | 53724.0113 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | 59678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | -3.2018e-11 | -1.819e-12 | 0 | 9.0071 | 0.895 | 59678 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | 58553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 58553 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | 61609 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 9.0071 | 0.895 | 61609 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | 59504 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3589.0071 | 0.895 | 63504 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | 59432 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7169.0071 | 0.895 | 71432 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10749.0071 | 0.895 | 63542.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | 59593 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14329.0071 | 0.895 | 63593 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | 57639 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | 0 | 8000 | -1867.0312 | 16000 | 0.895 | 59506.0312 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 58795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58795 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 54460 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54460 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 52493 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 3.5931e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52493 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53953 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | -60 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52881 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | -840 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49257 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | 0 | 52218 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | -1720 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50498 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | -2080 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49388 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | -2080 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49279 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | 0 | 51206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | -1360 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49846 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | 0 | 50790 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | -840 | 7840 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34114.4867 | 0.96 | 1 | 1
2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | 0 | 51380 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | -40 | -2797.2672 | 2741.3219 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54137.2672 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | 51113 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | -3024.2672 | 5705.1038 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54137.2672 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | 55931 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | 1793.7328 | 3874.7643 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 54137.2672 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 59128 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 2876.5362 | 939.5232 | 2114.1965 | 4475.3017 | 0.895 | 54137.2672 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 59058 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 920.7328 | -9.0949e-12 | 4000 | 6.0279 | 0.895 | 54137.2672 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | 58876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | -1.7401e-12 | -7.276e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 58876 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | 55245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 6.0279 | 0.895 | 55245 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1686.0279 | 0.895 | 59399.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | 55008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3993.2649 | 5260 | 0.895 | 59001.2649 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | 54606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58769.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | 59273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 71273 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | 58741 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62741 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58968 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 54049 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54049 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52392 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53428 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 37554.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | -100 | -1191.095 | 1167.2731 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 55564.2241 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | -1040 | -837.2241 | 1987.7527 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 55564.2241 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | 0 | 51646 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | -2020 | 0 | 1987.7527 | 0 | 12426.0279 | 0.895 | 49626 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | -2220 | -6134.9462 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 60752.9462 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | 0 | 53161 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | -2100 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51061 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | 0 | 52961 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | -1380 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51581 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | -820 | 7840 | -9.0949e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 35597.4867 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | 0 | 53068 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | -40 | -2536.2241 | 2485.4996 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55564.2241 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | -1916.2241 | 4363.3992 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55564.2241 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 58315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 2750.7759 | 1556.485 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55564.2241 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 59483 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 1525.3553 | 0 | 2393.4206 | 4169.3474 | 0.895 | 55564.2241 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 59285 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 2.1211e-13 | 0 | 3720.7759 | 12.0559 | 0.895 | 55564.2241 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 58561 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | 55312 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 55312 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | 57594 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | -1877.095 | 1692.0559 | 0.895 | 59471.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -3986.5297 | 5260 | 0.895 | 63030.5297 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61686 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 67295 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59870.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 53320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53320 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 52651 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52651 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 54465 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54465 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 54899 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54899 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38872.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | 0 | 53190 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | -200 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52990 | 0 | 1 | 1
2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | -1360 | -1531.5689 | 1500.9375 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 55126.5689 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | -2320 | 9.2352e-14 | 1500.9375 | 0 | 10417.5324 | 0.895 | 49717 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | 0 | 52381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | -2600 | 0 | 1500.9375 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 52025.129 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | 0 | 51361 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | -1980 | -6631.6964 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 60012.6964 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | 0 | 52310 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | -1220 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51090 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | -540 | 7840 | -7.276e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 35335.4867 | 0.8 | 0 | 1
2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | -20 | -1810.5689 | 1774.3575 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55126.5689 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | -1700.5689 | 3440.9151 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55126.5689 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | 113.4311 | 3325.169 | 0 | 6843.5604 | 0.895 | 55126.5689 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 59019 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 1778.2346 | 1510.644 | 2114.1965 | 4481.3296 | 0.895 | 55126.5689 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 60607 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 1480.4311 | -2.5466e-11 | 4000 | 12.0559 | 0.895 | 55126.5689 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | -1.6473e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 58788 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | 59353 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.0559 | 0.895 | 59353 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | 59261 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 71261 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 3592.0559 | 0.895 | 59704 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | 54763 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | 0 | 7840 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 58763 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | 60008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | 0 | 7840 | -4000 | 10752.0559 | 0.895 | 64008 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | 60236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14332.0559 | 0.895 | 64399.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 58679 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 57466 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 54248 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 14332.0559 | 0.895 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 51754 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 7840 | 0 | 4000 | 9862.7821 | 0.895 | 39914 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | 0 | 53272 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | -80 | 0 | 0 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 53192 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | -1360 | 0 | 0 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 51324 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | 0 | 53743 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | -3960 | 0 | 0 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 49783 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | 0 | 52225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | -5420 | 0 | 0 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 46805 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | 0 | 51690 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | -5660 | 0 | 0 | 0 | 9862.7821 | 0.895 | 46030 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | -4360 | 0 | 0 | 4000 | 5393.5084 | 0.895 | 43168 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | 0 | 53231 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | -1660 | 0 | 0 | 4000 | 924.2346 | 0.895 | 47571 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | 0 | 56347 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | -80 | 0 | 0 | 0 | 924.2346 | 0.895 | 56267 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0 | 827.19 | 1.819e-12 | 0.895 | 54455.81 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 55946 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 58490 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 59328 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 60199 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 56764 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0.895 | 56387 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 60521.095 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62840 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | 59356 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 63519.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | 56497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 68497 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | 60367 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64367 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | 57331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57331 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54732 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | 53733 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53733 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | 54259 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54259 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | -140 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53643 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | -1840 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52096 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | -4740 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49198 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | 0 | 54136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | -7420 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46716 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | 0 | 54891 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | -8200 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46691 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | -6340 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 44488 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | -3000 | 7840 | -7.276e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 40255 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | 0 | 55859 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | -140 | 0 | -7.276e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 51719 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 55115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 2320 | -5.457e-12 | 0.895 | 52795 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 9.0826e-13 | -7.276e-12 | 0.895 | 54297 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | 54803 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 54803 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | 53760 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 53760 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | 52239 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -7.276e-12 | 0.895 | 52239 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | 52497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -6.2591e-13 | -7.276e-12 | 0.895 | 52497 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 56724 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 56028 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | 53343 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | -8000 | 7840 | -5975.8894 | 12420 | 0.8802 | 67318.8894 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | 53519 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57682.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 55156 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55156 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 54080 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54080 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 52557 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 52557 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | 53138 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | -1.8271e-12 | 8000 | 1883.0393 | 13896.0455 | 0.895 | 51254.9607 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7384.8227 | 5451.3155 | 0.87449 | 36280.1773 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | -140 | 0 | -2.7285e-12 | 1720.0393 | 3529.4839 | 0.895 | 51254.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | 0 | 52683 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | -1860 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | -431.9607 | 3916.0887 | 0.895 | 51254.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | -4380 | 9.2352e-14 | -9.0949e-13 | -1507.7414 | 5265.5172 | 0.895 | 49336.7414 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | 0 | 53638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | -6440 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8845.5172 | 0.895 | 51361.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | 0 | 52828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | -7440 | -8000 | 8000 | -4000 | 12425.5172 | 0.895 | 57388 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | 0 | 53705 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | -6560 | 0 | 8000 | -4000 | 16005.5172 | 0.895 | 51145 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | 0 | 53344 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | -4120 | 7840 | -1.2733e-11 | 7995.5133 | 6843.0496 | 0.87264 | 33388.4867 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | -240 | 0 | -1.2733e-11 | 1460.0393 | 5211.7208 | 0.895 | 51254.9607 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | 1.0696e-11 | -2.3647e-11 | 1296.0393 | 3763.6322 | 0.895 | 51254.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | 0 | -2.3647e-11 | 1802.0393 | 1750.1805 | 0.895 | 51254.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | -1.6063e-11 | -5.457e-12 | 558.0393 | 1126.6728 | 0.895 | 51254.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | 1.0204e-12 | -7.276e-12 | 998.0393 | 11.5451 | 0.895 | 51254.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 11.5451 | 0.895 | 50655 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 11.5451 | 0.895 | 50234 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | 50316 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 11.5451 | 0.895 | 50316 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -4000 | 3591.5451 | 0.895 | 53133 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -4000 | 7171.5451 | 0.895 | 54311 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | 49853 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | -163.2653 | 160 | -4438.7446 | 11124.5877 | 0.89058 | 54455.0099 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | 50606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 64129.5663 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51976 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 48850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48850 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 49553 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49553 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34746.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | -300 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 134.0393 | 6687.7679 | 0.895 | 49820.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | -2900 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | -1876.9607 | 8367.6477 | 0.895 | 49820.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | -5460 | 0 | -9.0949e-13 | -534.5031 | 8846.0279 | 0.895 | 46331.5031 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | -7500 | -8000 | 7840 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 54350 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | -8000 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 45563.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | 0 | 50440 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | -5880 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 44560 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | 0 | 50892 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | -2680 | 7840 | -1.0914e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 32376.4867 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | -100 | 3.5652e-12 | -1.4552e-11 | 1739.0393 | 4900.4997 | 0.895 | 49820.9607 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | 50860 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 1039.0393 | 3739.5619 | 0.895 | 49820.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 713.0393 | 2942.87 | 0.895 | 49820.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | -7.4246e-12 | -7.276e-12 | 1234.0393 | 1564.0551 | 0.895 | 49820.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | 2.1211e-13 | -7.276e-12 | 1389.0393 | 12.0559 | 0.895 | 49820.9607 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | 50043 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 50043 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 12.0559 | 0.895 | 49457 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3592.0559 | 0.895 | 53703 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7172.0559 | 0.895 | 54825 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | 50339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | -8000 | 7840 | -5961.7102 | 12420 | 0.88027 | 64300.7102 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 54424.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51870 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50825 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 51302 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51302 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36140.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | 50524 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 45189.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 5.2765e-13 | 801.9585 | 0.895 | 49403 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | 0 | 51114 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | -1160 | -111.1607 | 108.9375 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 54065.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | 0 | 51829 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | -3340 | 0 | 108.9375 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 52489 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | 0 | 51822 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | -5300 | -52.1046 | 160 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 50574.1046 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | 0 | 52158 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | -6120 | -8000 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 58038 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | 0 | 52674 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | -4860 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 48805.1158 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | 0 | 53618 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | -1780 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 36002.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | -20 | 8.8107e-12 | -7.276e-12 | 490.8393 | 6298.1157 | 0.895 | 54065.1607 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 55403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1337.8393 | 4803.3232 | 0.895 | 54065.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 55759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1693.8393 | 2910.7653 | 0.895 | 54065.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | 55215 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1149.8393 | 1626.0286 | 0.895 | 54065.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 1441.8393 | 15.035 | 0.895 | 54065.1607 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | 58321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58321 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | 59774 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59774 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | 60714 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 64714 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | 60377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 64377 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | 60030 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | -8000 | 7840 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 73988.2064 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | 58299 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 62462.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 57334 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57334 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 58694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58694 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38411.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | 52322 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 46987.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 5.2765e-13 | 801.9585 | 0.895 | 52270 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | -300 | -392.664 | 384.8107 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | -860 | 0 | 384.8107 | -2163.4517 | 6318.2478 | 0.895 | 53097.4517 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | 0 | 53032 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | -860 | 0 | 384.8107 | -4000 | 9898.2478 | 0.895 | 56172 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | -480 | -7770.6013 | 8000 | -4000 | 13478.2478 | 0.895 | 65728.6013 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | -380 | -8.8695e-14 | 8000 | -2827.664 | 16009.0071 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | 0 | 55945 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | -240 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 39869.4867 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | -918.664 | 900.2907 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57092.664 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | 55170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | -1922.664 | 2784.5015 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | 57833 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | 740.336 | 2029.0566 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 61270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 1988.4754 | 2.1828e-11 | 2188.8605 | 4400.8853 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 61018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 0 | 2.1828e-11 | 3925.336 | 15.035 | 0.895 | 57092.664 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | 55941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | 2.9002e-11 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 55941 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | 52669 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52669 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | 53204 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 55081.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 57380.2011 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | 54224 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58224 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 65640 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 57667.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54310 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54238 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 55698 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55698 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 54884 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 39048.4867 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 54778 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 1.7826e-12 | -1.819e-12 | 4292.7235 | 2024.7841 | 0.89195 | 50485.2765 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | 0 | 53611 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | -80 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 1806.0665 | 6.8327 | 0.895 | 51724.9335 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | -1880 | -9.2806e-13 | 0 | -1639.9335 | 1474.5732 | 0.895 | 51724.9335 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | -3500 | 0 | 0 | -2561.9335 | 3767.5037 | 0.895 | 51724.9335 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | 0 | 52759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | -4260 | -8000 | 7840 | -8000 | 10748.5037 | 0.87262 | 64499 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | -3460 | -163.2653 | 8000 | -4183.4679 | 14484.4972 | 0.89304 | 54581.7332 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | -2180 | 0 | 8000 | -1700.9335 | 16006.8327 | 0.895 | 51724.9335 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | -980 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6844.3651 | 0.87264 | 34960.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | 51632 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | -620.997 | 608.5771 | 528.0635 | 6254.35 | 0.895 | 51724.9335 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | -511.9335 | 1110.2719 | 0 | 6254.35 | 0.895 | 51724.9335 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1110.2719 | 445.0665 | 5757.069 | 0.895 | 51724.9335 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1110.2719 | 1141.0665 | 4482.1344 | 0.895 | 51724.9335 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 56813 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 1088.0665 | -1.4552e-11 | 4000 | 12.8606 | 0.895 | 51724.9335 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | 56041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | -4.6403e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 12.8606 | 0.895 | 56041 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | 58740 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 12.8606 | 0.895 | 58740 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | 58405 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3592.8606 | 0.895 | 62405 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 57533 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3592.8606 | 0.895 | 57533 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | 51707 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 7172.8606 | 0.895 | 55707 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | 56939 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10752.8606 | 0.895 | 61102.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | 59372 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 14332.8606 | 0.895 | 71372 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | 59394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | 0 | 8000 | -1862.7256 | 16000 | 0.895 | 61256.7256 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57196 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52551 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50665 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51053 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | 0 | 51634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | -20 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | -1060 | 0 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 46284 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | 0 | 50656 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | -960 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 49696 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | 0 | 50089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | -600 | 0 | 8000 | 0 | 11530.7263 | 0.895 | 49489 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | -600 | 0 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 46073 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | -420 | 0 | 8000 | 2320 | 4469.2737 | 0.895 | 48463 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | -140 | 7840 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 40975 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52485 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52384 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 52709 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53219 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54058 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 53498 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54321 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58440 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | -7.9087e-13 | 0.895 | 59366 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 62544 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | 59444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7160 | 0.895 | 63607.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | 59732 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10740 | 0.895 | 71732 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | 61194 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 65194 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 58477.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 52522 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52522 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | 52443 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 52443 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52447 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53594 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | -620 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50667 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | 0 | 52107 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | -1260 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50847 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | 0 | 51615 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | -1640 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49975 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | -1680 | 8.913e-13 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 48053 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | -1080 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 45720 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | 0 | 53280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | -620 | 7840 | -7.276e-12 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 40820 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 55534 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 51534 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4.0689e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 54005 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 55148 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55148 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4.0689e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 61547 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | 62329 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 4.0689e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 62329 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | 62115 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 62115 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | 57150 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57150 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | 58457 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58457 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | 62469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 66469 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 65188 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | 60992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10740 | 0.895 | 65155.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | 63550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | -8000 | 8000 | -5713.4745 | 15776.8817 | 0.88158 | 77263.4745 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | 61386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | 0 | 8000 | -249.2942 | 16000 | 0.895 | 61635.2942 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 59016 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59016 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 55178 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55178 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46507.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 40509.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | 51499 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 801.9585 | 0.895 | 51499 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | -420 | -1.6326 | 1.6 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | -1360 | 9.2352e-14 | 1.6 | -2951.6326 | 7023.6697 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | 0 | 53888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | -1700 | -8000 | 7841.6 | -4000 | 10603.6697 | 0.895 | 64188 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | -1560 | -161.6327 | 8000 | -4000 | 14183.6697 | 0.895 | 55501.6327 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | -960 | -1.717e-13 | 8000 | -2039.4831 | 16009.0071 | 0.895 | 55441.4831 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | 0 | 55754 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | -380 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 39538.4867 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | 56858 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | -434.4618 | 425.7725 | 1242.8291 | 5457.9036 | 0.895 | 56049.6326 | 0.12 | 0 | 1
2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | 55377 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | -672.6326 | 1084.9525 | 0 | 5457.9036 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | 56921 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | 0 | 1084.9525 | 871.3674 | 4484.3088 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | 55683 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | -366.6326 | 1444.2524 | 0 | 4484.3088 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 61465 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 1415.3674 | -7.276e-12 | 4000 | 15.035 | 0.895 | 56049.6326 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | 61159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 9.0826e-13 | 15.035 | 0.895 | 61159 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | 58092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58092 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | 61004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 61004 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | 61784 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 65784 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 65458 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | 57174 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 61337.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | 60209 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | -8000 | 8000 | -5706.0502 | 15785.6042 | 0.88162 | 73915.0502 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | 61276 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | 0 | 8000 | -239.5484 | 16000 | 0.895 | 61515.5484 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 58712 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58712 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55189 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45967.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 52014 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 38839.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -991.1158 | 1689.0071 | 0.895 | 50964.1158 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | 0 | 51116 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | -960 | -2625.3604 | 2572.8532 | -4000 | 5269.0071 | 0.895 | 56781.3604 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | 0 | 50020 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | -2800 | 0 | 2572.8532 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 51220 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | 0 | 51511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | -3240 | -5537.9049 | 8000 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 57808.9049 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | 0 | 52456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | -3140 | 0 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 53316 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | 0 | 50657 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | -1960 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 48697 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | 0 | 53847 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | -620 | 7840 | 0 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 37391.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | -3140.3604 | 3077.5532 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56781.3604 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | -1935.3604 | 4974.2064 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56781.3604 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | 58328 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | 1546.6396 | 3396.0027 | 0 | 6846.5395 | 0.895 | 56781.3604 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 62452 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 3328.0827 | -3.638e-12 | 2342.5569 | 4229.1575 | 0.895 | 56781.3604 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 60553 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 3771.6396 | 15.035 | 0.895 | 56781.3604 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 4.0689e-13 | 15.035 | 0.895 | 60270 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | 55241 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59241 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -1860.2961 | 5260 | 0.895 | 62332.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | 60009 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64172.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | 59767 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 71767 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | 59765 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63765 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 61029 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 54742 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54742 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | 55408 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | -9.2806e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55408 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | 54360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | 1.8105e-12 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54360 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 52395 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 36559.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | -1180 | -6655.6377 | 6522.5249 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 58881.6377 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | -3300 | 0 | 6522.5249 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 48972.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | 0 | 50230 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | -5220 | -1507.6277 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 50517.6277 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | -6220 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 42782 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | 0 | 50465 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | -5060 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45405 | 0 | 1 | 1
2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | 0 | 52612 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | -2100 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 34676.4867 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 50023.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | 56530 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | -2351.6377 | 2304.6049 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58881.6377 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | 57111 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | -1770.6377 | 4039.8298 | -9.2403e-13 | 807.9864 | 0.895 | 58881.6377 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 61269 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 2387.3623 | 1603.7458 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58881.6377 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 61163 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 1571.6708 | 5.8208e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 58881.6377 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | 61049 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | 6.7284e-11 | -3.638e-12 | 1.4096e-12 | 15.035 | 0.895 | 61049 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | 59722 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59722 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | 60938 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 15.035 | 0.895 | 60938 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | 60177 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 64177 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | 56759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 60759 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | 57535 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 69535 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 62052.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 8000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 61128.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 55048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55048 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 8000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 53798 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 54240 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -4.1966e-12 | 16000 | 0.895 | 54240 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38133.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | 52660 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 52660 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | -760 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51208 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | 0 | 52503 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | -2020 | 0 | 0 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50483 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | -3800 | -8000 | 7840 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 60738 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | -5180 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 13997.5324 | 0.895 | 52287.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | 0 | 53707 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | -4680 | 0 | 8000 | -2244.129 | 16006.0279 | 0.895 | 51271.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | -2200 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 33980.4867 | 0.52 | 1 | 1
2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 49132.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | -4601.1283 | 4509.1057 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58380.1283 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 59232 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 851.8717 | 3639.8489 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58380.1283 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 60612 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 2231.8717 | 1362.4288 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 58380.1283 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 60425 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 1335.1802 | -3.638e-12 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 58380.1283 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | 59609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | -1.9141e-12 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59609 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | 52695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52695 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | 58354 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58354 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | 60203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 64203 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 63379 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | 59162 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | -8000 | 7840 | -5958.2064 | 12420 | 0.88029 | 73120.2064 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 64383.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 58851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -2.0895e-12 | 16000 | 0.895 | 58851 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | -9.2806e-13 | 8000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 1.8105e-12 | 8000 | -2.0983e-12 | 16000 | 0.895 | 54022 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 38439.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | 0 | 53910 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | -20 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 53890 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | 0 | 53073 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | -2320 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -2244.129 | 8846.0279 | 0.895 | 52997.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | -4500 | -4499.656 | 4409.6629 | -4000 | 12426.0279 | 0.895 | 56865.656 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | 0 | 53511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | -5620 | -3663.6093 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 55554.6093 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | 0 | 53018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | -4760 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48258 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | 0 | 51662 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | -3320 | 8.913e-13 | 8000 | -2.0983e-12 | 16006.0279 | 0.895 | 48342 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | 0 | 51973 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | -1540 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 34597.4867 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | 53753 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 48418.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | 52489 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | -4376.656 | 4289.1229 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56865.656 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 57567 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 701.344 | 3573.4658 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56865.656 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 58345 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 1479.344 | 2063.9311 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56865.656 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 59598 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 2022.6525 | 4.0018e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 56865.656 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | 4.5939e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 60171 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | 56590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 56590 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 58072 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | 59548 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 61408.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | 58806 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 62806 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | 56255 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60418.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | 59331 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 71331 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | 59226 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63226 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56808 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54011 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53472 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53791 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52682 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | 0 | 52252 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | -480 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51772 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | 0 | 53046 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | -960 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52086 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | 0 | 53430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | -1080 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52350 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | -960 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 51286 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | 0 | 54543 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | -700 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 49843 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | 0 | 55383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | -340 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 43203 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 51582 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57483 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58161 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58444 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58671 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58206 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 63008 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0 | -2.5482e-12 | 1.0281e-12 | 0.895 | 64227 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3580 | 0.895 | 68358 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7160 | 0.895 | 66902 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | 61730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10740 | 0.895 | 65893.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | 62918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 74918 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | 63054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 64931.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | 58813 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 58813 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 57730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57730 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 57045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 57045 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55724 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | 0 | 55220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | -1120 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54100 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | -3120 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50474 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | 0 | 54026 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | -4500 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49526 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | 0 | 53809 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | -4060 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49749 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | 0 | 56130 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | -2580 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 49550 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | 0 | 55731 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | -1400 | 7840 | -4.5475e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 42491 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 58637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 54637 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 59612 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 57292 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 58590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 58590 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 62687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 62687 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 59383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 59383 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | 61850 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61850 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | 61602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61602 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | 62544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 64421.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | 62453 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 66453 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | 58956 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 62956 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | 62958 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 74958 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | 62942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 67105.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 63886 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 62968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 3.4258e-12 | 16000 | 0.895 | 62968 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 57687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 57687 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 0 | 8000 | 7934.9589 | 6908.7047 | 0.87281 | 47981.0411 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 5354.9518 | 848.8527 | 0.88368 | 42721.0482 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | 56344 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 751.6729 | 8.9948 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | 0 | 54550 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | -1300 | 0 | 0 | -2342.3271 | 2105.3775 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | 0 | 53784 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | -2720 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -4000 | 5685.3775 | 0.895 | 55064 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | 0 | 53780 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | -3420 | -8000 | 7840 | -7720.8083 | 12428.9948 | 0.87343 | 66080.8083 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | 0 | 54592 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | -4320 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16008.9948 | 0.895 | 54435.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | 0 | 55777 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | -3800 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16008.9948 | 0.895 | 51977 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | 0 | 55023 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | -2280 | 8.913e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6846.5272 | 0.87264 | 44747.4867 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 7840 | 1.819e-12 | 5334.2798 | 810.9532 | 0.88381 | 42532.7202 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | 5.3478e-12 | -3.638e-12 | 40.6729 | 765.5087 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | 55656 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 63.6729 | 694.3658 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 117.6729 | 562.8877 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 56080 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 487.6729 | 18.0018 | 0.895 | 55592.3271 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | 61741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 18.0018 | 0.895 | 61741 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | 59411 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 18.0018 | 0.895 | 59411 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 18.0018 | 0.895 | 62018 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | 61979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3598.0018 | 0.895 | 65979 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | 58957 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 7178.0018 | 0.895 | 62957 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | 60092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10758.0018 | 0.895 | 64255.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | 62159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | -8000 | 8000 | -5704.5852 | 15787.3254 | 0.88163 | 75863.5852 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 8000 | -237.6252 | 16000 | 0.895 | 63761.6252 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 62147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 62147 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 55516 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55516 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 46570.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 39771.7202 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -1070.737 | 1760.2681 | 0.895 | 51189.737 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | 0 | 51759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | -1860 | 0 | 0 | -3920.3787 | 5269.0071 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | 0 | 50733 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | -4900 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -4000 | 8849.0071 | 0.895 | 49833 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | -6820 | -8000 | 7840 | -4000 | 12429.0071 | 0.895 | 56221 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | 0 | 52511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | -7400 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 49274.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | -6200 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 46108 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | 0 | 55569 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | -2980 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 36753.4867 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | 55490 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 5334.2798 | 810.9655 | 0.88381 | 50155.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | -270.3787 | 264.9711 | 0 | 810.9655 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | -189.3787 | 450.5623 | 0 | 810.9655 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 54435 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 441.5511 | -1.4552e-11 | 174.0702 | 616.4737 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 54355 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 535.6213 | 18.0141 | 0.895 | 53819.3787 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | 59097 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | -1.4327e-11 | 0 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 59097 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | 57891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 18.0141 | 0.895 | 57891 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | 55349 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3598.0141 | 0.895 | 59349 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 7178.0141 | 0.895 | 59713 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | 59882 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | -163.2653 | 160 | -4431.1362 | 11124.5877 | 0.89065 | 64476.4015 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | 60112 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | -8000 | 8000 | -5523.5663 | 16000 | 0.88266 | 73635.5663 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 60280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60280 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 55380 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 45221.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 54671 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 41496.7202 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | 53961 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 437.0393 | 313.6464 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | -1220 | -9.2806e-13 | 0 | -3577.9607 | 3515.9212 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | 0 | 52990 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | -3220 | 0 | 0 | -3753.9607 | 6875.716 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | -4880 | -8000 | 7840 | -6320.8363 | 12429.0071 | 0.87857 | 61104.8363 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | -4340 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16009.0071 | 0.895 | 52051.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | 0 | 52382 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | -2540 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 49842 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | -920 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 37089.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 3.5652e-11 | -3.638e-11 | 2853.0393 | 3658.7861 | 0.895 | 53523.9607 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | 0 | -3.638e-11 | 563.0393 | 3029.6919 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 0 | -3.638e-11 | 1442.0393 | 1418.4748 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | 53775 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | -3.1914e-11 | -1.819e-12 | 251.0393 | 1137.984 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 1005.0393 | 15.035 | 0.895 | 53523.9607 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | 58827 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 58827 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | 60214 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 60214 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | 60610 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 62487.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | 59588 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | 0 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 63571.2011 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | 54609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 58772.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | 58359 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 70359 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | 59249 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 63249 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 54851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54851 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50899 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35421.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | 48320 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48320 | 0 | 1 | 1
2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | 48098 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48098 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | 0 | 49448 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | -420 | -3654.029 | 3580.9485 | -3928.2072 | 10353.2779 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | -1200 | -4509.2363 | 8000 | -4000 | 13933.2779 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | -1720 | -1.3921e-12 | 8000 | -2315.9218 | 16006.0279 | 0.895 | 49502.9218 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | 0 | 49357 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | -1820 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 47537 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | -1280 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2403e-13 | 16006.0279 | 0.895 | 48917 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | 0 | 50463 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | -460 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 34167.4867 | 0.44 | 0 | 1
2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | -3.7122e-12 | 1.819e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 46800.7202 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | -4132.2363 | 4049.5915 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 57190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 579.7637 | 3457.9959 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 58742 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 2131.7637 | 1282.7268 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 1257.0722 | -3.638e-12 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 56610.2363 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 59048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 59048 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 51637 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 59311.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | 52203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | 0 | 0 | -3983.2011 | 5260 | 0.895 | 56186.2011 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 64979 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | 57035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 61198.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | 57013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 61013 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 58104 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 56062 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56062 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 52531 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52531 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 51679 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 35843.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | 51992 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51992 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | 51624 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 51624 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | 0 | 51466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | -780 | -1110.0018 | 1087.8018 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 55796.0018 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | 0 | 52104 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | -2840 | 0 | 1087.8018 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 51508.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | 0 | 51267 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | -4160 | -7053.2635 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 58160.2635 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | -3740 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 47036 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | 0 | 50360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | -2320 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48040 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | 0 | 50118 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | -680 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 33602.4867 | 0.64 | 1 | 1
2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | 51544 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | -4.6403e-13 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 46209.7202 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | 52243 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | -3553.0018 | 3481.9418 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 55796.0018 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 56890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 1093.9982 | 2365.6172 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 55796.0018 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 56991 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 1194.9982 | 1146.2313 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 55796.0018 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 57629 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 1123.3067 | 7.276e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 55796.0018 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | 55926 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | 7.8421e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 55926 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51616 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | 57175 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 57175 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | 57872 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 59732.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | 57231 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 61231 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61765.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | 57081 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 69081 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60071 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49004 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47861 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47154 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | 0 | 47901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | -240 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47661 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | -640 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44681 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | 0 | 45469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | -920 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 42229 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | -1000 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 41099 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | 0 | 48807 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | -740 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 36227 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | -300 | 0 | 0 | 4000 | -1.819e-12 | 0.895 | 44800 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49147 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50024 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50456 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49942 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49936 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55501 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 51011 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 54486.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 58539 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | 55434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59597.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 62379 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58395 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 48424 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48424 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 48432 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48432 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47431 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | -620 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47039 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | -1680 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45261 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | -2160 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45790 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | -1720 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 42590 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | 0 | 47459 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | -1220 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 42239 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | -440 | 7840 | -8.1855e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 36447 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 48228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 45908 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 48928 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48928 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 49181 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49181 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 49962 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49962 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 50461 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | 56326 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 56326 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | 54037 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54037 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | 50738 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50738 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 3580 | 0.895 | 59507 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | 53450 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 7160 | 0.895 | 57450 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10740 | 0.895 | 61550 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | 53694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14320 | 0.895 | 57857.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | 53179 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | 0 | 8000 | -1877.095 | 16000 | 0.895 | 55056.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45815 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 27651.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | 43963 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 43963 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | 44832 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 44832 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | 0 | 44288 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | -40 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 48411.2653 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | 0 | 44989 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | -260 | 0 | 160 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 46973.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | 0 | 44416 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | -420 | -8000 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 55996 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | -440 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45466 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | -300 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45868 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | 0 | 46041 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | -60 | 7840 | 1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 30145.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | 48031 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 42696.7202 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | 47735 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | -729.0447 | 714.4638 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 48464.0447 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 300.9553 | 407.3665 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 48464.0447 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 399.2192 | -1.0914e-11 | 255.7362 | 522.2477 | 0.895 | 48464.0447 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 48918 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 453.9553 | 15.035 | 0.895 | 48464.0447 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | 54994 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 54994 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51054 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | 49967 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 49967 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -1860.2961 | 1680 | 0.895 | 51379.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | 48562 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 52562 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 53197.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | 53371 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 65371 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58306 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49066 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 47540 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47540 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 47685 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31849.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | 46191 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | -93.5784 | 91.7068 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 46284.5784 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | 47018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | -69.6869 | 160 | -1082.9184 | 7806.7444 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | 0 | 46890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | -300 | 0 | 160 | -1580.6053 | 9221.3862 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | -1100 | 0 | 160 | -3580.6053 | 12426.0279 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | 0 | 46309 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | -1620 | -8000 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 56689 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | -1540 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45071 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | -1060 | -1.717e-13 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46055 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | 0 | 47340 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | -360 | 7840 | -1.4552e-11 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 31144.4867 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | 47835 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | -1.4501e-14 | -1.4552e-11 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 42500.7202 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | -78.6053 | 77.0332 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | 29.3947 | 47.0386 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | 48227 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | 46.0979 | -1.2733e-11 | 10.2968 | 796.4816 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 48870 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 699.3947 | 15.035 | 0.895 | 48170.6053 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | 53907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | -9.7156e-13 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 53907 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | 53867 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 53867 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 50521 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | 54208 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 58208 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 57667.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | 51689 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | 0 | 160 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 55689 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | 54715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 66715 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | 54860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | 0 | 8000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 56720.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 53116 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 48240 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48240 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 48232 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32396.4867 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | 48368 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48368 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | 47466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47466 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | -420 | -1725.028 | 1690.5274 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 52236.028 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | 0 | 46447 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | -1200 | 0 | 1690.5274 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 47491.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | 0 | 47681 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | -1720 | -6438.2373 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 56399.2373 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | -1480 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48064 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | 0 | 49103 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | -940 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48163 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | 0 | 49150 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | -440 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 32874.4867 | 0.48 | 1 | 1
2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 49427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 44092.7202 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | -2690.028 | 2636.2274 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52236.028 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | 49729 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | -2507.028 | 5093.1148 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52236.028 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 2729.972 | 2307.4291 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52236.028 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 55207 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 2261.2805 | -1.819e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 52236.028 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | 56374 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56374 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | 52404 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52404 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | 56059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 60059 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | 56253 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 60253 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 64609 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 57532.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | 56232 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | 0 | 8000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 58092.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 55014 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | 49730 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49730 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 50259 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 34423.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 50725 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | -680 | -1223.1821 | 1198.7185 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 53660.1821 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | -2640 | 0 | 1198.7185 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 45966.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | -3660 | -6940.0832 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 56171.0832 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | -2860 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 46326 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | -1020 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 47705 | 0 | 1 | 1
2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | 0 | 48248 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | -120 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 32292.4867 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | 50265 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | -1.3921e-12 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 44930.7202 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | 49014 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | -4646.1821 | 4553.2585 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 53660.1821 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | 53220 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | -440.1821 | 4984.637 | -9.2403e-13 | 807.9864 | 0.895 | 53660.1821 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 56617 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 2956.8179 | 1967.4759 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 53660.1821 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 56298 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 1928.1264 | 0 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 53660.1821 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | -4.6403e-13 | 0 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56377 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | 53645 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 53645 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 52538 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 3595.035 | 0.895 | 59290 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | 55394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 7175.035 | 0.895 | 67394 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | 56258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 10755.035 | 0.895 | 60421.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | 56437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14335.035 | 0.895 | 60437 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 8000 | -1860.2961 | 16000 | 0.895 | 56780.2961 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49840 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48894 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49096 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 33976.4867 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | 47796 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47796 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | -560 | -1461.9354 | 1432.6967 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 52494.9354 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | 0 | 48165 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | -1120 | 0 | 1432.6967 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 49289.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | -1760 | -6701.3299 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 56932.3299 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | 0 | 44960 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | -2000 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 42960 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | 0 | 46831 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | -1300 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45531 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | 0 | 47972 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | -420 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6843.5604 | 0.87264 | 31716.4867 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | 49875 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | -1.1601e-12 | 0 | 5334.2798 | 807.9864 | 0.88381 | 44540.7202 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | -3648.9354 | 3575.9567 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52494.9354 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 1811.0646 | 1727.9317 | 0 | 807.9864 | 0.895 | 52494.9354 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 1693.3731 | 1.0914e-11 | 709.6915 | 15.035 | 0.895 | 52494.9354 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | 51842 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | 1.8097e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51842 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | 51832 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51832 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 15.035 | 0.895 | 51968 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | 52279 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -1877.095 | 1695.035 | 0.895 | 54156.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1695.035 | 0.895 | 53317 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | 53715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5275.035 | 0.895 | 57715 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8855.035 | 0.895 | 53530.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | 53051 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12435.035 | 0.895 | 65051 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 8000 | -3983.2011 | 16000 | 0.895 | 57028.2011 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49644 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48504 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46709 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 45684 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 45261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 0 | 8000 | 2320 | 13407.8212 | 0.895 | 42941 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | -1100 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 44619 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | 0 | 44274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | -3700 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 40574 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | 0 | 45604 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | -5820 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 39784 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | -5040 | 0 | 8000 | 0 | 13407.8212 | 0.895 | 40560 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | -2840 | 0 | 8000 | 4000 | 8938.5475 | 0.895 | 40152 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | -760 | 7840 | 0 | 4000 | 4469.2737 | 0.895 | 35398 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0.895 | 43042 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47470 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50944 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54295 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54747 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54735 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52339 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51099 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1680 | 0.895 | 53830.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57332 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | 54856 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 8840 | 0.895 | 59019.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 66896 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | 55118 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 59118 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 16000 | 0.895 | 50560 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 47096 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47096 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48186 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47889 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 46964 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46964 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | 0 | 47089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | -760 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46329 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | 0 | 46336 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | -1520 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 44816 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | -1960 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43550 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | -2280 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 43410 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | -2000 | 8.913e-13 | 8000 | 4000 | 11530.7263 | 0.895 | 38715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | 0 | 41762 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | -880 | 7840 | -3.638e-12 | 4000 | 7061.4525 | 0.895 | 29042 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 41889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4000 | 2592.1788 | 0.895 | 37889 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 42101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2320 | -1.819e-12 | 0.895 | 39781 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 42901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 42901 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 48442 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48442 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 48715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 49320 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | 45727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 45727 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -6.2591e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 46437 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | 54766 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 3580 | 0.895 | 58929.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | -8000 | 8000 | -5975.8894 | 8840 | 0.8802 | 68124.8894 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | 49370 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 12420 | 0.895 | 53370 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58361 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 54013 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 50999 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50999 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 46660 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47600 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 47284 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 31448.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 47363 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | 0 | 46217 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | -400 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 49980.2653 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | 0 | 46532 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | -980 | 0 | 160 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 47796.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | -1200 | -8000 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 57356 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | -1020 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 45924 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | -580 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 48292 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | 0 | 50443 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | -140 | 8.6345e-13 | 8000 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 46303 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 51239 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 7840 | 3.638e-12 | 6698.2687 | 3898.8152 | 0.87697 | 36700.7313 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | 50682 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | -2684.3962 | 2630.7083 | 0 | 3898.8152 | 0.895 | 53366.3962 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | 53524 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | 157.6038 | 2469.8881 | 0 | 3898.8152 | 0.895 | 53366.3962 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 56513 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 2420.4904 | -3.638e-12 | 726.1134 | 3087.5154 | 0.895 | 53366.3962 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 56120 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 2753.6038 | 10.8631 | 0.895 | 53366.3962 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | -2.0591e-12 | 0 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 56345 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | 52433 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 52433 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | 54551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -1877.095 | 1690.8631 | 0.895 | 56428.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | 57298 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -3987.8624 | 5260 | 0.895 | 61285.8624 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -4000 | 8840 | 0.895 | 60035 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | 55238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 67238 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | 56286 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 60449.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 56101 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 51685 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51685 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 50430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 50430 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 47935 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 32285.4867 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | 48547 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 6837.5324 | 0.895 | 48547 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | 0 | 50411 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | -80 | -163.2653 | 160 | -4000 | 10417.5324 | 0.895 | 54494.2653 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | 0 | 50692 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | -320 | 0 | 160 | -2244.129 | 12426.0279 | 0.895 | 52616.129 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | 0 | 51860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | -480 | -8000 | 8000 | -4000 | 16006.0279 | 0.895 | 63380 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | 0 | 51663 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | -500 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 51163 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | -340 | 0 | 8000 | 0 | 16006.0279 | 0.895 | 50830 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | -100 | 8.6345e-13 | 8000 | 4000 | 11536.7542 | 0.895 | 46418 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 7840 | 1.819e-12 | 6698.2687 | 3898.8152 | 0.87697 | 38126.7313 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | -3445.4305 | 3376.5219 | 0 | 3898.8152 | 0.895 | 54723.4305 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | 55492 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | 768.5695 | 2592.2673 | 0 | 3898.8152 | 0.895 | 54723.4305 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 58043 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 2540.4219 | 0 | 779.1476 | 3028.2592 | 0.895 | 54723.4305 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 57424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 0 | 0 | 2700.5695 | 10.8631 | 0.895 | 54723.4305 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | 56613 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | -2.0881e-12 | 3.638e-12 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 56613 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | 56888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 56888 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | 55700 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | 0 | 10.8631 | 0.895 | 55700 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | 56924 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4000 | 3590.8631 | 0.895 | 60924 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | 52632 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | -163.2653 | 160 | -4000 | 7170.8631 | 0.895 | 56795.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -8000 | 8000 | -4000 | 10750.8631 | 0.895 | 67295 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | 57683 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | 0 | 8000 | -4000 | 14330.8631 | 0.895 | 61683 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 8000 | -1864.9574 | 16000 | 0.895 | 58212.9574 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 52386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 52386 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 56261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.6738e-12 | 16000 | 0.895 | 56261 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | -8.9905e-13 | 8000 | 4390.7892 | 11072.1609 | 0.89102 | 53475.2108 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 6564.861 | 3590.9774 | 0.87752 | 43358.139 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | 56684 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 3208.7892 | 5.7381 | 0.895 | 53475.2108 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | -760 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | -3045.2108 | 2731.2017 | 0.895 | 53475.2108 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | -1920 | 9.2352e-14 | -9.0949e-13 | -3165.2108 | 5564.0654 | 0.895 | 53475.2108 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | 0 | 52918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | -2020 | -8000 | 7840 | -7859.6562 | 12425.7381 | 0.87302 | 66757.6562 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | -1700 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16005.7381 | 0.895 | 57721.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | -1080 | 8.913e-13 | 8000 | 907.7892 | 14991.4484 | 0.895 | 53475.2108 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | 0 | 50741 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | -580 | 8.913e-13 | 8000 | 6788.2366 | 7247.7931 | 0.87662 | 43372.7634 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 55552 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 7840 | -5.457e-12 | 5452.0139 | 1073.9445 | 0.88308 | 42259.9861 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 948.7892 | 13.8448 | 0.895 | 53475.2108 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 13.8448 | 0.895 | 48982 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | 49869 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 13.8448 | 0.895 | 49869 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | 48179 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -3.6363e-13 | 13.8448 | 0.895 | 48179 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 13.8448 | 0.895 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | 48553 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 13.8448 | 0.895 | 48553 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | 0 | 0 | -1877.095 | 1693.8448 | 0.895 | 50510.095 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | 48059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 5273.8448 | 0.895 | 52059 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8853.8448 | 0.895 | 60400 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 12433.8448 | 0.895 | 52349.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | 0 | 8000 | -3984.5309 | 16000 | 0.895 | 52235.5309 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 48507 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 6669.7773 | 8395.5392 | 0.87709 | 17289.2227 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 5786.8597 | 1828.3843 | 0.88118 | 10332.1403 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 1479.2724 | 175.5659 | 0.895 | 22479.7276 | 0 | 1 | 1
2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | -1400 | 8.913e-13 | -2.7285e-12 | 79.2724 | 86.9933 | 0.895 | 22479.7276 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | -3400 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | -1920.7276 | 1806.0445 | 0.895 | 22479.7276 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | -4600 | -8000 | 7840 | -8000 | 8787.0445 | 0.87262 | 35359 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | -4420 | -163.2653 | 8000 | -6682.031 | 14647.4413 | 0.87704 | 26384.2963 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | -3000 | 8.913e-13 | 8000 | -1520.7276 | 16008.4925 | 0.895 | 22479.7276 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | -1180 | 8.913e-13 | 8000 | 299.2724 | 15674.1099 | 0.895 | 22479.7276 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 7840 | -1.0914e-11 | 7898.4559 | 6625.7179 | 0.87291 | 8220.5441 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | -1.7826e-12 | -9.0949e-12 | 1479.2724 | 4972.8995 | 0.895 | 22479.7276 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.083e-13 | -9.0949e-12 | 1479.2724 | 3320.0812 | 0.895 | 22479.7276 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 1479.2724 | 1667.2628 | 0.895 | 22479.7276 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | -2.4303e-12 | -7.276e-12 | 1479.2724 | 14.4444 | 0.895 | 22479.7276 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 9.0826e-13 | 14.4444 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 14.4444 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 14.4444 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -1860.956 | 1680 | 0.895 | 54168.956 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | 53025 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -4000 | 5260 | 0.895 | 57025 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 8840 | 0.895 | 61117 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 7840 | -4000 | 12420 | 0.895 | 57811 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | 54291 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 16000 | 0.895 | 58454.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 51741 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0.895 | 49941 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 48521 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 0 | 8000 | 7995.5133 | 6837.5324 | 0.87264 | 40525.4867 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 48328 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 7840 | 0 | 5334.2798 | 801.9585 | 0.88381 | 35153.7202 | 0.16 | 0 | 0
2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | -8000 | 7840 | -4000 | 4381.9585 | 0.895 | 58953 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | 0 | 48060 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | -80 | 0 | 7840 | -4000 | 7961.9585 | 0.895 | 51980 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | -360 | 0 | 7840 | -4000 | 11541.9585 | 0.895 | 53137 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | -580 | -163.2653 | 8000 | -4000 | 15121.9585 | 0.895 | 53711.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | -340 | 0 | 8000 | -991.1158 | 16009.0071 | 0.895 | 50698.1158 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | 0 | 50501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | -220 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 50281 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | -40 | 0 | 8000 | 0 | 16009.0071 | 0.895 | 50760 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0.68 | 0 | 0 | 2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 7995.5133 | 6846.5395 | 0.87264 | 35780.4867 | 0.68 | 0 | 0
2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 4000 | 2377.2658 | 0.895 | 47127 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 54157 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 2114.1965 | 15.035 | 0.895 | 52042.8035 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56361 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 56468 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 56468 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 57244 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 57244 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 55804 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 55804 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 15.035 | 0.895 | 53648 | 0 | 0 | 0

## Экономика Базовый
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 654049327.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 456505614.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 325286161.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Экономика Альтернативный
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты на внедрение системы накопления, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362106213.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 617148828.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 334146637.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 287319924.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на начало периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на конец периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные затраты, связанные с содержанием СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обслуживание СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты на внедрение СЭС, руб. | 1214545745.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ФЭМ
Финансово-экономическая модель проекта
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Свободный денежный поток (FCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток с накопленным итогом (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итоговые результаты
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. | 0
Внутренняя норма доходности (IRR), % | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DPB), лет | 0
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (Базовый вариант) | 418589533
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (с учетом СЭС) | 396748273
Объем выбросов CO2 кг. / МВт*ч | 300
Снижение уровня выбросов СO2 кг / год | 6552378000

## Прогнозы
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062
Инфляция (ИПЦ), прирост цен на конец периода, % в среднем за год к предыдущему году | 104.043 | 104.043 | 104.011 | 104.011 | 103.986 | 103.986 | 104 | 104 | 103.951 | 103.951 | 104.022 | 104.022 | 104.016 | 104.016 | 104.018 | 104.018 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.015 | 104.015 | 104.012 | 104.012 | 104.016 | 104.016 | 104.002 | 104.002 | 103.987 | 103.987 | 103.972 | 103.972 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978
Реальная заработная плата работников организаций, % г/г | 101.9919 | 101.9919 | 102.4594 | 102.4594 | 102.4168 | 102.4168 | 102.6272 | 102.6272 | 102.6824 | 102.6824 | 102.6751 | 102.6751 | 102.6534 | 102.6534 | 102.6358 | 102.6358 | 102.6072 | 102.6072 | 102.5959 | 102.5959 | 102.5718 | 102.5718 | 102.542 | 102.542 | 102.5309 | 102.5309 | 102.5146 | 102.5146 | 102.5241 | 102.5241 | 102.4805 | 102.4805 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США | 67.4748 | 67.4748 | 67.6 | 67.6 | 68.8 | 68.8 | 69.9 | 69.9 | 70.379 | 70.379 | 70.8303 | 70.8303 | 71.2789 | 71.2789 | 71.7245 | 71.7245 | 72.1669 | 72.1669 | 72.6058 | 72.6058 | 73.041 | 73.041 | 73.4722 | 73.4722 | 73.899 | 73.899 | 74.3213 | 74.3213 | 74.7386 | 74.7386 | 75.1559 | 75.1559 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения, % в среднем за год к предыдущему году | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
Рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году, % | 102.3 | 102.3 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.5 | 102.5 | 102.4 | 102.4 | 103.6 | 103.6 | 101.5 | 101.5 | 98.3 | 98.3 | 98.2 | 98.2 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8
Темп роста свободной (нерегулируемой) цены мощности за 1 МВт пикового потребления в первой ценовой зоне, % г/г | 100.9 | 100.9 | 107.3 | 107.3 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7
Темп изменения стоимости Li-Ion аккумуляторных батарей, % г/г | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Коэффициент дисконтирования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0