## Исходные данные
Рыночные показатели
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, USD/кВт*ч | 900
Цена инвертора СНЭ, USD/кВт | 1
Цена СЭС, USD/кВт | 900
Цена аккумуляторной батареи СНЭ, руб./кВт*ч | 0
Цена инвертора СНЭ, руб./кВт | 0
Цена СЭС, руб./кВт | 0
Затраты на реализацию проекта, % от CAPEX в т.ч.: | 0
Проектно-изыскательные работы, % | 4
Строительно-монтажные работы, % | 4
Пусконаладочные работы, % | 4
Затраты на эксплуатацию СНЭ, % от CAPEX в год | 0.06
Затраты на технологическое присоединение базового варианта, руб. | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01
Внешние экономические показатели
Вариант электроснабжения | Сетевой
Ценовая зона | 1
Регион | Свердловская область
Сбытовая компания | АО 'ЭнергосбыТ Плюс' Свердловская область
Базовая ценовая категория | 4
Тарифный уровень напряжения | ВН
Класс мощности | >10000
Год ввода СНЭ | 2021
Горизонт расчета, лет | 20
Параметры проекта
Ставка дисконтирования, % | 1
Цена доллара США, руб | 67.47
НДС, % | 0
Налог на имущество | 2.2
Срок амортизации, лет (для расчета налогов) | 10

## Оборудование
Параметр | Значение
Проточный накопитель №1
Номинальная мощность заряда, кВт | 500
Номинальная мощность разряда, кВт | 500
Номинальная емкость, кВт*ч | 2000
Допустимая глубина разряда СНЭ, % | 100
КПД (в одну сторону), % | 89.5
Литий-ионный СНЭ №1
Номинальная мощность заряда, кВт | 8000
Номинальная мощность разряда, кВт | 8000
Номинальная емкость, кВт*ч | 8000
Допустимая глубина разряда СНЭ, % | 100
КПД (в одну сторону), % | 98

## Симуляция
Базовый вариант | [7 empty] | Альтернативный вариант
Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН | Дата | Избыток собственной генерации, кВт | Нагрузка 1, кВт | Нагрузка 2, кВт | Мощность литий-ионного СНЭ №1, кВт | Энергия литий-ионного СНЭ №1, кВт*ч | Мощность проточного накопителя №1, кВт | Энергия проточного накопителя №1, кВт*ч | кпд проточного накопителя №1 | Потребление из сети, кВт | Прогноз ЧПН | Факт ЧПН | Признак ПЧПН
2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56217 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55647 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 05:00 | 0 | 51082 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | 0 | 0.895 | 51245.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0.895 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0.895 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 09:00 | 0 | 52043 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 447.5 | 0.895 | 60543 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 10:00 | 0 | 51284 | -175 | 0 | 8000 | 0 | 447.5 | 0.895 | 51109 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 11:00 | 0 | 51478 | -500 | 0 | 8000 | 0 | 447.5 | 0.895 | 50978 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 12:00 | 0 | 52057 | -700 | 0 | 8000 | 0 | 447.5 | 0.895 | 51357 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 13:00 | 0 | 52327 | -660 | 0 | 8000 | 0 | 447.5 | 0.895 | 51667 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 14:00 | 0 | 53063 | -400 | 0 | 8000 | 0 | 447.5 | 0.895 | 52663 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 15:00 | 0 | 52997 | -210 | 0 | 8000 | 0 | 447.5 | 0.895 | 52787 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 447.5 | 0.895 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 7840 | 0 | 0 | 447.5 | 0.895 | 44213 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 0.895 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 0.895 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 0.895 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 0.895 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 01:00 | 0 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 0.895 | 56840 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | 57571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 02:00 | 0 | 57571 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 58234.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 03:00 | 0 | 56217 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 64717 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 04:00 | 0 | 55647 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 1552.5 | 0.895 | 55881.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 05:00 | 0 | 51082 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51582 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 06:00 | 0 | 50571 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50571 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 07:00 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 08:00 | 0 | 52146 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52146 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 09:00 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | 0 | 51284 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 10:00 | 0 | 51284 | -340 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50944 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | 0 | 51478 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 11:00 | 0 | 51478 | -725 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50753 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | 0 | 52057 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 12:00 | 0 | 52057 | -875 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51182 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 13:00 | 0 | 52327 | -770 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51557 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 14:00 | 0 | 53063 | -470 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52593 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | 0 | 52997 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 15:00 | 0 | 52997 | -195 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52802 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 16:00 | 0 | 54498 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54498 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 17:00 | 0 | 52053 | 0 | 7840 | 0 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 43713 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 18:00 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 56897 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 19:00 | 0 | 59308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 59308 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 20:00 | 0 | 58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 58508 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 21:00 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 22:00 | 0 | 56881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 56881 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 23:00 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 | 0 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 59060 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 01:00 | 0 | 55966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 55966 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | 59081 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 02:00 | 0 | 59081 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1888.8408 | 0.895 | 67581 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | 57139 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 03:00 | 0 | 57139 | 0 | -163.2653 | 8000 | -124.2002 | 2000 | 0.895 | 57426.4655 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 04:00 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56471 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 05:00 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 06:00 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51291 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 07:00 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52948 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 08:00 | 0 | 52779 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52779 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 09:00 | 0 | 53177 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53177 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 10:00 | 0 | 52563 | -240 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52323 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | 0 | 51766 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 11:00 | 0 | 51766 | -500 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51266 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | 0 | 51571 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 12:00 | 0 | 51571 | -570 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51001 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 13:00 | 0 | 50826 | -490 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50336 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 14:00 | 0 | 50776 | -325 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 50161 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | 0 | 51413 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 15:00 | 0 | 51413 | -220 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 50693 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 53423 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 16:00 | 0 | 53423 | 0 | 0 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 52923 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 17:00 | 0 | 51682 | 0 | 7840 | 0 | 500 | -1.1369e-13 | 0.895 | 43342 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 18:00 | 0 | 55643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 55643 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 19:00 | 0 | 56884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 56884 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 20:00 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 59778 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 21:00 | 0 | 57051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 57051 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 22:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 54979 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 23:00 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 57457 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 0 | 57536 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 57536 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 01:00 | 0 | 58340 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 58840 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | 58789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 02:00 | 0 | 58789 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895 | 0.895 | 67289 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | 59476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 03:00 | 0 | 59476 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 60139.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | 57740 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 04:00 | 0 | 57740 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 58240 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 51366.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 06:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 07:00 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49379 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 49897 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49897 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 09:00 | 0 | 48312 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48312 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 10:00 | 0 | 48337 | -365 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47972 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 11:00 | 0 | 47486 | -1520 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45966 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | 0 | 48254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 12:00 | 0 | 48254 | -2075 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46179 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | 0 | 48813 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 13:00 | 0 | 48813 | -1195 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47618 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 14:00 | 0 | 49258 | -445 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 48523 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | 0 | 49666 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 15:00 | 0 | 49666 | -135 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 49031 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 16:00 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 48677 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 17:00 | 0 | 49999 | 0 | 7840 | 0 | 500 | 0 | 0.895 | 41659 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 18:00 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56163 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 19:00 | 0 | 56493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56493 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 20:00 | 0 | 56816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56816 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 21:00 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55295 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 22:00 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51765 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 23:00 | 0 | 55860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55860 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 | 0 | 56388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56388 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 01:00 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 55006 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | 55948 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 02:00 | 0 | 55948 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 56611.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | 56727 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 03:00 | 0 | 56727 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 65227 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | 57261 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 04:00 | 0 | 57261 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 57761 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | 49561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 05:00 | 0 | 49561 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 49795.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 06:00 | 0 | 51312 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51312 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 07:00 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51305 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 08:00 | 0 | 50242 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50242 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 09:00 | 0 | 51474 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51474 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | 0 | 50573 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 10:00 | 0 | 50573 | -165 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50408 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 11:00 | 0 | 49955 | -425 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49530 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 12:00 | 0 | 50655 | -460 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50195 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 13:00 | 0 | 49676 | -545 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49131 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | 0 | 50045 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 14:00 | 0 | 50045 | -380 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 49375 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 15:00 | 0 | 49379 | -50 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 48829 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 51949 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 16:00 | 0 | 51949 | 0 | 0 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 51449 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 51437 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 17:00 | 0 | 51437 | 0 | 7840 | 0 | 500 | 0 | 0.895 | 43097 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 18:00 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55462 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 19:00 | 0 | 58351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58351 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 20:00 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57381 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 21:00 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56117 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 22:00 | 0 | 53198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53198 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 23:00 | 0 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55812 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 01:00 | 0 | 52974 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 53474 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | 53393 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 02:00 | 0 | 53393 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895 | 0.895 | 61893 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 03:00 | 0 | 53944 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 54607.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | 52625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 04:00 | 0 | 52625 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 53125 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 05:00 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 50001.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 06:00 | 0 | 50367 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50367 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 07:00 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49703 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 08:00 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49433 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 09:00 | 0 | 49401 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49401 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | 0 | 48289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 10:00 | 0 | 48289 | -290 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47999 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | 0 | 47239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 11:00 | 0 | 47239 | -600 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46639 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | 0 | 49059 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 12:00 | 0 | 49059 | -755 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48304 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | 0 | 46280 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 13:00 | 0 | 46280 | -680 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45600 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | 0 | 46592 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 14:00 | 0 | 46592 | -520 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 45572 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | 0 | 48169 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 15:00 | 0 | 48169 | -240 | 0 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 47429 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 49551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 16:00 | 0 | 49551 | 0 | 0 | 8000 | 290 | 558.6592 | 0.895 | 49261 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 50369 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 17:00 | 0 | 50369 | 0 | 7840 | 0 | 500 | 0 | 0.895 | 42029 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 18:00 | 0 | 54722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54722 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 19:00 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54527 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 20:00 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55226 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 21:00 | 0 | 56146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56146 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 22:00 | 0 | 54476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54476 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-06 23:00 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52663 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 01:00 | 0 | 52175 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 447.5 | 0.895 | 60675 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 02:00 | 0 | 54711 | 0 | -163.2653 | 8000 | -234.6369 | 657.5 | 0.895 | 55108.9022 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 03:00 | 0 | 53054 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 53054 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 04:00 | 0 | 55919 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 55919 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 05:00 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 52800 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 06:00 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 07:00 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 08:00 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 50943 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 09:00 | 0 | 49220 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 49220 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | 0 | 47706 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 10:00 | 0 | 47706 | -415 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 47291 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | 0 | 48532 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 11:00 | 0 | 48532 | -865 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 47667 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | 0 | 49704 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 12:00 | 0 | 49704 | -1020 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 48684 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 13:00 | 0 | 50128 | -900 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 49228 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | 0 | 48322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 14:00 | 0 | 48322 | -590 | 0 | 8000 | 0 | 657.5 | 0.895 | 47732 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 15:00 | 0 | 50518 | -250 | 7840 | 0 | 0 | 657.5 | 0.895 | 42428 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 16:00 | 0 | 49881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5 | 0.895 | 49881 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 17:00 | 0 | 50459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5 | 0.895 | 50459 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 18:00 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5 | 0.895 | 56655 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 19:00 | 0 | 57780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5 | 0.895 | 57780 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 20:00 | 0 | 57063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5 | 0.895 | 57063 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 21:00 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5 | 0.895 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-07 23:00 | 0 | 58267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5 | 0.895 | 58267 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5 | 0.895 | 57985 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 01:00 | 0 | 59056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5 | 0.895 | 59056 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 02:00 | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | -500 | 1105 | 0.895 | 58300 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | 57107 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 03:00 | 0 | 57107 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 65607 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | 59694 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 04:00 | 0 | 59694 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 60357.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 05:00 | 0 | 52330 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52330 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 06:00 | 0 | 52425 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52425 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 07:00 | 0 | 52336 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52336 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 08:00 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51803 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | 0 | 52482 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 09:00 | 0 | 52482 | -5 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52477 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | 0 | 52973 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 10:00 | 0 | 52973 | -455 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52518 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 11:00 | 0 | 51970 | -1035 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50935 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | 0 | 51900 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 12:00 | 0 | 51900 | -1300 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50600 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | 0 | 50801 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 13:00 | 0 | 50801 | -1240 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49561 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | 0 | 50624 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 14:00 | 0 | 50624 | -880 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 49454 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | 0 | 52430 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 15:00 | 0 | 52430 | -290 | 7840 | 0 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 43800 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 16:00 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 53250 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 17:00 | 0 | 52597 | 0 | 0 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52097 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 57909 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 19:00 | 0 | 58606 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 58606 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 20:00 | 0 | 58144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 58144 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 21:00 | 0 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 56283 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 22:00 | 0 | 53876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 53876 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-08 23:00 | 0 | 55747 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 55747 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 58577 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 01:00 | 0 | 58222 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 58722 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | 54802 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 02:00 | 0 | 54802 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 55465.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | 55780 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 03:00 | 0 | 55780 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 64280 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | 57083 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 04:00 | 0 | 57083 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 57583 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | 52749 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 05:00 | 0 | 52749 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 52983.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 06:00 | 0 | 53467 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53467 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 07:00 | 0 | 53886 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53886 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 08:00 | 0 | 53479 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53479 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 09:00 | 0 | 53385 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53385 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | 0 | 51815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 10:00 | 0 | 51815 | -205 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51610 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | 0 | 51431 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 11:00 | 0 | 51431 | -460 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50971 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 12:00 | 0 | 51926 | -570 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51356 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 13:00 | 0 | 52019 | -565 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51454 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | 0 | 52703 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 14:00 | 0 | 52703 | -415 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 51998 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | 0 | 53197 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 15:00 | 0 | 53197 | -165 | 7840 | 0 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 44692 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 16:00 | 0 | 55199 | 0 | 0 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 54699 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 17:00 | 0 | 53825 | 0 | 0 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 53325 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 18:00 | 0 | 54937 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 54937 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 19:00 | 0 | 54417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 54417 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 20:00 | 0 | 54206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 54206 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 21:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 22:00 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52919 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-09 23:00 | 0 | 52457 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52457 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 | 0 | 53313 | 0 | 0 | 0 | -1.1237e-12 | 1.0281e-12 | 0.895 | 53313 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 01:00 | 0 | 53395 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 53895 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 02:00 | 0 | 52891 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 53554.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | 53904 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 03:00 | 0 | 53904 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 62404 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | 54797 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 04:00 | 0 | 54797 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 55297 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | 54146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 05:00 | 0 | 54146 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 54380.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | 54072 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 06:00 | 0 | 54072 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 54072 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | 53528 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 07:00 | 0 | 53528 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 53528 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 52559 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 08:00 | 0 | 52559 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52559 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 09:00 | 0 | 52641 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | 0 | 52892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 10:00 | 0 | 52892 | -165 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52727 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 11:00 | 0 | 52084 | -480 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51604 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 12:00 | 0 | 52300 | -735 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51565 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | 0 | 51534 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 13:00 | 0 | 51534 | -760 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 50774 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 14:00 | 0 | 52019 | -505 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 51514 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | 0 | 53303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 15:00 | 0 | 53303 | -180 | 8.913e-13 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 52833 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 55317 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 16:00 | 0 | 55317 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 54817 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 53211 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 17:00 | 0 | 53211 | 0 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 44871 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 54527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 18:00 | 0 | 54527 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 500 | 4.5475e-13 | 0.895 | 54027 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 56547 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 19:00 | 0 | 56547 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 9.0826e-13 | -4.5475e-13 | 0.895 | 56547 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 20:00 | 0 | 56544 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | 55273 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 21:00 | 0 | 55273 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55273 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | 54764 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 22:00 | 0 | 54764 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54764 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-10 23:00 | 0 | 54484 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | 0 | 0.895 | 54484 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 | 0 | 55022 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 55256.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | 55838 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 01:00 | 0 | 55838 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 56338 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | 55094 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 02:00 | 0 | 55094 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 63594 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | 56134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 03:00 | 0 | 56134 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 56797.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | 58236 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 04:00 | 0 | 58236 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 58736 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 56583 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 05:00 | 0 | 56583 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56583 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 57060 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 06:00 | 0 | 57060 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57060 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 57104 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-11 07:00 | 0 | 57104 | 0 | 7840 | 0 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 48264.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | 56651 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 08:00 | 0 | 56651 | 0 | 8.913e-13 | -9.0949e-13 | 376.5616 | 433.9523 | 0.895 | 56274.4384 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | 56519 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 09:00 | 0 | 56519 | 0 | -1.1299e-12 | 0 | 244.5616 | 160.6991 | 0.895 | 56274.4384 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | 0 | 53981 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 10:00 | 0 | 53981 | -130 | -2367.5117 | 2320.1615 | -55.9267 | 210.7535 | 0.895 | 56274.4384 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 11:00 | 0 | 53192 | -300 | -2882.4384 | 5144.9511 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 56274.4384 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | 0 | 53979 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 12:00 | 0 | 53979 | -390 | -2185.4384 | 7286.6808 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 56274.4384 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 13:00 | 0 | 55444 | -325 | -655.4384 | 7929.0104 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 56274.4384 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 14:00 | 0 | 55877 | -175 | -72.4384 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 56274.4384 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | 0 | 56314 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-11 15:00 | 0 | 56314 | -55 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 56259 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-11 16:00 | 0 | 55265 | 0 | 7840 | -1.2733e-11 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 46425.5608 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 17:00 | 0 | 52949 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 52684.7254 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 18:00 | 0 | 51748 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 560.1662 | 0.895 | 51748 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 19:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 500 | 1.507 | 0.895 | 50622 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | 54429 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 20:00 | 0 | 54429 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 54429 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-11 21:00 | 0 | 53963 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 53963 | 0 | 0 | 1
2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | 59980 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 22:00 | 0 | 59980 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 59980 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | 61123 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 23:00 | 0 | 61123 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -6.2591e-13 | 1.507 | 0.895 | 61123 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | 60730 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 | 0 | 60730 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 449.007 | 0.895 | 61230 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | 58281 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 01:00 | 0 | 58281 | 0 | -8000 | 7840 | -745.2138 | 1105 | 0.88027 | 67026.2138 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | 58998 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 02:00 | 0 | 58998 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59661.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 03:00 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57646 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 58955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 04:00 | 0 | 58955 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58955 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 59358 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 05:00 | 0 | 59358 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 59358 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 06:00 | 0 | 54106 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54106 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 54122 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 07:00 | 0 | 54122 | 0 | 7840 | 9.0949e-13 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 45282.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 08:00 | 0 | 53233 | 0 | -1746.7613 | 1711.8261 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 55260.2774 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 09:00 | 0 | 52126 | -5 | 0 | 1711.8261 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 52121 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 10:00 | 0 | 51440 | -325 | 0 | 1711.8261 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 51115 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 11:00 | 0 | 52230 | -830 | 0 | 1711.8261 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 51400 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | 0 | 53389 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 12:00 | 0 | 53389 | -1135 | 0 | 1711.8261 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 52254 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 13:00 | 0 | 53894 | -1245 | -4333.752 | 5958.903 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 57482.752 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 14:00 | 0 | 55440 | -540 | -2082.752 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 57482.752 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | 0 | 53815 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-12 15:00 | 0 | 53815 | -55 | 0 | 8000 | 4.202e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 53760 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-01-12 16:00 | 0 | 54438 | 0 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 45598.5608 | 0.6 | 1 | 1
2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | 53934 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 17:00 | 0 | 53934 | 0 | -3548.752 | 3477.777 | 0 | 855.445 | 0.895 | 57482.752 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 59109 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 18:00 | 0 | 59109 | 0 | 1361.9734 | 2088.0082 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 57482.752 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 60029 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 19:00 | 0 | 60029 | 0 | 2046.248 | -7.276e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 57482.752 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | 55365 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 20:00 | 0 | 55365 | 0 | -1100.8413 | 1078.8245 | 0 | 1.507 | 0.895 | 56465.8413 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 58540 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-12 21:00 | 0 | 58540 | 0 | 1057.248 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 57482.752 | 0 | 0 | 1
2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | 53420 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 22:00 | 0 | 53420 | 0 | -2.3201e-13 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 53420 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | 58914 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-12 23:00 | 0 | 58914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 58914 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | 60804 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 | 0 | 60804 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.007 | 0.895 | 61304 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | 61303 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 01:00 | 0 | 61303 | 0 | -8000 | 7840 | -745.2138 | 1105 | 0.88027 | 70048.2138 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | 58881 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 02:00 | 0 | 58881 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59544.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | 56837 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 03:00 | 0 | 56837 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57337 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 04:00 | 0 | 58916 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58916 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 56637 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 05:00 | 0 | 56637 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56637 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 52510 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 06:00 | 0 | 52510 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52510 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 52084 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 07:00 | 0 | 52084 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 43244.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 08:00 | 0 | 52326 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52326 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | 0 | 52451 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-13 09:00 | 0 | 52451 | -5 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52446 | 0 | 1 | 1
2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | 0 | 51917 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 10:00 | 0 | 51917 | -285 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 51632 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 11:00 | 0 | 51436 | -610 | -9.2806e-13 | 0 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 51106.5161 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | 0 | 51828 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 12:00 | 0 | 51828 | -775 | -7819.9793 | 7663.5797 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 59372.9793 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 13:00 | 0 | 51059 | -740 | -343.286 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 51162.286 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 14:00 | 0 | 51770 | -470 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 51300 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-13 15:00 | 0 | 55540 | -195 | 8.356e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 55345 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 56619 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-01-13 16:00 | 0 | 56619 | 0 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 47779.5608 | 0.6 | 0 | 1
2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | 53543 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 17:00 | 0 | 53543 | 0 | -5829.9793 | 5713.3797 | 0 | 855.445 | 0.895 | 59372.9793 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | 58835 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 18:00 | 0 | 58835 | 0 | -537.9793 | 6240.5995 | 0 | 855.445 | 0.895 | 59372.9793 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 61906 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 19:00 | 0 | 61906 | 0 | 2533.0207 | 3655.8845 | 0 | 855.445 | 0.895 | 59372.9793 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 62241 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 20:00 | 0 | 62241 | 0 | 2603.7461 | 999.0007 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 59372.9793 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 60852 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 21:00 | 0 | 60852 | 0 | 979.0207 | 0 | 500 | 1.507 | 0.895 | 59372.9793 | 0 | 0 | 1
2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | 59684 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 22:00 | 0 | 59684 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 59684 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | 60507 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-13 23:00 | 0 | 60507 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 60507 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | 58270 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 | 0 | 58270 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -257.9531 | 232.375 | 0.895 | 58527.9531 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | 61293 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 01:00 | 0 | 61293 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 679.875 | 0.895 | 61956.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | 61099 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 02:00 | 0 | 61099 | 0 | -8000 | 8000 | -1000 | 1552.5 | 0.87262 | 70099 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 03:00 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 61540 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 60073 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 04:00 | 0 | 60073 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 60073 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 05:00 | 0 | 55540 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55540 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 56452 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 06:00 | 0 | 56452 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 56452 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-14 07:00 | 0 | 56320 | 0 | 7840 | 0 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 47480.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 08:00 | 0 | 55031 | 0 | -4431.1855 | 4342.5618 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 59962.1855 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 09:00 | 0 | 55083 | -5 | 0 | 4342.5618 | 0 | 1302.1916 | 0.895 | 55078 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | 0 | 53918 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 10:00 | 0 | 53918 | -400 | 0 | 4342.5618 | 0 | 1302.1916 | 0.895 | 53518 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | 0 | 54787 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 11:00 | 0 | 54787 | -1190 | -3732.0798 | 8000 | -500 | 1749.6916 | 0.895 | 57829.0798 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 12:00 | 0 | 54538 | -1905 | 0 | 8000 | -280.5161 | 2000.7535 | 0.895 | 52913.5161 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 13:00 | 0 | 54167 | -1865 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 52302 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | 0 | 54343 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 14:00 | 0 | 54343 | -1275 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 53068 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | 0 | 54623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-14 15:00 | 0 | 54623 | -620 | 4.4565e-13 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 54003 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | 0 | 56156 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-14 16:00 | 0 | 56156 | -25 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 47291.5608 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | 55558 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 55558 | 0 | -4404.1855 | 4316.1018 | 0 | 855.445 | 0.895 | 59962.1855 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | 59134 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 18:00 | 0 | 59134 | 0 | -828.1855 | 5127.7235 | 0 | 855.445 | 0.895 | 59962.1855 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 61187 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 19:00 | 0 | 61187 | 0 | 1224.8145 | 3877.9128 | 0 | 855.445 | 0.895 | 59962.1855 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 62509 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 20:00 | 0 | 62509 | 0 | 2282.54 | 1548.7903 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 59962.1855 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 61980 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-14 21:00 | 0 | 61980 | 0 | 1517.8145 | -3.638e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 59962.1855 | 0 | 0 | 1
2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | 61411 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 22:00 | 0 | 61411 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 61411 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | 57551 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-14 23:00 | 0 | 57551 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.007 | 0.895 | 58051 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | 60605 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 | 0 | 60605 | 0 | 0 | 0 | -232.9531 | 657.5 | 0.895 | 60837.9531 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | 62745 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 01:00 | 0 | 62745 | 0 | 0 | 0 | -500 | 1105 | 0.895 | 63245 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | 62389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 02:00 | 0 | 62389 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 70889 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | 62213 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 03:00 | 0 | 62213 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 62876.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 04:00 | 0 | 63136 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 63136 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 57474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 05:00 | 0 | 57474 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57474 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 56514 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 06:00 | 0 | 56514 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 56514 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 56835 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-15 07:00 | 0 | 56835 | 0 | 7840 | -1.0004e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 47995.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 08:00 | 0 | 56361 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 56361 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 09:00 | 0 | 54573 | -20 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 54553 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | 0 | 54314 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 10:00 | 0 | 54314 | -330 | -626.6951 | 614.1612 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 54891.2112 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | 0 | 54691 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 11:00 | 0 | 54691 | -755 | -3495.7851 | 4040.0306 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 57931.7851 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | 0 | 54611 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 12:00 | 0 | 54611 | -1220 | -4040.7851 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 57931.7851 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 13:00 | 0 | 53332 | -1420 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 51912 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | 0 | 52856 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 14:00 | 0 | 52856 | -1015 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 51841 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | 0 | 54827 | 0 | 1 | 1 | 2021-01-15 15:00 | 0 | 54827 | -430 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 54397 | 0 | 1 | 1
2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | 0 | 56346 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-01-15 16:00 | 0 | 56346 | -10 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 47496.5608 | 0.64 | 0 | 1
2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | 54638 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 17:00 | 0 | 54638 | 0 | -3293.7851 | 3227.9094 | 0 | 855.445 | 0.895 | 57931.7851 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | 56069 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 18:00 | 0 | 56069 | 0 | -1862.7851 | 5053.4388 | 0 | 855.445 | 0.895 | 57931.7851 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 58698 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 19:00 | 0 | 58698 | 0 | 766.2149 | 4271.5869 | 0 | 855.445 | 0.895 | 57931.7851 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 20:00 | 0 | 60803 | 0 | 2606.9403 | 1611.4438 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 57931.7851 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 60011 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 21:00 | 0 | 60011 | 0 | 1579.2149 | -2.1828e-11 | 500 | 1.507 | 0.895 | 57931.7851 | 0 | 0 | 1
2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | 57647 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 22:00 | 0 | 57647 | 0 | -1.7633e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 57647 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | 60840 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 23:00 | 0 | 60840 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -234.6369 | 211.507 | 0.895 | 61074.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 60798 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 | 0 | 60798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.507 | 0.895 | 60798 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | 58360 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 01:00 | 0 | 58360 | 0 | 0 | 0 | -498.3162 | 657.5 | 0.895 | 58858.3162 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | 57734 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 02:00 | 0 | 57734 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 66234 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | 60108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 03:00 | 0 | 60108 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 60771.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | 60599 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 04:00 | 0 | 60599 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 61099 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 05:00 | 0 | 59311 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 59311 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 06:00 | 0 | 53101 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53101 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 07:00 | 0 | 51222 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51222 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 08:00 | 0 | 50994 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50994 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 09:00 | 0 | 51294 | -45 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 50749 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | 0 | 50854 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 10:00 | 0 | 50854 | -620 | 0 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 49734 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 11:00 | 0 | 51438 | -1200 | 0 | 8000 | 290 | 558.6592 | 0.895 | 49948 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | 0 | 52175 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 12:00 | 0 | 52175 | -1815 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 50360 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 13:00 | 0 | 52879 | -1710 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 51169 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | 0 | 54112 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 14:00 | 0 | 54112 | -1185 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 52927 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 15:00 | 0 | 55260 | -420 | 7840 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46500 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | 0 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 16:00 | 0 | 56657 | -20 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 56637 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 17:00 | 0 | 56183 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 56183 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 18:00 | 0 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 60669 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 19:00 | 0 | 61878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 61878 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 20:00 | 0 | 61260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 61260 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 21:00 | 0 | 61603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 61603 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 22:00 | 0 | 58660 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 58660 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-16 23:00 | 0 | 58350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 58350 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 | 0 | 56918 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 8.0075e-13 | 0.895 | 56918 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 01:00 | 0 | 60589 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 61089 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 02:00 | 0 | 58554 | 0 | 0 | 0 | -500 | 895 | 0.895 | 59054 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | 59282 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 03:00 | 0 | 59282 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 67782 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | 61635 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 04:00 | 0 | 61635 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 62298.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | 56049 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 05:00 | 0 | 56049 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 56283.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | 54076 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 06:00 | 0 | 54076 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 54076 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | 53513 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 07:00 | 0 | 53513 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 53513 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | 54141 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 08:00 | 0 | 54141 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 54141 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | 0 | 54086 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 09:00 | 0 | 54086 | -10 | 8.913e-13 | 8000 | 2.5107e-12 | 2000 | 0.895 | 54076 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 10:00 | 0 | 54130 | -240 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 53890 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 11:00 | 0 | 53732 | -485 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 53247 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 12:00 | 0 | 54920 | -495 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54425 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | 0 | 53578 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 13:00 | 0 | 53578 | -305 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53273 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | 0 | 54613 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 14:00 | 0 | 54613 | -150 | 8.913e-13 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 54173 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 15:00 | 0 | 55134 | -45 | 7840 | -9.0949e-12 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 46749 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 54685 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 53944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 17:00 | 0 | 53944 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 53444 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 58388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 18:00 | 0 | 58388 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 4.0689e-13 | -6.8212e-13 | 0.895 | 58388 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | 60463 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 19:00 | 0 | 60463 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 4.0689e-13 | -1.1369e-12 | 0.895 | 60463 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | 61263 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 20:00 | 0 | 61263 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 61263 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 21:00 | 0 | 57200 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 57200 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | 59575 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 22:00 | 0 | 59575 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 59575 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 23:00 | 0 | 60371 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 60371 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | 61020 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 | 0 | 61020 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 61520 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | 60629 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 01:00 | 0 | 60629 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 895 | 0.895 | 61129 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | 59916 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 02:00 | 0 | 59916 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 68416 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 03:00 | 0 | 60070 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 60733.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | 58938 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 04:00 | 0 | 58938 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 59172.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 05:00 | 0 | 54243 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 53366 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 06:00 | 0 | 53366 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 53366 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-01-18 07:00 | 0 | 54373 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 45533.5608 | 0.24 | 0 | 1
2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | 52628 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 08:00 | 0 | 52628 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52628 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | 0 | 50183 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 09:00 | 0 | 50183 | -95 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 50088 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | 0 | 51836 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 10:00 | 0 | 51836 | -1080 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 50756 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 11:00 | 0 | 52667 | -1755 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 50912 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 12:00 | 0 | 53317 | -1725 | -4175.05 | 4091.549 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 56267.05 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 13:00 | 0 | 52939 | -795 | 0 | 4091.549 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 52424.5161 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 14:00 | 0 | 53426 | -370 | 0 | 4091.549 | 0 | 1553.2535 | 0.895 | 53056 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | 0 | 54226 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 15:00 | 0 | 54226 | -135 | -3988.2153 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 58579.2153 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-01-18 16:00 | 0 | 54845 | 0 | 7840 | -9.0949e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 46005.5608 | 0.76 | 1 | 1
2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | 55035 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 17:00 | 0 | 55035 | 0 | -3544.2153 | 3473.331 | 0 | 855.445 | 0.895 | 58579.2153 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 59660 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 18:00 | 0 | 59660 | 0 | 1080.7847 | 2370.4894 | 0 | 855.445 | 0.895 | 58579.2153 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 59810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 19:00 | 0 | 59810 | 0 | 1230.7847 | 1114.5866 | 0 | 855.445 | 0.895 | 58579.2153 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 59237 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 20:00 | 0 | 59237 | 0 | 393.5102 | 713.0456 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 58579.2153 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 59778 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 21:00 | 0 | 59778 | 0 | 698.7847 | -1.0914e-11 | 500 | 1.507 | 0.895 | 58579.2153 | 0 | 0 | 1
2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | 59490 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 22:00 | 0 | 59490 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 59490 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | 59935 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-18 23:00 | 0 | 59935 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 59935 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | 58053 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 | 0 | 58053 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.007 | 0.895 | 58553 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | 58882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 01:00 | 0 | 58882 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.507 | 0.895 | 59545.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | 57006 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 02:00 | 0 | 57006 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1344.007 | 0.895 | 65506 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 03:00 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.507 | 0.895 | 60087 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | 59289 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 04:00 | 0 | 59289 | 0 | 0 | 8000 | -232.9531 | 2000 | 0.895 | 59521.9531 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 56425 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 05:00 | 0 | 56425 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56425 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 54304 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 06:00 | 0 | 54304 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54304 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-19 07:00 | 0 | 55354 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 46514.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | 54618 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 08:00 | 0 | 54618 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 54618 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 09:00 | 0 | 54753 | -155 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 54598 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | 0 | 54663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 10:00 | 0 | 54663 | -995 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 53668 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | 0 | 54716 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 11:00 | 0 | 54716 | -1630 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 53086 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | 0 | 56302 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 12:00 | 0 | 56302 | -2050 | -9.2806e-13 | 0 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 54532.5161 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | 0 | 55602 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 13:00 | 0 | 55602 | -1985 | -2803.737 | 2747.6623 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 56920.737 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 14:00 | 0 | 55018 | -1515 | 0 | 2747.6623 | 0 | 1553.2535 | 0.895 | 53503 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | 0 | 54125 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 15:00 | 0 | 54125 | -900 | -5359.5283 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 59084.5283 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-19 16:00 | 0 | 56345 | -95 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 47410.5608 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | 57218 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 17:00 | 0 | 57218 | 0 | -1866.5283 | 1829.1977 | 0 | 855.445 | 0.895 | 59084.5283 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | 57588 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 18:00 | 0 | 57588 | 0 | -1496.5283 | 3295.7954 | 0 | 855.445 | 0.895 | 59084.5283 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 62157 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 19:00 | 0 | 62157 | 0 | 2808.1972 | 430.2881 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 59084.5283 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | 57879 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 20:00 | 0 | 57879 | 0 | -1205.5283 | 1611.7058 | 0 | 560.1662 | 0.895 | 59084.5283 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 61164 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-19 21:00 | 0 | 61164 | 0 | 1579.4717 | 0 | 500 | 1.507 | 0.895 | 59084.5283 | 0 | 0 | 1
2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | 58832 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 22:00 | 0 | 58832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 58832 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | 61044 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-19 23:00 | 0 | 61044 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 211.507 | 0.895 | 61278.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | 61268 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 | 61268 | 0 | 0 | 0 | -500 | 659.007 | 0.895 | 61768 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | 58394 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 01:00 | 0 | 58394 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1106.507 | 0.895 | 59057.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | 61391 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 02:00 | 0 | 61391 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1554.007 | 0.895 | 69891 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | 61149 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 03:00 | 0 | 61149 | 0 | 0 | 8000 | -498.3162 | 2000 | 0.895 | 61647.3162 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 04:00 | 0 | 59871 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 59871 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 58944 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 05:00 | 0 | 58944 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58944 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 06:00 | 0 | 52574 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 52574 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-20 07:00 | 0 | 53081 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 44241.5608 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 08:00 | 0 | 52617 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52617 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | 49963 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 09:00 | 0 | 49963 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 49963 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | 0 | 49878 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 10:00 | 0 | 49878 | -55 | -9.2806e-13 | 0 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 50103.5161 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 11:00 | 0 | 50521 | -135 | 0 | 0 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 50386 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | 0 | 52636 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 12:00 | 0 | 52636 | -185 | -3213.0024 | 3148.7423 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 56164.0024 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | 0 | 53560 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 13:00 | 0 | 53560 | -200 | -4950.2629 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 58810.2629 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | 0 | 54068 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 14:00 | 0 | 54068 | -155 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 53913 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 15:00 | 0 | 54503 | -70 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 54433 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 54912 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-20 16:00 | 0 | 54912 | 0 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 46072.5608 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | 55984 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 17:00 | 0 | 55984 | 0 | -2826.2629 | 2769.7377 | 0 | 855.445 | 0.895 | 58810.2629 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | 57657 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 18:00 | 0 | 57657 | 0 | -1153.2629 | 3899.9353 | 0 | 855.445 | 0.895 | 58810.2629 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 59544 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 19:00 | 0 | 59544 | 0 | 733.7371 | 3151.2241 | 0 | 855.445 | 0.895 | 58810.2629 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 20:00 | 0 | 60391 | 0 | 1316.4625 | 1807.895 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 58810.2629 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 61082 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-20 21:00 | 0 | 61082 | 0 | 1771.7371 | 3.638e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 58810.2629 | 0 | 0 | 1
2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | 58506 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 22:00 | 0 | 58506 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 58506 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | 59923 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 23:00 | 0 | 59923 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | -234.6369 | 211.507 | 0.895 | 60157.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | 59823 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 | 0 | 59823 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -498.3162 | 657.5 | 0.895 | 60321.3162 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | 60531 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 01:00 | 0 | 60531 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 69031 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 02:00 | 0 | 60803 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 61466.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 03:00 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 59450 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 04:00 | 0 | 60855 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 60855 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 59111 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 05:00 | 0 | 59111 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 59111 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 54119 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 06:00 | 0 | 54119 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54119 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-01-21 07:00 | 0 | 54500 | 0 | 7840 | 0 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 45660.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | 54227 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 08:00 | 0 | 54227 | 0 | -3380.3831 | 3312.7755 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 58107.3831 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | 0 | 53851 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 09:00 | 0 | 53851 | -55 | 0 | 3312.7755 | 0 | 1302.1916 | 0.895 | 53796 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 10:00 | 0 | 54608 | -520 | 0 | 3312.7755 | 0 | 1302.1916 | 0.895 | 54088 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | 0 | 53537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 11:00 | 0 | 53537 | -1070 | 0 | 3312.7755 | 0 | 1302.1916 | 0.895 | 52467 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | 0 | 53870 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 12:00 | 0 | 53870 | -1470 | 0 | 3312.7755 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 52680.5161 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | 0 | 54143 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 13:00 | 0 | 54143 | -1790 | -4782.8822 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 57635.8822 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | 0 | 53810 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 14:00 | 0 | 53810 | -1375 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 52435 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | 0 | 53642 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 15:00 | 0 | 53642 | -485 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 53157 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-21 16:00 | 0 | 55577 | -45 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 46692.5608 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | 54404 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 17:00 | 0 | 54404 | 0 | -3703.3831 | 3629.3155 | 0 | 855.445 | 0.895 | 58107.3831 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | 57952 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 18:00 | 0 | 57952 | 0 | -155.3831 | 3781.591 | 0 | 855.445 | 0.895 | 58107.3831 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 60839 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 19:00 | 0 | 60839 | 0 | 2467.3423 | 1263.8948 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 58107.3831 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 59846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 20:00 | 0 | 59846 | 0 | 1238.6169 | 0 | 500 | 1.507 | 0.895 | 58107.3831 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 57737 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-21 21:00 | 0 | 57737 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 57737 | 0 | 0 | 1
2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 22:00 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 56276 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | 58691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-21 23:00 | 0 | 58691 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 58691 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | 58064 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 | 0 | 58064 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 449.007 | 0.895 | 58564 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | 56701 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 01:00 | 0 | 56701 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 896.507 | 0.895 | 65201 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | 56535 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 02:00 | 0 | 56535 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1344.007 | 0.895 | 57198.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | 57372 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 03:00 | 0 | 57372 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.507 | 0.895 | 57872 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | 59219 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 04:00 | 0 | 59219 | 0 | 0 | 8000 | -232.9531 | 2000 | 0.895 | 59451.9531 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 05:00 | 0 | 56373 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 52929 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 06:00 | 0 | 52929 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52929 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-22 07:00 | 0 | 53474 | 0 | 7840 | 0 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 44634.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | 51700 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 08:00 | 0 | 51700 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 51700 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 09:00 | 0 | 51528 | -10 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 51518 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | 0 | 52529 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 10:00 | 0 | 52529 | -155 | -3006.6257 | 2946.4932 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 55661.1418 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 11:00 | 0 | 52663 | -375 | 0 | 2946.4932 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 52288 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | 0 | 52288 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 12:00 | 0 | 52288 | -590 | 0 | 2946.4932 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 51698 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | 0 | 51755 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 13:00 | 0 | 51755 | -610 | 0 | 2946.4932 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 51145 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 14:00 | 0 | 50882 | -420 | -4699.1418 | 7551.6521 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 55661.1418 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 15:00 | 0 | 51409 | -195 | -457.4978 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 52171.4978 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | 0 | 51442 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-01-22 16:00 | 0 | 51442 | -10 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 42592.5608 | 0.96 | 1 | 1
2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 17:00 | 0 | 51664 | 0 | -3997.1418 | 3917.199 | 0 | 855.445 | 0.895 | 55661.1418 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | 52689 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 18:00 | 0 | 52689 | 0 | -2972.1418 | 6829.898 | 0 | 855.445 | 0.895 | 55661.1418 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 19:00 | 0 | 56070 | 0 | 408.8582 | 6412.6957 | 0 | 855.445 | 0.895 | 55661.1418 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 58916 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 20:00 | 0 | 58916 | 0 | 2990.5836 | 3361.0798 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 55661.1418 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 59455 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 21:00 | 0 | 59455 | 0 | 3293.8582 | 5.8208e-11 | 500 | 1.507 | 0.895 | 55661.1418 | 0 | 0 | 1
2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | 59527 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 22:00 | 0 | 59527 | 0 | 6.1716e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 59527 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | 59255 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-22 23:00 | 0 | 59255 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 59255 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | 59428 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 | 0 | 59428 | 0 | 0 | 0 | -232.9531 | 210 | 0.895 | 59660.9531 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 01:00 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 59432 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | 55815 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 02:00 | 0 | 55815 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 64315 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 03:00 | 0 | 60001 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 60664.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 04:00 | 0 | 59587 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 60087 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 06:00 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52708 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 07:00 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52792 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 08:00 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51388 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | 0 | 51341 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 09:00 | 0 | 51341 | -145 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51196 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | 0 | 49518 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 10:00 | 0 | 49518 | -675 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48843 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 11:00 | 0 | 49042 | -1115 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47927 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 12:00 | 0 | 50008 | -1375 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48633 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | 0 | 49658 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 13:00 | 0 | 49658 | -1195 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48463 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | 0 | 50504 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 14:00 | 0 | 50504 | -755 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 49459 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | 0 | 49970 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 15:00 | 0 | 49970 | -430 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 49040 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 16:00 | 0 | 52496 | -65 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 44091 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 17:00 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51679 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 18:00 | 0 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55892 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 57654 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 19:00 | 0 | 57654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 57654 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 20:00 | 0 | 54952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54952 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 56869 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 21:00 | 0 | 56869 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 56869 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 22:00 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 57322 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-23 23:00 | 0 | 57322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 57322 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 | 0 | 55398 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 5.7337e-13 | 0.895 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | 56955 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 01:00 | 0 | 56955 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 57455 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | 57192 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 02:00 | 0 | 57192 | 0 | -8000 | 7840 | -746.9862 | 1105 | 0.8802 | 65938.9862 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | 56499 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 03:00 | 0 | 56499 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57162.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | 57858 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 04:00 | 0 | 57858 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 58358 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 05:00 | 0 | 57285 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57285 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 06:00 | 0 | 52474 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 51623 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 07:00 | 0 | 51623 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51623 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | 51177 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 08:00 | 0 | 51177 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 51177 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 09:00 | 0 | 51108 | -125 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50983 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | 0 | 49920 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 10:00 | 0 | 49920 | -575 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49345 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 11:00 | 0 | 50054 | -975 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49079 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | 0 | 51248 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 12:00 | 0 | 51248 | -1135 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50113 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | 0 | 52776 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 13:00 | 0 | 52776 | -1140 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | 0 | 52712 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 14:00 | 0 | 52712 | -870 | 8.913e-13 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 51552 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | 0 | 51744 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 15:00 | 0 | 51744 | -695 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 50549 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | 0 | 53660 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 16:00 | 0 | 53660 | -150 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 53010 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 52667 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 17:00 | 0 | 52667 | 0 | 7840 | -8.1855e-12 | 500 | -2.0464e-12 | 0.895 | 44327 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | 54631 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 18:00 | 0 | 54631 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | -2.0464e-12 | 0.895 | 54631 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | 54761 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 19:00 | 0 | 54761 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | -2.0464e-12 | 0.895 | 54761 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | 58466 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 20:00 | 0 | 58466 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -2.0464e-12 | 0.895 | 58466 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 21:00 | 0 | 59274 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -2.0464e-12 | 0.895 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 22:00 | 0 | 53956 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -6.2591e-13 | -1.5916e-12 | 0.895 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | 56942 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-24 23:00 | 0 | 56942 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -6.2591e-13 | -1.1369e-12 | 0.895 | 56942 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | 58136 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 | 0 | 58136 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 58636 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | 58307 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 01:00 | 0 | 58307 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 58970.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 02:00 | 0 | 55373 | 0 | -8000 | 8000 | -746.9862 | 1552.5 | 0.8802 | 64119.9862 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 03:00 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 55847 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 58250 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 04:00 | 0 | 58250 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58250 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 56853 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 05:00 | 0 | 56853 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56853 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 06:00 | 0 | 51811 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 51811 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 50299 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-25 07:00 | 0 | 50299 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41459.5608 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-25 08:00 | 0 | 50601 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 49934.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | 0 | 50182 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 09:00 | 0 | 50182 | -5 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 50677 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 10:00 | 0 | 50212 | -65 | -8000 | 7840 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 58647 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | 0 | 50473 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 11:00 | 0 | 50473 | -140 | 0 | 7840 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 50833 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | 0 | 50577 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 12:00 | 0 | 50577 | -180 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 51060.2653 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | 0 | 50333 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 13:00 | 0 | 50333 | -150 | 0 | 8000 | 0 | 1890.2448 | 0.895 | 50183 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 14:00 | 0 | 51042 | -110 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 51055.8895 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 15:00 | 0 | 52620 | -80 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 52540 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | 0 | 57031 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-25 16:00 | 0 | 57031 | -5 | 7840 | -1.0914e-11 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 48186.5608 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | 56050 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 17:00 | 0 | 56050 | 0 | -3681.1134 | 3607.4911 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 59731.1134 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | 58593 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 18:00 | 0 | 58593 | 0 | -1138.1134 | 4722.8422 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 59731.1134 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 61854 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 19:00 | 0 | 61854 | 0 | 2122.8866 | 2556.6313 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 59731.1134 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 20:00 | 0 | 61547 | 0 | 1551.6121 | 973.3537 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 59731.1134 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 61185 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 21:00 | 0 | 61185 | 0 | 953.8866 | 0 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 59731.1134 | 0 | 0 | 1
2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | 59158 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 22:00 | 0 | 59158 | 0 | 2.9002e-14 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 59158 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | 61042 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-25 23:00 | 0 | 61042 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 61276.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | 56549 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 | 0 | 56549 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 57046.9001 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | 59089 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 01:00 | 0 | 59089 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 59752.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | 55982 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 02:00 | 0 | 55982 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 64482 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 03:00 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56224 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 04:00 | 0 | 56254 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56254 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 55100 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 05:00 | 0 | 55100 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55100 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 54041 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 06:00 | 0 | 54041 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 54041 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 54032 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-01-26 07:00 | 0 | 54032 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 45192.5608 | 0.16 | 1 | 1
2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-26 08:00 | 0 | 52821 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 52154.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 09:00 | 0 | 52507 | -55 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 52452 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | 0 | 51490 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 10:00 | 0 | 51490 | -295 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 51318.8895 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | 0 | 52311 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 11:00 | 0 | 52311 | -535 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 51776 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 12:00 | 0 | 52447 | -640 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 52307 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 13:00 | 0 | 52915 | -560 | -4652.0771 | 4559.0356 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 57507.0771 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | 0 | 52317 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 14:00 | 0 | 52317 | -400 | -3511.1882 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 55928.1882 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 15:00 | 0 | 51625 | -250 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 51875 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-01-26 16:00 | 0 | 52788 | -40 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 43908.5608 | 0.8 | 0 | 1
2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | 54719 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 17:00 | 0 | 54719 | 0 | -2788.0771 | 2732.3156 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 57507.0771 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | 55430 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 18:00 | 0 | 55430 | 0 | -2077.0771 | 4767.8511 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 57507.0771 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 59938 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 19:00 | 0 | 59938 | 0 | 2430.9229 | 2287.3176 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 57507.0771 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 59345 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 20:00 | 0 | 59345 | 0 | 1573.6483 | 681.554 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 57507.0771 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 58675 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-26 21:00 | 0 | 58675 | 0 | 667.9229 | -1.0914e-11 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 57507.0771 | 0 | 0 | 1
2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | 54686 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 22:00 | 0 | 54686 | 0 | -7.4244e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 54686 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | 53863 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 23:00 | 0 | 53863 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 62363 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | 56436 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 | 0 | 56436 | 0 | 0 | 7840 | -232.537 | 657.5 | 0.895 | 56668.537 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | 57678 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 01:00 | 0 | 57678 | 0 | 0 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 58178 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 02:00 | 0 | 58561 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59224.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | 55308 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 03:00 | 0 | 55308 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 55808 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 04:00 | 0 | 58932 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58932 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 55464 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 05:00 | 0 | 55464 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55464 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 06:00 | 0 | 51636 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 51682 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-01-27 07:00 | 0 | 51682 | 0 | 7840 | -1.7337e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 42842.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | 52092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-27 08:00 | 0 | 52092 | 0 | -9.2806e-13 | -8.2423e-13 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 51425.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 09:00 | 0 | 50539 | -110 | -9.2806e-13 | 1.1369e-13 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 50429 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 10:00 | 0 | 50147 | -495 | -6974.8023 | 6835.3062 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 57126.8023 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 11:00 | 0 | 50398 | -915 | 0 | 6835.3062 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 49983 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 12:00 | 0 | 50791 | -1220 | -1188.463 | 8000 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 51259.463 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | 0 | 51504 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 13:00 | 0 | 51504 | -1120 | 0 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 50884 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | 0 | 51567 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 14:00 | 0 | 51567 | -780 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 50910.8895 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 15:00 | 0 | 50809 | -450 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 50359 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | 0 | 54826 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-01-27 16:00 | 0 | 54826 | -90 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 45896.5608 | 0.8 | 1 | 1
2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | 53970 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 17:00 | 0 | 53970 | 0 | -3156.8023 | 3093.6662 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 57126.8023 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 58420 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 18:00 | 0 | 58420 | 0 | 1293.1977 | 1774.0767 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 57126.8023 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 19:00 | 0 | 56438 | 0 | -688.8023 | 2449.1029 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 57126.8023 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 20:00 | 0 | 58140 | 0 | 748.9232 | 1684.8956 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 57126.8023 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 59278 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-27 21:00 | 0 | 59278 | 0 | 1651.1977 | -7.276e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 57126.8023 | 0 | 0 | 1
2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 22:00 | 0 | 54390 | 0 | -2.7842e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 54390 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | 58338 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-27 23:00 | 0 | 58338 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 58338 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | 53808 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 | 0 | 53808 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 54308 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | 57007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 01:00 | 0 | 57007 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 57670.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | 56695 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 02:00 | 0 | 56695 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 65195 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | 55427 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 03:00 | 0 | 55427 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.8794 | 0.895 | 55927 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | 58867 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 04:00 | 0 | 58867 | 0 | 0 | 8000 | -232.537 | 2000 | 0.895 | 59099.537 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 55615 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 05:00 | 0 | 55615 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55615 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 53239 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 06:00 | 0 | 53239 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 53239 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-01-28 07:00 | 0 | 53116 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 44276.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | 52812 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-01-28 08:00 | 0 | 52812 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 52145.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | 0 | 52537 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 09:00 | 0 | 52537 | -160 | 0 | 0 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 52877 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | 0 | 52548 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 10:00 | 0 | 52548 | -625 | -2828.0297 | 2771.4691 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 55251.0297 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | 0 | 52846 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 11:00 | 0 | 52846 | -1290 | -2032.206 | 4763.0309 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 54088.206 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 12:00 | 0 | 53253 | -1805 | -3303.0297 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 55251.0297 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | 0 | 52873 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 13:00 | 0 | 52873 | -1880 | 0 | 8000 | 0 | 1890.2448 | 0.895 | 50993 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 14:00 | 0 | 53178 | -1490 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 51811.8895 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 15:00 | 0 | 53816 | -785 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 53031 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-01-28 16:00 | 0 | 53969 | -120 | 7840 | -9.0949e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 45009.5608 | 0.64 | 1 | 1
2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 17:00 | 0 | 51731 | 0 | -3520.0297 | 3449.6291 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 55251.0297 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 55849 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 18:00 | 0 | 55849 | 0 | 597.9703 | 2839.4552 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 55251.0297 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 57199 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 19:00 | 0 | 57199 | 0 | 1683.6958 | 1121.3983 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 55251.0297 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 56850 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 20:00 | 0 | 56850 | 0 | 1098.9703 | 1.819e-11 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 55251.0297 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-28 21:00 | 0 | 53832 | 0 | 2.5058e-11 | -7.276e-12 | 4.1833e-13 | 1.8794 | 0.895 | 53832 | 0 | 0 | 1
2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | 50530 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 22:00 | 0 | 50530 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 50530 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | 55453 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-28 23:00 | 0 | 55453 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 55687.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | 54662 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 | 0 | 54662 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 659.3794 | 0.895 | 55162 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | 54038 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 01:00 | 0 | 54038 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1106.8794 | 0.895 | 54701.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 02:00 | 0 | 55474 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1554.3794 | 0.895 | 63974 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | 55729 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 03:00 | 0 | 55729 | 0 | 0 | 8000 | -497.9001 | 2000 | 0.895 | 56226.9001 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 56392 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 04:00 | 0 | 56392 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56392 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 51002 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 05:00 | 0 | 51002 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51002 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 51090 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 06:00 | 0 | 51090 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51090 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 50006 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-01-29 07:00 | 0 | 50006 | 0 | 7840 | -1.3642e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41166.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-01-29 08:00 | 0 | 48241 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 47574.215 | 0.2 | 1 | 1
2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 09:00 | 0 | 47998 | -530 | -163.2653 | 160 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 48131.2653 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 10:00 | 0 | 47502 | -1485 | -8000 | 8000 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 54517 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | 0 | 50312 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 11:00 | 0 | 50312 | -2035 | 0 | 8000 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 48777 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | 0 | 50867 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 12:00 | 0 | 50867 | -1915 | 0 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 49452 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | 0 | 52383 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 13:00 | 0 | 52383 | -1280 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 51226.8895 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | 0 | 52563 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 14:00 | 0 | 52563 | -550 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 52013 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 15:00 | 0 | 52500 | -160 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 52340 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | 0 | 51613 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-01-29 16:00 | 0 | 51613 | -15 | 7840 | -9.0949e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 42758.5608 | 0.44 | 0 | 1
2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | 50349 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 17:00 | 0 | 50349 | 0 | -4838.9379 | 4742.1591 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 55187.9379 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | 54649 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 18:00 | 0 | 54649 | 0 | -538.9379 | 5270.3182 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 55187.9379 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 57557 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 19:00 | 0 | 57557 | 0 | 2369.0621 | 2852.9079 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 55187.9379 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 57200 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 20:00 | 0 | 57200 | 0 | 1747.7876 | 1069.4512 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 55187.9379 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | 56736 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-29 21:00 | 0 | 56736 | 0 | 1048.0621 | 0 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 55187.9379 | 0 | 0 | 1
2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | 55173 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 22:00 | 0 | 55173 | 0 | 1.1601e-11 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 55173 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 23:00 | 0 | 52708 | 0 | -8000 | 7840 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 60942.6369 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 54789 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 | 0 | 54789 | 0 | 7683.2 | 0 | 0 | 211.8794 | 0.895 | 47105.8 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 01:00 | 0 | 55909 | 0 | 0 | 0 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 56406.9001 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | 53128 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 02:00 | 0 | 53128 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 53791.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | 55924 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 03:00 | 0 | 55924 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 64424 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 04:00 | 0 | 57882 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 58382 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 05:00 | 0 | 53047 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53047 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 06:00 | 0 | 53077 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53077 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 07:00 | 0 | 52474 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52474 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 08:00 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51713 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | 0 | 51625 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 09:00 | 0 | 51625 | -85 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 51040 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 10:00 | 0 | 49652 | -365 | 0 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 48787 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | 0 | 51234 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 11:00 | 0 | 51234 | -665 | 0 | 8000 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 50569 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 12:00 | 0 | 51278 | -850 | 0 | 8000 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 50428 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 13:00 | 0 | 51851 | -865 | 0 | 8000 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 50986 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 14:00 | 0 | 52026 | -695 | 0 | 8000 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 51331 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | 0 | 53816 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 15:00 | 0 | 53816 | -390 | 0 | 8000 | 290 | 558.6592 | 0.895 | 53136 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | 0 | 54061 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 16:00 | 0 | 54061 | -70 | 7840 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 45651 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 52555 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 17:00 | 0 | 52555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52555 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 18:00 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 58050 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 58643 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 19:00 | 0 | 58643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 58643 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 58347 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 20:00 | 0 | 58347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 58347 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 21:00 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 57540 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 59012 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 22:00 | 0 | 59012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 59012 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-30 23:00 | 0 | 54576 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 54576 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | 56389 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 | 0 | 56389 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 56389 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | 58638 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 01:00 | 0 | 58638 | 0 | 0 | 0 | -372.6007 | 333.4777 | 0.895 | 59010.6007 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | 56014 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 02:00 | 0 | 56014 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 780.9777 | 0.895 | 64514 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | 58522 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 03:00 | 0 | 58522 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1228.4777 | 0.895 | 59185.2653 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | 58022 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 04:00 | 0 | 58022 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1675.9777 | 0.895 | 58522 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 05:00 | 0 | 53354 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 53354 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 06:00 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 07:00 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 54896 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 08:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | 0 | 52422 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 09:00 | 0 | 52422 | -85 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 52337 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | 0 | 52007 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 10:00 | 0 | 52007 | -630 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 51377 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 11:00 | 0 | 51122 | -1055 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | 0 | 51720 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 12:00 | 0 | 51720 | -1135 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 50585 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | 0 | 52151 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 13:00 | 0 | 52151 | -965 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 51186 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | 0 | 51588 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 14:00 | 0 | 51588 | -670 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 50918 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 15:00 | 0 | 51447 | -370 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 50577 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | 0 | 52584 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 16:00 | 0 | 52584 | -65 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 44179 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 17:00 | 0 | 51288 | 0 | 0 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 50788 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 18:00 | 0 | 51941 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 51941 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 19:00 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52566 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 20:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 21:00 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 22:00 | 0 | 51095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 51095 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-31 23:00 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 49519 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 0 | 21316.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 21816.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | 19306.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 01:00 | 0 | 19306.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895 | 0.895 | 27806.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | 20152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 02:00 | 0 | 20152.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 20815.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | 20414.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 03:00 | 0 | 20414.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 20914.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | 24245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 04:00 | 0 | 24245.1731 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 24479.81 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 05:00 | 0 | 21269.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 21269.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 06:00 | 0 | 18089.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 8.3689e-13 | 2000 | 0.895 | 18089.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 17453.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-01 07:00 | 0 | 17453.1731 | 0 | 1950.6451 | 6009.5458 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 15212.528 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 18593.1731 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-02-01 08:00 | 0 | 18593.1731 | 0 | 1514.785 | 4463.8469 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 16578.3881 | 0.16 | 1 | 1
2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 09:00 | 0 | 19534.1731 | -35 | 2420.785 | 1993.6581 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 16578.3881 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | 0 | 19227.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 10:00 | 0 | 19227.1731 | -195 | 1953.785 | -2.7285e-12 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 16578.3881 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | 0 | 16046.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 11:00 | 0 | 16046.1731 | -400 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 16146.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | 0 | 15561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 12:00 | 0 | 15561.1731 | -595 | -1112.215 | 1089.9707 | -500 | 895 | 0.895 | 16578.3881 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | 0 | 16473.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 13:00 | 0 | 16473.1731 | -495 | -7051.0503 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 23529.2234 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | 0 | 16095.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 14:00 | 0 | 16095.1731 | -290 | 0 | 8000 | -234.6369 | 1552.5 | 0.895 | 16039.81 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | 0 | 15898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 15:00 | 0 | 15898.1731 | -180 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 16218.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | 0 | 16639.1731 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-02-01 16:00 | 0 | 16639.1731 | -40 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 7759.734 | 0.64 | 0 | 1
2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | 17245.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 17:00 | 0 | 17245.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 16578.3881 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 18:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | -1.3921e-12 | -1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 16300.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | 14539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 19:00 | 0 | 14539.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 14539.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 20:00 | 0 | 13862.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 13862.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 21:00 | 0 | 14196.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 14196.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 22:00 | 0 | 14103.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 14103.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | 13826.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 23:00 | 0 | 13826.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 22326.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | 14623.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 | 0 | 14623.1731 | 0 | 0 | 7840 | -122.6315 | 657.5 | 0.895 | 14745.8046 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | 14662.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 01:00 | 0 | 14662.1731 | 0 | 0 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 15162.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | 14138.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 02:00 | 0 | 14138.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 14801.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 03:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 14730.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 04:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 14442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 05:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15336.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 06:00 | 0 | 16090.1731 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 16090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 16335.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-02 07:00 | 0 | 16335.1731 | 0 | 7840 | -7.6739e-13 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 7495.734 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 14949.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-02 08:00 | 0 | 14949.1731 | 0 | 0 | -7.6739e-13 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 14282.3881 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | 0 | 15367.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 09:00 | 0 | 15367.1731 | -25 | -163.2653 | 160 | -206.6009 | 285.1526 | 0.895 | 15712.0394 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | 0 | 15370.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 10:00 | 0 | 15370.1731 | -140 | 0 | 160 | -481.8662 | 716.4229 | 0.895 | 15712.0394 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | 0 | 15930.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 11:00 | 0 | 15930.1731 | -255 | 0 | 160 | -36.8662 | 749.4182 | 0.895 | 15712.0394 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | 0 | 15539.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 12:00 | 0 | 15539.1731 | -325 | 0 | 160 | -497.8662 | 1195.0085 | 0.895 | 15712.0394 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | 0 | 15404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 13:00 | 0 | 15404.1731 | -315 | -8000 | 8000 | -500 | 1642.5085 | 0.895 | 23589.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 14:00 | 0 | 15633.1731 | -230 | 0 | 8000 | -400.6898 | 2001.1259 | 0.895 | 15803.8629 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | 0 | 15021.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 15:00 | 0 | 15021.1731 | -120 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 14901.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | 0 | 15564.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-02 16:00 | 0 | 15564.1731 | -20 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 6704.734 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | 16326.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 17:00 | 0 | 16326.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 614.1338 | 163.1985 | 0.88668 | 15712.0394 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | 15856.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 18:00 | 0 | 15856.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 144.1338 | 2.1552 | 0.895 | 15712.0394 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | 15365.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 19:00 | 0 | 15365.1731 | 0 | -304.1793 | 298.0957 | 0 | 2.1552 | 0.895 | 15669.3524 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | 16004.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-02 20:00 | 0 | 16004.1731 | 0 | 292.1338 | 0 | 0 | 2.1552 | 0.895 | 15712.0394 | 0 | 0 | 1
2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 21:00 | 0 | 21038.1731 | 0 | -5.8003e-14 | 0 | 0 | 2.1552 | 0.895 | 21038.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 22:00 | 0 | 18492.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 0 | 2.1552 | 0.895 | 18492.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | 20449.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-02 23:00 | 0 | 20449.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -234.6369 | 212.1552 | 0.895 | 20683.81 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | 20908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 | 0 | 20908.1731 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -497.592 | 657.5 | 0.895 | 21405.7651 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | 20094.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 01:00 | 0 | 20094.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 20757.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | 20086.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 02:00 | 0 | 20086.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 28586.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | 19316.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 03:00 | 0 | 19316.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 19816.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 04:00 | 0 | 21923.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 21923.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 05:00 | 0 | 21478.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 21478.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 06:00 | 0 | 15643.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 15643.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 15053.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-03 07:00 | 0 | 15053.1731 | 0 | 5780.7115 | 2101.3148 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 8982.4616 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 15651.1731 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-02-03 08:00 | 0 | 15651.1731 | 0 | 1110.4295 | 968.2235 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 14040.7436 | 0.2 | 1 | 1
2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | 0 | 15060.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 09:00 | 0 | 15060.1731 | -95 | 424.4295 | 535.1321 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 14040.7436 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | 0 | 15440.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 10:00 | 0 | 15440.1731 | -375 | 524.4295 | -2.7285e-12 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 14040.7436 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | 0 | 14218.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 11:00 | 0 | 14218.1731 | -625 | -2.7842e-12 | 0 | -447.5705 | 400.5756 | 0.895 | 14040.7436 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | 0 | 14477.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 12:00 | 0 | 14477.1731 | -750 | 1.0204e-12 | -9.0949e-13 | -313.5705 | 681.2212 | 0.895 | 14040.7436 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | 0 | 14597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 13:00 | 0 | 14597.1731 | -690 | -8000 | 7840 | -500 | 1128.7212 | 0.895 | 22407.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | 0 | 15189.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 14:00 | 0 | 15189.1731 | -490 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1576.2212 | 0.895 | 15362.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | 0 | 13162.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 15:00 | 0 | 13162.1731 | -275 | 0 | 8000 | -473.4959 | 2000 | 0.895 | 13360.669 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | 0 | 14047.1731 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-02-03 16:00 | 0 | 14047.1731 | -60 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 5147.734 | 0.6 | 0 | 1
2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | 14187.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 17:00 | 0 | 14187.1731 | 0 | -1.7826e-12 | -3.638e-12 | 146.4295 | 691.0832 | 0.895 | 14040.7436 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | 13875.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 18:00 | 0 | 13875.1731 | 0 | -165.5705 | 162.2591 | 0 | 691.0832 | 0.895 | 14040.7436 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 14530.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 19:00 | 0 | 14530.1731 | 0 | 159.0139 | 0 | 330.4156 | 321.9038 | 0.895 | 14040.7436 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | 14328.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-03 20:00 | 0 | 14328.1731 | 0 | 9.2352e-14 | 0 | 287.4295 | 0.75349 | 0.895 | 14040.7436 | 0 | 0 | 1
2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 21:00 | 0 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 19928.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 22:00 | 0 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 21039.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-03 23:00 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | 17313.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 | 0 | 17313.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 17813.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | 19131.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 01:00 | 0 | 19131.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 27631.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | 18456.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 02:00 | 0 | 18456.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1343.2535 | 0.895 | 19119.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | 19204.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 03:00 | 0 | 19204.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790.7535 | 0.895 | 19704.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | 18963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 04:00 | 0 | 18963.1731 | 0 | 0 | 8000 | -233.795 | 2000 | 0.895 | 19196.9681 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 05:00 | 0 | 13978.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 13978.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 06:00 | 0 | 13309.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 13309.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 12907.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-04 07:00 | 0 | 12907.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -1.0492e-12 | 2000 | 0.895 | 12907.1731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 12049.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-04 08:00 | 0 | 12049.1731 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 3209.734 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | 0 | 11666.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 09:00 | 0 | 11666.1731 | -40 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 11626.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | 0 | 12340.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 10:00 | 0 | 12340.1731 | -200 | -3900.7527 | 3822.7377 | -467.7598 | 1273.3366 | 0.895 | 16508.6857 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | 0 | 11748.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 11:00 | 0 | 11748.1731 | -350 | 0 | 3822.7377 | 0 | 1273.3366 | 0.895 | 11398.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | 0 | 12216.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 12:00 | 0 | 12216.1731 | -470 | -4262.5126 | 8000 | -500 | 1720.8366 | 0.895 | 16508.6857 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | 0 | 11963.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 13:00 | 0 | 11963.1731 | -510 | -1.3921e-12 | 8000 | -312.7563 | 2000.7535 | 0.895 | 11765.9294 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | 0 | 12546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 14:00 | 0 | 12546.1731 | -455 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 12091.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | 0 | 13482.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 15:00 | 0 | 13482.1731 | -315 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 13167.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | 0 | 14511.1731 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-02-04 16:00 | 0 | 14511.1731 | -100 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 5571.734 | 0.76 | 1 | 1
2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | 14278.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 17:00 | 0 | 14278.1731 | 0 | -2494.7871 | 2444.8914 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 16508.6857 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | 16104.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 18:00 | 0 | 16104.1731 | 0 | -404.5126 | 2841.3137 | 0 | 560.1662 | 0.895 | 16508.6857 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 19793.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 19:00 | 0 | 19793.1731 | 0 | 2784.4874 | -7.276e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 16508.6857 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | 15438.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-04 20:00 | 0 | 15438.1731 | 0 | -2.7842e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 15438.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 21:00 | 0 | 19163.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 19163.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 22:00 | 0 | 16590.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 16590.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | 17417.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-04 23:00 | 0 | 17417.1731 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 211.507 | 0.895 | 17651.81 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 | 0 | 16404.1731 | 0 | 0 | 0 | -498.3162 | 657.5 | 0.895 | 16902.4893 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 01:00 | 0 | 18264.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 1105 | 0.895 | 18764.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | 17853.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 02:00 | 0 | 17853.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 26353.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | 15533.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 03:00 | 0 | 15533.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 16196.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 04:00 | 0 | 19502.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 19502.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 05:00 | 0 | 17795.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 17795.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 06:00 | 0 | 13760.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 13760.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 14740.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 07:00 | 0 | 14740.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -7.8687e-13 | 2000 | 0.895 | 14740.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 13410.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-05 08:00 | 0 | 13410.1731 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 4570.734 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | 0 | 12076.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 09:00 | 0 | 12076.1731 | -885 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 11191.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | 0 | 11452.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 10:00 | 0 | 11452.1731 | -1930 | -1008.872 | 988.6946 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 11031.0452 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | 0 | 12573.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 11:00 | 0 | 12573.1731 | -2410 | 0 | 988.6946 | 0 | 1302.1916 | 0.895 | 10163.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | 0 | 11188.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 12:00 | 0 | 11188.1731 | -2330 | -7154.3933 | 8000 | -500 | 1749.6916 | 0.895 | 16512.5664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | 0 | 11636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 13:00 | 0 | 11636.1731 | -1995 | 0 | 8000 | -280.5161 | 2000.7535 | 0.895 | 9921.6892 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | 0 | 12426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 14:00 | 0 | 12426.1731 | -1505 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 10921.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | 0 | 12146.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 15:00 | 0 | 12146.1731 | -1040 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 11106.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | 0 | 13565.1731 | 0.92 | 0 | 1 | 2021-02-05 16:00 | 0 | 13565.1731 | -305 | 7840 | -1.0914e-11 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 4420.734 | 0.92 | 0 | 1
2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | 14081.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 17:00 | 0 | 14081.1731 | 0 | -2585.0611 | 2533.3599 | 153.6678 | 683.7492 | 0.895 | 16512.5664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | 16071.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 18:00 | 0 | 16071.1731 | 0 | -441.3933 | 2965.9252 | 0 | 683.7492 | 0.895 | 16512.5664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | 16623.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 19:00 | 0 | 16623.1731 | 0 | 0 | 2965.9252 | 110.6067 | 560.1662 | 0.895 | 16512.5664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 19919.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-05 20:00 | 0 | 19919.1731 | 0 | 2906.6067 | -7.276e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 16512.5664 | 0 | 0 | 1
2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 21:00 | 0 | 19677.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 19677.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 22:00 | 0 | 18062.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 18062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-05 23:00 | 0 | 19576.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 19576.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 | 0 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 17571.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | 20262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 01:00 | 0 | 20262.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.007 | 0.895 | 20762.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | 21302.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 02:00 | 0 | 21302.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 896.507 | 0.895 | 21802.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | 21068.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 03:00 | 0 | 21068.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1344.007 | 0.895 | 21731.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | 22815.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 04:00 | 0 | 22815.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1791.507 | 0.895 | 31315.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | 16381.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 05:00 | 0 | 16381.1731 | 0 | 0 | 8000 | -232.9531 | 2000 | 0.895 | 16614.1262 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 06:00 | 0 | 15326.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15326.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 07:00 | 0 | 15116.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15116.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 08:00 | 0 | 14506.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 14506.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | 0 | 14523.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 09:00 | 0 | 14523.1731 | -190 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 13833.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | 0 | 14459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 10:00 | 0 | 14459.1731 | -555 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 13904.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | 0 | 12944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 11:00 | 0 | 12944.1731 | -970 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 11974.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 12:00 | 0 | 14977.1731 | -1315 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 13662.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | 0 | 13426.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 13:00 | 0 | 13426.1731 | -1350 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 12076.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | 0 | 13353.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 14:00 | 0 | 13353.1731 | -1075 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 12278.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | 0 | 13577.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 15:00 | 0 | 13577.1731 | -700 | 0 | 8000 | 290 | 1117.3184 | 0.895 | 12587.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | 0 | 13803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 16:00 | 0 | 13803.1731 | -230 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 5233.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 17:00 | 0 | 13827.1731 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.895 | 13327.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 18:00 | 0 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 15435.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 19:00 | 0 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 14121.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 20:00 | 0 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 12446.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 21:00 | 0 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 17854.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 22:00 | 0 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 16742.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 23:00 | 0 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 15797.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 | 0 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 17845.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 01:00 | 0 | 18744.1731 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 18978.81 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 02:00 | 0 | 18069.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 18569.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | 18941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 03:00 | 0 | 18941.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 27441.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | 18382.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 04:00 | 0 | 18382.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 19045.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | 20033.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 05:00 | 0 | 20033.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 20533.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 06:00 | 0 | 16710.1731 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 16710.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 07:00 | 0 | 15712.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 15712.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 08:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | 0 | 16749.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 09:00 | 0 | 16749.1731 | -335 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 16414.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | 0 | 17916.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 10:00 | 0 | 17916.1731 | -935 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 16981.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | 0 | 17007.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 11:00 | 0 | 17007.1731 | -1445 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 15562.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | 0 | 16727.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 12:00 | 0 | 16727.1731 | -1765 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 14962.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | 0 | 16775.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 13:00 | 0 | 16775.1731 | -1560 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15215.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | 0 | 15016.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 14:00 | 0 | 15016.1731 | -1020 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 13996.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | 0 | 15572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 15:00 | 0 | 15572.1731 | -440 | 8.913e-13 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 14842.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | 0 | 16653.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 16:00 | 0 | 16653.1731 | -110 | 7840 | -6.3665e-12 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 8203.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 16368.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 17:00 | 0 | 16368.1731 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 15868.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 16263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 18:00 | 0 | 16263.1731 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 500 | -6.8212e-13 | 0.895 | 15763.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 19:00 | 0 | 16133.1731 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 4.0689e-13 | -1.1369e-12 | 0.895 | 16133.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 20:00 | 0 | 16082.1731 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 9.0826e-13 | -2.0464e-12 | 0.895 | 16082.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 21:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | -2.0464e-12 | 0.895 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 22:00 | 0 | 20442.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -2.0464e-12 | 0.895 | 20442.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 23:00 | 0 | 19464.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -2.0464e-12 | 0.895 | 19464.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | 18502.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 | 0 | 18502.1731 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -259.6369 | 232.375 | 0.895 | 18761.81 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | 18309.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 01:00 | 0 | 18309.1731 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -500 | 679.875 | 0.895 | 18809.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | 19024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 02:00 | 0 | 19024.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -1000 | 1552.5 | 0.87262 | 28024.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | 15644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 03:00 | 0 | 15644.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 16307.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 04:00 | 0 | 16768.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 16768.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 05:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 06:00 | 0 | 15942.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15942.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 15330.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-08 07:00 | 0 | 15330.1731 | 0 | 7840 | 0 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 6490.734 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | 15378.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 08:00 | 0 | 15378.1731 | 0 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 14711.3881 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | 0 | 15847.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 09:00 | 0 | 15847.1731 | -45 | -153.1785 | 150.1149 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 15955.3516 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | 0 | 14935.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 10:00 | 0 | 14935.1731 | -150 | -1170.1785 | 1296.8898 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 15955.3516 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | 0 | 17541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 11:00 | 0 | 17541.1731 | -250 | 1270.952 | -3.638e-12 | 64.8695 | 27.7649 | 0.895 | 15955.3516 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | 0 | 16109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 12:00 | 0 | 16109.1731 | -315 | -1.0441e-12 | -1.819e-12 | -161.1785 | 172.0197 | 0.895 | 15955.3516 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | 0 | 15633.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 13:00 | 0 | 15633.1731 | -325 | -8000 | 7840 | -1000 | 1044.6447 | 0.87262 | 24308.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | 0 | 13504.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 14:00 | 0 | 13504.1731 | -360 | -163.2653 | 8000 | -572.3095 | 1553.6259 | 0.88935 | 13879.748 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | 0 | 14646.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 15:00 | 0 | 14646.1731 | -245 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 14901.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | 0 | 16840.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-08 16:00 | 0 | 16840.1731 | -70 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 7930.734 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | 16153.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-08 17:00 | 0 | 16153.1731 | 0 | -66.4531 | 65.124 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 15955.3516 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | 16519.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 18:00 | 0 | 16519.1731 | 0 | 63.8215 | -7.276e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 15955.3516 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | 15426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 19:00 | 0 | 15426.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4.1833e-13 | 1.8794 | 0.895 | 15426.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | 15821.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-08 20:00 | 0 | 15821.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 15821.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 21:00 | 0 | 16751.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 16751.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 22:00 | 0 | 15036.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 15036.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-08 23:00 | 0 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 15087.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | 14845.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 | 0 | 14845.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 15345.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | 17262.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 01:00 | 0 | 17262.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 17925.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | 19546.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 02:00 | 0 | 19546.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 28046.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | 22018.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 03:00 | 0 | 22018.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.8794 | 0.895 | 22518.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | 23470.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 04:00 | 0 | 23470.1731 | 0 | 0 | 8000 | -232.537 | 2000 | 0.895 | 23702.7101 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 05:00 | 0 | 22394.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 22394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 06:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 16459.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-09 07:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 7691.0735 | 151.9658 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 10843.6604 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 18626.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-09 08:00 | 0 | 18626.1731 | 0 | 148.9265 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 17810.4617 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | 0 | 17877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 09:00 | 0 | 17877.1731 | -215 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 17662.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | 0 | 18262.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 10:00 | 0 | 18262.1731 | -555 | -1.8561e-12 | 0 | -103.2886 | 192.6881 | 0.895 | 17810.4617 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | 0 | 17205.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 11:00 | 0 | 17205.1731 | -850 | 9.2352e-14 | 0 | -20.6009 | 211.1259 | 0.895 | 16375.774 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | 0 | 18078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 12:00 | 0 | 18078.1731 | -1085 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 17493.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | 0 | 18257.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 13:00 | 0 | 18257.1731 | -1140 | -8000 | 7840 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 25617.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | 0 | 17772.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 14:00 | 0 | 17772.1731 | -975 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 17460.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | 0 | 17039.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 15:00 | 0 | 17039.1731 | -870 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 16669.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-09 16:00 | 0 | 19791.1731 | -425 | 7241.0735 | 611.1495 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 11125.6604 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | 19076.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-09 17:00 | 0 | 19076.1731 | 0 | 598.9265 | -7.276e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 17810.4617 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | 17899.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 18:00 | 0 | 17899.1731 | 0 | -7.3896e-13 | -7.276e-12 | 88.7114 | 2.2518 | 0.895 | 17810.4617 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 19:00 | 0 | 17087.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 4.1833e-13 | 2.2518 | 0.895 | 17087.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-09 20:00 | 0 | 15103.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 15103.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 21:00 | 0 | 16761.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 16761.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 22:00 | 0 | 16425.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 16425.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-09 23:00 | 0 | 15876.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 15876.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | 15132.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 | 0 | 15132.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.7518 | 0.895 | 15632.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | 15019.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 01:00 | 0 | 15019.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 897.2518 | 0.895 | 23519.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | 14359.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 02:00 | 0 | 14359.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1344.7518 | 0.895 | 15022.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | 13108.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 03:00 | 0 | 13108.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1792.2518 | 0.895 | 13608.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | 14327.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 04:00 | 0 | 14327.1731 | 0 | 0 | 8000 | -232.1209 | 2000 | 0.895 | 14559.294 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 05:00 | 0 | 14547.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 14547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 06:00 | 0 | 17706.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 17706.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 18524.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-10 07:00 | 0 | 18524.1731 | 0 | 7192 | 661.2245 | 296 | 1669.2737 | 0.895 | 11036.1731 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 17137.1731 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-02-10 08:00 | 0 | 17137.1731 | 0 | 621 | 27.551 | 500 | 1110.6145 | 0.895 | 16016.1731 | 0.12 | 0 | 1
2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | 0 | 16620.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 09:00 | 0 | 16620.1731 | -110 | 0 | 27.551 | 494 | 558.6592 | 0.895 | 16016.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | 0 | 16918.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 10:00 | 0 | 16918.1731 | -375 | 27 | -9.0949e-13 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 16016.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | 0 | 16731.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 11:00 | 0 | 16731.1731 | -715 | -9.2806e-13 | 0 | 1.4211e-12 | -2.0464e-12 | 0.895 | 16016.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | 0 | 16758.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 12:00 | 0 | 16758.1731 | -1040 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -298 | 266.71 | 0.895 | 16016.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | 0 | 18167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 13:00 | 0 | 18167.1731 | -995 | -8000 | 7840 | -959.6178 | 1105 | 0.87357 | 26131.7909 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | 0 | 18178.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 14:00 | 0 | 18178.1731 | -590 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 18251.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | 0 | 18044.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 15:00 | 0 | 18044.1731 | -250 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 18294.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | 0 | 16591.1731 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-02-10 16:00 | 0 | 16591.1731 | -85 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 7666.734 | 0.48 | 1 | 1
2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | 15721.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-10 17:00 | 0 | 15721.1731 | 0 | 3.7122e-12 | -5.457e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 15054.3881 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | 14977.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 18:00 | 0 | 14977.1731 | 0 | -670.8544 | 657.4373 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 15648.0275 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | 16651.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 19:00 | 0 | 16651.1731 | 0 | 635 | 9.4781 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 16016.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | 16114.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-10 20:00 | 0 | 16114.1731 | 0 | 9.2886 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 16016.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 21:00 | 0 | 20628.1731 | 0 | -1.1601e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 20628.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 22:00 | 0 | 19973.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 19973.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-10 23:00 | 0 | 18967.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 19467.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 | 0 | 18584.1731 | 0 | 0 | 0 | -233.3789 | 657.5 | 0.895 | 18817.552 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | 17050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 01:00 | 0 | 17050.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 17713.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | 19199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 02:00 | 0 | 19199.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 27699.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | 20462.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 03:00 | 0 | 20462.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 20962.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 04:00 | 0 | 21814.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 21814.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 05:00 | 0 | 19499.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 19499.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 06:00 | 0 | 14939.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 14939.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 14329.1731 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-02-11 07:00 | 0 | 14329.1731 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 5489.734 | 0.24 | 0 | 1
2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | 0 | 14056.1731 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-02-11 08:00 | 0 | 14056.1731 | -10 | 0 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 13379.3881 | 0.12 | 1 | 1
2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | 0 | 13380.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 09:00 | 0 | 13380.1731 | -525 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 12855.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | 0 | 13914.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 10:00 | 0 | 13914.1731 | -1145 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 13269.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | 0 | 13655.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 11:00 | 0 | 13655.1731 | -1610 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 547.7448 | 0.895 | 12045.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | 0 | 13099.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 12:00 | 0 | 13099.1731 | -1750 | -163.2653 | 160 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 12012.4384 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 13:00 | 0 | 12895.1731 | -1395 | 0 | 160 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 12000.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | 0 | 12895.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 14:00 | 0 | 12895.1731 | -1100 | -8000 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 20295.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | 0 | 13973.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 15:00 | 0 | 13973.1731 | -1090 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 13007.0626 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | 0 | 13049.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 16:00 | 0 | 13049.1731 | -535 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 3674.734 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | 0 | 15408.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-11 17:00 | 0 | 15408.1731 | -15 | 0 | -5.457e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 14726.3881 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | 18950.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 18:00 | 0 | 18950.1731 | 0 | -716.5547 | 702.2236 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 19666.7278 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 19759.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 19:00 | 0 | 19759.1731 | 0 | 92.4453 | 607.8917 | 1.1536e-12 | 101.3707 | 0.895 | 19666.7278 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 20351.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 20:00 | 0 | 20351.1731 | 0 | 595.7339 | 0 | 88.7114 | 2.2518 | 0.895 | 19666.7278 | 0 | 0 | 1
2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 21:00 | 0 | 19534.1731 | 0 | 5.7278e-12 | -7.276e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 19534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 22:00 | 0 | 17063.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-11 23:00 | 0 | 20722.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 20722.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | 19100.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 | 0 | 19100.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.7518 | 0.895 | 19600.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | 20441.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 01:00 | 0 | 20441.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 897.2518 | 0.895 | 21104.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | 18150.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 02:00 | 0 | 18150.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -744.3378 | 1552.5 | 0.88031 | 26894.5109 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | 15711.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 03:00 | 0 | 15711.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 16211.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 04:00 | 0 | 18748.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 18748.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 05:00 | 0 | 15908.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15908.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 06:00 | 0 | 15941.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 6.2767e-13 | 2000 | 0.895 | 15941.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-12 07:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 7840 | -1.5461e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 7095.734 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | 0 | 14760.1731 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-02-12 08:00 | 0 | 14760.1731 | -20 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 14073.3881 | 0.08 | 1 | 1
2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | 0 | 15106.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 09:00 | 0 | 15106.1731 | -625 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 14481.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | 0 | 15177.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 10:00 | 0 | 15177.1731 | -1440 | -9.2806e-13 | -1.3642e-11 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 14237.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | 0 | 14488.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 11:00 | 0 | 14488.1731 | -1970 | 0 | -1.3642e-11 | 0 | 547.7448 | 0.895 | 12518.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | 0 | 15221.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 12:00 | 0 | 15221.1731 | -2105 | 0 | -1.3642e-11 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 13616.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | 0 | 14535.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 13:00 | 0 | 14535.1731 | -2005 | -8000 | 7840 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 21030.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | 0 | 13860.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 14:00 | 0 | 13860.1731 | -1595 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 12928.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | 0 | 13817.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 15:00 | 0 | 13817.1731 | -1630 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 12311.0626 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-02-12 16:00 | 0 | 14854.1731 | -845 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 14009.1731 | 0.2 | 0 | 1
2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | 0 | 14442.1731 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-02-12 17:00 | 0 | 14442.1731 | -25 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 5577.734 | 0.32 | 0 | 1
2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | 16806.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 18:00 | 0 | 16806.1731 | 0 | -785.3353 | 769.6286 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 17327.2339 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | 17015.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 19:00 | 0 | 17015.1731 | 0 | -312.0608 | 1075.4482 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 17327.2339 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 18881.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-12 20:00 | 0 | 18881.1731 | 0 | 1053.9392 | -1.0914e-11 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 17327.2339 | 0 | 0 | 1
2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 21:00 | 0 | 18898.1731 | 0 | -6.9604e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 18898.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 22:00 | 0 | 18154.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 18154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-12 23:00 | 0 | 17686.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 17686.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 | 0 | 17154.1731 | 0 | -7.1304e-12 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 17154.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | 19747.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 01:00 | 0 | 19747.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 20247.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | 20231.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 02:00 | 0 | 20231.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 20894.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | 22116.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 03:00 | 0 | 22116.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -744.7758 | 1552.5 | 0.88029 | 30860.9489 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | 22869.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 04:00 | 0 | 22869.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 23369.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 05:00 | 0 | 17537.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 17537.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 06:00 | 0 | 17544.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 17544.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 07:00 | 0 | 18042.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 18042.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | 0 | 18215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 08:00 | 0 | 18215.1731 | -45 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 18170.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | 0 | 18521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 09:00 | 0 | 18521.1731 | -980 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 17251.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | 0 | 17616.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 10:00 | 0 | 17616.1731 | -2055 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 15561.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | 0 | 18669.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 11:00 | 0 | 18669.1731 | -2735 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 15934.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | 0 | 16579.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 12:00 | 0 | 16579.1731 | -2755 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 13824.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | 0 | 17297.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 13:00 | 0 | 17297.1731 | -2380 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 14917.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | 0 | 16883.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 14:00 | 0 | 16883.1731 | -1570 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 15313.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | 0 | 14917.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 15:00 | 0 | 14917.1731 | -735 | 7840 | 0 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 5842.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | 0 | 16207.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 16:00 | 0 | 16207.1731 | -355 | 0 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 15352.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | 0 | 14754.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 17:00 | 0 | 14754.1731 | -20 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 14234.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 18:00 | 0 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 13568.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 19:00 | 0 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 14859.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 20:00 | 0 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 15394.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 21:00 | 0 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 16954.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 22:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-13 23:00 | 0 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 15861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 | 0 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 5.7337e-13 | 0.895 | 15354.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 01:00 | 0 | 14461.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 14961.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 02:00 | 0 | 14702.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 895 | 0.895 | 15202.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 03:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 23831.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | 15015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 04:00 | 0 | 15015.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 15678.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 05:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 16775.81 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 06:00 | 0 | 17726.1731 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 17726.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 07:00 | 0 | 17179.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 17179.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | 0 | 17339.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 08:00 | 0 | 17339.1731 | -15 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 17324.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | 0 | 16239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 09:00 | 0 | 16239.1731 | -320 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15919.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | 0 | 16976.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 10:00 | 0 | 16976.1731 | -735 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 16241.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | 0 | 14925.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 11:00 | 0 | 14925.1731 | -1050 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 13875.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | 0 | 12814.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 12:00 | 0 | 12814.1731 | -1185 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 11629.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | 0 | 16225.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 13:00 | 0 | 16225.1731 | -1135 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | 0 | 16521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 14:00 | 0 | 16521.1731 | -865 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 15656.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | 0 | 15741.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 15:00 | 0 | 15741.1731 | -525 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 14716.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | 0 | 16062.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 16:00 | 0 | 16062.1731 | -205 | 7840 | -3.638e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 7517.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | 0 | 14902.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 17:00 | 0 | 14902.1731 | -5 | 0 | -3.638e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 14397.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 13167.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 18:00 | 0 | 13167.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 290 | -6.8212e-13 | 0.895 | 12877.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 19:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 20:00 | 0 | 15534.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 15534.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 21:00 | 0 | 14521.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 14521.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 22:00 | 0 | 14363.1731 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 14363.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | 15351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-14 23:00 | 0 | 15351.1731 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 15585.81 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | 14344.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 0 | 14344.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 14844.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | 14460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 01:00 | 0 | 14460.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 14960.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 02:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 22405.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | 13438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 03:00 | 0 | 13438.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 14101.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 04:00 | 0 | 15803.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15803.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 05:00 | 0 | 15332.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.7892e-12 | 2000 | 0.895 | 15332.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 06:00 | 0 | 13372.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 13372.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 11815.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-15 07:00 | 0 | 11815.1731 | 0 | 7840 | -1.2733e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 2975.734 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | 0 | 12147.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-15 08:00 | 0 | 12147.1731 | -15 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 12132.1731 | 0 | 1 | 1
2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | 0 | 12296.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 09:00 | 0 | 12296.1731 | -390 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 11906.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | 0 | 11835.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 10:00 | 0 | 11835.1731 | -1050 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 11065.6892 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | 0 | 11078.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 11:00 | 0 | 11078.1731 | -1550 | 0 | -1.0004e-11 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 9528.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | 0 | 9988.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 12:00 | 0 | 9988.1731 | -1970 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 8681.4384 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | 0 | 10733.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 13:00 | 0 | 10733.1731 | -2075 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 17158.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | 0 | 10518.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 14:00 | 0 | 10518.1731 | -1665 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 8853.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | 0 | 10937.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 15:00 | 0 | 10937.1731 | -1335 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 9602.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | 0 | 12598.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-15 16:00 | 0 | 12598.1731 | -530 | 8.6345e-13 | 8000 | 6.303e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 12068.1731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | 0 | 11604.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-15 17:00 | 0 | 11604.1731 | -15 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 2749.734 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | 11877.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 18:00 | 0 | 11877.1731 | 0 | -1093.0028 | 1071.1427 | 0 | 855.445 | 0.895 | 12970.1759 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 13398.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 19:00 | 0 | 13398.1731 | 0 | 163.7227 | 904.0788 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 12970.1759 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 14356.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-15 20:00 | 0 | 14356.1731 | 0 | 885.9972 | -1.0914e-11 | 500 | 1.507 | 0.895 | 12970.1759 | 0 | 0 | 1
2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 21:00 | 0 | 15259.1731 | 0 | -1.7401e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 15259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 22:00 | 0 | 16503.1731 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 16503.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 23:00 | 0 | 15935.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 15935.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | 18463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 0 | 18463.1731 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 449.007 | 0.895 | 18963.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | 18944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 01:00 | 0 | 18944.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.507 | 0.895 | 19607.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | 19674.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 02:00 | 0 | 19674.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -745.2138 | 1552.5 | 0.88027 | 28419.3869 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | 17266.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 03:00 | 0 | 17266.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 17766.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 04:00 | 0 | 16890.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 16890.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 05:00 | 0 | 18408.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 18408.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 06:00 | 0 | 15155.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 6.2767e-13 | 2000 | 0.895 | 15155.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 16195.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-16 07:00 | 0 | 16195.1731 | 0 | 7790.0735 | 50.9454 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 7405.6604 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | 0 | 14743.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 08:00 | 0 | 14743.1731 | -5 | 49.9265 | -7.276e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 14021.4617 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | 0 | 14265.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 09:00 | 0 | 14265.1731 | -155 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 14021.4617 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | 0 | 13181.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 10:00 | 0 | 13181.1731 | -385 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 12796.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | 0 | 14057.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 11:00 | 0 | 14057.1731 | -610 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -234.6369 | 211.1259 | 0.895 | 13681.81 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | 0 | 13905.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 12:00 | 0 | 13905.1731 | -715 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 13690.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | 0 | 13412.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 13:00 | 0 | 13412.1731 | -690 | -8000 | 7840 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 21222.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | 0 | 12756.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 14:00 | 0 | 12756.1731 | -550 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 12869.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | 0 | 12755.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 15:00 | 0 | 12755.1731 | -440 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 12815.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | 0 | 13093.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-16 16:00 | 0 | 13093.1731 | -200 | 0 | 8000 | -5.2458e-13 | 2001.1259 | 0.895 | 12893.1731 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | 0 | 12160.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-16 17:00 | 0 | 12160.1731 | -5 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 3315.734 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | 13014.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 18:00 | 0 | 13014.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 500 | 297.1582 | 0.895 | 12514.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | 13525.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 19:00 | 0 | 13525.1731 | 0 | 8.083e-13 | -1.819e-12 | 264.2746 | 1.8794 | 0.895 | 13260.8986 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | 13174.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-16 20:00 | 0 | 13174.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 13174.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 21:00 | 0 | 12547.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 12547.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 22:00 | 0 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 15159.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | 17717.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 23:00 | 0 | 17717.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 17951.81 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | 17378.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 | 0 | 17378.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 659.3794 | 0.895 | 25878.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | 15050.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 01:00 | 0 | 15050.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1106.8794 | 0.895 | 15713.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | 18597.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 02:00 | 0 | 18597.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1554.3794 | 0.895 | 19097.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | 19040.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 03:00 | 0 | 19040.1731 | 0 | 0 | 8000 | -497.9001 | 2000 | 0.895 | 19538.0733 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 04:00 | 0 | 20388.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 20388.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 05:00 | 0 | 19358.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 19358.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 06:00 | 0 | 14691.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 14691.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 17778.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-17 07:00 | 0 | 17778.1731 | 0 | 6951.0735 | 907.0678 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 9827.6604 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | 0 | 17078.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-17 08:00 | 0 | 17078.1731 | -60 | 888.9265 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 15462.4617 | 0 | 1 | 1
2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | 0 | 16116.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 09:00 | 0 | 16116.1731 | -565 | -3.4106e-13 | -1.819e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 15462.4617 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | 0 | 15580.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 10:00 | 0 | 15580.1731 | -1260 | -163.2653 | 160 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 14983.4384 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | 0 | 14257.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 11:00 | 0 | 14257.1731 | -2130 | 0 | 160 | -234.6369 | 658.6259 | 0.895 | 12361.81 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | 0 | 15122.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 12:00 | 0 | 15122.1731 | -2420 | 0 | 160 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 13202.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | 0 | 13418.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 13:00 | 0 | 13418.1731 | -2480 | -8000 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 19438.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | 0 | 13366.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 14:00 | 0 | 13366.1731 | -1785 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 12081.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | 0 | 13745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 15:00 | 0 | 13745.1731 | -1070 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 12675.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | 0 | 16183.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-17 16:00 | 0 | 16183.1731 | -410 | -2.9002e-14 | 8000 | 310.7114 | 1653.9623 | 0.895 | 15462.4617 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | 0 | 15434.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-17 17:00 | 0 | 15434.1731 | -35 | 7840 | -7.276e-12 | 898.672 | 627.0821 | 0.87515 | 6660.5011 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | 14804.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 18:00 | 0 | 14804.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 500 | 68.4229 | 0.895 | 14304.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | 14928.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 19:00 | 0 | 14928.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -8.7783e-13 | 68.4229 | 0.895 | 14928.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | 15126.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-17 20:00 | 0 | 15126.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 68.4229 | 0.895 | 15126.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 21:00 | 0 | 18774.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 68.4229 | 0.895 | 18774.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 22:00 | 0 | 16763.1731 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 68.4229 | 0.895 | 16763.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | 19072.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-17 23:00 | 0 | 19072.1731 | 0 | 0 | 0 | -160.1899 | 211.7929 | 0.895 | 19232.3631 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | 17938.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 0 | 17938.1731 | 0 | 0 | 0 | -497.9968 | 657.5 | 0.895 | 18436.1699 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | 16010.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 01:00 | 0 | 16010.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 24510.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | 20833.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 02:00 | 0 | 20833.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 21496.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | 20954.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 03:00 | 0 | 20954.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 21454.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 04:00 | 0 | 20951.1731 | 0 | 0 | 8000 | -7.8358e-13 | 2000 | 0.895 | 20951.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 05:00 | 0 | 19982.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 19982.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 06:00 | 0 | 15675.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 6.2767e-13 | 2000 | 0.895 | 15675.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 15636.1731 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-02-18 07:00 | 0 | 15636.1731 | 0 | 7840 | -1.0004e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 6796.734 | 0.56 | 1 | 1
2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | 0 | 15352.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 08:00 | 0 | 15352.1731 | -25 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 456.3202 | 344.8366 | 0.895 | 14870.8529 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | 0 | 14335.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 09:00 | 0 | 14335.1731 | -300 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | 344.8366 | 0.895 | 14035.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | 0 | 14647.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 10:00 | 0 | 14647.1731 | -685 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -350.1865 | 658.2535 | 0.895 | 14312.3596 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | 0 | 13408.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 11:00 | 0 | 13408.1731 | -995 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 658.2535 | 0.895 | 12413.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | 0 | 13550.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 12:00 | 0 | 13550.1731 | -1150 | -1970.6798 | 1931.2662 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 14870.8529 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | 0 | 13583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 13:00 | 0 | 13583.1731 | -1155 | -6192.5855 | 8000 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 19120.7586 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | 0 | 13720.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 14:00 | 0 | 13720.1731 | -1015 | 0 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 13205.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | 0 | 13848.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 15:00 | 0 | 13848.1731 | -670 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 13178.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | 0 | 15931.1731 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-02-18 16:00 | 0 | 15931.1731 | -265 | -1.2856e-12 | 8000 | 795.3202 | 1095.3172 | 0.87838 | 14870.8529 | 0.04 | 0 | 1
2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | 0 | 14885.1731 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-02-18 17:00 | 0 | 14885.1731 | -15 | 7840 | 1.819e-12 | 736.4671 | 259.0228 | 0.88063 | 6293.706 | 0.4 | 0 | 1
2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | 14561.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 18:00 | 0 | 14561.1731 | 0 | -309.6798 | 303.4862 | 0 | 259.0228 | 0.895 | 14870.8529 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 15336.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 19:00 | 0 | 15336.1731 | 0 | 297.4165 | -9.0949e-12 | 167.9037 | 71.421 | 0.895 | 14870.8529 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | 14933.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-18 20:00 | 0 | 14933.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 62.3202 | 1.7895 | 0.895 | 14870.8529 | 0 | 0 | 1
2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 21:00 | 0 | 17291.1731 | 0 | -5.0463e-12 | -5.457e-12 | 0 | 1.7895 | 0.895 | 17291.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 22:00 | 0 | 18099.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 1.7895 | 0.895 | 18099.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 23:00 | 0 | 19046.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.7895 | 0.895 | 19046.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 | 0 | 18365.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 449.2895 | 0.895 | 18865.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | 18980.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 01:00 | 0 | 18980.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 896.7895 | 0.895 | 27480.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | 18670.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 02:00 | 0 | 18670.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1344.2895 | 0.895 | 19333.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | 18304.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 03:00 | 0 | 18304.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.7895 | 0.895 | 18804.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | 22751.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 04:00 | 0 | 22751.1731 | 0 | 0 | 8000 | -232.6375 | 2000 | 0.895 | 22983.8106 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 05:00 | 0 | 20556.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 20556.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 06:00 | 0 | 14636.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 14636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 15663.1731 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-02-19 07:00 | 0 | 15663.1731 | 0 | 7840 | -1.2733e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 6823.734 | 0.4 | 1 | 1
2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | 0 | 15331.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-19 08:00 | 0 | 15331.1731 | -10 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 14654.3881 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | 0 | 14418.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 09:00 | 0 | 14418.1731 | -195 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 14223.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | 0 | 16077.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 10:00 | 0 | 16077.1731 | -435 | 0 | -1.0914e-11 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 16142.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | 0 | 15625.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 11:00 | 0 | 15625.1731 | -645 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 547.7448 | 0.895 | 14980.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | 0 | 15689.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 12:00 | 0 | 15689.1731 | -755 | -9.2806e-13 | -1.0004e-11 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 15434.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | 0 | 14578.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 13:00 | 0 | 14578.1731 | -740 | -163.2653 | 160 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 14501.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | 0 | 13765.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 14:00 | 0 | 13765.1731 | -640 | -8000 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 21625.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | 0 | 14126.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 15:00 | 0 | 14126.1731 | -475 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 13775.0626 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | 0 | 15962.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 16:00 | 0 | 15962.1731 | -215 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 15747.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | 0 | 16627.1731 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-02-19 17:00 | 0 | 16627.1731 | -15 | 7840 | 3.638e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 7772.734 | 0.44 | 0 | 1
2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | 22150.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 18:00 | 0 | 22150.1731 | 0 | 7.1304e-12 | -3.638e-12 | 235.0915 | 593.1453 | 0.895 | 21915.0816 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 22200.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 19:00 | 0 | 22200.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 285.0915 | 274.6073 | 0.895 | 21915.0816 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 22159.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-19 20:00 | 0 | 22159.1731 | 0 | 1.0204e-12 | -5.457e-12 | 244.0915 | 1.8794 | 0.895 | 21915.0816 | 0 | 0 | 1
2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 21:00 | 0 | 21887.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 21887.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 22:00 | 0 | 22584.1731 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 22584.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 23:00 | 0 | 16438.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 16438.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | 20159.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 | 0 | 20159.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 20659.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | 19420.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 01:00 | 0 | 19420.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 19920.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | 19522.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 02:00 | 0 | 19522.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 28022.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | 21268.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 03:00 | 0 | 21268.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1791.8794 | 0.895 | 21931.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | 21139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 04:00 | 0 | 21139.1731 | 0 | 0 | 8000 | -232.537 | 2000 | 0.895 | 21371.7101 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 05:00 | 0 | 16932.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 16932.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 06:00 | 0 | 15743.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15743.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 14854.1731 | 0 | 1 | 0 | 2021-02-20 07:00 | 0 | 14854.1731 | 0 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 14354.1731 | 0 | 1 | 0
2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | 0 | 14554.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 08:00 | 0 | 14554.1731 | -155 | 7840 | 0 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 6059.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | 0 | 14024.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 09:00 | 0 | 14024.1731 | -965 | 0 | 0 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 12559.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | 0 | 14464.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 10:00 | 0 | 14464.1731 | -1825 | 0 | 0 | 290 | -2.2737e-13 | 0.895 | 12349.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | 0 | 15160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 11:00 | 0 | 15160.1731 | -2540 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 12620.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | 0 | 14343.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 12:00 | 0 | 14343.1731 | -3265 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 11078.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | 0 | 13640.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 13:00 | 0 | 13640.1731 | -3195 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 10445.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | 0 | 14336.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 14:00 | 0 | 14336.1731 | -2130 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 12206.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | 0 | 13558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 15:00 | 0 | 13558.1731 | -1360 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 12198.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | 0 | 15737.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 16:00 | 0 | 15737.1731 | -675 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 15062.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | 0 | 16152.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 17:00 | 0 | 16152.1731 | -115 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 16037.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 18:00 | 0 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 17193.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 19:00 | 0 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 20239.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 20:00 | 0 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 16714.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 21:00 | 0 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 23271.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 22:00 | 0 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 20668.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-20 23:00 | 0 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 19835.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 | 0 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 20009.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 01:00 | 0 | 21317.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 21817.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | 21298.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 02:00 | 0 | 21298.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 21961.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | 20858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 03:00 | 0 | 20858.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 29358.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | 22722.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 04:00 | 0 | 22722.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 23222.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 05:00 | 0 | 21015.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 21015.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 06:00 | 0 | 17750.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 17750.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 07:00 | 0 | 16911.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 16911.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 08:00 | 0 | 17638.1731 | -75 | 0 | 8000 | 500 | 1231.3408 | 0.895 | 17063.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | 0 | 17351.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 09:00 | 0 | 17351.1731 | -475 | 0 | 8000 | 102.05 | 1117.3184 | 0.895 | 16774.1231 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | 0 | 16139.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 10:00 | 0 | 16139.1731 | -1015 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 15124.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | 0 | 15216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 11:00 | 0 | 15216.1731 | -1290 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 13926.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | 0 | 14745.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 12:00 | 0 | 14745.1731 | -1490 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 13255.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | 0 | 15469.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 13:00 | 0 | 15469.1731 | -1385 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 14084.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | 0 | 14993.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 14:00 | 0 | 14993.1731 | -955 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 14038.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | 0 | 15626.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 15:00 | 0 | 15626.1731 | -560 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 15066.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | 0 | 15911.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 16:00 | 0 | 15911.1731 | -235 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 7336.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | 0 | 15831.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 17:00 | 0 | 15831.1731 | -25 | 0 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 15306.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 18:00 | 0 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 15693.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 19:00 | 0 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 22295.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 20:00 | 0 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 21263.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 21:00 | 0 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 19487.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 22:00 | 0 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 18695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-21 23:00 | 0 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 20944.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 | 0 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 19685.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 01:00 | 0 | 20061.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 20561.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 02:00 | 0 | 17870.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 895 | 0.895 | 18370.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | 20099.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 03:00 | 0 | 20099.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 28599.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | 22284.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 04:00 | 0 | 22284.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 22947.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | 18945.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 05:00 | 0 | 18945.1731 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 19179.81 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 06:00 | 0 | 16300.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 16300.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | 15362.1731 | 0.28 | 0 | 0 | 2021-02-22 07:00 | 0 | 15362.1731 | 0 | 0 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 14362.734 | 0.28 | 0 | 0
2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | 0 | 16015.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 08:00 | 0 | 16015.1731 | -85 | 7840 | 0 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 7423.3881 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | 0 | 16447.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 09:00 | 0 | 16447.1731 | -485 | 0 | 0 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 16086.0626 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | 0 | 14424.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 10:00 | 0 | 14424.1731 | -780 | 0 | 0 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 13644.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | 0 | 14665.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 11:00 | 0 | 14665.1731 | -905 | 0 | 0 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 14260.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | 0 | 15604.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 12:00 | 0 | 15604.1731 | -695 | -163.2653 | 160 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 15572.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | 0 | 14067.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 13:00 | 0 | 14067.1731 | -550 | -8000 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 22017.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | 0 | 14667.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 14:00 | 0 | 14667.1731 | -470 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 14697.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | 0 | 12056.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 15:00 | 0 | 12056.1731 | -420 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 11636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | 0 | 13718.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 16:00 | 0 | 13718.1731 | -305 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 13413.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | 0 | 12678.1731 | 0.36 | 0 | 0 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 12678.1731 | -50 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 3788.734 | 0.36 | 0 | 0
2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 18:00 | 0 | 13076.1731 | 0 | 0 | 0 | 500 | 297.1582 | 0.895 | 12576.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 19:00 | 0 | 13252.1731 | 0 | 0 | 0 | 264.2746 | 1.8794 | 0.895 | 12987.8986 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 20:00 | 0 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 15090.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 21:00 | 0 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 19188.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 22:00 | 0 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 18387.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-22 23:00 | 0 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 18565.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 | 0 | 17846.1731 | 0 | 0 | 0 | -232.537 | 210 | 0.895 | 18078.7101 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 01:00 | 0 | 15206.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 15706.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 02:00 | 0 | 16487.1731 | 0 | 0 | 0 | -500 | 1105 | 0.895 | 16987.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | 18924.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 03:00 | 0 | 18924.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 27424.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | 20203.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 04:00 | 0 | 20203.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 20866.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 05:00 | 0 | 17861.1731 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 17861.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 06:00 | 0 | 15364.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15364.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 07:00 | 0 | 14777.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 14777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | 0 | 15463.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 08:00 | 0 | 15463.1731 | -265 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15198.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | 0 | 15248.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 09:00 | 0 | 15248.1731 | -1160 | 7840 | 0 | 0 | 2000 | 0.895 | 6248.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | 0 | 14816.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 10:00 | 0 | 14816.1731 | -1965 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 12851.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | 0 | 13709.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 11:00 | 0 | 13709.1731 | -2310 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 11399.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | 0 | 13572.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 12:00 | 0 | 13572.1731 | -2565 | -8000 | 7840 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 19007.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | 0 | 13768.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 13:00 | 0 | 13768.1731 | -2310 | -163.2653 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 11621.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | 0 | 13216.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 14:00 | 0 | 13216.1731 | -1500 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 11716.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | 0 | 14160.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 15:00 | 0 | 14160.1731 | -965 | 8.913e-13 | 8000 | 102.05 | 1885.9777 | 0.895 | 13093.1231 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | 0 | 15508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 16:00 | 0 | 15508.1731 | -445 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1327.3184 | 0.895 | 14563.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | 0 | 15059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 17:00 | 0 | 15059.1731 | -60 | 7840 | -9.0949e-12 | 500 | 768.6592 | 0.895 | 6659.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 14769.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 18:00 | 0 | 14769.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 500 | 210 | 0.895 | 14269.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 19:00 | 0 | 16012.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 210 | 0.895 | 16012.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 20:00 | 0 | 15695.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 15695.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 21:00 | 0 | 20241.1731 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 20241.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 22:00 | 0 | 21512.1731 | 0 | -3.7122e-12 | -5.457e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 21512.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-23 23:00 | 0 | 20215.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 20215.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | 20854.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 | 0 | 20854.1731 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 21354.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | 17508.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 01:00 | 0 | 17508.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 18171.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | 20200.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 02:00 | 0 | 20200.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 28700.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | 18529.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 03:00 | 0 | 18529.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 04:00 | 0 | 21259.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 21259.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 05:00 | 0 | 19029.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.7892e-12 | 2000 | 0.895 | 19029.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 06:00 | 0 | 15460.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 15460.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | 14450.1731 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-02-24 07:00 | 0 | 14450.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 13450.734 | 0.28 | 0 | 1
2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | 0 | 14924.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 08:00 | 0 | 14924.1731 | -170 | 7840 | -6.3665e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 6247.3881 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | 0 | 14296.1731 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-24 09:00 | 0 | 14296.1731 | -865 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 13431.1731 | 0 | 1 | 1
2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | 0 | 13778.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 10:00 | 0 | 13778.1731 | -1835 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 12443.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | 0 | 14230.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 11:00 | 0 | 14230.1731 | -2400 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 547.7448 | 0.895 | 11830.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | 0 | 14577.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 12:00 | 0 | 14577.1731 | -2790 | 0 | -4.5475e-12 | -123.8895 | 658.6259 | 0.895 | 11911.0626 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | 0 | 13490.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 13:00 | 0 | 13490.1731 | -2710 | -8000 | 7840 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 19280.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | 0 | 14074.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 14:00 | 0 | 14074.1731 | -1955 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 12782.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | 0 | 13624.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 15:00 | 0 | 13624.1731 | -1135 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 12989.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | 0 | 14441.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 16:00 | 0 | 14441.1731 | -615 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 13826.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | 0 | 15427.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-24 17:00 | 0 | 15427.1731 | -110 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 6477.734 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | 16459.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 18:00 | 0 | 16459.1731 | 0 | -289.0574 | 283.2762 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 16748.2305 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 17112.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 19:00 | 0 | 17112.1731 | 0 | 99.6681 | 181.5741 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 16748.2305 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | 17426.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-24 20:00 | 0 | 17426.1731 | 0 | 177.9426 | -1.819e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 16748.2305 | 0 | 0 | 1
2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 21:00 | 0 | 21288.1731 | 0 | 1.9141e-12 | -5.457e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 21288.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 22:00 | 0 | 21950.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 21950.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 23:00 | 0 | 23199.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 23199.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | 20644.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 | 0 | 20644.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 21144.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | 20363.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 01:00 | 0 | 20363.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 28863.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | 23431.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 02:00 | 0 | 23431.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 24094.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | 23594.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 03:00 | 0 | 23594.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.8794 | 0.895 | 24094.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | 24064.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 04:00 | 0 | 24064.1731 | 0 | 0 | 8000 | -232.537 | 2000 | 0.895 | 24296.7101 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 05:00 | 0 | 22777.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 22777.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 06:00 | 0 | 19360.1731 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 19360.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | 21477.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-25 07:00 | 0 | 21477.1731 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 20477.734 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | 0 | 20106.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 08:00 | 0 | 20106.1731 | -155 | 7840 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 11444.3881 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | 0 | 18994.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 09:00 | 0 | 18994.1731 | -690 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 18304.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | 0 | 19897.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 10:00 | 0 | 19897.1731 | -1280 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 18617.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | 0 | 17871.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 11:00 | 0 | 17871.1731 | -1840 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 16031.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | 0 | 17653.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 12:00 | 0 | 17653.1731 | -2240 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 15913.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 13:00 | 0 | 18331.1731 | -2025 | -8000 | 7840 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 24806.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | 0 | 18135.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 14:00 | 0 | 18135.1731 | -1530 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 17268.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | 0 | 18331.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 15:00 | 0 | 18331.1731 | -1265 | 0 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 17566.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | 0 | 20134.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 16:00 | 0 | 20134.1731 | -740 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 19518.0626 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | 0 | 18220.1731 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-02-25 17:00 | 0 | 18220.1731 | -145 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 9235.734 | 0.36 | 0 | 1
2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | 21487.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 18:00 | 0 | 21487.1731 | 0 | -1584.8282 | 1553.1316 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 23072.0013 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 24591.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 19:00 | 0 | 24591.1731 | 0 | 1254.8972 | 272.6243 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 23072.0013 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | 23839.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-25 20:00 | 0 | 23839.1731 | 0 | 267.1718 | -3.638e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 23072.0013 | 0 | 0 | 1
2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 21:00 | 0 | 21583.1731 | 0 | -1.1601e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 21583.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 22:00 | 0 | 19791.1731 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 19791.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | 22334.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-25 23:00 | 0 | 22334.1731 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 30834.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | 23852.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 0 | 23852.1731 | 0 | 0 | 7840 | -232.537 | 657.5 | 0.895 | 24084.7101 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | 23913.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 01:00 | 0 | 23913.1731 | 0 | 0 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 24413.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | 22926.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 02:00 | 0 | 22926.1731 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 23589.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | 18245.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 03:00 | 0 | 18245.1731 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 18745.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 04:00 | 0 | 18118.1731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 18118.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 05:00 | 0 | 17636.1731 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 17636.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 06:00 | 0 | 19059.1731 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 19059.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | 17475.1731 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-02-26 07:00 | 0 | 17475.1731 | 0 | -2.6392e-12 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 16475.734 | 0.28 | 1 | 1
2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | 0 | 16760.1731 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-02-26 08:00 | 0 | 16760.1731 | -470 | 7840 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 7783.3881 | 0.56 | 0 | 1
2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | 0 | 16541.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 09:00 | 0 | 16541.1731 | -1415 | -9.2806e-13 | -8.8107e-13 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 15250.0626 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | 0 | 16301.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 10:00 | 0 | 16301.1731 | -2115 | -3337.8 | 3271.044 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 18023.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | 0 | 15537.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 11:00 | 0 | 15537.1731 | -2650 | -4636.8 | 7815.108 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 18023.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | 0 | 15978.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 12:00 | 0 | 15978.1731 | -2970 | 0 | 7815.108 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 13508.1731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | 0 | 17374.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 13:00 | 0 | 17374.1731 | -2655 | -188.6653 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 15407.8384 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | 0 | 17455.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 14:00 | 0 | 17455.1731 | -1750 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 15705.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | 0 | 17951.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 15:00 | 0 | 17951.1731 | -1195 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 16756.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | 0 | 20997.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 16:00 | 0 | 20997.1731 | -615 | 2358.2 | 5593.6735 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 18023.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | 0 | 19656.1731 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-02-26 17:00 | 0 | 19656.1731 | -115 | 1227.2 | 4341.4286 | 290 | 1677.1035 | 0.895 | 18023.9731 | 0.16 | 0 | 1
2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 19169.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 18:00 | 0 | 19169.1731 | 0 | 645.2 | 3683.0612 | 500 | 1118.4443 | 0.895 | 18023.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 21109.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 19:00 | 0 | 21109.1731 | 0 | 2585.2 | 1045.102 | 500 | 559.7851 | 0.895 | 18023.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 19548.1731 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-26 20:00 | 0 | 19548.1731 | 0 | 1024.2 | -1.819e-12 | 500 | 1.1259 | 0.895 | 18023.9731 | 0 | 0 | 1
2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 21:00 | 0 | 17558.1731 | 0 | 1.6241e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 17558.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 22:00 | 0 | 17638.1731 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 17638.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | 17346.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 23:00 | 0 | 17346.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 17846.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 | 0 | 53849.1731 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 448.6259 | 0.895 | 53849.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | 52445.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 01:00 | 0 | 52445.1731 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 53108.4384 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | 52858.1731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 02:00 | 0 | 52858.1731 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1343.6259 | 0.895 | 61358.1731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | 41250.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 03:00 | 0 | 41250.9091 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.1259 | 0.895 | 41750.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | 41962.9651 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 04:00 | 0 | 41962.9651 | 0 | 0 | 8000 | -233.3789 | 2000 | 0.895 | 42196.344 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 05:00 | 0 | 42552.9731 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42552.9731 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 06:00 | 0 | 40483.8771 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 40483.8771 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 07:00 | 0 | 37330.6131 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 37330.6131 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | 0 | 38527.5331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 08:00 | 0 | 38527.5331 | -135 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 38102.5331 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | 0 | 38175.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 09:00 | 0 | 38175.7011 | -440 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 37235.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | 0 | 37478.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 10:00 | 0 | 37478.9091 | -770 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 36708.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | 0 | 37205.9091 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 11:00 | 0 | 37205.9091 | -1075 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 36130.9091 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | 0 | 36393.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 12:00 | 0 | 36393.7571 | -1165 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 35228.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | 0 | 36042.6931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 13:00 | 0 | 36042.6931 | -975 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 35067.6931 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | 0 | 35766.2451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 14:00 | 0 | 35766.2451 | -735 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 35031.2451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | 0 | 36290.0451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 15:00 | 0 | 36290.0451 | -670 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 35620.0451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | 0 | 36714.0851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 16:00 | 0 | 36714.0851 | -410 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 36304.0851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | 0 | 38358.7571 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 17:00 | 0 | 38358.7571 | -75 | 0 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 37783.7571 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 36432.2851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 18:00 | 0 | 36432.2851 | 0 | 7840 | 0 | 500 | 0 | 0.895 | 28092.2851 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 19:00 | 0 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 39987.6451 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 20:00 | 0 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42420.6611 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 21:00 | 0 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 41996.5811 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 22:00 | 0 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 40273.7011 | 0 | 0 | 0
2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-27 23:00 | 0 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 37323.9411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 | 0 | 40529.4931 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 40764.13 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 01:00 | 0 | 41533.6771 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 42033.6771 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | 41423.8931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 02:00 | 0 | 41423.8931 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 49923.8931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | 40987.0371 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 03:00 | 0 | 40987.0371 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 41650.3024 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | 36658.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 04:00 | 0 | 36658.3971 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 37158.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 05:00 | 0 | 35366.7171 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 35366.7171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 06:00 | 0 | 34897.8211 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 34897.8211 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 07:00 | 0 | 35581.3411 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 35581.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | 0 | 35147.0931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 08:00 | 0 | 35147.0931 | -195 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 34952.0931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | 0 | 34188.5171 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 09:00 | 0 | 34188.5171 | -695 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 33203.5171 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | 0 | 34041.4291 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 10:00 | 0 | 34041.4291 | -1370 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 32671.4291 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | 0 | 33963.4851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 11:00 | 0 | 33963.4851 | -1805 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 32158.4851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | 0 | 33115.7971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 12:00 | 0 | 33115.7971 | -1555 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 31560.7971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | 0 | 33323.8691 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 13:00 | 0 | 33323.8691 | -1330 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 31993.8691 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | 0 | 35027.5891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 14:00 | 0 | 35027.5891 | -1095 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 33932.5891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | 0 | 35176.7491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 15:00 | 0 | 35176.7491 | -1160 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 34016.7491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | 0 | 35569.3971 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 16:00 | 0 | 35569.3971 | -695 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 34374.3971 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | 0 | 37734.2931 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 17:00 | 0 | 37734.2931 | -155 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 29239.2931 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 18:00 | 0 | 36806.3411 | 0 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 36306.3411 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 19:00 | 0 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 36228.8851 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 20:00 | 0 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 37467.1491 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 21:00 | 0 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 36437.3731 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 22:00 | 0 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 35614.1891 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-28 23:00 | 0 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 35560.1331 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | 48983 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 0 | 48983 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 447.5 | 0.895 | 49646.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 01:00 | 0 | 47579 | 0 | -8000 | 8000 | -746.9862 | 1105 | 0.8802 | 56325.9862 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 02:00 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 48492 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 03:00 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 48162 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 04:00 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47682 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 48361 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 05:00 | 0 | 48361 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48361 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 48649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 06:00 | 0 | 48649 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48649 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-01 07:00 | 0 | 47748 | 0 | 7840 | -8.1855e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38908.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-03-01 08:00 | 0 | 46710 | -165 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 45878.215 | 0.36 | 1 | 1
2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | 0 | 46120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 09:00 | 0 | 46120 | -735 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 45385 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 10:00 | 0 | 44261 | -1450 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 43311 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 11:00 | 0 | 43470 | -1935 | 0 | -5.457e-12 | -123.8895 | 658.6259 | 0.895 | 41658.8895 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | 0 | 43514 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 12:00 | 0 | 43514 | -1990 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 658.6259 | 0.895 | 41524 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | 0 | 43793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 13:00 | 0 | 43793 | -1550 | -2378.6984 | 2331.1244 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 45121.6984 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | 0 | 45177 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 14:00 | 0 | 45177 | -1030 | -3211.2835 | 5478.1822 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 47858.2835 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | 0 | 45530 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 15:00 | 0 | 45530 | -745 | -2573.2835 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 47858.2835 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 16:00 | 0 | 48319 | -370 | -3.7122e-12 | 8000 | 90.7165 | 1899.7666 | 0.895 | 47858.2835 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | 0 | 47002 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 47002 | -75 | 7840 | 3.638e-12 | 970.0188 | 789.0368 | 0.87332 | 38116.9812 | 0.24 | 0 | 1
2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | 47773 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 18:00 | 0 | 47773 | 0 | -85.2835 | 83.5778 | 0 | 789.0368 | 0.895 | 47858.2835 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | 48097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 19:00 | 0 | 48097 | 0 | 34.1897 | 48.6903 | 204.5269 | 560.5151 | 0.895 | 47858.2835 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 20:00 | 0 | 48406 | 0 | 47.7165 | 0 | 500 | 1.8559 | 0.895 | 47858.2835 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 21:00 | 0 | 47798 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 1.8559 | 0.895 | 47798 | 0 | 0 | 1
2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 22:00 | 0 | 46987 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 1.8559 | 0.895 | 46987 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | 48149 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 23:00 | 0 | 48149 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.3559 | 0.895 | 48649 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | -500 | 896.8559 | 0.895 | 49073 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | 46416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 01:00 | 0 | 46416 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1344.3559 | 0.895 | 54916 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | 47909 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 02:00 | 0 | 47909 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1791.8559 | 0.895 | 48572.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 03:00 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 8000 | -232.5632 | 2000 | 0.895 | 47795.5632 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 49626 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 04:00 | 0 | 49626 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49626 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 05:00 | 0 | 46882 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46882 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 06:00 | 0 | 46976 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46976 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-02 07:00 | 0 | 48219 | 0 | 7840 | -1.0004e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39379.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-02 08:00 | 0 | 47153 | -185 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 46301.215 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 09:00 | 0 | 47193 | -825 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 46368 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 10:00 | 0 | 47500 | -1545 | 0 | -8.1855e-12 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 46455 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 11:00 | 0 | 47078 | -1410 | 0 | -8.1855e-12 | -123.8895 | 658.6259 | 0.895 | 45791.8895 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | 0 | 46494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 12:00 | 0 | 46494 | -1310 | -758.7508 | 743.5758 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 46442.7508 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 13:00 | 0 | 45520 | -1495 | -5323.7573 | 5960.8579 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 49848.7573 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | 0 | 48558 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 14:00 | 0 | 48558 | -1290 | -2080.7573 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 49848.7573 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | 0 | 48001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 15:00 | 0 | 48001 | -820 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 47181 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 16:00 | 0 | 48310 | -470 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 47840 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | 0 | 47016 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-02 17:00 | 0 | 47016 | -145 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 38031.5608 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 18:00 | 0 | 48391 | 0 | -1722.0318 | 1687.5912 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 49848.7573 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | 48616 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 19:00 | 0 | 48616 | 0 | -1232.7573 | 2895.6933 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 49848.7573 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 20:00 | 0 | 49008 | 0 | -840.7573 | 3719.6354 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 49848.7573 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 21:00 | 0 | 53994 | 0 | 3645.2427 | 0 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 49848.7573 | 0 | 0 | 1
2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 22:00 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | 52870 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 23:00 | 0 | 52870 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 53104.6369 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | 49794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 0 | 49794 | 0 | 0 | 0 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 50291.9001 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 01:00 | 0 | 49408 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 57908 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 02:00 | 0 | 47094 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 47757.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 03:00 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 49715 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 04:00 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50580 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 05:00 | 0 | 47206 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47206 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 42193 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 06:00 | 0 | 42193 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42193 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 41293 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 07:00 | 0 | 41293 | 0 | 7840 | -8.1855e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 32453.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | 0 | 42297 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-03 08:00 | 0 | 42297 | -45 | 0 | -8.1855e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 41585.215 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 09:00 | 0 | 43118 | -190 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 42928 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | 0 | 40984 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 10:00 | 0 | 40984 | -410 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 40574 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | 0 | 41870 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 11:00 | 0 | 41870 | -635 | -974.849 | 955.352 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 42709.849 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 12:00 | 0 | 46016 | -740 | -2753.4721 | 3653.7547 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 48529.4721 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 13:00 | 0 | 45091 | -750 | -3688.4721 | 7268.4573 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 48529.4721 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | 0 | 47898 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 14:00 | 0 | 47898 | -615 | -746.4721 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 48529.4721 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | 0 | 48485 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 15:00 | 0 | 48485 | -515 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 48093.8895 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 16:00 | 0 | 48450 | -340 | -1.8713e-12 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 48110 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | 0 | 46899 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-03 17:00 | 0 | 46899 | -105 | 7840 | -9.0949e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 37954.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | 46461 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 18:00 | 0 | 46461 | 0 | -2104.2188 | 2062.1344 | 35.7467 | 815.877 | 0.895 | 48529.4721 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 19:00 | 0 | 47372 | 0 | -1157.4721 | 3196.457 | 0 | 815.877 | 0.895 | 48529.4721 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 20:00 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 3196.457 | 228.5279 | 560.5386 | 0.895 | 48529.4721 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-03 21:00 | 0 | 52162 | 0 | 3132.5279 | -1.0914e-11 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 48529.4721 | 0 | 0 | 1
2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 22:00 | 0 | 50746 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 51246 | 0 | 0 | 0
2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-03 23:00 | 0 | 52868 | 0 | -8000 | 7840 | -1000 | 1322.0044 | 0.87262 | 61868 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 | 0 | 52556 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 1322.0044 | 0.895 | 52556 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | 49601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 01:00 | 0 | 49601 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1769.5044 | 0.895 | 50264.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 02:00 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 8000 | -257.537 | 2000 | 0.895 | 51933.537 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 03:00 | 0 | 53912 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53912 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 53084 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 04:00 | 0 | 53084 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53084 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 52473 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 05:00 | 0 | 52473 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52473 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 48901 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 06:00 | 0 | 48901 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48901 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 48520 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-03-04 07:00 | 0 | 48520 | 0 | 7840 | -9.7486e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39680.5608 | 0.56 | 0 | 1
2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-04 08:00 | 0 | 49196 | -620 | -9.2806e-13 | -8.8392e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 47909.215 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | 0 | 50556 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 09:00 | 0 | 50556 | -1460 | -9.2806e-13 | -7.9297e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 49096 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | 0 | 49271 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 10:00 | 0 | 49271 | -2235 | -9.2806e-13 | -6.9917e-12 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 47536 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 11:00 | 0 | 49840 | -2385 | 0 | -6.9917e-12 | 0 | 547.7448 | 0.895 | 47455 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | 0 | 49924 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 12:00 | 0 | 49924 | -2245 | 0 | -6.9917e-12 | -123.8895 | 658.6259 | 0.895 | 47802.8895 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 13:00 | 0 | 49529 | -1420 | -3215.3538 | 3151.0467 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 51824.3538 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 14:00 | 0 | 49200 | -695 | -4947.9115 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 53952.9115 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 15:00 | 0 | 50830 | -470 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 50860 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 16:00 | 0 | 53012 | -435 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 52577 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | 0 | 51723 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-04 17:00 | 0 | 51723 | -150 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 42733.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | 52327 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 18:00 | 0 | 52327 | 0 | -1838.0977 | 1801.3357 | 212.1861 | 618.738 | 0.895 | 53952.9115 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 19:00 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 1801.3357 | 52.0885 | 560.5386 | 0.895 | 53952.9115 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | 53192 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 20:00 | 0 | 53192 | 0 | -760.9115 | 2547.029 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 53952.9115 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 56949 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-04 21:00 | 0 | 56949 | 0 | 2496.0885 | -3.638e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 53952.9115 | 0 | 0 | 1
2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 22:00 | 0 | 56348 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 56348 | 0 | 0 | 0
2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | 58207 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-04 23:00 | 0 | 58207 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 58207 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | 56986 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 0 | 56986 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 57486 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 01:00 | 0 | 54846 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 55509.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | 55134 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 02:00 | 0 | 55134 | 0 | -8000 | 8000 | -744.7758 | 1552.5 | 0.88029 | 63878.7758 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 03:00 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56002 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 56338 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 04:00 | 0 | 56338 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56338 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 54821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 05:00 | 0 | 54821 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54821 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 51145 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 06:00 | 0 | 51145 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51145 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 50167 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-05 07:00 | 0 | 50167 | 0 | 7840 | -4.5475e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41327.5608 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | 0 | 50023 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 08:00 | 0 | 50023 | -405 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 350.419 | 463.162 | 0.895 | 49267.581 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | 0 | 49449 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 09:00 | 0 | 49449 | -1150 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 463.162 | 0.895 | 48299 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | 0 | 49375 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 10:00 | 0 | 49375 | -2040 | -1932.581 | 1893.9294 | 0 | 463.162 | 0.895 | 49267.581 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | 0 | 48525 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 11:00 | 0 | 48525 | -2695 | -1395.3395 | 3261.3621 | 0 | 463.162 | 0.895 | 47225.3395 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | 0 | 49407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 12:00 | 0 | 49407 | -2150 | -1792.6017 | 5018.1118 | -217.9793 | 658.2535 | 0.895 | 49267.581 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | 0 | 50032 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 13:00 | 0 | 50032 | -1765 | -500.581 | 5508.6812 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 49267.581 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 14:00 | 0 | 49475 | -1615 | -907.581 | 6398.1106 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 49267.581 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 15:00 | 0 | 48533 | -1400 | -1634.581 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 49267.581 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 16:00 | 0 | 50255 | -740 | 4.3305e-11 | 8000 | 247.419 | 1724.3077 | 0.895 | 49267.581 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | 0 | 49282 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-05 17:00 | 0 | 49282 | -220 | 7840 | -3.4561e-11 | 919.1984 | 673.305 | 0.87459 | 40302.8016 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | 49266 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 18:00 | 0 | 49266 | 0 | -1.581 | 1.5494 | 0 | 673.305 | 0.895 | 49267.581 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | 49482 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 19:00 | 0 | 49482 | 0 | 1.5184 | -2.1828e-11 | 212.9006 | 435.4273 | 0.895 | 49267.581 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 20:00 | 0 | 49656 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 388.419 | 1.4396 | 0.895 | 49267.581 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-05 21:00 | 0 | 48840 | 0 | -9.8975e-12 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 1.4396 | 0.895 | 48840 | 0 | 0 | 1
2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 22:00 | 0 | 52509 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.4396 | 0.895 | 52509 | 0 | 0 | 0
2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | 56162 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-05 23:00 | 0 | 56162 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 1.4396 | 0.895 | 56162 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 55232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 | 0 | 55232 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 55232 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 55784 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 01:00 | 0 | 55784 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 55784 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | 51604 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 02:00 | 0 | 51604 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 51767.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 03:00 | 0 | 53248 | 0 | -8000 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 61248 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 04:00 | 0 | 55444 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 55444 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 05:00 | 0 | 52005 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 52005 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 06:00 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 48872 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 07:00 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 47687 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 08:00 | 0 | 48315 | -85 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 48230 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | 0 | 50499 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 09:00 | 0 | 50499 | -235 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 50264 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | 0 | 49414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 10:00 | 0 | 49414 | -415 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 48999 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 11:00 | 0 | 49322 | -560 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 48762 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | 0 | 49776 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 12:00 | 0 | 49776 | -745 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 49031 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | 0 | 48589 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 13:00 | 0 | 48589 | -800 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 47789 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | 0 | 49146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 14:00 | 0 | 49146 | -665 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 48481 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | 0 | 48802 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 15:00 | 0 | 48802 | -520 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 48282 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | 0 | 49540 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 16:00 | 0 | 49540 | -410 | 0 | 8000 | 0 | 1.4396 | 0.895 | 49130 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 17:00 | 0 | 51180 | -145 | 7840 | 0 | 1.2884 | 0 | 0.895 | 43193.7116 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 18:00 | 0 | 52842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52842 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58186 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 20:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 21:00 | 0 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56752 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 22:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-06 23:00 | 0 | 52438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52438 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 53944.6369 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | 54957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 01:00 | 0 | 54957 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 657.5 | 0.895 | 63457 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | 55594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 02:00 | 0 | 55594 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1105 | 0.895 | 56257.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | 55642 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 03:00 | 0 | 55642 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 56142 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | 56611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 04:00 | 0 | 56611 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57111 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 05:00 | 0 | 52996 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52996 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 06:00 | 0 | 50576 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50576 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 07:00 | 0 | 49786 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49786 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | 0 | 50811 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 08:00 | 0 | 50811 | -260 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50551 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | 0 | 50621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 09:00 | 0 | 50621 | -690 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 49641 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 10:00 | 0 | 50064 | -830 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 49234 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 11:00 | 0 | 50601 | -1410 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 49191 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | 0 | 49957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 12:00 | 0 | 49957 | -1925 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 48032 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | 0 | 49238 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 13:00 | 0 | 49238 | -2020 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 47218 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | 0 | 51933 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 14:00 | 0 | 51933 | -1480 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 50453 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 15:00 | 0 | 51161 | -1060 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 50101 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 16:00 | 0 | 51999 | -710 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 50789 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | 0 | 52286 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 17:00 | 0 | 52286 | -280 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 43666 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 18:00 | 0 | 55882 | -5 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55377 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 19:00 | 0 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55650 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 20:00 | 0 | 55424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55424 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 21:00 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 56111 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 22:00 | 0 | 54456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54456 | 0 | 0 | 0
2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-07 23:00 | 0 | 55691 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55691 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0 | 55040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55040 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 01:00 | 0 | 54301 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 54535.6369 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | 55278 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 02:00 | 0 | 55278 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 657.5 | 0.895 | 63778 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 03:00 | 0 | 54737 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1105 | 0.895 | 55400.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | 53615 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 04:00 | 0 | 53615 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 54115 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | 54665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 05:00 | 0 | 54665 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 55165 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 06:00 | 0 | 52031 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52031 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | 0 | 52777 | 0.44 | 0 | 0 | 2021-03-08 07:00 | 0 | 52777 | -30 | 7840 | -4.5475e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 43907.5608 | 0.44 | 0 | 0
2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-03-08 08:00 | 0 | 53208 | -1070 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 51471.215 | 0.08 | 0 | 0
2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | 0 | 53122 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 09:00 | 0 | 53122 | -2305 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 50817 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | 0 | 50611 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 10:00 | 0 | 50611 | -3335 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 47276 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | 0 | 51228 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 11:00 | 0 | 51228 | -3955 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 47773 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | 0 | 51229 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 12:00 | 0 | 51229 | -4230 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 47499 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 13:00 | 0 | 50194 | -4175 | -8000 | 7840 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 54519 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 14:00 | 0 | 50610 | -3800 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 47473.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | 0 | 49562 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 15:00 | 0 | 49562 | -3120 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 46565.8895 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | 0 | 50511 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 16:00 | 0 | 50511 | -2115 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 48396 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | 0 | 50383 | 0.48 | 0 | 0 | 2021-03-08 17:00 | 0 | 50383 | -830 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 40713.5608 | 0.48 | 0 | 0
2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 18:00 | 0 | 54549 | -10 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 54539 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | 55556 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 19:00 | 0 | 55556 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 55556 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | 57412 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 20:00 | 0 | 57412 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 57412 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 21:00 | 0 | 57187 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | 56021 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 22:00 | 0 | 56021 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 56021 | 0 | 0 | 0
2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | 55459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 23:00 | 0 | 55459 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 55459 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | 53586 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 | 0 | 53586 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -278.4163 | 1105 | 0.895 | 53864.4163 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 01:00 | 0 | 54243 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 62743 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | 55610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 02:00 | 0 | 55610 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56273.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 03:00 | 0 | 53502 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53502 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 04:00 | 0 | 49726 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49726 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 05:00 | 0 | 49223 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49223 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 48877 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 06:00 | 0 | 48877 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 48877 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-09 07:00 | 0 | 48374 | -30 | 7840 | -1.3642e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39504.5608 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-09 08:00 | 0 | 47813 | -760 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 46386.215 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 09:00 | 0 | 49365 | -1560 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 47805 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 10:00 | 0 | 46937 | -2005 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 44932 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 11:00 | 0 | 45407 | -2230 | 0 | -1.1823e-11 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 43177 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 12:00 | 0 | 47325 | -2565 | -2014.5797 | 1974.2881 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 47274.5797 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | 0 | 46450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 13:00 | 0 | 46450 | -2245 | -6148.6856 | 8000 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 50853.6856 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 14:00 | 0 | 45681 | -1505 | 0 | 8000 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 44676 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | 0 | 44744 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 15:00 | 0 | 44744 | -1090 | 0 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 44154 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 16:00 | 0 | 48035 | -745 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 47413.8895 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | 0 | 48187 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-09 17:00 | 0 | 48187 | -240 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 39107.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 18:00 | 0 | 49096 | 0 | -2021.9602 | 1981.521 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 50853.6856 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | 49736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 19:00 | 0 | 49736 | 0 | -1117.6856 | 3076.8529 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 50853.6856 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | 50003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 20:00 | 0 | 50003 | 0 | -850.6856 | 3910.5249 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 50853.6856 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-09 21:00 | 0 | 55186 | 0 | 3832.3144 | 7.276e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 50853.6856 | 0 | 0 | 1
2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 22:00 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 54500 | 0 | 0 | 0
2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | 53693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-09 23:00 | 0 | 53693 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 53927.6369 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 0 | 54708 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 55205.9001 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 01:00 | 0 | 54594 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 55257.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | 51030 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 02:00 | 0 | 51030 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59530 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 03:00 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56133 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 04:00 | 0 | 54520 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54520 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 53508 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 05:00 | 0 | 53508 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53508 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 48233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 06:00 | 0 | 48233 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48233 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | 0 | 47844 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-10 07:00 | 0 | 47844 | -5 | 7840 | -1.0004e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38999.5608 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-10 08:00 | 0 | 48251 | -365 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 47219.215 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | 0 | 48630 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 09:00 | 0 | 48630 | -1135 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 47495 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | 0 | 47168 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 10:00 | 0 | 47168 | -1785 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 45383 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 11:00 | 0 | 45415 | -2245 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 43170 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | 0 | 46425 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 12:00 | 0 | 46425 | -2455 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 44470 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | 0 | 47547 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 13:00 | 0 | 47547 | -2360 | -4565.556 | 4474.2448 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 50252.556 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | 0 | 46770 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 14:00 | 0 | 46770 | -2295 | -3597.7093 | 8000 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 48572.7093 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 15:00 | 0 | 46942 | -1575 | 0 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 45867 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 16:00 | 0 | 47689 | -845 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 46967.8895 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-03-10 17:00 | 0 | 47621 | -320 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 38461.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 18:00 | 0 | 48486 | -5 | -1771.556 | 1736.1248 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 50252.556 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | 49259 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 19:00 | 0 | 49259 | 0 | -993.556 | 2709.8097 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 50252.556 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 50774 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 20:00 | 0 | 50774 | 0 | 257.1695 | 2447.3919 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 50252.556 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 53151 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-10 21:00 | 0 | 53151 | 0 | 2398.444 | 0 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 50252.556 | 0 | 0 | 1
2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 22:00 | 0 | 51133 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 51133 | 0 | 0 | 0
2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | 54459 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-10 23:00 | 0 | 54459 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 54693.6369 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 659.3794 | 0.895 | 54196 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 01:00 | 0 | 53861 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1106.8794 | 0.895 | 62361 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | 49753 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 02:00 | 0 | 49753 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1554.3794 | 0.895 | 50416.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 03:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 8000 | -497.9001 | 2000 | 0.895 | 54794.9001 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 05:00 | 0 | 52673 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52673 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 06:00 | 0 | 49111 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-03-11 07:00 | 0 | 47876 | -5 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39031.5608 | 0.6 | 1 | 1
2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-03-11 08:00 | 0 | 47131 | -290 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 46174.215 | 0.08 | 0 | 1
2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 09:00 | 0 | 48450 | -540 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 47910 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | 0 | 46502 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 10:00 | 0 | 46502 | -780 | -1884.3668 | 1846.6794 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 47606.3668 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 11:00 | 0 | 46961 | -820 | -1929.6681 | 3737.7542 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 48194.5576 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 12:00 | 0 | 47912 | -750 | -532.5576 | 4259.6607 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 48194.5576 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 13:00 | 0 | 47001 | -700 | -1393.5576 | 5625.3471 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 48194.5576 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | 0 | 47346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 14:00 | 0 | 47346 | -710 | -1058.5576 | 6662.7336 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 48194.5576 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 15:00 | 0 | 47115 | -785 | -1364.5576 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 48194.5576 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | 0 | 46455 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 16:00 | 0 | 46455 | -620 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 45835 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | 0 | 46048 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-11 17:00 | 0 | 46048 | -210 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 36998.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 18:00 | 0 | 46030 | 0 | -2164.5576 | 2121.2664 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 48194.5576 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 19:00 | 0 | 46710 | 0 | -1484.5576 | 3576.1329 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 48194.5576 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 20:00 | 0 | 48736 | 0 | 277.1678 | 3293.3086 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 48194.5576 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 51922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-11 21:00 | 0 | 51922 | 0 | 3227.4424 | -1.0914e-11 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 48194.5576 | 0 | 0 | 1
2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 51005 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 22:00 | 0 | 51005 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 51005 | 0 | 0 | 0
2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-11 23:00 | 0 | 51979 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 60479 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 7840 | -232.537 | 657.5 | 0.895 | 54015.537 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | 53023 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 01:00 | 0 | 53023 | 0 | 0 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 53523 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | 49670 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 02:00 | 0 | 49670 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 50333.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | 48332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 03:00 | 0 | 48332 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 48832 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 04:00 | 0 | 51152 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51152 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 49114 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 05:00 | 0 | 49114 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49114 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 47285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 06:00 | 0 | 47285 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47285 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | 0 | 48053 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-12 07:00 | 0 | 48053 | -5 | 7840 | -8.0149e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39208.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | 0 | 46196 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-12 08:00 | 0 | 46196 | -290 | -9.2806e-13 | -7.1054e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 45239.215 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 09:00 | 0 | 45585 | -1040 | 0 | -7.1054e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 44545 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | 0 | 45257 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 10:00 | 0 | 45257 | -1220 | -790.7574 | 774.9422 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 45327.7574 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | 0 | 44680 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 11:00 | 0 | 44680 | -1445 | 0 | 774.9422 | -123.8895 | 658.6259 | 0.895 | 43358.8895 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 12:00 | 0 | 46339 | -1575 | -2433.1693 | 3159.4482 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 47697.1693 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | 0 | 45953 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 13:00 | 0 | 45953 | -1685 | -2929.1693 | 6030.0341 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 47697.1693 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 14:00 | 0 | 46767 | -1580 | -2010.1693 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 47697.1693 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | 0 | 46376 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 15:00 | 0 | 46376 | -1345 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 45031 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 16:00 | 0 | 46453 | -685 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 45768 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | 0 | 46178 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-12 17:00 | 0 | 46178 | -150 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 37188.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 18:00 | 0 | 46477 | 0 | -1484.4439 | 1454.755 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 47697.1693 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | 47494 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 19:00 | 0 | 47494 | 0 | -203.1693 | 1653.8609 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 47697.1693 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | 46886 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 20:00 | 0 | 46886 | 0 | -811.1693 | 2448.8068 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 47697.1693 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 50597 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-12 21:00 | 0 | 50597 | 0 | 2399.8307 | -9.0949e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 47697.1693 | 0 | 0 | 1
2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | 52052 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 22:00 | 0 | 52052 | 0 | -6.0324e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 52052 | 0 | 0 | 0
2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | 51756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-12 23:00 | 0 | 51756 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 51756 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | 52907 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 | 0 | 52907 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 53407 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 53266 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | 52222 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 02:00 | 0 | 52222 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 60722 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | 51793 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 03:00 | 0 | 51793 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1791.8794 | 0.895 | 52456.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 04:00 | 0 | 52240 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1791.8794 | 0.895 | 52240 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 05:00 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1791.8794 | 0.895 | 47576 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 06:00 | 0 | 46826 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1791.8794 | 0.895 | 46826 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | 0 | 46365 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 07:00 | 0 | 46365 | -20 | 0 | 8000 | 0 | 1791.8794 | 0.895 | 46345 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 08:00 | 0 | 46256 | -415 | 0 | 8000 | 0 | 1791.8794 | 0.895 | 45841 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | 0 | 46634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 09:00 | 0 | 46634 | -955 | 0 | 8000 | 500 | 1233.2202 | 0.895 | 45179 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | 0 | 46446 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 10:00 | 0 | 46446 | -1700 | 0 | 8000 | 0 | 1233.2202 | 0.895 | 44746 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | 0 | 46164 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 11:00 | 0 | 46164 | -2785 | 0 | 8000 | 0 | 1233.2202 | 0.895 | 43379 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 12:00 | 0 | 46998 | -3625 | 0 | 8000 | 0 | 1233.2202 | 0.895 | 43373 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | 0 | 45239 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 13:00 | 0 | 45239 | -3390 | 0 | 8000 | 0 | 1233.2202 | 0.895 | 41849 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | 0 | 46220 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 14:00 | 0 | 46220 | -2615 | 0 | 8000 | 0 | 1233.2202 | 0.895 | 43605 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | 0 | 43948 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 15:00 | 0 | 43948 | -1720 | 0 | 8000 | 0 | 1233.2202 | 0.895 | 42228 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 16:00 | 0 | 45755 | -840 | 0 | 8000 | 500 | 674.5609 | 0.895 | 44415 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | 0 | 48439 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 17:00 | 0 | 48439 | -370 | 7840 | 0 | 500 | 115.9017 | 0.895 | 39729 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 18:00 | 0 | 51291 | -20 | 0 | 0 | 103.732 | -2.2737e-13 | 0.895 | 51167.268 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 19:00 | 0 | 53674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 53674 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 20:00 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 21:00 | 0 | 53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 53883 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 22:00 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52731 | 0 | 0 | 0
2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-13 23:00 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 53012 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | -8.7416e-13 | 7.4934e-13 | 0.895 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 01:00 | 0 | 52435 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.7775e-12 | 0.895 | 52435 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | 52821 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 02:00 | 0 | 52821 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 447.5 | 0.895 | 61321 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 03:00 | 0 | 51180 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 895 | 0.895 | 51843.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | 46678 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 04:00 | 0 | 46678 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 46678 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | 45553 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 05:00 | 0 | 45553 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 45553 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | 45963 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 06:00 | 0 | 45963 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 45963 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | 0 | 47427 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 07:00 | 0 | 47427 | -5 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 895 | 0.895 | 47422 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | 0 | 46533 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 08:00 | 0 | 46533 | -130 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 895 | 0.895 | 46403 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 09:00 | 0 | 45593 | -330 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 45263 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | 0 | 45201 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 10:00 | 0 | 45201 | -540 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 44661 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | 0 | 44445 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 11:00 | 0 | 44445 | -700 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 43745 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 12:00 | 0 | 45597 | -760 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 44837 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | 0 | 45594 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 13:00 | 0 | 45594 | -700 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 44894 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | 0 | 46273 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 14:00 | 0 | 46273 | -585 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 45688 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | 0 | 46304 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 15:00 | 0 | 46304 | -420 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 45884 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | 0 | 47011 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 16:00 | 0 | 47011 | -235 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 46776 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | 0 | 46436 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 17:00 | 0 | 46436 | -70 | 7840 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 895 | 0.895 | 38526 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 49399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 18:00 | 0 | 49399 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 895 | 0.895 | 49399 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 52644 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 19:00 | 0 | 52644 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 895 | 0.895 | 52644 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | 51151 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 20:00 | 0 | 51151 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 895 | 0.895 | 51151 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | 50966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 21:00 | 0 | 50966 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 895 | 0.895 | 50966 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 22:00 | 0 | 48472 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 895 | 0.895 | 48472 | 0 | 0 | 0
2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-14 23:00 | 0 | 50144 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 895 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 51096 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 0 | 51096 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 895 | 0.895 | 51096 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | 51761 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 01:00 | 0 | 51761 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 52424.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | 53087 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 02:00 | 0 | 53087 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 61587 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | 47725 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 03:00 | 0 | 47725 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 47959.6369 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 04:00 | 0 | 48288 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48288 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 47339 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 05:00 | 0 | 47339 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47339 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 06:00 | 0 | 48923 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 48923 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | 0 | 49879 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-03-15 07:00 | 0 | 49879 | -15 | -5.5393e-12 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 48864.5608 | 0.24 | 1 | 1
2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-15 08:00 | 0 | 49464 | -285 | 7840 | -1.0004e-11 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 40672.215 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | 0 | 48923 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 09:00 | 0 | 48923 | -760 | 0 | -1.0004e-11 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 48163 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 10:00 | 0 | 48055 | -1345 | -2909.901 | 2851.703 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 49743.7905 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | 0 | 48857 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 11:00 | 0 | 48857 | -1910 | 0 | 2851.703 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 46947 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | 0 | 49672 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 12:00 | 0 | 49672 | -2115 | -1686.7905 | 4504.7577 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 49743.7905 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | 0 | 48731 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 13:00 | 0 | 48731 | -1900 | -1109.9927 | 5592.5506 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 48440.9927 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 14:00 | 0 | 49300 | -1600 | -1543.7905 | 7105.4653 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 49743.7905 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | 0 | 49761 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 15:00 | 0 | 49761 | -1430 | -912.7905 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 49743.7905 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 16:00 | 0 | 50826 | -905 | 1.7269e-12 | 8000 | 177.2095 | 1803.1265 | 0.895 | 49743.7905 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 49644 | -350 | 7840 | -5.457e-12 | 941.9682 | 725.364 | 0.874 | 40512.0318 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | 0 | 49741 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 18:00 | 0 | 49741 | -30 | -180.3514 | 176.7444 | 147.5609 | 560.4915 | 0.895 | 49743.7905 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | 50417 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 19:00 | 0 | 50417 | 0 | 173.2095 | -3.638e-12 | 500 | 1.8322 | 0.895 | 49743.7905 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | 49536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 20:00 | 0 | 49536 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1.8322 | 0.895 | 49536 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | 49374 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-15 21:00 | 0 | 49374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0.895 | 49374 | 0 | 0 | 1
2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | 48964 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 22:00 | 0 | 48964 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.8322 | 0.895 | 48964 | 0 | 0 | 0
2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-15 23:00 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 449.3322 | 0.895 | 49054 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -232.5897 | 657.5 | 0.895 | 49012.5897 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 01:00 | 0 | 47872 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 48535.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 55950 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 03:00 | 0 | 48694 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 49194 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 04:00 | 0 | 49651 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49651 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 05:00 | 0 | 45967 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45967 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 06:00 | 0 | 46545 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46545 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-03-16 07:00 | 0 | 47807 | -170 | -2.7552e-12 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 46637.5608 | 0.28 | 0 | 1
2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-16 08:00 | 0 | 47375 | -1305 | 7840 | -7.276e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 37563.215 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | 0 | 47017 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 09:00 | 0 | 47017 | -2435 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 44582 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 10:00 | 0 | 46606 | -3495 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 43234.8895 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | 0 | 47836 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 11:00 | 0 | 47836 | -4100 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 43736 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 12:00 | 0 | 47174 | -4365 | -4720.2182 | 4625.8138 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 48029.2182 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | 0 | 47850 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 13:00 | 0 | 47850 | -4315 | -3443.0471 | 8000 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 47478.0471 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 14:00 | 0 | 47182 | -3935 | 0 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 43747 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 15:00 | 0 | 47933 | -3295 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 45138 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 16:00 | 0 | 47916 | -2305 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 45611 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | 0 | 47572 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-16 17:00 | 0 | 47572 | -1120 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 37612.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-16 18:00 | 0 | 48055 | -125 | -99.2182 | 97.2338 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 48029.2182 | 0 | 1 | 1
2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | 48304 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 19:00 | 0 | 48304 | 0 | 10.5073 | 86.5121 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 48029.2182 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | 48614 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 20:00 | 0 | 48614 | 0 | 84.7818 | -7.276e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 48029.2182 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-16 21:00 | 0 | 47041 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 47041 | 0 | 0 | 1
2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 22:00 | 0 | 47090 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | 47383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 23:00 | 0 | 47383 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 47617.6369 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 | 0 | 46987 | 0 | 0 | 0 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 47484.9001 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 01:00 | 0 | 47071 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 47734.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | 47271 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 02:00 | 0 | 47271 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 55771 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | 46270 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 03:00 | 0 | 46270 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 46770 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 04:00 | 0 | 46956 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46956 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 05:00 | 0 | 46307 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46307 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 06:00 | 0 | 45765 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45765 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | 0 | 45456 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-17 07:00 | 0 | 45456 | -40 | -1.8271e-12 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 44416.5608 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-17 08:00 | 0 | 45024 | -355 | 7840 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 36162.215 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 09:00 | 0 | 45659 | -880 | 0 | -2.7285e-12 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 44902.8895 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | 0 | 44509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 10:00 | 0 | 44509 | -1675 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 43334 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | 0 | 44254 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 11:00 | 0 | 44254 | -2715 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 42039 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 12:00 | 0 | 46372 | -3555 | -2143.8167 | 2100.9403 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 45460.8167 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 13:00 | 0 | 44873 | -3865 | -6019.4486 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 47527.4486 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 14:00 | 0 | 48205 | -3625 | 4.4565e-13 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 44580 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | 0 | 46352 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 15:00 | 0 | 46352 | -3080 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 43272 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 16:00 | 0 | 45187 | -2170 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 43017 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-17 17:00 | 0 | 44837 | -1030 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 34967.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | 0 | 44752 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 18:00 | 0 | 44752 | -95 | -2870.4486 | 2813.0397 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 47527.4486 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | 46381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 19:00 | 0 | 46381 | 0 | -1146.4486 | 3936.5593 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 47527.4486 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 20:00 | 0 | 50214 | 0 | 2422.2768 | 1464.8483 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 47527.4486 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-17 21:00 | 0 | 49463 | 0 | 1435.5514 | 0 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 47527.4486 | 0 | 0 | 1
2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 22:00 | 0 | 49497 | 0 | -2.7842e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 49497 | 0 | 0 | 0
2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | 49335 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-17 23:00 | 0 | 49335 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 49569.6369 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0 | 47818 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 659.3794 | 0.895 | 48481.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 01:00 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 160 | -500 | 1106.8794 | 0.895 | 49280 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | 47984 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 02:00 | 0 | 47984 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1554.3794 | 0.895 | 56484 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 03:00 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 8000 | -497.9001 | 2000 | 0.895 | 49901.9001 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 04:00 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49681 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 05:00 | 0 | 48723 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48723 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 49592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 06:00 | 0 | 49592 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49592 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | 0 | 48399 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-03-18 07:00 | 0 | 48399 | -110 | -1.8271e-12 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 47289.5608 | 0.28 | 1 | 1
2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | 0 | 47420 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-18 08:00 | 0 | 47420 | -815 | 7840 | -8.1855e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 38098.215 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | 0 | 46210 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 09:00 | 0 | 46210 | -1435 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 44898.8895 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | 0 | 46673 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 10:00 | 0 | 46673 | -1830 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 45343 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | 0 | 47003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 11:00 | 0 | 47003 | -2040 | -843.0207 | 826.1602 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 46306.0207 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 12:00 | 0 | 46793 | -1790 | -3687.6223 | 4440.0301 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 49190.6223 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 13:00 | 0 | 46643 | -1585 | -3632.6223 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 49190.6223 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | 0 | 47509 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 14:00 | 0 | 47509 | -1585 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 45924 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | 0 | 47204 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 15:00 | 0 | 47204 | -1845 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 45359 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 16:00 | 0 | 51371 | -1480 | 0 | 8000 | 700.3777 | 1207.2243 | 0.8822 | 49190.6223 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-03-18 17:00 | 0 | 49733 | -580 | 7840 | -5.457e-12 | 768.8786 | 332.8535 | 0.87935 | 40544.1214 | 0.4 | 0 | 1
2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 18:00 | 0 | 48920 | -55 | -325.6223 | 319.1099 | 0 | 332.8535 | 0.895 | 49190.6223 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 19:00 | 0 | 47230 | 0 | -1960.6223 | 2240.5198 | 0 | 332.8535 | 0.895 | 49190.6223 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 20:00 | 0 | 49845 | 0 | 654.3777 | 1572.7874 | 0 | 332.8535 | 0.895 | 49190.6223 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 51028 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-18 21:00 | 0 | 51028 | 0 | 1541.3317 | -1.0914e-11 | 296.046 | 2.0759 | 0.895 | 49190.6223 | 0 | 0 | 1
2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 22:00 | 0 | 48988 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 2.0759 | 0.895 | 48988 | 0 | 0 | 0
2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-18 23:00 | 0 | 52281 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 449.5759 | 0.895 | 52781 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | 50921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 | 0 | 50921 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -232.3175 | 657.5 | 0.895 | 51153.3175 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | 53844 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 01:00 | 0 | 53844 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 54507.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | 52599 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 02:00 | 0 | 52599 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 61099 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | 52313 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 03:00 | 0 | 52313 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52813 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 04:00 | 0 | 53253 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53253 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 53129 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 05:00 | 0 | 53129 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53129 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 48610 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 06:00 | 0 | 48610 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48610 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | 0 | 48270 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-03-19 07:00 | 0 | 48270 | -100 | 7840 | -2.0009e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39330.5608 | 0.44 | 1 | 1
2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-19 08:00 | 0 | 47709 | -905 | -9.2806e-13 | -1.9099e-11 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 46137.215 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | 0 | 46652 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 09:00 | 0 | 46652 | -2160 | -9.2806e-13 | -1.819e-11 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 44492 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 10:00 | 0 | 47303 | -3130 | -9.2806e-13 | -1.728e-11 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 44173 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | 0 | 47073 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 11:00 | 0 | 47073 | -3700 | -9.2806e-13 | -1.6371e-11 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 43373 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 12:00 | 0 | 47720 | -3875 | -1659.4784 | 1626.2888 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 46004.4784 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 13:00 | 0 | 47457 | -3695 | -6503.7869 | 8000 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 50765.7869 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | 0 | 47798 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 14:00 | 0 | 47798 | -3315 | 0 | 8000 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 44983 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 15:00 | 0 | 49915 | -2930 | 0 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 47485 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | 0 | 50184 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 16:00 | 0 | 50184 | -2185 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 48122.8895 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | 0 | 49040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-03-19 17:00 | 0 | 49040 | -1065 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 39135.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | 0 | 48847 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-19 18:00 | 0 | 48847 | -140 | -2323.0615 | 2276.6003 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 50765.7869 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | 49193 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 19:00 | 0 | 49193 | 0 | -1572.7869 | 3817.9315 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 50765.7869 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | 49954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 20:00 | 0 | 49954 | 0 | -811.7869 | 4613.4827 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 50765.7869 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 55787 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-19 21:00 | 0 | 55787 | 0 | 4521.2131 | -7.276e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 50765.7869 | 0 | 0 | 1
2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 22:00 | 0 | 53617 | 0 | 1.1137e-11 | -1.819e-11 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 53617 | 0 | 0 | 0
2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | 55098 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-19 23:00 | 0 | 55098 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 55098 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 50859 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 | 0 | 50859 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 50859 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 53973 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 01:00 | 0 | 53973 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 53973 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 54518 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 02:00 | 0 | 54518 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 54518 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | 52577 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 03:00 | 0 | 52577 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -232.537 | 210 | 0.895 | 52809.537 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | 53939 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 04:00 | 0 | 53939 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 657.5 | 0.895 | 54602.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | 53086 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 05:00 | 0 | 53086 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1105 | 0.895 | 61586 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | 48394 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 06:00 | 0 | 48394 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 48894 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 07:00 | 0 | 49418 | -120 | 0 | 8000 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 49298 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | 0 | 49153 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 08:00 | 0 | 49153 | -730 | 0 | 8000 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 48423 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 09:00 | 0 | 48146 | -1465 | 7840 | 0 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 38841 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 10:00 | 0 | 47531 | -2430 | 0 | 0 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 45101 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 11:00 | 0 | 47482 | -3350 | 0 | 0 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 44132 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | 0 | 46949 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 12:00 | 0 | 46949 | -4060 | 0 | 0 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 42889 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 13:00 | 0 | 48392 | -4040 | -163.2653 | 160 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 44515.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 14:00 | 0 | 48592 | -3735 | -8000 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53357 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 15:00 | 0 | 48287 | -3195 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45092 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 16:00 | 0 | 50237 | -2295 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47942 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 17:00 | 0 | 48800 | -1160 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47640 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | 0 | 53043 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 18:00 | 0 | 53043 | -165 | 7683.2 | 160 | 0 | 2000 | 0.895 | 45194.8 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 19:00 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 160 | 0 | 2000 | 0.895 | 54400 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 20:00 | 0 | 55606 | 0 | -8000 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 63606 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 21:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 22:00 | 0 | 53295 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53295 | 0 | 0 | 0
2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-20 23:00 | 0 | 53496 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53496 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 | 0 | 52596 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 0 | 2000 | 0.895 | 44756 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | 54875 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 01:00 | 0 | 54875 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 2000 | 0.895 | 54875 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 02:00 | 0 | 54249 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 2000 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | 53071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 03:00 | 0 | 53071 | 0 | -8000 | 7840 | 0 | 2000 | 0.895 | 61071 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | 48246 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 04:00 | 0 | 48246 | 0 | -163.2653 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48409.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 05:00 | 0 | 49597 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49597 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 49444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 06:00 | 0 | 49444 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49444 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 07:00 | 0 | 49816 | -90 | 1.7826e-12 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49726 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 08:00 | 0 | 48676 | -535 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48141 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 09:00 | 0 | 48835 | -1175 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47660 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 10:00 | 0 | 48202 | -1770 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46432 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | 0 | 48041 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 11:00 | 0 | 48041 | -1950 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46091 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | 0 | 48489 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 12:00 | 0 | 48489 | -1680 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46809 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 13:00 | 0 | 47664 | -1440 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46224 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | 0 | 47794 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 14:00 | 0 | 47794 | -1135 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46659 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | 0 | 48002 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 15:00 | 0 | 48002 | -1250 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46752 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 16:00 | 0 | 49044 | -1005 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 48039 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 17:00 | 0 | 49328 | -505 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 48823 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | 0 | 54351 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 18:00 | 0 | 54351 | -85 | 7840 | -1.819e-12 | 0 | 2000 | 0.895 | 46426 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 53621 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 19:00 | 0 | 53621 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 2000 | 0.895 | 53621 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 20:00 | 0 | 51944 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 2000 | 0.895 | 51944 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 21:00 | 0 | 53781 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 2000 | 0.895 | 53781 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | 52693 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 22:00 | 0 | 52693 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 2000 | 0.895 | 52693 | 0 | 0 | 0
2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | 52608 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-21 23:00 | 0 | 52608 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 2000 | 0.895 | 52608 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 53738 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0 | 53738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0.895 | 53738 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 01:00 | 0 | 53920 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | 2000 | 0.895 | 54083.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 02:00 | 0 | 53396 | 0 | -8000 | 8000 | -7.8358e-13 | 2000 | 0.895 | 61396 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 03:00 | 0 | 52516 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52516 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 46872 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 04:00 | 0 | 46872 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46872 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 46756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 05:00 | 0 | 46756 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46756 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 7.532e-12 | 2000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-22 07:00 | 0 | 46848 | -95 | 7840 | -1.0004e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37913.5608 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 08:00 | 0 | 45978 | -525 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 45453 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | 0 | 46470 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 09:00 | 0 | 46470 | -1085 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 45385 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | 0 | 45541 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 10:00 | 0 | 45541 | -1550 | -1322.2653 | 1295.82 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 45313.2653 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | 0 | 44794 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 11:00 | 0 | 44794 | -1900 | -3415 | 4642.52 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 46809 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | 0 | 44778 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 12:00 | 0 | 44778 | -1895 | -3426 | 8000 | -500 | 1749.6916 | 0.895 | 46809 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | 0 | 44878 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 13:00 | 0 | 44878 | -1625 | 0 | 8000 | -280.5161 | 2000.7535 | 0.895 | 43533.5161 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 14:00 | 0 | 46338 | -1295 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 45043 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | 0 | 46238 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 15:00 | 0 | 46238 | -1495 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 44743 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 16:00 | 0 | 47994 | -1185 | 0 | 8000 | -7.8687e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 46809 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-22 17:00 | 0 | 46088 | -580 | 7840 | 1.819e-12 | 640.1446 | 1277.5922 | 0.8852 | 37027.8554 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | 0 | 45513 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-22 18:00 | 0 | 45513 | -100 | 0 | 1.819e-12 | 500 | 718.933 | 0.895 | 44913 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | 44742 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 19:00 | 0 | 44742 | 0 | -2209.4794 | 2165.2898 | 142.4794 | 559.7381 | 0.895 | 46809 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | 45269 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 20:00 | 0 | 45269 | 0 | -1540 | 3674.4898 | -9.2403e-13 | 559.7381 | 0.895 | 46809 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 50910 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-22 21:00 | 0 | 50910 | 0 | 3601 | 0 | 500 | 1.0789 | 0.895 | 46809 | 0 | 0 | 1
2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 22:00 | 0 | 49295 | 0 | -2.3201e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.0789 | 0.895 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-22 23:00 | 0 | 52444 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -500 | 448.5789 | 0.895 | 52944 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | 51653 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 | 0 | 51653 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -233.4314 | 657.5 | 0.895 | 51886.4314 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 01:00 | 0 | 50950 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 51613.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 02:00 | 0 | 51343 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59843 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | 48033 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 03:00 | 0 | 48033 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 48533 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 49634 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 04:00 | 0 | 49634 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49634 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 05:00 | 0 | 50884 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 45240 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 06:00 | 0 | 45240 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45240 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | 0 | 45459 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-23 07:00 | 0 | 45459 | -140 | 7840 | -8.1855e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 36479.5608 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | 0 | 44623 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 08:00 | 0 | 44623 | -780 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 43843 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 09:00 | 0 | 44419 | -1670 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 42749 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 10:00 | 0 | 43004 | -2360 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 40924.5161 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | 0 | 41523 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 11:00 | 0 | 41523 | -3005 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 38518 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 12:00 | 0 | 40450 | -3050 | -1004.2653 | 984.18 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 38904.2653 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | 0 | 39843 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 13:00 | 0 | 39843 | -2950 | -7159 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 44552 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | 0 | 42367 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 14:00 | 0 | 42367 | -2530 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 39837 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 15:00 | 0 | 44452 | -2215 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 42237 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 16:00 | 0 | 44700 | -1580 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 43120 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | 0 | 44092 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 44092 | -745 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 43347 | 0.2 | 1 | 1
2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | 0 | 44476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-23 18:00 | 0 | 44476 | -120 | 0 | 8000 | 290 | 1676.7311 | 0.895 | 44066 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | 46235 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 19:00 | 0 | 46235 | 0 | 1183 | 6792.8571 | 500 | 1118.0719 | 0.895 | 44552 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | 45758 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 20:00 | 0 | 45758 | 0 | 706 | 6072.449 | 500 | 559.4127 | 0.895 | 44552 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 51003 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-23 21:00 | 0 | 51003 | 0 | 5951 | 0 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 44552 | 0 | 0 | 1
2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 22:00 | 0 | 49184 | 0 | -4.6403e-12 | 5.457e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 49184 | 0 | 0 | 0
2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | 49706 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-23 23:00 | 0 | 49706 | 0 | -3.7122e-12 | 9.0949e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 49706 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | 49276 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0 | 49276 | 0 | 0 | 9.0949e-12 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 49776 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | 50063 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 01:00 | 0 | 50063 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 58563 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | 46337 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 02:00 | 0 | 46337 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1343.2535 | 0.895 | 47000.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 03:00 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790.7535 | 0.895 | 50421 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 04:00 | 0 | 50071 | 0 | 0 | 8000 | -233.795 | 2000 | 0.895 | 50304.795 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 44665 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 05:00 | 0 | 44665 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44665 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 41455 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 06:00 | 0 | 41455 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41455 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | 0 | 39751 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-03-24 07:00 | 0 | 39751 | -130 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 30781.5608 | 0.6 | 0 | 1
2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | 0 | 38291 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-24 08:00 | 0 | 38291 | -610 | -8.083e-13 | -6.3665e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 37014.215 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | 0 | 39604 | 0 | 1 | 1 | 2021-03-24 09:00 | 0 | 39604 | -1270 | -8.083e-13 | -5.457e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 38334 | 0 | 1 | 1
2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | 0 | 39465 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 10:00 | 0 | 39465 | -1925 | -8.083e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 37540 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | 0 | 38618 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 11:00 | 0 | 38618 | -2380 | -8.083e-13 | -3.638e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 36238 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | 0 | 38791 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 12:00 | 0 | 38791 | -2560 | -8.083e-13 | -2.7285e-12 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 36731 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | 0 | 39691 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 13:00 | 0 | 39691 | -2420 | -2153.6753 | 2110.6018 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 39924.6753 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 14:00 | 0 | 43777 | -1980 | -2769 | 4824.2218 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 45066 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | 0 | 42925 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 15:00 | 0 | 42925 | -1730 | -3240.59 | 8000 | -630.41 | 2001.1259 | 0.88574 | 45066 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 16:00 | 0 | 46326 | -1260 | -8.7237e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2001.1259 | 0.895 | 45066 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | 0 | 45430 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-24 17:00 | 0 | 45430 | -760 | 1.7826e-12 | 8000 | 4.202e-13 | 2001.1259 | 0.895 | 44670 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | 0 | 45172 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-24 18:00 | 0 | 45172 | -160 | 1156.2704 | 6820.1322 | 500 | 1442.4667 | 0.895 | 43355.7296 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | 44580 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 19:00 | 0 | 44580 | 0 | -776 | 7580.6122 | 290 | 1118.4443 | 0.895 | 45066 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | 47441 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 20:00 | 0 | 47441 | 0 | 1875 | 5667.3469 | 500 | 559.7851 | 0.895 | 45066 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 51120 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-24 21:00 | 0 | 51120 | 0 | 5554 | -3.638e-12 | 500 | 1.1259 | 0.895 | 45066 | 0 | 0 | 1
2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 52139 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 22:00 | 0 | 52139 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 52139 | 0 | 0 | 0
2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | 51966 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-24 23:00 | 0 | 51966 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 60466 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 7840 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 49513 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 01:00 | 0 | 52332 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1343.6259 | 0.895 | 52995.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | 51416 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 02:00 | 0 | 51416 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.1259 | 0.895 | 51916 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 03:00 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 8000 | -233.3789 | 2000 | 0.895 | 47712.3789 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 50778 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 04:00 | 0 | 50778 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50778 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 05:00 | 0 | 51242 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51242 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 06:00 | 0 | 46089 | 0 | 9.7486e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46089 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | 0 | 46503 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-03-25 07:00 | 0 | 46503 | -245 | 7840 | -7.9297e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37418.5608 | 0.44 | 0 | 1
2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | 0 | 47122 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-25 08:00 | 0 | 47122 | -1010 | -9.2806e-13 | -7.0202e-12 | 500 | 296.0323 | 0.895 | 45612 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | 0 | 46769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-25 09:00 | 0 | 46769 | -1885 | -9.2806e-13 | -6.0822e-12 | 264.2746 | 0.75349 | 0.895 | 44619.7254 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 10:00 | 0 | 45536 | -1980 | -3474.3333 | 3404.8467 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 47030.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | 0 | 45097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 11:00 | 0 | 45097 | -1390 | -1630.9022 | 5003.1308 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 45337.9022 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | 0 | 47381 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 12:00 | 0 | 47381 | -1165 | -579.6965 | 5571.2333 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 47030.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 13:00 | 0 | 46484 | -905 | -951.3333 | 6503.54 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 47030.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 14:00 | 0 | 46969 | -625 | -186.3333 | 6686.1467 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 47030.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | 0 | 46241 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 15:00 | 0 | 46241 | -455 | -744.3333 | 7415.5933 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 47030.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | 0 | 46219 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 16:00 | 0 | 46219 | -285 | -596.3333 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 47030.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-25 17:00 | 0 | 46929 | -125 | 3.5652e-12 | 8000 | 4.202e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 46804 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | 0 | 45983 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-25 18:00 | 0 | 45983 | -20 | -3.7122e-12 | 8000 | 290 | 1676.7311 | 0.895 | 45673 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | 48835 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 19:00 | 0 | 48835 | 0 | 1304.6667 | 6668.7075 | 500 | 1118.0719 | 0.895 | 47030.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 20:00 | 0 | 49069 | 0 | 1538.6667 | 5098.6395 | 500 | 559.4127 | 0.895 | 47030.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 52527 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-25 21:00 | 0 | 52527 | 0 | 4996.6667 | -5.457e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 47030.3333 | 0 | 0 | 1
2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | 53477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 22:00 | 0 | 53477 | 0 | 1.1601e-13 | -5.457e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 53477 | 0 | 0 | 0
2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | 53929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 23:00 | 0 | 53929 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 53929 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 0 | 53616 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 54116 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 01:00 | 0 | 54309 | 0 | -8000 | 7840 | -746.1 | 1105 | 0.88024 | 63055.1 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | 49752 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 02:00 | 0 | 49752 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 50415.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 03:00 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51690 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 54447 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 04:00 | 0 | 54447 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54447 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 05:00 | 0 | 50702 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50702 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 06:00 | 0 | 48517 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48517 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-03-26 07:00 | 0 | 46945 | -225 | 7840 | 0 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37880.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 08:00 | 0 | 47582 | -960 | -466.3157 | 456.9894 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 46824.0412 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-26 09:00 | 0 | 50086 | -1810 | 447.8496 | -1.6371e-11 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 47328.1504 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 10:00 | 0 | 47084 | -2095 | -2339.1504 | 2292.3674 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 47328.1504 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | 0 | 48430 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 11:00 | 0 | 48430 | -1755 | -418.5135 | 2702.5106 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 47328.1504 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | 0 | 48378 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 12:00 | 0 | 48378 | -1805 | -255.1504 | 2952.5579 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 47328.1504 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | 0 | 47650 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 13:00 | 0 | 47650 | -1945 | -1123.1504 | 4053.2453 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 47328.1504 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | 0 | 46175 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 14:00 | 0 | 46175 | -2075 | -2728.1504 | 6726.8326 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 47328.1504 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | 0 | 47334 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 15:00 | 0 | 47334 | -1805 | -1299.1504 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 47328.1504 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | 0 | 48831 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 16:00 | 0 | 48831 | -1195 | 307.8496 | 7685.8677 | 4.202e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 47328.1504 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | 0 | 46566 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-03-26 17:00 | 0 | 46566 | -600 | -320.5431 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 46286.5431 | 0.04 | 0 | 1
2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | 0 | 46161 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-26 18:00 | 0 | 46161 | -160 | 6020.8036 | 1856.3229 | 500 | 1442.0943 | 0.895 | 39480.1964 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | 46481 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 19:00 | 0 | 46481 | 0 | -1347.1504 | 3176.5302 | 500 | 883.4351 | 0.895 | 47328.1504 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | 46954 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 20:00 | 0 | 46954 | 0 | -664.1504 | 3827.3976 | 290 | 559.4127 | 0.895 | 47328.1504 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 51579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-26 21:00 | 0 | 51579 | 0 | 3750.8496 | -1.0914e-11 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 47328.1504 | 0 | 0 | 1
2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | 47912 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 22:00 | 0 | 47912 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 47912 | 0 | 0 | 0
2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-26 23:00 | 0 | 48512 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 48512 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | 51675 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 | 0 | 51675 | 0 | -1.0696e-11 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 51675 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 01:00 | 0 | 50954 | 0 | 0 | 0 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 51454 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | 47957 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 02:00 | 0 | 47957 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 48620.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | 52360 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 03:00 | 0 | 52360 | 0 | -8000 | 8000 | -746.1 | 1552.5 | 0.88024 | 61106.1 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | 49477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 04:00 | 0 | 49477 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 49977 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 06:00 | 0 | 48434 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48434 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 07:00 | 0 | 47756 | -95 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47661 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | 0 | 47242 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 08:00 | 0 | 47242 | -270 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 46472 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 09:00 | 0 | 46867 | -570 | 0 | 8000 | 290 | 1117.3184 | 0.895 | 46007 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | 0 | 46539 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 10:00 | 0 | 46539 | -1150 | 0 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 44889 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | 0 | 45691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 11:00 | 0 | 45691 | -2065 | 7840 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 35286 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 12:00 | 0 | 46691 | -2910 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43781 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | 0 | 46306 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 13:00 | 0 | 46306 | -2725 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43581 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 14:00 | 0 | 47482 | -2390 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 45092 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 15:00 | 0 | 46695 | -2240 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44455 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | 0 | 46253 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 16:00 | 0 | 46253 | -1640 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44613 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 17:00 | 0 | 44363 | -775 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43588 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | 0 | 50203 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 18:00 | 0 | 50203 | -210 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 49993 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 19:00 | 0 | 48492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 48492 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 20:00 | 0 | 47927 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47927 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 21:00 | 0 | 50214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 50214 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 22:00 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 45745 | 0 | 0 | 0
2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-27 23:00 | 0 | 51477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 51477 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | 50357 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 | 0 | 50357 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -1.1237e-12 | 1.0281e-12 | 0.895 | 50357 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 01:00 | 0 | 44830 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 44830 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 02:00 | 0 | 47330 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | 46977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 03:00 | 0 | 46977 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895 | 0.895 | 55477 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | 52932 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 04:00 | 0 | 52932 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 53595.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | 50210 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 05:00 | 0 | 50210 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 50710 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 06:00 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 8000 | -107.2376 | 1885.9777 | 0.895 | 48115.2376 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | 0 | 49254 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 07:00 | 0 | 49254 | -175 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1885.9777 | 0.895 | 49079 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | 0 | 45878 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 08:00 | 0 | 45878 | -705 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1885.9777 | 0.895 | 45173 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 09:00 | 0 | 46159 | -1755 | 8.913e-13 | 8000 | -3.8654e-13 | 1885.9777 | 0.895 | 44404 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 10:00 | 0 | 46792 | -2910 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1885.9777 | 0.895 | 43882 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | 0 | 46413 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 11:00 | 0 | 46413 | -3550 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1885.9777 | 0.895 | 42863 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 12:00 | 0 | 45503 | -3785 | 0 | 8000 | 0 | 1885.9777 | 0.895 | 41718 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | 0 | 46929 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 13:00 | 0 | 46929 | -3645 | 0 | 8000 | 0 | 1885.9777 | 0.895 | 43284 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 14:00 | 0 | 47988 | -3185 | 0 | 8000 | 0 | 1885.9777 | 0.895 | 44803 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | 0 | 47588 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 15:00 | 0 | 47588 | -2465 | 0 | 8000 | 0 | 1885.9777 | 0.895 | 45123 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | 0 | 49243 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 16:00 | 0 | 49243 | -1595 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1327.3184 | 0.895 | 47148 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | 0 | 48142 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 17:00 | 0 | 48142 | -775 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 768.6592 | 0.895 | 46867 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | 0 | 52144 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 18:00 | 0 | 52144 | -170 | 7840 | -3.638e-12 | 500 | 210 | 0.895 | 43634 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 19:00 | 0 | 50649 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | 53285 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 20:00 | 0 | 53285 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 53285 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 21:00 | 0 | 52509 | 0 | -8000 | 7840 | 0 | 210 | 0.895 | 60509 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 47036 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 22:00 | 0 | 47036 | 0 | 7683.2 | -9.0949e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 39352.8 | 0 | 0 | 0
2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 | 0 | 53383 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 53883 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 01:00 | 0 | 53120 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 53620 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | 51871 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 02:00 | 0 | 51871 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 52534.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 03:00 | 0 | 52946 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 61446 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 04:00 | 0 | 51425 | 0 | 0 | 8000 | 3.2649e-13 | 2000 | 0.895 | 51425 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 05:00 | 0 | 47348 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47348 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 06:00 | 0 | 46399 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.1952e-12 | 2000 | 0.895 | 46399 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | 0 | 46650 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-03-29 07:00 | 0 | 46650 | -80 | 9.1916e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 46070 | 0.16 | 1 | 1
2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | 0 | 46609 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-29 08:00 | 0 | 46609 | -340 | 8.913e-13 | 8000 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 45616.6026 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | 0 | 46833 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-29 09:00 | 0 | 46833 | -710 | 7840 | 0 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 37659.8974 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 10:00 | 0 | 46213 | -1185 | -1324.3631 | 1297.8759 | -55.1369 | 49.9883 | 0.895 | 46407.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | 0 | 45640 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 11:00 | 0 | 45640 | -1535 | -1802.5 | 3064.3259 | -500 | 497.4883 | 0.895 | 46407.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | 0 | 45402 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 12:00 | 0 | 45402 | -1820 | -1008.4022 | 4052.56 | -500 | 944.9883 | 0.895 | 45090.4022 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | 0 | 45517 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 13:00 | 0 | 45517 | -2055 | -2445.5 | 6449.15 | -500 | 1392.4883 | 0.895 | 46407.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 14:00 | 0 | 46200 | -1875 | -1582.5 | 8000 | -500 | 1839.9883 | 0.895 | 46407.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 15:00 | 0 | 47978 | -1750 | -1.717e-13 | 8000 | -179.5 | 2000.6408 | 0.895 | 46407.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 16:00 | 0 | 47885 | -1380 | 97.5 | 7900.5102 | 0 | 2000.6408 | 0.895 | 46407.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 17:00 | 0 | 46922 | -770 | -101.5202 | 8000 | 0 | 2000.6408 | 0.895 | 46253.5202 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | 0 | 47355 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 18:00 | 0 | 47355 | -215 | 442.5 | 7548.4694 | 290 | 1676.6185 | 0.895 | 46407.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | 47279 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 19:00 | 0 | 47279 | 0 | 371.5 | 7169.3878 | 500 | 1117.9593 | 0.895 | 46407.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | 47301 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 20:00 | 0 | 47301 | 0 | 393.5 | 6767.8571 | 500 | 559.3 | 0.895 | 46407.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 53540 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-29 21:00 | 0 | 53540 | 0 | 6632.5 | -1.6371e-11 | 500 | 0.64083 | 0.895 | 46407.5 | 0 | 0 | 1
2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 22:00 | 0 | 52596 | 0 | -1.0204e-12 | -1.6371e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 52596 | 0 | 0 | 0
2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-29 23:00 | 0 | 52235 | 0 | -1.0204e-12 | -1.6371e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 52235 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | 51414 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 0 | 51414 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 51914 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | 50798 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 01:00 | 0 | 50798 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 59298 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 02:00 | 0 | 51232 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1343.1408 | 0.895 | 51895.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | 53281 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 03:00 | 0 | 53281 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790.6408 | 0.895 | 53781 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 04:00 | 0 | 53081 | 0 | 0 | 8000 | -233.9209 | 2000 | 0.895 | 53314.9209 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 05:00 | 0 | 49329 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | 0 | 46524 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-30 07:00 | 0 | 46524 | -375 | 120.9581 | 7876.5734 | 652.3974 | 1262.4499 | 0.88455 | 45375.6445 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | 0 | 46182 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-03-30 08:00 | 0 | 46182 | -1365 | -125.9455 | 8000 | 500 | 703.7907 | 0.895 | 44442.9455 | 0.16 | 0 | 1
2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-30 09:00 | 0 | 45431 | -2290 | 7840 | -9.0949e-13 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 34677.8974 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | 0 | 44346 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 10:00 | 0 | 44346 | -3050 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | -234.6369 | 210.6408 | 0.895 | 41530.6369 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | 0 | 44646 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 11:00 | 0 | 44646 | -3545 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 210.6408 | 0.895 | 41101 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | 0 | 45054 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 12:00 | 0 | 45054 | -3810 | -1969.3319 | 1929.9453 | -500 | 658.1408 | 0.895 | 43713.3319 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | 0 | 45458 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 13:00 | 0 | 45458 | -3405 | -2822.6445 | 4696.1369 | -500 | 1105.6408 | 0.895 | 45375.6445 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | 0 | 45551 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 14:00 | 0 | 45551 | -2655 | -1979.6445 | 6636.1884 | -500 | 1553.1408 | 0.895 | 45375.6445 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | 0 | 45579 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 15:00 | 0 | 45579 | -2095 | -1391.6445 | 8000 | -500 | 2000.6408 | 0.895 | 45375.6445 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | 0 | 47813 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 16:00 | 0 | 47813 | -1105 | 1332.3555 | 6640.4535 | 0 | 2000.6408 | 0.895 | 45375.6445 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | 0 | 45743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 17:00 | 0 | 45743 | -465 | -97.6445 | 6736.1451 | 0 | 2000.6408 | 0.895 | 45375.6445 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-30 18:00 | 0 | 46025 | -80 | 85.7111 | 6648.6848 | 483.6445 | 1460.256 | 0.895 | 45375.6445 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 19:00 | 0 | 46569 | 0 | 693.3555 | 5941.1791 | 500 | 901.5967 | 0.895 | 45375.6445 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 20:00 | 0 | 45682 | 0 | 0 | 5941.1791 | 306.3555 | 559.3 | 0.895 | 45375.6445 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 51698 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-30 21:00 | 0 | 51698 | 0 | 5822.3555 | -2.0009e-11 | 500 | 0.64083 | 0.895 | 45375.6445 | 0 | 0 | 1
2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | 52803 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 22:00 | 0 | 52803 | 0 | -2.3201e-13 | -2.0009e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 52803 | 0 | 0 | 0
2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | 55545 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-30 23:00 | 0 | 55545 | 0 | -9.2806e-13 | -2.0009e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 55545 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 | 0 | 54845 | 0 | 0 | -2.0009e-11 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 55345 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | 56163 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 01:00 | 0 | 56163 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 64663 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 02:00 | 0 | 54977 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1343.1408 | 0.895 | 55640.2653 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 03:00 | 0 | 52326 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790.6408 | 0.895 | 52826 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 8000 | -233.9209 | 2000 | 0.895 | 52777.9209 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 53377 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 05:00 | 0 | 53377 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53377 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 06:00 | 0 | 47659 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47659 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | 0 | 47770 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-03-31 07:00 | 0 | 47770 | -340 | 948.0813 | 7032.5701 | 652.3974 | 1262.4499 | 0.88455 | 45829.5212 | 0.12 | 0 | 1
2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | 0 | 46989 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 08:00 | 0 | 46989 | -1195 | -987.1734 | 8000 | 500 | 703.7907 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | 0 | 47108 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-03-31 09:00 | 0 | 47108 | -2000 | 7840 | 0 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 36644.8974 | 0.2 | 0 | 1
2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | 0 | 47769 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 10:00 | 0 | 47769 | -2985 | -1497.1734 | 1467.2299 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 11:00 | 0 | 47156 | -3485 | -2610.1734 | 4025.1999 | -9.2403e-13 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 12:00 | 0 | 48809 | -3475 | -947.1734 | 4953.4298 | -9.2403e-13 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 13:00 | 0 | 48760 | -3195 | -716.1734 | 5655.2797 | -9.2403e-13 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 14:00 | 0 | 49097 | -2795 | 20.8266 | 5634.0281 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 15:00 | 0 | 48937 | -2670 | -14.1734 | 5647.918 | -8.7783e-13 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | 0 | 48642 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 16:00 | 0 | 48642 | -2170 | 190.8266 | 5453.197 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | 0 | 47743 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 17:00 | 0 | 47743 | -940 | 521.8266 | 4920.7208 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | 0 | 48125 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-03-31 18:00 | 0 | 48125 | -265 | 1578.8266 | 3309.6733 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0.04 | 1 | 1
2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | 48339 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 19:00 | 0 | 48339 | 0 | 2057.8266 | 1209.8502 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | 46897 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 20:00 | 0 | 46897 | 0 | 615.8266 | 581.4557 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-31 21:00 | 0 | 46851 | 0 | 569.8266 | -3.0923e-11 | 3.6961e-12 | 0.64083 | 0.895 | 46281.1734 | 0 | 0 | 1
2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 22:00 | 0 | 46435 | 0 | -1.0441e-11 | -2.0009e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46435 | 0 | 0 | 0
2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | 46509 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-31 23:00 | 0 | 46509 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46509 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 47688 | 0 | 0 | -1.819e-11 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 48188 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | 47292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 01:00 | 0 | 47292 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 55792 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 02:00 | 0 | 47185 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1343.1408 | 0.895 | 47848.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | 47639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 03:00 | 0 | 47639 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790.6408 | 0.895 | 48139 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 04:00 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 8000 | -233.9209 | 2000 | 0.895 | 48182.9209 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 05:00 | 0 | 46260 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46260 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 47157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 06:00 | 0 | 47157 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47157 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | 0 | 47532 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-01 07:00 | 0 | 47532 | -195 | 6723.8333 | 1138.9456 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 40113.1667 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 08:00 | 0 | 47443 | -570 | 789.4359 | 333.3988 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 45431.1667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-01 09:00 | 0 | 47321 | -940 | 326.7308 | 0 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 45431.1667 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | 0 | 46606 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 10:00 | 0 | 46606 | -1360 | 0 | 0 | -185.1667 | 166.365 | 0.895 | 45431.1667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | 0 | 45590 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 11:00 | 0 | 45590 | -1635 | 0 | 0 | -49.4702 | 210.6408 | 0.895 | 44004.4702 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | 0 | 43788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 12:00 | 0 | 43788 | -1780 | -2923.1667 | 2864.7033 | -500 | 658.1408 | 0.895 | 45431.1667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | 0 | 43939 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 13:00 | 0 | 43939 | -1745 | -2737.1667 | 5547.1267 | -500 | 1105.6408 | 0.895 | 45431.1667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 14:00 | 0 | 44714 | -1365 | -1582.1667 | 7097.65 | -500 | 1553.1408 | 0.895 | 45431.1667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | 0 | 45702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 15:00 | 0 | 45702 | -1365 | -920.7653 | 8000 | -500 | 2000.6408 | 0.895 | 45757.7653 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 16:00 | 0 | 47133 | -1075 | 0 | 8000 | 0 | 2000.6408 | 0.895 | 46058 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 17:00 | 0 | 45742 | -535 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 2000.6408 | 0.895 | 45207 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-01 18:00 | 0 | 48156 | -115 | 2109.8333 | 5847.1088 | 500 | 1441.9816 | 0.895 | 45431.1667 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 19:00 | 0 | 48456 | 0 | 2372.4359 | 3426.2559 | 652.3974 | 704.4315 | 0.88455 | 45431.1667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 20:00 | 0 | 49412 | 0 | 3357.7308 | -7.276e-12 | 623.1026 | 1.2817 | 0.88616 | 45431.1667 | 0 | 0 | 1
2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | 54243 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 21:00 | 0 | 54243 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.2817 | 0.895 | 54243 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 22:00 | 0 | 52730 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.2817 | 0.895 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 23:00 | 0 | 52290 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -234.6369 | 211.2817 | 0.895 | 52524.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | 52231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 0 | 52231 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 658.7817 | 0.895 | 52731 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | 52004 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 01:00 | 0 | 52004 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1106.2817 | 0.895 | 52667.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | 49134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 02:00 | 0 | 49134 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1553.7817 | 0.895 | 57634 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | 51215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 03:00 | 0 | 51215 | 0 | 0 | 8000 | -498.568 | 2000 | 0.895 | 51713.568 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 04:00 | 0 | 47485 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47485 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 05:00 | 0 | 49969 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49969 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 06:00 | 0 | 46468 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46468 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | 0 | 46683 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-02 07:00 | 0 | 46683 | -370 | 7840 | -9.0949e-13 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37473.5608 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | 0 | 45849 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 08:00 | 0 | 45849 | -1270 | -799.0246 | 783.0441 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 45113.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 09:00 | 0 | 45832 | -2555 | 767.3832 | 0 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 42009.6168 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 10:00 | 0 | 44911 | -3520 | -3222.75 | 3158.295 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 45113.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | 0 | 45330 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 11:00 | 0 | 45330 | -4005 | 0 | 3158.295 | 0 | 448.2535 | 0.895 | 41325 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | 0 | 46976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 12:00 | 0 | 46976 | -4100 | 0 | 3158.295 | -392.8869 | 799.8872 | 0.895 | 43268.8869 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | 0 | 47622 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 13:00 | 0 | 47622 | -3705 | 0 | 3158.295 | -500 | 1247.3872 | 0.895 | 44417 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 14:00 | 0 | 47792 | -3020 | 0 | 3158.295 | -341.75 | 1553.2535 | 0.895 | 45113.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 15:00 | 0 | 49319 | -2230 | -4940.5153 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 52529.5153 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 16:00 | 0 | 48552 | -1385 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 47167 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 17:00 | 0 | 47597 | -635 | 1558.25 | 6409.949 | 290 | 1676.7311 | 0.895 | 45113.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | 0 | 47534 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-02 18:00 | 0 | 47534 | -185 | 1735.25 | 4639.2857 | 500 | 1118.0719 | 0.895 | 45113.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | 47325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 19:00 | 0 | 47325 | 0 | 1711.25 | 2893.1122 | 500 | 559.4127 | 0.895 | 45113.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 48449 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-02 20:00 | 0 | 48449 | 0 | 2835.25 | -1.4552e-11 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 45113.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | 53608 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 21:00 | 0 | 53608 | 0 | -1.0209e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 53608 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 22:00 | 0 | 54581 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | 53535 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-02 23:00 | 0 | 53535 | 0 | -8000 | 7840 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 61535 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 | 0 | 53659 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 53659 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 01:00 | 0 | 53433 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | 52190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 02:00 | 0 | 52190 | 0 | -163.2653 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 52353.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 03:00 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 52615 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 04:00 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 55463 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 05:00 | 0 | 52939 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 52939 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 06:00 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | 0 | 48946 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 07:00 | 0 | 48946 | -100 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 48846 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 08:00 | 0 | 48393 | -300 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 48093 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 09:00 | 0 | 49253 | -535 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 48718 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | 0 | 49128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 10:00 | 0 | 49128 | -755 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 48373 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | 0 | 46751 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 11:00 | 0 | 46751 | -895 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 45856 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | 0 | 45373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 12:00 | 0 | 45373 | -1005 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 44368 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | 0 | 46456 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 13:00 | 0 | 46456 | -1060 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 45396 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | 0 | 46451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 14:00 | 0 | 46451 | -1005 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 45446 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | 0 | 46708 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 15:00 | 0 | 46708 | -875 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 45833 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | 0 | 46665 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 16:00 | 0 | 46665 | -625 | 0 | 8000 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 46040 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 17:00 | 0 | 48545 | -340 | 7840 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 40365 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | 0 | 51985 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 18:00 | 0 | 51985 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 51875 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 19:00 | 0 | 53817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 53817 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 20:00 | 0 | 55186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 55186 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 21:00 | 0 | 54721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 54721 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 22:00 | 0 | 52617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 52617 | 0 | 0 | 0
2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-03 23:00 | 0 | 50412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 50412 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 | 0 | 52744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 52744 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 01:00 | 0 | 53478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 53478 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 02:00 | 0 | 53792 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 62292 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 03:00 | 0 | 53613 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 54276.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 04:00 | 0 | 50209 | 0 | 0 | 8000 | -233.795 | 1105 | 0.895 | 50442.795 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 05:00 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 46168 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 06:00 | 0 | 47156 | -5 | 0 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 47151 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | 0 | 46475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 07:00 | 0 | 46475 | -320 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 46155 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 08:00 | 0 | 45053 | -1070 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 43983 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | 0 | 45238 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 09:00 | 0 | 45238 | -1965 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 43273 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 10:00 | 0 | 45040 | -2810 | 0 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 42230 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | 0 | 45552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 11:00 | 0 | 45552 | -3475 | 0 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 42077 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 12:00 | 0 | 44675 | -3880 | 0 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 40795 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | 0 | 44721 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 13:00 | 0 | 44721 | -3980 | 0 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 40741 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | 0 | 46604 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 14:00 | 0 | 46604 | -3770 | 0 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 42834 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | 0 | 44852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 15:00 | 0 | 44852 | -3245 | 0 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 41607 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 16:00 | 0 | 47719 | -2470 | 0 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 45249 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 17:00 | 0 | 47113 | -1480 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 45633 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 18:00 | 0 | 49247 | -480 | 7840 | -3.638e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 40927 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 19:00 | 0 | 53045 | -5 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 53040 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 51837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 20:00 | 0 | 51837 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 51837 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 21:00 | 0 | 52100 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 52100 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | 48839 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 22:00 | 0 | 48839 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 48839 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | 51868 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-04 23:00 | 0 | 51868 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 1105 | 0.895 | 51868 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | 51225 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 | 0 | 51225 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -4.763e-13 | 1105 | 0.895 | 51225 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 01:00 | 0 | 49247 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57747 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | 50548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 02:00 | 0 | 50548 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51211.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 03:00 | 0 | 52391 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52391 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 04:00 | 0 | 51859 | 0 | 0 | 8000 | 9.8171e-13 | 2000 | 0.895 | 51859 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 47309 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 05:00 | 0 | 47309 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47309 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | 0 | 45536 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 06:00 | 0 | 45536 | -10 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 45526 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | 0 | 44443 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 07:00 | 0 | 44443 | -580 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 35023.5608 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | 0 | 43540 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-05 08:00 | 0 | 43540 | -1720 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 41153.215 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 09:00 | 0 | 44672 | -2760 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 41912 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | 0 | 45489 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 10:00 | 0 | 45489 | -3535 | -1817.5 | 1781.15 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 43771.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | 0 | 45115 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 11:00 | 0 | 45115 | -4030 | -2326.1105 | 4060.7383 | -360.3895 | 422.7934 | 0.895 | 43771.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | 0 | 45532 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 12:00 | 0 | 45532 | -4265 | -2004.5 | 6025.1483 | -500 | 870.2934 | 0.895 | 43771.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | 0 | 46072 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 13:00 | 0 | 46072 | -4240 | -1439.5 | 7435.8583 | -500 | 1317.7934 | 0.895 | 43771.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 14:00 | 0 | 47458 | -3950 | 0 | 7435.8583 | -263.5 | 1553.6259 | 0.895 | 43771.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 15:00 | 0 | 46935 | -3400 | -575.6548 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 44610.6548 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | 0 | 47212 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 16:00 | 0 | 47212 | -2595 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 44617 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 17:00 | 0 | 47250 | -1575 | 1613.5 | 6353.5714 | 290 | 1677.1035 | 0.895 | 43771.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | 0 | 46190 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-05 18:00 | 0 | 46190 | -515 | 1403.5 | 4921.4286 | 500 | 1118.4443 | 0.895 | 43771.5 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 19:00 | 0 | 46760 | -5 | 2483.5 | 2387.2449 | 500 | 559.7851 | 0.895 | 43771.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-05 20:00 | 0 | 46611 | 0 | 2339.5 | 3.638e-12 | 500 | 1.1259 | 0.895 | 43771.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 21:00 | 0 | 51205 | 0 | 2.7842e-12 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 51205 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 22:00 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | 52959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-05 23:00 | 0 | 52959 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 211.1259 | 0.895 | 53193.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 0 | -498.742 | 657.5 | 0.895 | 51553.742 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | 49556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 01:00 | 0 | 49556 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 58056 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 02:00 | 0 | 51547 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 52210.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | 52164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 03:00 | 0 | 52164 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52664 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 04:00 | 0 | 51406 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51406 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 48884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 05:00 | 0 | 48884 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48884 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | 0 | 44547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 06:00 | 0 | 44547 | -15 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 44532 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | 0 | 44448 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-06 07:00 | 0 | 44448 | -535 | 7359.285 | 490.5255 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 35554.2759 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | 0 | 45379 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 08:00 | 0 | 45379 | -1610 | 480.715 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 42621.5 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | 0 | 44334 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 09:00 | 0 | 44334 | -2640 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 41694 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | 0 | 43556 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 10:00 | 0 | 43556 | -3415 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 40264.8895 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | 0 | 42679 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 11:00 | 0 | 42679 | -3910 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 38769 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | 0 | 41760 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 12:00 | 0 | 41760 | -4125 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 37635 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | 0 | 42908 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 13:00 | 0 | 42908 | -4100 | 0 | -9.0949e-13 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 39308 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | 0 | 43436 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 14:00 | 0 | 43436 | -3790 | -163.2653 | 160 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 40309.2653 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | 0 | 43278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 15:00 | 0 | 43278 | -3245 | -8000 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 48533 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 16:00 | 0 | 45010 | -2435 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 43075 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | 0 | 44565 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 17:00 | 0 | 44565 | -1445 | 208.5 | 7787.2449 | 290 | 1677.1035 | 0.895 | 42621.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | 0 | 44612 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-06 18:00 | 0 | 44612 | -480 | 1010.5 | 6756.1224 | 500 | 1118.4443 | 0.895 | 42621.5 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-06 19:00 | 0 | 45921 | -10 | 2789.5 | 3909.6939 | 500 | 559.7851 | 0.895 | 42621.5 | 0 | 1 | 1
2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-06 20:00 | 0 | 46953 | 0 | 3831.5 | -7.276e-12 | 500 | 1.1259 | 0.895 | 42621.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 21:00 | 0 | 51813 | 0 | -8.3815e-12 | 1.819e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 51813 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 22:00 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 51959 | 0 | 0 | 0
2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-06 23:00 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -234.6369 | 211.1259 | 0.895 | 51869.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 53222 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 01:00 | 0 | 49043 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 57543 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | 49682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 02:00 | 0 | 49682 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 50345.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 03:00 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 8000 | -498.742 | 2000 | 0.895 | 49657.742 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 04:00 | 0 | 48755 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48755 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 05:00 | 0 | 48947 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48947 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | 0 | 45432 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 06:00 | 0 | 45432 | -15 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45417 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | 0 | 47941 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-04-07 07:00 | 0 | 47941 | -425 | 5901 | 1978.5714 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 41115 | 0.12 | 1 | 1
2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 08:00 | 0 | 47231 | -1570 | 1909.8526 | 29.7423 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 43098.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | 0 | 46326 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 09:00 | 0 | 46326 | -2575 | 29.1474 | 0 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 43098.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 10:00 | 0 | 46325 | -3320 | -93.75 | 91.875 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 43098.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | 0 | 45063 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 11:00 | 0 | 45063 | -3815 | -1616.1131 | 1675.6659 | -234.6369 | 210.6408 | 0.895 | 43098.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | 0 | 45149 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 12:00 | 0 | 45149 | -4055 | -1504.75 | 3150.3209 | -500 | 658.1408 | 0.895 | 43098.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | 0 | 45301 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 13:00 | 0 | 45301 | -4045 | -1342.75 | 4466.2159 | -500 | 1105.6408 | 0.895 | 43098.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 14:00 | 0 | 46213 | -3775 | -160.75 | 4623.7509 | -500 | 1553.1408 | 0.895 | 43098.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | 0 | 45656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 15:00 | 0 | 45656 | -3240 | -3445.1522 | 8000 | -500 | 2000.6408 | 0.895 | 46361.1522 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 16:00 | 0 | 46871 | -2465 | 0 | 8000 | 0 | 2000.6408 | 0.895 | 44406 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | 0 | 45800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 17:00 | 0 | 45800 | -1490 | 921.25 | 7059.949 | 290 | 1676.6185 | 0.895 | 43098.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | 0 | 46092 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-07 18:00 | 0 | 46092 | -500 | 1993.25 | 5026.0204 | 500 | 1117.9593 | 0.895 | 43098.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 19:00 | 0 | 46394 | -15 | 2780.25 | 2189.0306 | 500 | 559.3 | 0.895 | 43098.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 45744 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-07 20:00 | 0 | 45744 | 0 | 2145.25 | -7.276e-12 | 500 | 0.64083 | 0.895 | 43098.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 21:00 | 0 | 49847 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | 48409 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 22:00 | 0 | 48409 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 48409 | 0 | 0 | 0
2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | 49588 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-07 23:00 | 0 | 49588 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 50088 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | 49431 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 0 | 49431 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 49931 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 01:00 | 0 | 48561 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1343.1408 | 0.895 | 49224.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | 45202 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 02:00 | 0 | 45202 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1790.6408 | 0.895 | 53702 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | 50587 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 03:00 | 0 | 50587 | 0 | 0 | 8000 | -233.9209 | 2000 | 0.895 | 50820.9209 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51702 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 05:00 | 0 | 50067 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | 0 | 44682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 06:00 | 0 | 44682 | -5 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44677 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-04-08 07:00 | 0 | 45607 | -165 | 6963.0609 | 894.8358 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37479.4999 | 0.12 | 0 | 1
2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | 0 | 44161 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-08 08:00 | 0 | 44161 | -440 | 876.9391 | 0 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 42177.276 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | 0 | 42831 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 09:00 | 0 | 42831 | -700 | -46.276 | 45.3504 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 42177.276 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 10:00 | 0 | 41407 | -865 | -1635.276 | 1647.9209 | -9.2403e-13 | 100.2448 | 0.895 | 42177.276 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | 0 | 41739 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 11:00 | 0 | 41739 | -945 | -1383.276 | 3003.5313 | -9.2403e-13 | 100.2448 | 0.895 | 42177.276 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | 0 | 43186 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 12:00 | 0 | 43186 | -875 | 133.724 | 2867.0782 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 42177.276 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | 0 | 43933 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 13:00 | 0 | 43933 | -720 | 1035.724 | 1810.2169 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 42177.276 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | 0 | 44790 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 14:00 | 0 | 44790 | -750 | 1774.0126 | -1.819e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 42177.276 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | 0 | 44898 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 15:00 | 0 | 44898 | -1005 | -8000 | 7840 | -1000 | 873.7509 | 0.87262 | 52893 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | 0 | 45190 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 16:00 | 0 | 45190 | -1220 | -163.2653 | 8000 | -773.302 | 1553.6259 | 0.87918 | 44906.5673 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | 0 | 41993 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 17:00 | 0 | 41993 | -945 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 41548 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | 0 | 43302 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-08 18:00 | 0 | 43302 | -475 | 5477.0519 | 2411.1715 | 500 | 1442.4667 | 0.895 | 36849.9481 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | 0 | 44235 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 19:00 | 0 | 44235 | -25 | 1380.3266 | 1002.675 | 652.3974 | 704.9165 | 0.88455 | 42177.276 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 43783 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-08 20:00 | 0 | 43783 | 0 | 982.6215 | 0 | 623.1026 | 1.7667 | 0.88616 | 42177.276 | 0 | 0 | 1
2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | 49148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 21:00 | 0 | 49148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 49148 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 22:00 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.2667 | 0.895 | 47897 | 0 | 0 | 0
2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 23:00 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.2667 | 0.895 | 47484 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | -232.6629 | 657.5 | 0.895 | 45298.6629 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | 45209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 01:00 | 0 | 45209 | 0 | 0 | 0 | -500 | 1105 | 0.895 | 45709 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | 45040 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 02:00 | 0 | 45040 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 45703.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | 45305 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 03:00 | 0 | 45305 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53805 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 04:00 | 0 | 43866 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43866 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 05:00 | 0 | 45806 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45806 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | 0 | 43001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 06:00 | 0 | 43001 | -25 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42976 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | 0 | 41943 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-09 07:00 | 0 | 41943 | -545 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 32558.5608 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | 0 | 40804 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 08:00 | 0 | 40804 | -1630 | 0 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 38507.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | 0 | 42065 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 09:00 | 0 | 42065 | -2605 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 39460 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | 0 | 42514 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 10:00 | 0 | 42514 | -3340 | -484.1105 | 474.4283 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 39782 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | 0 | 41962 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 11:00 | 0 | 41962 | -3815 | 0 | 474.4283 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 38147 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | 0 | 41788 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 12:00 | 0 | 41788 | -4050 | -1544 | 1987.5483 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 39782 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | 0 | 42209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 13:00 | 0 | 42209 | -4030 | -1103 | 3068.4883 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 39782 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | 0 | 42309 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 14:00 | 0 | 42309 | -3730 | -703 | 3757.4283 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 39782 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | 0 | 43331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 15:00 | 0 | 43331 | -3205 | -4329.1548 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 44955.1548 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 16:00 | 0 | 45034 | -2440 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 42594 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | 0 | 42344 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 17:00 | 0 | 42344 | -1480 | 792 | 7191.8367 | 290 | 1677.1035 | 0.895 | 39782 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | 0 | 42219 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 18:00 | 0 | 42219 | -515 | 1422 | 5740.8163 | 500 | 1118.4443 | 0.895 | 39782 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | 0 | 42146 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-09 19:00 | 0 | 42146 | -20 | 1844 | 3859.1837 | 500 | 559.7851 | 0.895 | 39782 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 44064 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-09 20:00 | 0 | 44064 | 0 | 3782 | -4.7294e-11 | 500 | 1.1259 | 0.895 | 39782 | 0 | 0 | 1
2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | 48231 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 21:00 | 0 | 48231 | 0 | -4.6403e-11 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 48231 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | 49684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 22:00 | 0 | 49684 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 49684 | 0 | 0 | 0
2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | 49268 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-09 23:00 | 0 | 49268 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 49268 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 49900 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 01:00 | 0 | 46517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 46517 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 02:00 | 0 | 47399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 47399 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 03:00 | 0 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 50165 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 04:00 | 0 | 49286 | 0 | -8000 | 7840 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 57286 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 05:00 | 0 | 42953 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 42953 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | 0 | 44003 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 06:00 | 0 | 44003 | -30 | -163.2653 | 8000 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 44136.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | 0 | 43970 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 07:00 | 0 | 43970 | -535 | 0 | 8000 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 43435 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 08:00 | 0 | 43912 | -1595 | 0 | 8000 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 42317 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | 0 | 42613 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 09:00 | 0 | 42613 | -2580 | 7840 | 0 | 1.0077 | 0 | 0.895 | 32191.9923 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 10:00 | 0 | 43487 | -3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 40177 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | 0 | 42340 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 11:00 | 0 | 42340 | -3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 38565 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | 0 | 42479 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 12:00 | 0 | 42479 | -3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 38499 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | 0 | 42837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 13:00 | 0 | 42837 | -3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 38882 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | 0 | 43701 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 14:00 | 0 | 43701 | -3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 40026 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 15:00 | 0 | 43769 | -3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 40609 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | 0 | 45093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 16:00 | 0 | 45093 | -2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42693 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 17:00 | 0 | 44968 | -1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 43513 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 18:00 | 0 | 46714 | -515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46199 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 19:00 | 0 | 50870 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50845 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 20:00 | 0 | 49577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49577 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 21:00 | 0 | 47803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47803 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 22:00 | 0 | 46952 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | 0 | 0.895 | 47115.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | 47294 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-10 23:00 | 0 | 47294 | 0 | -8000 | 8000 | 0 | 0 | 0.895 | 55294 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | 48476 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 | 0 | 48476 | 0 | -7.1429e-12 | 8000 | -500 | 447.5 | 0.895 | 48976 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | 44134 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 01:00 | 0 | 44134 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 657.5 | 0.895 | 44368.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 02:00 | 0 | 47130 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 657.5 | 0.895 | 47130 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 03:00 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1105 | 0.895 | 48443 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | 47565 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 04:00 | 0 | 47565 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 48065 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 05:00 | 0 | 43904 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 43904 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | 0 | 44194 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 06:00 | 0 | 44194 | -35 | 0 | 8000 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 44159 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | 0 | 42950 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 07:00 | 0 | 42950 | -350 | 9.8e-13 | 8000 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 42600 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | 0 | 42944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 08:00 | 0 | 42944 | -905 | 9.8e-13 | 8000 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 42039 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | 0 | 42331 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 09:00 | 0 | 42331 | -1605 | 9.8e-13 | 8000 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 40726 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 10:00 | 0 | 41900 | -2365 | 9.8e-13 | 8000 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 39535 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | 0 | 42977 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 11:00 | 0 | 42977 | -3025 | 7840 | -2.7596e-13 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 32112 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 12:00 | 0 | 43671 | -3395 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 40276 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | 0 | 42090 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 13:00 | 0 | 42090 | -3405 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 38685 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | 0 | 45424 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 14:00 | 0 | 45424 | -3100 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 42324 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | 0 | 44412 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 15:00 | 0 | 44412 | -2810 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 41602 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | 0 | 44655 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 16:00 | 0 | 44655 | -2275 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 42380 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 17:00 | 0 | 44805 | -1415 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 43390 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 18:00 | 0 | 47386 | -520 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 46866 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 19:00 | 0 | 50659 | -35 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 50624 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 51727 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 20:00 | 0 | 51727 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 51727 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 21:00 | 0 | 48139 | 0 | 0 | -2.7596e-13 | 0 | 1552.5 | 0.895 | 48139 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | 46599 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 22:00 | 0 | 46599 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 2000 | 0.895 | 55099 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | 52293 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-11 23:00 | 0 | 52293 | 0 | -163.2653 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52456.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | 52074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 0 | 52074 | 0 | 0 | 8000 | -5.7157e-13 | 2000 | 0.895 | 52074 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 01:00 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | 50220 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 02:00 | 0 | 50220 | 0 | -2.0408e-12 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50220 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 03:00 | 0 | 49849 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49849 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 04:00 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 05:00 | 0 | 43542 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43542 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | 0 | 43464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 06:00 | 0 | 43464 | -40 | 9.8e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 43424 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | 0 | 43569 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-12 07:00 | 0 | 43569 | -445 | 6045.5 | 1831.1224 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 36578.5 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | 0 | 42244 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 08:00 | 0 | 42244 | -1545 | 1398.1026 | 404.4872 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 38648.5 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | 0 | 42158 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 09:00 | 0 | 42158 | -2490 | 396.3974 | -7.2848e-13 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 38648.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | 0 | 41260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 10:00 | 0 | 41260 | -3165 | -553.5 | 542.43 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 38648.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | 0 | 41446 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-12 11:00 | 0 | 41446 | -3575 | 531.5814 | 2.3874e-12 | 4.1833e-13 | 0.64083 | 0.895 | 37339.4186 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 12:00 | 0 | 41265 | -3730 | 0 | 2.3874e-12 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 38035 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | 0 | 41141 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 13:00 | 0 | 41141 | -3595 | -602.5 | 590.45 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 38648.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | 0 | 40395 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 14:00 | 0 | 40395 | -3125 | 0 | 590.45 | -500 | 1343.1408 | 0.895 | 37770 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | 0 | 41348 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 15:00 | 0 | 41348 | -2435 | -7560.7653 | 8000 | -500 | 1790.6408 | 0.895 | 46973.7653 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | 0 | 44124 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 16:00 | 0 | 44124 | -1930 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000.6408 | 0.895 | 42428.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | 0 | 41346 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 17:00 | 0 | 41346 | -1240 | 1167.5 | 6808.6735 | 290 | 1676.6185 | 0.895 | 38648.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | 0 | 41144 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 18:00 | 0 | 41144 | -515 | 1480.5 | 5297.9592 | 500 | 1117.9593 | 0.895 | 38648.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | 0 | 42276 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-12 19:00 | 0 | 42276 | -40 | 3087.5 | 2147.449 | 500 | 559.3 | 0.895 | 38648.5 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | 41253 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 20:00 | 0 | 41253 | 0 | 2104.5 | 0 | 500 | 0.64083 | 0.895 | 38648.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | 42484 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 21:00 | 0 | 42484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 42484 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | 46548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 22:00 | 0 | 46548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46548 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | 45827 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-12 23:00 | 0 | 45827 | 0 | 0 | 0 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 46327 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 0 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 47501 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 01:00 | 0 | 46187 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1343.1408 | 0.895 | 54687 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | 47762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 02:00 | 0 | 47762 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790.6408 | 0.895 | 48425.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 03:00 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 8000 | -233.9209 | 2000 | 0.895 | 48149.9209 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 04:00 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47709 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 05:00 | 0 | 46421 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46421 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | 0 | 42852 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 06:00 | 0 | 42852 | -35 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42817 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | 0 | 42024 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-13 07:00 | 0 | 42024 | -300 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 32884.5608 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | 0 | 42023 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-13 08:00 | 0 | 42023 | -755 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 300.7107 | 518.702 | 0.895 | 40967.2893 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | 0 | 41463 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 09:00 | 0 | 41463 | -1465 | -2263.5 | 2218.23 | 0 | 518.702 | 0.895 | 42261.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | 0 | 42540 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 10:00 | 0 | 42540 | -2245 | -1966.5 | 4145.4 | 0 | 518.702 | 0.895 | 42261.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | 0 | 43774 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 11:00 | 0 | 43774 | -2725 | 3228.899 | 850.6051 | 0 | 518.702 | 0.895 | 37820.101 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | 0 | 43494 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 12:00 | 0 | 43494 | -2750 | -1517.5 | 2337.7551 | 0 | 518.702 | 0.895 | 42261.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | 0 | 44754 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 13:00 | 0 | 44754 | -2315 | 177.5 | 2156.6327 | 0 | 518.702 | 0.895 | 42261.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 14:00 | 0 | 46070 | -1695 | 2113.5 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 518.702 | 0.895 | 42261.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | 0 | 44737 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 15:00 | 0 | 44737 | -1285 | -8000 | 7840 | -1000 | 1391.327 | 0.87262 | 52452 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | 0 | 45767 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 16:00 | 0 | 45767 | -860 | -163.2653 | 8000 | -690.4458 | 2000.7535 | 0.88266 | 45760.7111 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | 0 | 44406 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 17:00 | 0 | 44406 | -490 | 1364.5 | 6607.6531 | 290 | 1676.7311 | 0.895 | 42261.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | 0 | 44724 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 18:00 | 0 | 44724 | -205 | 1757.5 | 4814.2857 | 500 | 1118.0719 | 0.895 | 42261.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | 0 | 45118 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-13 19:00 | 0 | 45118 | -20 | 2336.5 | 2430.102 | 500 | 559.4127 | 0.895 | 42261.5 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 45143 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-13 20:00 | 0 | 45143 | 0 | 2381.5 | -1.0914e-11 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 42261.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | 50469 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 21:00 | 0 | 50469 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 50469 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | 50139 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 22:00 | 0 | 50139 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 50139 | 0 | 0 | 0
2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | 51556 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 23:00 | 0 | 51556 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 51556 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 | 0 | 50516 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -233.795 | 210 | 0.895 | 50749.795 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 01:00 | 0 | 51959 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 657.5 | 0.895 | 52622.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | 50445 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 02:00 | 0 | 50445 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1105 | 0.895 | 58945 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | 51074 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 03:00 | 0 | 51074 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 51574 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 04:00 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51026 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 05:00 | 0 | 46819 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46819 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | 0 | 47228 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 06:00 | 0 | 47228 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47188 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | 0 | 46510 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-14 07:00 | 0 | 46510 | -400 | 7343.035 | 507.1072 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37767.5259 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | 0 | 47277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 08:00 | 0 | 47277 | -1250 | 496.965 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 44863.25 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | 0 | 45327 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 09:00 | 0 | 45327 | -2530 | -2066.25 | 2024.925 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 44863.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 10:00 | 0 | 46216 | -3420 | -2067.25 | 4050.83 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 44863.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-14 11:00 | 0 | 47413 | -3420 | 3969.8134 | -7.276e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 39934.4752 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | 0 | 47287 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 12:00 | 0 | 47287 | -2995 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 44792 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | 0 | 46364 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 13:00 | 0 | 46364 | -3105 | -1104.25 | 1082.165 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 44863.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | 0 | 46871 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 14:00 | 0 | 46871 | -3315 | -807.25 | 1873.27 | -500 | 1343.6259 | 0.895 | 44863.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 15:00 | 0 | 47372 | -3105 | 0 | 1873.27 | -234.6369 | 1553.6259 | 0.895 | 44501.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 16:00 | 0 | 48156 | -2555 | -6251.7653 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 52352.7653 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | 0 | 46842 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 17:00 | 0 | 46842 | -1635 | 53.75 | 7945.1531 | 290 | 1677.1035 | 0.895 | 44863.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 18:00 | 0 | 48080 | -630 | 2086.75 | 5815.8163 | 500 | 1118.4443 | 0.895 | 44863.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-14 19:00 | 0 | 47795 | -60 | 2371.75 | 3395.6633 | 500 | 559.7851 | 0.895 | 44863.25 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | 48691 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-14 20:00 | 0 | 48691 | 0 | 3327.75 | -7.276e-12 | 500 | 1.1259 | 0.895 | 44863.25 | 0 | 0 | 1
2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 52276 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 21:00 | 0 | 52276 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 52276 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 22:00 | 0 | 52979 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | -234.6369 | 211.1259 | 0.895 | 53213.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | 51107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-14 23:00 | 0 | 51107 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 51770.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 0 | 52858 | 0 | 0 | 160 | 0 | 658.6259 | 0.895 | 52858 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | 52373 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 01:00 | 0 | 52373 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 60873 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 02:00 | 0 | 52162 | 0 | -4.6403e-12 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 52662 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | 50030 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 03:00 | 0 | 50030 | 0 | 0 | 8000 | -498.742 | 2000 | 0.895 | 50528.742 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 04:00 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48699 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 50451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 05:00 | 0 | 50451 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50451 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 06:00 | 0 | 45429 | -60 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45369 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | 0 | 44610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-15 07:00 | 0 | 44610 | -800 | 7840 | -4.5475e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 34970.5608 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-15 08:00 | 0 | 43410 | -1935 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 500 | 296.0323 | 0.895 | 40975 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 09:00 | 0 | 43757 | -2935 | -1955.75 | 1916.635 | 0 | 296.0323 | 0.895 | 42777.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | 0 | 43618 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 10:00 | 0 | 43618 | -3685 | -2844.75 | 4704.49 | 0 | 296.0323 | 0.895 | 42777.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | 0 | 43036 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 11:00 | 0 | 43036 | -4150 | 4610.4002 | -3.638e-12 | 264.2746 | 0.75349 | 0.895 | 34011.3252 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | 0 | 43266 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 12:00 | 0 | 43266 | -4360 | -1.9721e-12 | -1.819e-12 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 39140.6369 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | 0 | 44596 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 13:00 | 0 | 44596 | -4315 | -1996.75 | 1956.815 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 42777.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | 0 | 46183 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 14:00 | 0 | 46183 | -4035 | -129.75 | 2083.97 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 42777.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | 0 | 45841 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 15:00 | 0 | 45841 | -3500 | -6036.7653 | 8000 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 48877.7653 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | 0 | 46216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 16:00 | 0 | 46216 | -2720 | 0 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 43996 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | 0 | 45354 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 17:00 | 0 | 45354 | -1725 | 561.25 | 7427.2959 | 290 | 1676.7311 | 0.895 | 42777.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | 0 | 46767 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 18:00 | 0 | 46767 | -625 | 2864.25 | 4504.5918 | 500 | 1118.0719 | 0.895 | 42777.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | 0 | 45928 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-15 19:00 | 0 | 45928 | -60 | 2590.25 | 1861.4796 | 500 | 559.4127 | 0.895 | 42777.75 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 45102 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 20:00 | 0 | 45102 | 0 | 1824.25 | -7.276e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 42777.75 | 0 | 0 | 1
2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | 50292 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 21:00 | 0 | 50292 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 50292 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | 49284 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 22:00 | 0 | 49284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 49284 | 0 | 0 | 0
2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-15 23:00 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 | 0 | 51713 | 0 | 0 | 0 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 52213 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | 51772 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 01:00 | 0 | 51772 | 0 | 0 | 0 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 52272 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | 49385 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 02:00 | 0 | 49385 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1343.2535 | 0.895 | 57885 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 03:00 | 0 | 51097 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790.7535 | 0.895 | 51760.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | 53835 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 04:00 | 0 | 53835 | 0 | 0 | 8000 | -233.795 | 2000 | 0.895 | 54068.795 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 05:00 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51464 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | 0 | 47156 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 06:00 | 0 | 47156 | -55 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47101 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | 0 | 46380 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-16 07:00 | 0 | 46380 | -255 | 934.6811 | 7046.2437 | 0 | 2000 | 0.895 | 45190.3189 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | 0 | 45250 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-16 08:00 | 0 | 45250 | -450 | -390.3189 | 7428.7562 | 0 | 2000 | 0.895 | 45190.3189 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 09:00 | 0 | 46432 | -730 | 511.6811 | 6906.6326 | 0 | 2000 | 0.895 | 45190.3189 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 10:00 | 0 | 46931 | -1280 | 94.0777 | 6810.635 | 366.6035 | 1590.3872 | 0.895 | 45190.3189 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | 0 | 46431 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 11:00 | 0 | 46431 | -1750 | -509.3189 | 7309.7675 | 0 | 1590.3872 | 0.895 | 45190.3189 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | 0 | 46271 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 12:00 | 0 | 46271 | -1785 | -704.3189 | 8000 | 0 | 1590.3872 | 0.895 | 45190.3189 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-16 13:00 | 0 | 46341 | -1245 | 7840 | -2.3647e-11 | 880.5456 | 584.8083 | 0.87566 | 36375.4544 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 14:00 | 0 | 46547 | -835 | 1.1762e-11 | -3.4561e-11 | 521.6811 | 0.71062 | 0.89314 | 45190.3189 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | 0 | 47682 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 15:00 | 0 | 47682 | -675 | -8000 | 7840 | -1000 | 873.3356 | 0.87262 | 56007 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | 0 | 48415 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 16:00 | 0 | 48415 | -525 | 0 | 7840 | -500 | 1320.8356 | 0.895 | 48390 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | 0 | 44881 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 17:00 | 0 | 44881 | -385 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1768.3356 | 0.895 | 45159.2653 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | 0 | 45488 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 18:00 | 0 | 45488 | -225 | -5.8812e-12 | 8000 | 72.6811 | 1687.1276 | 0.895 | 45190.3189 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-16 19:00 | 0 | 45838 | -40 | 7840 | -7.276e-12 | 908.419 | 648.7929 | 0.87488 | 37049.581 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-16 20:00 | 0 | 45733 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 542.6811 | 40.0514 | 0.89148 | 45190.3189 | 0 | 0 | 1
2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | 51281 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 21:00 | 0 | 51281 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 34.5009 | 1.5029 | 0.895 | 51246.4991 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | 50297 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 22:00 | 0 | 50297 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 1.5029 | 0.895 | 50297 | 0 | 0 | 0
2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-16 23:00 | 0 | 51893 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.5029 | 0.895 | 51893 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 52150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 | 0 | 52150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 52150 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 46522 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 01:00 | 0 | 46522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 46522 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | 51162 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 02:00 | 0 | 51162 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 51325.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 03:00 | 0 | 52287 | 0 | -8000 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 60287 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 04:00 | 0 | 54199 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 54199 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 05:00 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 54684 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 06:00 | 0 | 50007 | -50 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 49957 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | 0 | 49702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 07:00 | 0 | 49702 | -310 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 49392 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | 0 | 49656 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 08:00 | 0 | 49656 | -770 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 48886 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 09:00 | 0 | 48193 | -1295 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 46898 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | 0 | 48287 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 10:00 | 0 | 48287 | -1785 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 46502 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | 0 | 48681 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 11:00 | 0 | 48681 | -2110 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 46571 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 12:00 | 0 | 48957 | -2415 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 46542 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 13:00 | 0 | 48173 | -2425 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 45748 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | 0 | 48639 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 14:00 | 0 | 48639 | -2370 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 46269 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 15:00 | 0 | 48571 | -2350 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 46221 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | 0 | 50152 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 16:00 | 0 | 50152 | -2235 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 47917 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 17:00 | 0 | 49133 | -1535 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 47598 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | 0 | 52119 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 18:00 | 0 | 52119 | -695 | 0 | 8000 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 51424 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | 0 | 54197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 19:00 | 0 | 54197 | -95 | 7840 | 0 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 46262 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 20:00 | 0 | 54298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 54298 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 21:00 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 51880 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 22:00 | 0 | 50645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 50645 | 0 | 0 | 0
2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-17 23:00 | 0 | 51929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 51929 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 | 0 | 52904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0.895 | 52904 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 01:00 | 0 | 52585 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.0029 | 0.895 | 53085 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | 54282 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 02:00 | 0 | 54282 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 896.5029 | 0.895 | 62782 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 03:00 | 0 | 54765 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1344.0029 | 0.895 | 55428.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 04:00 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.5029 | 0.895 | 55239 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 05:00 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 8000 | -232.9577 | 2000 | 0.895 | 52421.9577 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | 0 | 45927 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 06:00 | 0 | 45927 | -90 | 0 | 8000 | -8.7416e-13 | 2000 | 0.895 | 45837 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 07:00 | 0 | 47843 | -860 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46983 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | 0 | 47069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 08:00 | 0 | 47069 | -2005 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 45064 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | 0 | 45924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 09:00 | 0 | 45924 | -3015 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 42909 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | 0 | 44233 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 10:00 | 0 | 44233 | -3765 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 40468 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | 0 | 45884 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 11:00 | 0 | 45884 | -4235 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 41649 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 12:00 | 0 | 45444 | -4455 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 40989 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | 0 | 44501 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 13:00 | 0 | 44501 | -4420 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 40081 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | 0 | 45871 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 14:00 | 0 | 45871 | -4125 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 41746 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 15:00 | 0 | 45853 | -3590 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 42263 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | 0 | 49069 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 16:00 | 0 | 49069 | -2805 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46264 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | 0 | 48517 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 17:00 | 0 | 48517 | -1795 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46722 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | 0 | 49323 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 18:00 | 0 | 49323 | -670 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 48653 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 19:00 | 0 | 52115 | -85 | 7840 | -9.0949e-13 | 0 | 2000 | 0.895 | 44190 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 53494 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 20:00 | 0 | 53494 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 2000 | 0.895 | 53494 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 51654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 21:00 | 0 | 51654 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 2000 | 0.895 | 51654 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 22:00 | 0 | 49826 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 2000 | 0.895 | 49826 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-18 23:00 | 0 | 50526 | 0 | -8000 | 7840 | 0 | 2000 | 0.895 | 58526 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 2000 | 0.895 | 51257 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 01:00 | 0 | 51193 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 2000 | 0.895 | 51193 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | 48944 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 02:00 | 0 | 48944 | 0 | -163.2653 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49107.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 03:00 | 0 | 51883 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51883 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 04:00 | 0 | 51582 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51582 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 05:00 | 0 | 47845 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47845 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | 0 | 40824 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 06:00 | 0 | 40824 | -100 | 9.7486e-13 | 8000 | 8.3689e-13 | 2000 | 0.895 | 40724 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | 0 | 41833 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-04-19 07:00 | 0 | 41833 | -835 | 8.0774e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39998.5608 | 0.08 | 1 | 1
2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | 0 | 43065 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-19 08:00 | 0 | 43065 | -1900 | 7840 | -3.7232e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 32658.215 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | 0 | 41478 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 09:00 | 0 | 41478 | -2825 | -9.2806e-13 | -2.7853e-12 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 39153 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | 0 | 40835 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 10:00 | 0 | 40835 | -3535 | -3303.7111 | 3237.6369 | -966.28 | 1391.6993 | 0.87341 | 41569.9911 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | 0 | 41562 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 11:00 | 0 | 41562 | -3790 | -4859.5542 | 8000 | -690.4458 | 2001.1259 | 0.88266 | 43322 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 12:00 | 0 | 43290 | -3605 | 4.4565e-13 | 8000 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 38685.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-19 13:00 | 0 | 42773 | -3580 | 7840 | -9.0949e-13 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 30686.215 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | 0 | 45941 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 14:00 | 0 | 45941 | -3125 | -6 | 5.88 | -500 | 548.8707 | 0.895 | 43322 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | 0 | 46597 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 15:00 | 0 | 46597 | -2485 | -157.2653 | 160 | -966.28 | 1392.8252 | 0.87341 | 45235.5453 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | 0 | 47058 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 16:00 | 0 | 47058 | -1855 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2002.2518 | 0.88266 | 53893.4458 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | 0 | 45948 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 45948 | -1240 | 1096 | 6881.6327 | 290 | 1678.2294 | 0.895 | 43322 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | 0 | 45976 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 18:00 | 0 | 45976 | -545 | 1609 | 5239.7959 | 500 | 1119.5702 | 0.895 | 43322 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | 0 | 46476 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-19 19:00 | 0 | 46476 | -100 | 2554 | 2633.6735 | 500 | 560.911 | 0.895 | 43322 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-19 20:00 | 0 | 46403 | 0 | 2581 | 1.6371e-11 | 500 | 2.2518 | 0.895 | 43322 | 0 | 0 | 1
2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 46926 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 21:00 | 0 | 46926 | 0 | 1.7169e-11 | -1.819e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 46926 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 22:00 | 0 | 45733 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 45733 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | 45913 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-19 23:00 | 0 | 45913 | 0 | -1.8561e-12 | 5.457e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 45913 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | 45372 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 | 0 | 45372 | 0 | 0 | 5.457e-12 | -500 | 449.7518 | 0.895 | 45872 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | 45548 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 01:00 | 0 | 45548 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 897.2518 | 0.895 | 46211.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | 45951 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 02:00 | 0 | 45951 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1344.7518 | 0.895 | 54451 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 03:00 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1792.2518 | 0.895 | 45716 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | 45523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 04:00 | 0 | 45523 | 0 | 0 | 8000 | -232.1209 | 2000 | 0.895 | 45755.1209 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 05:00 | 0 | 44687 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44687 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 06:00 | 0 | 44990 | -130 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44860 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | 0 | 45763 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 07:00 | 0 | 45763 | -655 | 2.9002e-14 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 45108 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-04-20 08:00 | 0 | 45418 | -1400 | 7840 | -9.0949e-13 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 35178.5608 | 0.2 | 1 | 1
2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 09:00 | 0 | 44273 | -2105 | -3177.7551 | 3114.2 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 45345.7551 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | 0 | 44745 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 10:00 | 0 | 44745 | -2135 | -2735.7551 | 5795.24 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 45345.7551 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | 0 | 45241 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 11:00 | 0 | 45241 | -2145 | -2249.7551 | 8000 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 45345.7551 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 12:00 | 0 | 46357 | -2305 | 0 | 8000 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 43787.7254 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | 0 | 45648 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-20 13:00 | 0 | 45648 | -2460 | 7840 | 0 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 34848 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 14:00 | 0 | 46260 | -1990 | -575.7551 | 564.24 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 45345.7551 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | 0 | 45921 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 15:00 | 0 | 45921 | -1685 | 0 | 564.24 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 44736 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | 0 | 46969 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 16:00 | 0 | 46969 | -1160 | -7524.2009 | 7937.9569 | -556.5404 | 1391.327 | 0.89045 | 53889.7413 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | 0 | 45407 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 17:00 | 0 | 45407 | -815 | -63.3093 | 8000 | -690.4458 | 2000.7535 | 0.88266 | 45345.7551 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | 0 | 46472 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 18:00 | 0 | 46472 | -415 | 211.2449 | 7784.444 | 500 | 1442.0943 | 0.895 | 45345.7551 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-20 19:00 | 0 | 46610 | -85 | 6246.6128 | 1410.3493 | 652.3974 | 704.5441 | 0.88455 | 39625.9898 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | 47351 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-20 20:00 | 0 | 47351 | 0 | 1382.1423 | -7.276e-12 | 623.1026 | 1.3943 | 0.88616 | 45345.7551 | 0 | 0 | 1
2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | 45885 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 21:00 | 0 | 45885 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 1.3943 | 0.895 | 45885 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | 45429 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 22:00 | 0 | 45429 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 45429 | 0 | 0 | 0
2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | 44972 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 23:00 | 0 | 44972 | 0 | -5.5683e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 44972 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 448.8943 | 0.895 | 44718 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | 42092 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 01:00 | 0 | 42092 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 896.3943 | 0.895 | 42592 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | 43199 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 02:00 | 0 | 43199 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1343.8943 | 0.895 | 51699 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | 44107 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 03:00 | 0 | 44107 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1791.3943 | 0.895 | 44770.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 04:00 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 8000 | -233.079 | 2000 | 0.895 | 44197.079 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 05:00 | 0 | 42147 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42147 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | 0 | 43240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 06:00 | 0 | 43240 | -105 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43135 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | 0 | 43957 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-21 07:00 | 0 | 43957 | -475 | 9.1916e-13 | 8000 | -7.8687e-13 | 2000 | 0.895 | 43482 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | 0 | 43267 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-21 08:00 | 0 | 43267 | -1225 | 7840 | 0 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 33202.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | 0 | 44611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 09:00 | 0 | 44611 | -2330 | -2971.0754 | 2911.6539 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 45252.0754 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | 0 | 44653 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 10:00 | 0 | 44653 | -2755 | -3354.0754 | 6198.6478 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 45252.0754 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | 0 | 45437 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 11:00 | 0 | 45437 | -2335 | -1838.1145 | 8000 | -311.961 | 1133.8966 | 0.895 | 45252.0754 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | 0 | 44464 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 12:00 | 0 | 44464 | -2315 | 0 | 8000 | 500 | 575.2374 | 0.895 | 41649 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | 0 | 46368 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-21 13:00 | 0 | 46368 | -1945 | 7840 | 0 | 513.4549 | 0.79207 | 0.89383 | 36069.5451 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 14:00 | 0 | 46213 | -1670 | 0 | 0 | -500 | 448.2921 | 0.895 | 45043 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | 0 | 46485 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 15:00 | 0 | 46485 | -1410 | 0 | 0 | -500 | 895.7921 | 0.895 | 45575 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | 0 | 48009 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 16:00 | 0 | 48009 | -1230 | -8000 | 7840 | -746.1761 | 1552.6033 | 0.88024 | 55525.1761 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | 0 | 45593 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 17:00 | 0 | 45593 | -1005 | -163.2653 | 8000 | -500.8101 | 2000.7921 | 0.89493 | 45252.0754 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 18:00 | 0 | 46258 | -600 | -5.5973e-12 | 8000 | 405.9246 | 1547.245 | 0.895 | 45252.0754 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-04-21 19:00 | 0 | 46208 | -130 | 7840 | 0 | 867.7933 | 556.6516 | 0.87603 | 37370.2067 | 0.24 | 1 | 1
2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-21 20:00 | 0 | 45749 | 0 | 3.7122e-12 | -3.638e-12 | 496.9246 | 1.4286 | 0.895 | 45252.0754 | 0 | 0 | 1
2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 21:00 | 0 | 45128 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.4286 | 0.895 | 45128 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | 45769 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 22:00 | 0 | 45769 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.4286 | 0.895 | 45769 | 0 | 0 | 0
2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | 45413 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 23:00 | 0 | 45413 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -234.6369 | 211.4286 | 0.895 | 45647.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | 44672 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 | 0 | 44672 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -498.4037 | 657.5 | 0.895 | 45170.4037 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 01:00 | 0 | 45470 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 46133.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | 45138 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 02:00 | 0 | 45138 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 53638 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 03:00 | 0 | 44892 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 45392 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 04:00 | 0 | 45783 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45783 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 05:00 | 0 | 45283 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45283 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | 0 | 45436 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 06:00 | 0 | 45436 | -120 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45316 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-04-22 07:00 | 0 | 44428 | -580 | -2.7552e-12 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 43848 | 0.08 | 0 | 1
2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | 0 | 43203 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-22 08:00 | 0 | 43203 | -1230 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 33133.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | 0 | 44090 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 09:00 | 0 | 44090 | -1570 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 500 | 296.0323 | 0.895 | 42020 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | 0 | 43713 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 10:00 | 0 | 43713 | -1505 | -2047 | 2006.06 | 0 | 296.0323 | 0.895 | 44255 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | 0 | 44143 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-22 11:00 | 0 | 44143 | -1680 | -1792 | 3762.22 | 0 | 296.0323 | 0.895 | 44255 | 0 | 1 | 1
2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | 0 | 44155 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 12:00 | 0 | 44155 | -1455 | 3686.9756 | 0 | 264.2746 | 0.75349 | 0.895 | 38748.7498 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | 0 | 44349 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-22 13:00 | 0 | 44349 | -1515 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 42834 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | 0 | 44859 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 14:00 | 0 | 44859 | -1550 | -446 | 437.08 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 44255 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | 0 | 44966 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 15:00 | 0 | 44966 | -1625 | -7717.2653 | 8000 | -746.9862 | 1105.7535 | 0.8802 | 51805.2515 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 16:00 | 0 | 46862 | -1400 | 0 | 8000 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 45962 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | 0 | 43715 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 17:00 | 0 | 43715 | -850 | 0 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 43365 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | 0 | 44675 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 18:00 | 0 | 44675 | -420 | 1.819e-12 | 8000 | -2.6229e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 44255 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | 0 | 45822 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-22 19:00 | 0 | 45822 | -100 | 5367.785 | 2522.6684 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 39354.7759 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-22 20:00 | 0 | 47394 | 0 | 2472.215 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 44255 | 0 | 0 | 1
2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | 51547 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 21:00 | 0 | 51547 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 51547 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 22:00 | 0 | 51169 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 51169 | 0 | 0 | 0
2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 23:00 | 0 | 52724 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52724 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 0 | -121.7896 | 210 | 0.895 | 51256.7896 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 01:00 | 0 | 52507 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 53007 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 02:00 | 0 | 51930 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 60430 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | 49837 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 03:00 | 0 | 49837 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 50500.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | 46904 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 04:00 | 0 | 46904 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 47404 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 05:00 | 0 | 50019 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50019 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | 0 | 45650 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 06:00 | 0 | 45650 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45610 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | 0 | 45937 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 07:00 | 0 | 45937 | -355 | 7840 | -1.0004e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 36742.5608 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-23 08:00 | 0 | 45670 | -1155 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 43848.215 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | 0 | 45740 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-23 09:00 | 0 | 45740 | -2000 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 43740 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | 0 | 45260 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 10:00 | 0 | 45260 | -2380 | -3594.0212 | 3522.1407 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 46474.0212 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 11:00 | 0 | 44800 | -2515 | -4189.0212 | 7627.3815 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 46474.0212 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | 0 | 45494 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-23 12:00 | 0 | 45494 | -2315 | 7474.8339 | -1.0914e-11 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 35615.4547 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | 0 | 48120 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 13:00 | 0 | 48120 | -1790 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -144.0212 | 130.0248 | 0.895 | 46474.0212 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 14:00 | 0 | 46882 | -1200 | -170.3204 | 166.914 | -621.7007 | 681.0009 | 0.88624 | 46474.0212 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | 0 | 46761 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 15:00 | 0 | 46761 | -855 | -7992.9449 | 8000 | -1000 | 1553.6259 | 0.87262 | 54898.9449 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 16:00 | 0 | 48186 | -695 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 47991 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | 0 | 47658 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 17:00 | 0 | 47658 | -485 | 85.4959 | 7912.7593 | 613.4829 | 1309.2711 | 0.88672 | 46474.0212 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | 0 | 47185 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 18:00 | 0 | 47185 | -300 | -89.0212 | 8000 | 500 | 750.6119 | 0.895 | 46474.0212 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | 0 | 46292 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-04-23 19:00 | 0 | 46292 | -95 | 7840 | -1.0914e-11 | 636.3872 | 31.8628 | 0.88541 | 37720.6128 | 0.24 | 0 | 1
2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | 46501 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-23 20:00 | 0 | 46501 | 0 | -5.8812e-12 | -3.638e-12 | 26.9788 | 1.7189 | 0.895 | 46474.0212 | 0 | 0 | 1
2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | 51552 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 21:00 | 0 | 51552 | 0 | -1.6738e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.7189 | 0.895 | 51552 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 22:00 | 0 | 50008 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.7189 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | 52495 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 23:00 | 0 | 52495 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.7189 | 0.895 | 52495 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 52148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 | 0 | 52148 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.7189 | 0.895 | 52148 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 01:00 | 0 | 52696 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -232.7164 | 210 | 0.895 | 52928.7164 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 02:00 | 0 | 49748 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 50248 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 59306 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | 53475 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 04:00 | 0 | 53475 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 54138.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 05:00 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52709 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | 0 | 46978 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 06:00 | 0 | 46978 | -105 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46873 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | 0 | 47247 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 07:00 | 0 | 47247 | -590 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46657 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | 0 | 47584 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 08:00 | 0 | 47584 | -1325 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46259 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 09:00 | 0 | 45585 | -2220 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43365 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | 0 | 44743 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 10:00 | 0 | 44743 | -2720 | 7840 | 0 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 33683 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | 0 | 44526 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 11:00 | 0 | 44526 | -2495 | 0 | 0 | 290 | 1117.3184 | 0.895 | 41741 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 12:00 | 0 | 45889 | -2365 | 0 | 0 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 43524 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 13:00 | 0 | 46703 | -2195 | 0 | 0 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 44508 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 14:00 | 0 | 46540 | -2285 | 0 | 0 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 44255 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 15:00 | 0 | 46197 | -2035 | -8000 | 7840 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 52162 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | 0 | 47261 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 16:00 | 0 | 47261 | -1570 | 0 | 7840 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 45691 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | 0 | 46924 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 17:00 | 0 | 46924 | -915 | -163.2653 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 46172.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 18:00 | 0 | 51965 | -410 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 51555 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | 0 | 52723 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 19:00 | 0 | 52723 | -95 | 7840 | -1.819e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 44288 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 51930 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 20:00 | 0 | 51930 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51430 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 21:00 | 0 | 52534 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 52534 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 49157 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 22:00 | 0 | 49157 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49157 | 0 | 0 | 0
2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 51272 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 23:00 | 0 | 51272 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51272 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | 52260 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 | 0 | 52260 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 5.7337e-13 | 0.895 | 52260 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | 51165 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 01:00 | 0 | 51165 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 51399.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 02:00 | 0 | 51451 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 51951 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | 51205 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 03:00 | 0 | 51205 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 51868.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | 50356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 04:00 | 0 | 50356 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 58856 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | 45782 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 05:00 | 0 | 45782 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 46282 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 06:00 | 0 | 46840 | -125 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46715 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | 0 | 47010 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 07:00 | 0 | 47010 | -710 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46300 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | 0 | 46240 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 08:00 | 0 | 46240 | -1835 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44405 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | 0 | 45449 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 09:00 | 0 | 45449 | -2575 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42874 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 10:00 | 0 | 44738 | -2710 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 42028 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | 0 | 45887 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 11:00 | 0 | 45887 | -2770 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 43117 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 12:00 | 0 | 45161 | -2715 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 42446 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 13:00 | 0 | 45358 | -2505 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 42853 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | 0 | 45032 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 14:00 | 0 | 45032 | -2365 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 42667 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 15:00 | 0 | 45244 | -1960 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 43284 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | 0 | 44606 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 16:00 | 0 | 44606 | -1390 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 43216 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 17:00 | 0 | 44860 | -890 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43970 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | 0 | 48198 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 18:00 | 0 | 48198 | -505 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 47193 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 19:00 | 0 | 50735 | -150 | 7840 | -2.7285e-12 | 775.5 | 559.1909 | 0.8791 | 41969.5 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 20:00 | 0 | 51396 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 500 | 0.53172 | 0.895 | 50896 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | 51263 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 21:00 | 0 | 51263 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 0.53172 | 0.895 | 51263 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | 50093 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 22:00 | 0 | 50093 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 0.53172 | 0.895 | 50093 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | 49174 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 23:00 | 0 | 49174 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -234.6369 | 210.5317 | 0.895 | 49408.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 | 0 | 49762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5317 | 0.895 | 49762 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | 50422 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 01:00 | 0 | 50422 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 658.0317 | 0.895 | 51085.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 02:00 | 0 | 46935 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1105.5317 | 0.895 | 55435 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 03:00 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1553.0317 | 0.895 | 47241 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | 49089 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 04:00 | 0 | 49089 | 0 | 0 | 8000 | -499.4059 | 2000 | 0.895 | 49588.4059 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 05:00 | 0 | 45288 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45288 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | 0 | 43433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 06:00 | 0 | 43433 | -165 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43268 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | 0 | 42430 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-26 07:00 | 0 | 42430 | -675 | 7840 | -1.0004e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 32915.5608 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | 0 | 42761 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 08:00 | 0 | 42761 | -1405 | -2139.2746 | 2096.4891 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 43231 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | 0 | 43196 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-26 09:00 | 0 | 43196 | -2175 | 2054.5593 | -7.276e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 38466.4407 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 10:00 | 0 | 42611 | -2335 | -2955 | 2895.9 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 43231 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | 0 | 44179 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-26 11:00 | 0 | 44179 | -2510 | 2837.982 | -9.0949e-12 | 9.197e-13 | 0.75349 | 0.895 | 38831.018 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | 0 | 44016 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 12:00 | 0 | 44016 | -2610 | -232.1949 | 227.551 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 42138.1949 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | 0 | 45854 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 13:00 | 0 | 45854 | -2435 | 188 | 35.7143 | -3.9741e-13 | 448.2535 | 0.895 | 43231 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | 0 | 45296 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 14:00 | 0 | 45296 | -2030 | 35 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 448.2535 | 0.895 | 43231 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 15:00 | 0 | 44988 | -1495 | -8000 | 7840 | -571.2515 | 956.3351 | 0.88942 | 52064.2515 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | 0 | 44433 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 16:00 | 0 | 44433 | -1080 | 0 | 7840 | -500 | 1403.8351 | 0.895 | 43853 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | 0 | 43202 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 17:00 | 0 | 43202 | -810 | -163.2653 | 8000 | -675.7347 | 2000.7535 | 0.88336 | 43231 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | 0 | 43711 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 18:00 | 0 | 43711 | -480 | 2.7285e-12 | 8000 | -1.4486e-12 | 2000.7535 | 0.895 | 43231 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | 0 | 45423 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-26 19:00 | 0 | 45423 | -140 | 5631.785 | 2253.2806 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 38651.7759 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | 46106 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-26 20:00 | 0 | 46106 | 0 | 2208.215 | -1.4552e-11 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 43231 | 0 | 0 | 1
2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | 51328 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 21:00 | 0 | 51328 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 51328 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 22:00 | 0 | 49560 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 49560 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 23:00 | 0 | 50144 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | 46832 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 46832 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -121.7896 | 210 | 0.895 | 46953.7896 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | 49177 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 01:00 | 0 | 49177 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -500 | 657.5 | 0.895 | 49677 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | 50654 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 02:00 | 0 | 50654 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 59154 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | 50735 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 03:00 | 0 | 50735 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 51398.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | 53741 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 04:00 | 0 | 53741 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54241 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 05:00 | 0 | 51122 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51122 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | 0 | 46150 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 06:00 | 0 | 46150 | -190 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45960 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | 0 | 45698 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-04-27 07:00 | 0 | 45698 | -915 | 7840 | -2.2737e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 35943.5608 | 0.44 | 1 | 1
2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | 0 | 45862 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 08:00 | 0 | 45862 | -1860 | -2075.2746 | 2033.7691 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 45813 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | 0 | 45672 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-27 09:00 | 0 | 45672 | -2805 | 1993.0937 | -2.3647e-11 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 40373.9063 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | 0 | 43833 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 10:00 | 0 | 43833 | -3395 | -5375 | 5267.5 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 45813 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | 0 | 44028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-27 11:00 | 0 | 44028 | -3850 | 5162.15 | -2.3647e-11 | 9.197e-13 | 0.75349 | 0.895 | 35015.85 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | 0 | 43112 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 12:00 | 0 | 43112 | -3720 | -1.8561e-12 | -2.1828e-11 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 39392 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | 0 | 42875 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 13:00 | 0 | 42875 | -2340 | 0 | -2.1828e-11 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 40769.6369 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | 0 | 45013 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 14:00 | 0 | 45013 | -1280 | -1580 | 1548.4 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 45813 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | 0 | 44356 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 15:00 | 0 | 44356 | -985 | -5324.2653 | 6766.18 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 49195.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | 0 | 45148 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 16:00 | 0 | 45148 | -590 | 0 | 6766.18 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 45058 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | 0 | 44389 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 44389 | -335 | -1259 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 45813 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | 0 | 46018 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 18:00 | 0 | 46018 | -205 | -9.0949e-12 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 45813 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | 0 | 46612 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-04-27 19:00 | 0 | 46612 | -65 | 7110.785 | 744.097 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 38436.7759 | 0.2 | 0 | 1
2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 47209 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-27 20:00 | 0 | 47209 | 0 | 729.215 | -2.5466e-11 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 45813 | 0 | 0 | 1
2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 21:00 | 0 | 52135 | 0 | -3.7122e-12 | -2.1828e-11 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52135 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | 50426 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 22:00 | 0 | 50426 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 50426 | 0 | 0 | 0
2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | 52073 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 23:00 | 0 | 52073 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52073 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | 51167 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 | 0 | 51167 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -121.7896 | 210 | 0.895 | 51288.7896 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | 47523 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 01:00 | 0 | 47523 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -500 | 657.5 | 0.895 | 48023 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 02:00 | 0 | 51981 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 60481 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | 52702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 03:00 | 0 | 52702 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 53365.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 04:00 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 55328 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 05:00 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50388 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | 0 | 48063 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 06:00 | 0 | 48063 | -145 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47918 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-28 07:00 | 0 | 47363 | -490 | 7579.2666 | 266.0545 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 38793.7334 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | 0 | 47923 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-04-28 08:00 | 0 | 47923 | -885 | 205.7193 | 56.1369 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 46179.8833 | 0.16 | 0 | 1
2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-28 09:00 | 0 | 47443 | -585 | 55.0142 | -3.1832e-11 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 46179.8833 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | 0 | 46528 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 10:00 | 0 | 46528 | -620 | -271.8833 | 266.4456 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46179.8833 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | 0 | 47516 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-28 11:00 | 0 | 47516 | -1075 | 261.1167 | -3.0923e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46179.8833 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | 0 | 45823 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 12:00 | 0 | 45823 | -1595 | -125.0695 | 122.5681 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 44853.0695 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | 0 | 45108 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 13:00 | 0 | 45108 | -1545 | 0 | 122.5681 | 0 | 448.1408 | 0.895 | 43563 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | 0 | 47125 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 14:00 | 0 | 47125 | -825 | 120.1167 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 448.1408 | 0.895 | 46179.8833 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | 0 | 46215 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 15:00 | 0 | 46215 | -720 | 0 | -1.819e-12 | -234.6369 | 658.1408 | 0.895 | 45729.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | 0 | 45770 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 16:00 | 0 | 45770 | -540 | -5503.4987 | 5393.4288 | -500 | 1105.6408 | 0.895 | 51233.4987 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 17:00 | 0 | 44297 | -335 | -1717.8833 | 7076.9544 | -500 | 1553.1408 | 0.895 | 46179.8833 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | 0 | 44873 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 18:00 | 0 | 44873 | -135 | -941.8833 | 8000 | -500 | 2000.6408 | 0.895 | 46179.8833 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | 0 | 45387 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-04-28 19:00 | 0 | 45387 | -25 | 7493.6683 | 353.3997 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 36868.8926 | 0.04 | 1 | 1
2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | 47193 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-28 20:00 | 0 | 47193 | 0 | 346.3317 | -3.2742e-11 | 666.785 | 100.8856 | 0.88381 | 46179.8833 | 0 | 0 | 1
2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | 49248 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 21:00 | 0 | 49248 | 0 | -1.8561e-12 | -2.9104e-11 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 49248 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 22:00 | 0 | 47847 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 47847 | 0 | 0 | 0
2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 23:00 | 0 | 47131 | 0 | -1.8561e-12 | -2.5466e-11 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 47131 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | 50820 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 50820 | 0 | 0 | -2.5466e-11 | -500 | 548.3856 | 0.895 | 51320 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 01:00 | 0 | 47830 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 995.8856 | 0.895 | 56330 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | 51775 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 02:00 | 0 | 51775 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1443.3856 | 0.895 | 52438.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 03:00 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1890.8856 | 0.895 | 51531 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 04:00 | 0 | 51702 | 0 | 0 | 8000 | -121.9155 | 2000 | 0.895 | 51823.9155 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 05:00 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50534 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | 0 | 44906 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 06:00 | 0 | 44906 | -140 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44766 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | 0 | 43912 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-04-29 07:00 | 0 | 43912 | -485 | 7068.5 | 787.2449 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 35858.5 | 0.44 | 0 | 1
2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | 0 | 45377 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-04-29 08:00 | 0 | 45377 | -895 | 455.1026 | 322.8545 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 43374.5 | 0.16 | 1 | 1
2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-04-29 09:00 | 0 | 45614 | -1300 | 316.3974 | -3.7289e-11 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 43374.5 | 0.32 | 0 | 1
2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | 0 | 45092 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 10:00 | 0 | 45092 | -1755 | -37.5 | 36.75 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 43374.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | 0 | 43629 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 11:00 | 0 | 43629 | -2170 | 36.015 | -3.4561e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 41422.985 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | 0 | 44026 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 12:00 | 0 | 44026 | -2140 | -988.5 | 968.73 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 43374.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | 0 | 42815 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 13:00 | 0 | 42815 | -1935 | -1994.5 | 2923.34 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 43374.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | 0 | 43297 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 14:00 | 0 | 43297 | -1755 | -1332.5 | 4229.19 | -500 | 1343.1408 | 0.895 | 43374.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | 0 | 44226 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 15:00 | 0 | 44226 | -1460 | 0 | 4229.19 | -234.6369 | 1553.1408 | 0.895 | 43000.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | 0 | 45614 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 16:00 | 0 | 45614 | -1145 | -3847.7653 | 8000 | -500 | 2000.6408 | 0.895 | 48816.7653 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 17:00 | 0 | 46396 | -750 | 1981.5 | 5978.0612 | 290 | 1676.6185 | 0.895 | 43374.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | 0 | 46153 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 18:00 | 0 | 46153 | -395 | 1883.5 | 4056.1224 | 500 | 1117.9593 | 0.895 | 43374.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-04-29 19:00 | 0 | 45659 | -130 | 1654.5 | 2367.8571 | 500 | 559.3 | 0.895 | 43374.5 | 0.04 | 0 | 1
2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | 46195 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-29 20:00 | 0 | 46195 | 0 | 2320.5 | -6.7303e-11 | 500 | 0.64083 | 0.895 | 43374.5 | 0 | 0 | 1
2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | 52816 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 21:00 | 0 | 52816 | 0 | -3.7122e-11 | -3.2742e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 52816 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 53651 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 22:00 | 0 | 53651 | 0 | 0 | -3.2742e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 53651 | 0 | 0 | 0
2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 23:00 | 0 | 51803 | 0 | -1.8561e-12 | -3.0923e-11 | -234.6369 | 210.6408 | 0.895 | 52037.6369 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 52278 | 0 | 0 | -3.0923e-11 | -499.284 | 657.5 | 0.895 | 52777.284 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 01:00 | 0 | 51562 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 52225.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | 52899 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 02:00 | 0 | 52899 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 61399 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | 51688 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 03:00 | 0 | 51688 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52188 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 04:00 | 0 | 47256 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47256 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | 0 | 50280 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 05:00 | 0 | 50280 | -5 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50275 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 06:00 | 0 | 46117 | -215 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45902 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0.32 | 0 | 0 | 2021-04-30 07:00 | 0 | 47591 | -890 | 7683.2 | 160 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38018.3608 | 0.32 | 0 | 0
2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 08:00 | 0 | 47481 | -1760 | -8000 | 8000 | 134.6929 | 704.1967 | 0.895 | 53586.3071 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0.32 | 1 | 0 | 2021-04-30 09:00 | 0 | 48819 | -2430 | 7840 | -1.819e-12 | 623.1026 | 1.0468 | 0.88616 | 37925.8974 | 0.32 | 1 | 0
2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | 0 | 48043 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 10:00 | 0 | 48043 | -3090 | -8000 | 7840 | -1000 | 873.6718 | 0.87262 | 53953 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | 0 | 46504 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-04-30 11:00 | 0 | 46504 | -3055 | 7683.2 | -3.638e-12 | 672.209 | 112.8549 | 0.88354 | 35093.591 | 0.04 | 0 | 0
2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 12:00 | 0 | 46141 | -2540 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 560.3549 | 0.895 | 44101 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | 0 | 46188 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 13:00 | 0 | 46188 | -2485 | -163.2653 | 160 | -500 | 1007.8549 | 0.895 | 44366.2653 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | 0 | 45290 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 14:00 | 0 | 45290 | -2165 | 0 | 160 | -500 | 1455.3549 | 0.895 | 43625 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | 0 | 47464 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 15:00 | 0 | 47464 | -2030 | 0 | 160 | 0 | 1455.3549 | 0.895 | 45434 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 16:00 | 0 | 48164 | -1590 | 0 | 160 | 0 | 1455.3549 | 0.895 | 46574 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 17:00 | 0 | 46611 | -1155 | 0 | 160 | -110.138 | 1553.9284 | 0.895 | 45566.138 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | 0 | 47084 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 18:00 | 0 | 47084 | -675 | -8000 | 8000 | -500 | 2001.4284 | 0.895 | 54909 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-04-30 19:00 | 0 | 47688 | -180 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 856.1199 | 0.87264 | 38668.5608 | 0.16 | 0 | 0
2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 48403 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 20:00 | 0 | 48403 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 666.785 | 101.6732 | 0.88381 | 47736.215 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 52437 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 21:00 | 0 | 52437 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 88.7114 | 2.5542 | 0.895 | 52348.2886 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 51620 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 22:00 | 0 | 51620 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2.5542 | 0.895 | 51620 | 0 | 0 | 0
2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 23:00 | 0 | 52496 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2.5542 | 0.895 | 52496 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 | 0 | 50610 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2.5542 | 0.895 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 52506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 01:00 | 0 | 52506 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2.5542 | 0.895 | 52506 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 53136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 02:00 | 0 | 53136 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2.5542 | 0.895 | 53136 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | 53246 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 03:00 | 0 | 53246 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 450.0542 | 0.895 | 61746 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 04:00 | 0 | 48600 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 897.5542 | 0.895 | 49263.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | 0 | 50592 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 05:00 | 0 | 50592 | -10 | 0 | 8000 | 0 | 897.5542 | 0.895 | 50582 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 06:00 | 0 | 47375 | -205 | 0 | 8000 | 0 | 897.5542 | 0.895 | 47170 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | 0 | 48010 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 07:00 | 0 | 48010 | -935 | 0 | 8000 | 0 | 897.5542 | 0.895 | 47075 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | 0 | 46653 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 08:00 | 0 | 46653 | -1915 | 0 | 8000 | 0 | 897.5542 | 0.895 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | 0 | 47035 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 09:00 | 0 | 47035 | -2560 | 0 | 8000 | 0 | 897.5542 | 0.895 | 44475 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 10:00 | 0 | 47231 | -2340 | 0 | 8000 | 303.311 | 558.6592 | 0.895 | 44587.689 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | 0 | 47013 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 11:00 | 0 | 47013 | -2565 | 7840 | 0 | 500 | -1.1369e-13 | 0.895 | 36108 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 12:00 | 0 | 46822 | -2485 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 44337 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 13:00 | 0 | 46792 | -2470 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 44322 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | 0 | 45434 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 14:00 | 0 | 45434 | -2350 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 43084 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 15:00 | 0 | 43617 | -2125 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 41492 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | 0 | 46785 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 16:00 | 0 | 46785 | -1925 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 44860 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | 0 | 47603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 17:00 | 0 | 47603 | -1295 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 46308 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 18:00 | 0 | 50829 | -690 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 50139 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | 0 | 54479 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 19:00 | 0 | 54479 | -205 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 54274 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | 0 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 20:00 | 0 | 54271 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 54266 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 21:00 | 0 | 54660 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 54660 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 22:00 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 51213 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 23:00 | 0 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 50202 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 49063 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 01:00 | 0 | 51769 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 51769 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 02:00 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 03:00 | 0 | 51156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.895 | 51156 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | 49906 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 04:00 | 0 | 49906 | 0 | -163.2653 | 160 | -124.2002 | 111.1592 | 0.895 | 50193.4655 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 05:00 | 0 | 42692 | -10 | -8000 | 8000 | -500 | 558.6592 | 0.895 | 51182 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | 0 | 43684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 06:00 | 0 | 43684 | -150 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 43534 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | 0 | 43860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 07:00 | 0 | 43860 | -995 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 42865 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | 0 | 42694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 08:00 | 0 | 42694 | -2025 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 40669 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | 0 | 42185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 09:00 | 0 | 42185 | -2930 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 39255 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | 0 | 40244 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 10:00 | 0 | 40244 | -3605 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 36639 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | 0 | 43008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 11:00 | 0 | 43008 | -4050 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 38958 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | 0 | 43841 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 12:00 | 0 | 43841 | -4255 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 39586 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | 0 | 42611 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 13:00 | 0 | 42611 | -4220 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 38391 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | 0 | 42642 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 14:00 | 0 | 42642 | -3955 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 38687 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | 0 | 43128 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 15:00 | 0 | 43128 | -3465 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 39663 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 16:00 | 0 | 46410 | -2750 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 43660 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | 0 | 46625 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 17:00 | 0 | 46625 | -1840 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 44785 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | 0 | 52620 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 18:00 | 0 | 52620 | -835 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 51785 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | 0 | 47662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 19:00 | 0 | 47662 | -160 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 47502 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 20:00 | 0 | 45358 | -5 | 7840 | 0 | 500 | 0 | 0.895 | 37013 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 21:00 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46766 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 22:00 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45860 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 23:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | 49295 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 | 0 | 49295 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 49295 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 01:00 | 0 | 47093 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 47093 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | 50649 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 02:00 | 0 | 50649 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 3.0844e-12 | 0.895 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | 50082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 03:00 | 0 | 50082 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 50582 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 04:00 | 0 | 50983 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 51646.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 05:00 | 0 | 45936 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 54436 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | 0 | 46990 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 06:00 | 0 | 46990 | -120 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1342.5 | 0.895 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 07:00 | 0 | 46895 | -620 | 0 | 8000 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 46275 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | 0 | 47199 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 08:00 | 0 | 47199 | -1390 | 8.913e-13 | 8000 | -8.7416e-13 | 1342.5 | 0.895 | 45809 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 09:00 | 0 | 45853 | -1445 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 783.8408 | 0.895 | 43908 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | 0 | 44391 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 10:00 | 0 | 44391 | -1285 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 783.8408 | 0.895 | 43106 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | 0 | 44482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 11:00 | 0 | 44482 | -970 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 783.8408 | 0.895 | 43512 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 12:00 | 0 | 45170 | -1025 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 783.8408 | 0.895 | 44145 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | 0 | 44602 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 13:00 | 0 | 44602 | -1200 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 783.8408 | 0.895 | 43402 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | 0 | 44366 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 14:00 | 0 | 44366 | -790 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 783.8408 | 0.895 | 43576 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | 0 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 15:00 | 0 | 44408 | -455 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 783.8408 | 0.895 | 43953 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 16:00 | 0 | 45554 | -570 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 783.8408 | 0.895 | 44984 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | 0 | 45431 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 17:00 | 0 | 45431 | -985 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 783.8408 | 0.895 | 44446 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 18:00 | 0 | 48960 | -580 | 0 | 8000 | 0 | 783.8408 | 0.895 | 48380 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 19:00 | 0 | 51903 | -90 | 0 | 8000 | 201.5375 | 558.6592 | 0.895 | 51611.4625 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 50608 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 20:00 | 0 | 50608 | 0 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 42268 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 51017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 21:00 | 0 | 51017 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 51017 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | 46544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 22:00 | 0 | 46544 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46544 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | 49303 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-03 23:00 | 0 | 49303 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 49303 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 49322 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 | 0 | 49322 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 49322 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 01:00 | 0 | 49291 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 49525.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 02:00 | 0 | 50869 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 657.5 | 0.895 | 51532.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | 50287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 03:00 | 0 | 50287 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1105 | 0.895 | 58787 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | 50961 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 04:00 | 0 | 50961 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 51461 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | 0 | 44258 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 05:00 | 0 | 44258 | -5 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 44753 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | 0 | 42734 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 06:00 | 0 | 42734 | -80 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42654 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | 0 | 41371 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 07:00 | 0 | 41371 | -395 | 588.6651 | 7399.3213 | 652.3974 | 1262.4499 | 0.88455 | 39734.9374 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | 0 | 40537 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-04 08:00 | 0 | 40537 | -915 | -612.9374 | 8000 | 500 | 703.7907 | 0.895 | 39734.9374 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | 0 | 41193 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-04 09:00 | 0 | 41193 | -1595 | 7840 | 0 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 31134.8974 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | 0 | 39767 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 10:00 | 0 | 39767 | -2115 | -2082.9374 | 2041.2787 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 39734.9374 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | 0 | 40682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-04 11:00 | 0 | 40682 | -2030 | 1529.9551 | 480.1 | -9.2403e-13 | 0.64083 | 0.895 | 37122.0449 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | 0 | 40447 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 12:00 | 0 | 40447 | -1730 | -1017.9374 | 1477.6787 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 39734.9374 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | 0 | 42534 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 13:00 | 0 | 42534 | -2415 | 384.0626 | 1085.7781 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 39734.9374 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | 0 | 42909 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 14:00 | 0 | 42909 | -2110 | 1064.0626 | -7.276e-12 | 9.4495e-13 | 0.64083 | 0.895 | 39734.9374 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | 0 | 42959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 15:00 | 0 | 42959 | -1530 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 41929 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | 0 | 44525 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 16:00 | 0 | 44525 | -940 | -8000 | 7840 | -746.9862 | 1105.6408 | 0.8802 | 52331.9862 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | 0 | 43255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 17:00 | 0 | 43255 | -565 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1553.1408 | 0.895 | 43353.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | 0 | 43717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 18:00 | 0 | 43717 | -420 | 0 | 8000 | -500 | 2000.6408 | 0.895 | 43797 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | 0 | 43415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-04 19:00 | 0 | 43415 | -200 | 4424.7224 | 3484.9771 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 37790.8384 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | 0 | 43822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-04 20:00 | 0 | 43822 | -5 | 3415.2776 | -7.276e-12 | 666.785 | 100.8856 | 0.88381 | 39734.9374 | 0 | 0 | 1
2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | 49606 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 21:00 | 0 | 49606 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 49606 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 22:00 | 0 | 49796 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 49796 | 0 | 0 | 0
2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-04 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0 | 49580 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 49580 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | 49411 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 01:00 | 0 | 49411 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 548.3856 | 0.895 | 49911 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 45607 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 02:00 | 0 | 45607 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -121.9155 | 657.5 | 0.895 | 45728.9155 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | 47763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 03:00 | 0 | 47763 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 56263 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | 52377 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 04:00 | 0 | 52377 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 53040.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | 0 | 47891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 05:00 | 0 | 47891 | -10 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 48381 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | 0 | 42899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 06:00 | 0 | 42899 | -165 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42734 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | 0 | 42053 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 07:00 | 0 | 42053 | -625 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41428 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | 0 | 42942 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 08:00 | 0 | 42942 | -1650 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41292 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | 0 | 43035 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-05-05 09:00 | 0 | 43035 | -2590 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 31605.5608 | 0.48 | 1 | 1
2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | 0 | 41548 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 10:00 | 0 | 41548 | -2930 | -4411.6625 | 4323.4293 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 42765.3879 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | 0 | 40726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-05 11:00 | 0 | 40726 | -2570 | 4236.9607 | -1.819e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 33419.0393 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | 0 | 41867 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 12:00 | 0 | 41867 | -2215 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 39652 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | 0 | 41682 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 13:00 | 0 | 41682 | -1935 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 40247 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 14:00 | 0 | 42773 | -1635 | 0 | 0 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 41638 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | 0 | 43018 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 15:00 | 0 | 43018 | -1515 | -8000 | 7840 | -500 | 1343.2535 | 0.895 | 50003 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | 0 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 16:00 | 0 | 46260 | -1515 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790.7535 | 0.895 | 45408.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 17:00 | 0 | 45485 | -990 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000.7535 | 0.895 | 44729.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | 0 | 44939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 18:00 | 0 | 44939 | -385 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 44554 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | 0 | 47123 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-05 19:00 | 0 | 47123 | -115 | 3243.1729 | 4690.6399 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 42765.3879 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | 0 | 48034 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-05 20:00 | 0 | 48034 | -5 | 4596.8271 | 1.0914e-11 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 42765.3879 | 0 | 0 | 1
2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 21:00 | 0 | 53575 | 0 | 1.5777e-11 | 0 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 53575 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | 51271 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 22:00 | 0 | 51271 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 100.9983 | 0.895 | 51271 | 0 | 0 | 0
2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 23:00 | 0 | 52229 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 548.4983 | 0.895 | 60729 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 48624 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0 | 48624 | 0 | 7683.2 | 0 | 0 | 548.4983 | 0.895 | 40940.8 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 01:00 | 0 | 48743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.4983 | 0.895 | 48743 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 02:00 | 0 | 52453 | 0 | 0 | 0 | -500 | 995.9983 | 0.895 | 52953 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | 52716 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 03:00 | 0 | 52716 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1443.4983 | 0.895 | 61216 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | 53245 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 04:00 | 0 | 53245 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1890.9983 | 0.895 | 53908.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 05:00 | 0 | 50928 | -5 | 0 | 8000 | -121.7896 | 2000 | 0.895 | 51044.7896 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | 0 | 47319 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 06:00 | 0 | 47319 | -75 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47244 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | 0 | 46302 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 07:00 | 0 | 46302 | -225 | 9.1916e-13 | 8000 | 204.5079 | 1771.4996 | 0.895 | 45872.4921 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | 0 | 47522 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-06 08:00 | 0 | 47522 | -470 | 246.3929 | 7748.5787 | 933.115 | 704.1418 | 0.87423 | 45872.4921 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | 0 | 47966 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-05-06 09:00 | 0 | 47966 | -965 | 7593.6071 | -3.638e-12 | 623.1026 | 0.99195 | 0.88616 | 38784.2903 | 0.48 | 0 | 1
2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | 0 | 45561 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 10:00 | 0 | 45561 | -1825 | -2136.4921 | 2093.7623 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 45872.4921 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | 0 | 45544 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-06 11:00 | 0 | 45544 | -2215 | 2051.8871 | 0 | 9.197e-13 | 0.99195 | 0.895 | 41277.1129 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | 0 | 46209 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 12:00 | 0 | 46209 | -2175 | -1603.8553 | 1571.7782 | -234.6369 | 210.9919 | 0.895 | 45872.4921 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | 0 | 47278 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 13:00 | 0 | 47278 | -2125 | -219.4921 | 1786.8805 | -500 | 658.4919 | 0.895 | 45872.4921 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | 0 | 47120 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 14:00 | 0 | 47120 | -2060 | -312.4921 | 2093.1228 | -500 | 1105.9919 | 0.895 | 45872.4921 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | 0 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 15:00 | 0 | 47900 | -2500 | 0 | 2093.1228 | 0 | 1105.9919 | 0.895 | 45400 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | 0 | 48615 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 16:00 | 0 | 48615 | -2055 | 0 | 2093.1228 | 0 | 1105.9919 | 0.895 | 46560 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 17:00 | 0 | 47730 | -1440 | -6027.4257 | 8000 | -500 | 1553.4919 | 0.895 | 52817.4257 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | 0 | 47774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 18:00 | 0 | 47774 | -795 | 0 | 8000 | -500 | 2000.9919 | 0.895 | 47479 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | 0 | 47635 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-06 19:00 | 0 | 47635 | -275 | 7427.2771 | 421.1458 | 999.4392 | 855.6835 | 0.87264 | 38933.2837 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-06 20:00 | 0 | 46972 | -20 | 412.7229 | -3.638e-12 | 666.785 | 101.2368 | 0.88381 | 45872.4921 | 0 | 0 | 1
2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | 52417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 21:00 | 0 | 52417 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 88.7114 | 2.1178 | 0.895 | 52328.2886 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 49842 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 22:00 | 0 | 49842 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.1178 | 0.895 | 49842 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | 51357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-06 23:00 | 0 | 51357 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.1178 | 0.895 | 51357 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 | 0 | 49627 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.1178 | 0.895 | 49627 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | 52910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 01:00 | 0 | 52910 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -232.2706 | 210 | 0.895 | 53142.2706 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 02:00 | 0 | 53459 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 53959 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | 52316 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 03:00 | 0 | 52316 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 60816 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | 53551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 04:00 | 0 | 53551 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 54214.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 05:00 | 0 | 50194 | -35 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50659 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 06:00 | 0 | 48705 | -280 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48425 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | 0 | 47222 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-07 07:00 | 0 | 47222 | -800 | 1974 | 5985.7143 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 43948 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | 0 | 47554 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-07 08:00 | 0 | 47554 | -1725 | 1228.6026 | 4732.0382 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 43948 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | 0 | 47235 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-07 09:00 | 0 | 47235 | -2350 | 4637.3974 | -1.819e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 39624.5 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 10:00 | 0 | 46728 | -2780 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 43948 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 11:00 | 0 | 46745 | -3455 | -1.8561e-12 | 0 | 9.197e-13 | 0.64083 | 0.895 | 43290 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 12:00 | 0 | 46437 | -3750 | -1261 | 1235.78 | -1.0442e-12 | 0.64083 | 0.895 | 43948 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | 0 | 47059 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 13:00 | 0 | 47059 | -3730 | -268.571 | 1498.9796 | -350.429 | 314.2748 | 0.895 | 43948 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 14:00 | 0 | 48907 | -3490 | 1469 | 0 | 0 | 314.2748 | 0.895 | 43948 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | 0 | 49107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 15:00 | 0 | 49107 | -3050 | -163.2653 | 160 | -500 | 761.7748 | 0.895 | 46720.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 16:00 | 0 | 48797 | -2395 | -8000 | 8000 | -500 | 1209.2748 | 0.895 | 54902 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 17:00 | 0 | 45495 | -1525 | 0 | 8000 | -384.2079 | 1553.1408 | 0.895 | 44354.2079 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | 0 | 46340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 18:00 | 0 | 46340 | -750 | 0 | 8000 | -500 | 2000.6408 | 0.895 | 46090 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | 0 | 47245 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-07 19:00 | 0 | 47245 | -250 | 3997.785 | 3920.6276 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 41997.7759 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-07 20:00 | 0 | 48472 | -15 | 3842.215 | -1.4552e-11 | 666.785 | 100.8856 | 0.88381 | 43948 | 0 | 0 | 1
2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | 52850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 21:00 | 0 | 52850 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 88.7114 | 1.7667 | 0.895 | 52761.2886 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | 51518 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 22:00 | 0 | 51518 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.7667 | 0.895 | 51518 | 0 | 0 | 0
2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 23:00 | 0 | 52441 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.7667 | 0.895 | 52441 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | 53796 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 | 0 | 53796 | 0 | -7.1304e-12 | 0 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 53796 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 01:00 | 0 | 51988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 51988 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 02:00 | 0 | 54225 | 0 | 0 | 0 | -232.6629 | 210 | 0.895 | 54457.6629 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 03:00 | 0 | 54091 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 54591 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 04:00 | 0 | 55125 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 63625 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | 0 | 54630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 05:00 | 0 | 54630 | -40 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 55253.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | 0 | 49994 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 06:00 | 0 | 49994 | -305 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50189 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | 0 | 49873 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 07:00 | 0 | 49873 | -930 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48943 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | 0 | 47697 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 08:00 | 0 | 47697 | -1720 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45977 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | 0 | 47167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 09:00 | 0 | 47167 | -2440 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44727 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | 0 | 46417 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 10:00 | 0 | 46417 | -2990 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 42927 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 11:00 | 0 | 47320 | -3400 | 7840 | 0 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 35580 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 12:00 | 0 | 47920 | -3435 | 0 | 0 | 290 | 558.6592 | 0.895 | 44195 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | 0 | 47116 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 13:00 | 0 | 47116 | -3080 | 0 | 0 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 44036 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | 0 | 47163 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 14:00 | 0 | 47163 | -2395 | 0 | 0 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 44768 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | 0 | 46590 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 15:00 | 0 | 46590 | -2300 | 0 | 0 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 44290 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | 0 | 48027 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 16:00 | 0 | 48027 | -1735 | -8000 | 7840 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 54292 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | 0 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 17:00 | 0 | 48315 | -995 | -163.2653 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 47483.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | 0 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 18:00 | 0 | 51396 | -425 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 50971 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | 0 | 52896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 19:00 | 0 | 52896 | -160 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 52736 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 20:00 | 0 | 53428 | -5 | 7840 | -1.819e-12 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 45083 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 53432 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 21:00 | 0 | 53432 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 53432 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 22:00 | 0 | 53030 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 53030 | 0 | 0 | 0
2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 52042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 23:00 | 0 | 52042 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 52042 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | 53039 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 | 0 | 53039 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 53039 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 51621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 01:00 | 0 | 51621 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51621 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 02:00 | 0 | 47959 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47959 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 50863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 03:00 | 0 | 50863 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50863 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 04:00 | 0 | 50744 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 447.5 | 0.895 | 59244 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | 0 | 50744 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 05:00 | 0 | 50744 | -20 | -163.2653 | 8000 | -500 | 895 | 0.895 | 51387.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | 0 | 46174 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 06:00 | 0 | 46174 | -225 | 0 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 46449 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | 0 | 45197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 07:00 | 0 | 45197 | -615 | 0 | 8000 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 44582 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | 0 | 46988 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 08:00 | 0 | 46988 | -1130 | 0 | 8000 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 45858 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | 0 | 46729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 09:00 | 0 | 46729 | -1755 | 0 | 8000 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 44974 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | 0 | 46299 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 10:00 | 0 | 46299 | -2455 | 0 | 8000 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 43844 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 11:00 | 0 | 46728 | -2910 | 7840 | 0 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 35978 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 12:00 | 0 | 47257 | -2865 | 0 | 0 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 44392 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | 0 | 46773 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 13:00 | 0 | 46773 | -2425 | 0 | 0 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 44348 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | 0 | 44413 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 14:00 | 0 | 44413 | -1690 | -163.2653 | 160 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 42886.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | 0 | 44644 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 15:00 | 0 | 44644 | -1340 | -8000 | 8000 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 51304 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | 0 | 48405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 16:00 | 0 | 48405 | -1075 | 0 | 8000 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 47330 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | 0 | 47118 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 17:00 | 0 | 47118 | -685 | 0 | 8000 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 46433 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 18:00 | 0 | 48891 | -360 | 0 | 8000 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 48531 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 19:00 | 0 | 51603 | -130 | 0 | 8000 | 0 | 1342.5 | 0.895 | 51473 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | 0 | 52804 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 20:00 | 0 | 52804 | -5 | 7840 | 0 | 500 | 783.8408 | 0.895 | 44459 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 21:00 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.8408 | 0.895 | 52852 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.8408 | 0.895 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-09 23:00 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.8408 | 0.895 | 49338 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 | 0 | 49722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.8408 | 0.895 | 49722 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 01:00 | 0 | 52890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.8408 | 0.895 | 52890 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 02:00 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.8408 | 0.895 | 52270 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 03:00 | 0 | 52925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.8408 | 0.895 | 52925 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | 52568 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 04:00 | 0 | 52568 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1231.3408 | 0.895 | 61068 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 05:00 | 0 | 48826 | 0 | -163.2653 | 8000 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 48989.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 06:00 | 0 | 47582 | -100 | 0 | 8000 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 47482 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 07:00 | 0 | 47667 | -330 | 0 | 8000 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 47337 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | 0 | 48215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 08:00 | 0 | 48215 | -715 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 47500 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 09:00 | 0 | 47215 | -1150 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 46065 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | 0 | 46881 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 10:00 | 0 | 46881 | -1775 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 45106 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | 0 | 46545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 11:00 | 0 | 46545 | -2280 | 7840 | -1.819e-12 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 36425 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | 0 | 46398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 12:00 | 0 | 46398 | -2455 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1231.3408 | 0.895 | 43943 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 13:00 | 0 | 46726 | -2460 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1231.3408 | 0.895 | 44266 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | 0 | 45723 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 14:00 | 0 | 45723 | -2155 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 1231.3408 | 0.895 | 43568 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | 0 | 48241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 15:00 | 0 | 48241 | -2030 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 46211 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | 0 | 48082 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 16:00 | 0 | 48082 | -1655 | -8000 | 7840 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 54427 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 17:00 | 0 | 46927 | -1235 | -163.2653 | 8000 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 45855.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 18:00 | 0 | 48960 | -740 | 0 | 8000 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 48220 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | 0 | 53647 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 19:00 | 0 | 53647 | -285 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1231.3408 | 0.895 | 53362 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 20:00 | 0 | 53369 | -30 | 7840 | -5.457e-12 | 500 | 672.6816 | 0.895 | 44999 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 21:00 | 0 | 48927 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 672.6816 | 0.895 | 48927 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | 52140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 22:00 | 0 | 52140 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 672.6816 | 0.895 | 52140 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | 52843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-10 23:00 | 0 | 52843 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 672.6816 | 0.895 | 52843 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 50344 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 | 0 | 50344 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 672.6816 | 0.895 | 50344 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 01:00 | 0 | 52037 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 672.6816 | 0.895 | 52037 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 02:00 | 0 | 53812 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1120.1816 | 0.895 | 54475.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1567.6816 | 0.895 | 61441 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 04:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 8000 | -483.0374 | 2000 | 0.895 | 54780.0374 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | 0 | 49090 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 05:00 | 0 | 49090 | -55 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49035 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | 0 | 48911 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 06:00 | 0 | 48911 | -330 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48581 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-11 07:00 | 0 | 47932 | -940 | 2275.3941 | 5678.1693 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 44216.6059 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | 0 | 47482 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 08:00 | 0 | 47482 | -1665 | -2369.215 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 48186.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | 0 | 46180 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-11 09:00 | 0 | 46180 | -2260 | 4242.6951 | 3670.7193 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 39177.3049 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 10:00 | 0 | 46714 | -2785 | -4417.6334 | 8000 | 160.4184 | 703.4432 | 0.895 | 48186.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-11 11:00 | 0 | 45000 | -3270 | 7840 | 0 | 623.1026 | 0.29335 | 0.88616 | 33266.8974 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | 0 | 45491 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 12:00 | 0 | 45491 | -3470 | -3522.0503 | 3451.6093 | -500 | 447.7933 | 0.895 | 46043.0503 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | 0 | 46008 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 13:00 | 0 | 46008 | -3470 | 0 | 3451.6093 | -500 | 895.2933 | 0.895 | 43038 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 14:00 | 0 | 46205 | -3160 | -4641.215 | 8000 | -500 | 1342.7933 | 0.895 | 48186.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 15:00 | 0 | 47348 | -2725 | 0 | 8000 | -234.6369 | 1552.7933 | 0.895 | 44857.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | 0 | 48367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 16:00 | 0 | 48367 | -2140 | 0 | 8000 | 0 | 1552.7933 | 0.895 | 46227 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | 0 | 46980 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 17:00 | 0 | 46980 | -1470 | 7683.2 | 160 | 0 | 1552.7933 | 0.895 | 37826.8 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 18:00 | 0 | 47310 | -800 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.2933 | 0.895 | 55010 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | 0 | 48290 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-11 19:00 | 0 | 48290 | -290 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 854.9849 | 0.87264 | 39160.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | 0 | 48893 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-11 20:00 | 0 | 48893 | -40 | 0 | -7.276e-12 | 666.785 | 100.5382 | 0.88381 | 48186.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 21:00 | 0 | 52228 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 100.5382 | 0.895 | 52228 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 22:00 | 0 | 53549 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 100.5382 | 0.895 | 53549 | 0 | 0 | 0
2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | 53102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-11 23:00 | 0 | 53102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5382 | 0.895 | 53102 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5382 | 0.895 | 53833 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 01:00 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | -500 | 548.0382 | 0.895 | 54311 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | 52864 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 02:00 | 0 | 52864 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 995.5382 | 0.895 | 61364 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | 52188 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 03:00 | 0 | 52188 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1443.0382 | 0.895 | 52851.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 04:00 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1890.5382 | 0.895 | 54958 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | 0 | 47213 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 05:00 | 0 | 47213 | -60 | 0 | 8000 | -122.3037 | 2000 | 0.895 | 47275.3037 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | 0 | 47025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 06:00 | 0 | 47025 | -330 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46695 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | 0 | 47407 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-12 07:00 | 0 | 47407 | -965 | 2065.0665 | 5892.7893 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 43876.9335 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | 0 | 47142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 08:00 | 0 | 47142 | -1745 | -2150.215 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 47547.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | 0 | 48152 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-12 09:00 | 0 | 48152 | -2470 | 3973.7831 | 3945.1193 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 41208.2169 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | 0 | 46610 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 10:00 | 0 | 46610 | -3040 | -4137.6334 | 8000 | 160.4184 | 703.4432 | 0.895 | 47547.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | 0 | 47432 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-12 11:00 | 0 | 47432 | -3440 | 7840 | -5.457e-12 | 623.1026 | 0.29335 | 0.88616 | 35528.8974 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 12:00 | 0 | 45917 | -3600 | -2808.0503 | 2751.8893 | -500 | 447.7933 | 0.895 | 45625.0503 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 13:00 | 0 | 45262 | -3570 | -5355.215 | 8000 | -500 | 895.2933 | 0.895 | 47547.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | 0 | 45126 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 14:00 | 0 | 45126 | -3350 | 0 | 8000 | -500 | 1342.7933 | 0.895 | 42276 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | 0 | 46367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 15:00 | 0 | 46367 | -2935 | 0 | 8000 | -234.6369 | 1552.7933 | 0.895 | 43666.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 16:00 | 0 | 46777 | -2355 | 0 | 8000 | 0 | 1552.7933 | 0.895 | 44422 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 17:00 | 0 | 47109 | -1635 | -4.6403e-13 | 8000 | -500 | 2000.2933 | 0.895 | 45974 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | 0 | 47740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 18:00 | 0 | 47740 | -870 | 0 | 8000 | 0 | 2000.2933 | 0.895 | 46870 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-12 19:00 | 0 | 46944 | -290 | 7840 | -1.0914e-11 | 999.4392 | 854.9849 | 0.87264 | 37814.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | 0 | 48264 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-12 20:00 | 0 | 48264 | -50 | 0 | -1.0914e-11 | 666.785 | 100.5382 | 0.88381 | 47547.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | 53538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 21:00 | 0 | 53538 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 100.5382 | 0.895 | 53538 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 22:00 | 0 | 53336 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 100.5382 | 0.895 | 53336 | 0 | 0 | 0
2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 23:00 | 0 | 52100 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -123.8895 | 211.4192 | 0.895 | 52223.8895 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 0 | 53292 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 211.4192 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | 52091 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 01:00 | 0 | 52091 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -498.4143 | 657.5 | 0.895 | 52589.4143 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | 52403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 02:00 | 0 | 52403 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 60903 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | 49821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 03:00 | 0 | 49821 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 50484.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 04:00 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50995 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 05:00 | 0 | 52392 | -55 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52337 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 06:00 | 0 | 47731 | -340 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47391 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 07:00 | 0 | 47649 | -860 | 1789.9432 | 6173.5273 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 44499.0568 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 08:00 | 0 | 46931 | -1475 | 456.9432 | 5707.2587 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 44499.0568 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | 0 | 46377 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-13 09:00 | 0 | 46377 | -1760 | -42.4751 | 5748.8844 | 160.4184 | 703.4432 | 0.895 | 44499.0568 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | 0 | 44142 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 10:00 | 0 | 44142 | -1940 | -2297.0568 | 8000 | 0 | 703.4432 | 0.895 | 44499.0568 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-13 11:00 | 0 | 46125 | -2280 | 7840 | -1.819e-12 | 623.1026 | 0.29335 | 0.88616 | 35381.8974 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | 0 | 45793 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 12:00 | 0 | 45793 | -2630 | -836.0568 | 819.3356 | -500 | 447.7933 | 0.895 | 44499.0568 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | 0 | 46721 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 13:00 | 0 | 46721 | -2955 | 0 | 819.3356 | -500 | 895.2933 | 0.895 | 44266 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 14:00 | 0 | 46308 | -2650 | -341.0568 | 1153.5713 | -500 | 1342.7933 | 0.895 | 44499.0568 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 15:00 | 0 | 45815 | -2300 | 0 | 1153.5713 | -234.6369 | 1552.7933 | 0.895 | 43749.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | 0 | 47280 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 16:00 | 0 | 47280 | -1960 | 0 | 1153.5713 | 0 | 1552.7933 | 0.895 | 45320 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | 0 | 46025 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 17:00 | 0 | 46025 | -1440 | -6986.1518 | 8000 | -500 | 2000.2933 | 0.895 | 52071.1518 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | 0 | 47098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 18:00 | 0 | 47098 | -805 | 0 | 8000 | 0 | 2000.2933 | 0.895 | 46293 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | 0 | 47380 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-13 19:00 | 0 | 47380 | -310 | 5160.8417 | 2733.835 | 999.4392 | 854.9849 | 0.87264 | 40909.7191 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | 0 | 47895 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-13 20:00 | 0 | 47895 | -50 | 2679.1583 | -7.276e-12 | 666.785 | 100.5382 | 0.88381 | 44499.0568 | 0 | 0 | 1
2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | 54029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 21:00 | 0 | 54029 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 100.5382 | 0.895 | 54029 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | 51274 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 22:00 | 0 | 51274 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 100.5382 | 0.895 | 51274 | 0 | 0 | 0
2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | 53474 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-13 23:00 | 0 | 53474 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -123.8895 | 211.4192 | 0.895 | 53597.8895 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 53756 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 | 0 | 53756 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 211.4192 | 0.895 | 53756 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | 52314 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 01:00 | 0 | 52314 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 658.9192 | 0.895 | 52814 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | 49073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 02:00 | 0 | 49073 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1106.4192 | 0.895 | 57573 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | 54214 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 03:00 | 0 | 54214 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1553.9192 | 0.895 | 54877.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | 53670 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 04:00 | 0 | 53670 | 0 | 0 | 8000 | -498.4143 | 2000 | 0.895 | 54168.4143 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 05:00 | 0 | 53269 | -35 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53234 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | 0 | 46551 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 06:00 | 0 | 46551 | -200 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46351 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | 0 | 46746 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-14 07:00 | 0 | 46746 | -475 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 45771 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | 0 | 46793 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-05-14 08:00 | 0 | 46793 | -660 | 7502.4992 | 344.3886 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 38130.5008 | 0.16 | 1 | 1
2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | 0 | 46339 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 09:00 | 0 | 46339 | -590 | -3339.6334 | 3617.2293 | 160.4184 | 703.4432 | 0.895 | 48928.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 10:00 | 0 | 45111 | -655 | -4472.215 | 8000 | 0 | 703.4432 | 0.895 | 48928.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | 0 | 46313 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-14 11:00 | 0 | 46313 | -810 | 7840 | 1.819e-12 | 623.1026 | 0.29335 | 0.88616 | 37039.8974 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | 0 | 47709 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 12:00 | 0 | 47709 | -1140 | -2.94e-12 | 5.457e-12 | -5.9313e-13 | 0.29335 | 0.895 | 46569 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 13:00 | 0 | 47903 | -1465 | 1.5916e-12 | 3.638e-12 | -234.6369 | 210.2933 | 0.895 | 46672.6369 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | 0 | 47321 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 14:00 | 0 | 47321 | -1845 | -163.2653 | 160 | -500 | 657.7933 | 0.895 | 46139.2653 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | 0 | 48582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 15:00 | 0 | 48582 | -2205 | 0 | 160 | -500 | 1105.2933 | 0.895 | 46877 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | 0 | 51856 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 16:00 | 0 | 51856 | -2230 | 0 | 160 | 0 | 1105.2933 | 0.895 | 49626 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | 0 | 50290 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 17:00 | 0 | 50290 | -1640 | 0 | 160 | -500 | 1552.7933 | 0.895 | 49150 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | 0 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 18:00 | 0 | 50200 | -960 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.2933 | 0.895 | 57740 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | 0 | 49783 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-14 19:00 | 0 | 49783 | -370 | 7840 | -1.4552e-11 | 999.4392 | 854.9849 | 0.87264 | 40573.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | 0 | 49660 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-14 20:00 | 0 | 49660 | -65 | 5.8812e-12 | -2.1828e-11 | 666.785 | 100.5382 | 0.88381 | 48928.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 21:00 | 0 | 51183 | 0 | -1.0057e-11 | -1.0914e-11 | 0 | 100.5382 | 0.895 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | 53439 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 22:00 | 0 | 53439 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 100.5382 | 0.895 | 53439 | 0 | 0 | 0
2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | 55092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-14 23:00 | 0 | 55092 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 100.5382 | 0.895 | 55092 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 54774 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 | 0 | 54774 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 100.5382 | 0.895 | 54774 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | 52887 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 01:00 | 0 | 52887 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -122.3037 | 210 | 0.895 | 53009.3037 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | 55672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 02:00 | 0 | 55672 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 56172 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | 54537 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 03:00 | 0 | 54537 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 55200.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 04:00 | 0 | 55713 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 64213 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | 0 | 54872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 05:00 | 0 | 54872 | -45 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 55327 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 06:00 | 0 | 50894 | -245 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50649 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | 0 | 51372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 07:00 | 0 | 51372 | -590 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50782 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | 0 | 50293 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 08:00 | 0 | 50293 | -1085 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49208 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | 0 | 48867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 09:00 | 0 | 48867 | -1805 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47062 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 10:00 | 0 | 49719 | -2865 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46854 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 11:00 | 0 | 49596 | -3645 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45951 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | 0 | 50251 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 12:00 | 0 | 50251 | -3980 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46271 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 13:00 | 0 | 49971 | -4010 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45961 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | 0 | 49252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 14:00 | 0 | 49252 | -3830 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45422 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | 0 | 49416 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 15:00 | 0 | 49416 | -3410 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46006 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | 0 | 50042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 16:00 | 0 | 50042 | -2765 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47277 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | 0 | 50147 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 17:00 | 0 | 50147 | -1935 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48212 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | 0 | 53732 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 18:00 | 0 | 53732 | -1030 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 52412 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 19:00 | 0 | 55882 | -305 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 55077 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 20:00 | 0 | 55350 | -80 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 46930 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 21:00 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55367 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 22:00 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-15 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | 52680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 | 0 | 52680 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 5.7337e-13 | 0.895 | 52680 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 01:00 | 0 | 56337 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.6015e-12 | 0.895 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 02:00 | 0 | 54362 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.6296e-12 | 0.895 | 54362 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | 52708 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 03:00 | 0 | 52708 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 53208 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | 55448 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 04:00 | 0 | 55448 | 0 | -8000 | 7840 | -746.9862 | 1105 | 0.8802 | 64194.9862 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | 0 | 51648 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 05:00 | 0 | 51648 | -70 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 52241.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 06:00 | 0 | 49661 | -305 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 49856 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | 0 | 50896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 07:00 | 0 | 50896 | -675 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50221 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | 0 | 49046 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 08:00 | 0 | 49046 | -1220 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47826 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 09:00 | 0 | 48738 | -1760 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46978 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | 0 | 48958 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 10:00 | 0 | 48958 | -2300 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 46158 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | 0 | 48440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 11:00 | 0 | 48440 | -2685 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 45255 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | 0 | 50123 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 12:00 | 0 | 50123 | -2815 | 0 | 8000 | 290 | 558.6592 | 0.895 | 47018 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | 0 | 49440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 13:00 | 0 | 49440 | -2935 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 558.6592 | 0.895 | 46505 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | 0 | 48456 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 14:00 | 0 | 48456 | -2995 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 558.6592 | 0.895 | 45461 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | 0 | 49652 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 15:00 | 0 | 49652 | -2930 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 558.6592 | 0.895 | 46722 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 16:00 | 0 | 48402 | -2455 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 558.6592 | 0.895 | 45947 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 17:00 | 0 | 49661 | -1715 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 47946 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 18:00 | 0 | 53208 | -945 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 52263 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | 0 | 54634 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 19:00 | 0 | 54634 | -350 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 54284 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 20:00 | 0 | 53252 | -50 | 7840 | -1.819e-12 | 500 | -6.8212e-13 | 0.895 | 44862 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 51938 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 21:00 | 0 | 51938 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 51938 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | 54683 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 22:00 | 0 | 54683 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 54683 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | 54713 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-16 23:00 | 0 | 54713 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 55213 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 0.895 | 53248 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 01:00 | 0 | 50900 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 657.5 | 0.895 | 51134.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 02:00 | 0 | 47389 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 48052.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | 46662 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 03:00 | 0 | 46662 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 55162 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 04:00 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 48101 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 05:00 | 0 | 46812 | -10 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46802 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | 0 | 47621 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 06:00 | 0 | 47621 | -110 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47511 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-17 07:00 | 0 | 48188 | -230 | 143.3458 | 7853.7288 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 46815.215 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | 0 | 47684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-17 08:00 | 0 | 47684 | -445 | 7696.6542 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 38875.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | 0 | 47448 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-17 09:00 | 0 | 47448 | -890 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 46469.2886 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | 0 | 46745 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 10:00 | 0 | 46745 | -1155 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 45590 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | 0 | 45300 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 11:00 | 0 | 45300 | -1330 | -1631.7731 | 1599.1377 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 46101.7731 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | 0 | 48302 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-17 12:00 | 0 | 48302 | -1405 | 81.785 | 1515.6836 | 0 | 448.6259 | 0.895 | 46815.215 | 0 | 1 | 1
2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 13:00 | 0 | 49100 | -1725 | 559.785 | 944.4745 | 0 | 448.6259 | 0.895 | 46815.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | 0 | 49379 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 14:00 | 0 | 49379 | -1795 | 768.785 | 160 | -9.2017e-13 | 448.6259 | 0.895 | 46815.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | 0 | 48008 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 15:00 | 0 | 48008 | -1585 | 7.8839e-13 | 160 | -53.7134 | 496.6993 | 0.895 | 46476.7134 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | 0 | 48047 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 16:00 | 0 | 48047 | -1445 | 0 | 160 | -500 | 944.1993 | 0.895 | 47102 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | 0 | 48464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 17:00 | 0 | 48464 | -1305 | 0 | 160 | -500 | 1391.6993 | 0.895 | 47659 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | 0 | 47155 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 18:00 | 0 | 47155 | -865 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2001.1259 | 0.88266 | 54980.4458 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | 0 | 47595 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-17 19:00 | 0 | 47595 | -390 | 7840 | -1.0914e-11 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 38365.5608 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | 0 | 47582 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-17 20:00 | 0 | 47582 | -100 | -2.0748e-12 | -7.276e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 46815.215 | 0 | 0 | 1
2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | 48023 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 21:00 | 0 | 48023 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 48023 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | 47337 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 22:00 | 0 | 47337 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 47337 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-17 23:00 | 0 | 48102 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 48102 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 47107 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0 | 47107 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -121.3735 | 210 | 0.895 | 47228.3735 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | 47405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 01:00 | 0 | 47405 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 47905 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 02:00 | 0 | 47450 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 48113.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | 46109 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 03:00 | 0 | 46109 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 54609 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | 46281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 04:00 | 0 | 46281 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 46781 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | 0 | 43677 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 05:00 | 0 | 43677 | -85 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43592 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | 0 | 43114 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 06:00 | 0 | 43114 | -340 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42774 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | 0 | 42503 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-18 07:00 | 0 | 42503 | -640 | 9.1916e-13 | 8000 | 204.5079 | 1771.4996 | 0.895 | 41658.4921 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | 0 | 42523 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-18 08:00 | 0 | 42523 | -825 | 7840 | -4.5475e-12 | 933.115 | 704.1418 | 0.87423 | 32924.885 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | 0 | 42153 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-18 09:00 | 0 | 42153 | -770 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 623.1026 | 0.99195 | 0.88616 | 40759.8974 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | 0 | 40701 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 10:00 | 0 | 40701 | -1660 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 39041 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | 0 | 41587 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 11:00 | 0 | 41587 | -2795 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 38792 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | 0 | 42665 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 12:00 | 0 | 42665 | -3300 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 39365 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | 0 | 44069 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 13:00 | 0 | 44069 | -3095 | -786.2475 | 770.5225 | -500 | 448.4919 | 0.895 | 42260.2475 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 14:00 | 0 | 46159 | -2870 | 755.1121 | 0 | 0 | 448.4919 | 0.895 | 42533.8879 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 15:00 | 0 | 46538 | -2300 | 3.4349e-14 | 0 | -234.6369 | 658.4919 | 0.895 | 44472.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | 0 | 46321 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 16:00 | 0 | 46321 | -1570 | 9.2352e-14 | 0 | -500 | 1105.9919 | 0.895 | 45251 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 17:00 | 0 | 47597 | -995 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.4919 | 0.895 | 47265.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 18:00 | 0 | 48748 | -635 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.9919 | 0.895 | 56613 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | 0 | 47713 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-18 19:00 | 0 | 47713 | -285 | 3894.6729 | 4025.844 | 999.4392 | 855.6835 | 0.87264 | 42533.8879 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-18 20:00 | 0 | 47201 | -55 | 3945.3271 | 1.0914e-11 | 666.785 | 101.2368 | 0.88381 | 42533.8879 | 0 | 0 | 1
2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | 46330 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 21:00 | 0 | 46330 | 0 | 2.4593e-11 | -1.4552e-11 | 0 | 101.2368 | 0.895 | 46330 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | 45438 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 22:00 | 0 | 45438 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 101.2368 | 0.895 | 45438 | 0 | 0 | 0
2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | 45061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-18 23:00 | 0 | 45061 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 101.2368 | 0.895 | 45061 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 45170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 0 | 45170 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 101.2368 | 0.895 | 45170 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | 44428 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 01:00 | 0 | 44428 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -500 | 548.7368 | 0.895 | 44928 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | 45161 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 02:00 | 0 | 45161 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 996.2368 | 0.895 | 45824.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 03:00 | 0 | 45444 | 0 | -8000 | 8000 | -627.9191 | 1552.5 | 0.88588 | 54071.9191 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 04:00 | 0 | 47389 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 47889 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 05:00 | 0 | 47633 | -10 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47623 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 06:00 | 0 | 47113 | -100 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47013 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | 0 | 47934 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-19 07:00 | 0 | 47934 | -280 | -8.9905e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 46654.5608 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | 0 | 45057 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-19 08:00 | 0 | 45057 | -530 | 7840 | -4.5475e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 36020.215 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | 0 | 45735 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-19 09:00 | 0 | 45735 | -970 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 44676.2886 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | 0 | 47764 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 10:00 | 0 | 47764 | -1365 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 46399 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 11:00 | 0 | 46982 | -1455 | -163.7868 | 160.511 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 45690.7868 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 12:00 | 0 | 47726 | -1435 | -309.8475 | 464.1616 | -53.7134 | 49.1993 | 0.895 | 46654.5608 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 13:00 | 0 | 48337 | -1355 | 327.4392 | 130.04 | 0 | 49.1993 | 0.895 | 46654.5608 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | 0 | 48172 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 14:00 | 0 | 48172 | -1390 | 127.4392 | -3.638e-12 | 0 | 49.1993 | 0.895 | 46654.5608 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 15:00 | 0 | 47042 | -1410 | -9.5706e-13 | -1.819e-12 | -500 | 496.6993 | 0.895 | 46132 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 16:00 | 0 | 48092 | -1205 | -163.2653 | 160 | -500 | 944.1993 | 0.895 | 47550.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | 0 | 48740 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 17:00 | 0 | 48740 | -905 | 0 | 160 | -500 | 1391.6993 | 0.895 | 48335 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | 0 | 47729 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 18:00 | 0 | 47729 | -615 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2001.1259 | 0.88266 | 55804.4458 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-05-19 19:00 | 0 | 48292 | -305 | 7488.3458 | 358.8308 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 39499.215 | 0.52 | 1 | 1
2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-19 20:00 | 0 | 47733 | -60 | 351.6542 | -3.638e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 46654.5608 | 0 | 0 | 1
2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | 48224 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 21:00 | 0 | 48224 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 88.7114 | 2.2518 | 0.895 | 48135.2886 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 48963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 22:00 | 0 | 48963 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 48963 | 0 | 0 | 0
2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 23:00 | 0 | 49544 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 49544 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | 49733 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 0 | 49733 | 0 | 0 | 0 | -232.1209 | 210 | 0.895 | 49965.1209 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 01:00 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 49997 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | 50326 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 02:00 | 0 | 50326 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 50989.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 03:00 | 0 | 49863 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 58363 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | 50140 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 04:00 | 0 | 50140 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50640 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | 0 | 50307 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 05:00 | 0 | 50307 | -50 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50257 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | 0 | 51464 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 06:00 | 0 | 51464 | -220 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51244 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-05-20 07:00 | 0 | 50330 | -735 | 2.9002e-14 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 48595.5608 | 0.12 | 0 | 1
2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | 0 | 50640 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-05-20 08:00 | 0 | 50640 | -1495 | 7840 | 9.0949e-13 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 40638.215 | 0.32 | 1 | 1
2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-20 09:00 | 0 | 49864 | -1805 | 0 | 9.0949e-13 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 47970.2886 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 10:00 | 0 | 48044 | -1690 | 0 | 9.0949e-13 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 46854 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 11:00 | 0 | 48739 | -1805 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 448.6259 | 0.895 | 46934 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | 0 | 49404 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 12:00 | 0 | 49404 | -2065 | -756.5608 | 741.4296 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 48595.5608 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | 0 | 49362 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 13:00 | 0 | 49362 | -2330 | 0 | 741.4296 | 0 | 896.1259 | 0.895 | 47032 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 14:00 | 0 | 49953 | -2175 | 0 | 741.4296 | -234.6369 | 1106.1259 | 0.895 | 48012.6369 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 15:00 | 0 | 51329 | -1965 | 9.2352e-14 | 741.4296 | 0 | 1106.1259 | 0.895 | 49364 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | 0 | 52358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 16:00 | 0 | 52358 | -1490 | 0 | 741.4296 | 0 | 1106.1259 | 0.895 | 50868 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 17:00 | 0 | 51669 | -965 | 0 | 741.4296 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 51204 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 18:00 | 0 | 51635 | -735 | -7406.7045 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 58806.7045 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | 0 | 52112 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-05-20 19:00 | 0 | 52112 | -350 | 4895.3458 | 3004.7492 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 45867.215 | 0.52 | 0 | 1
2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | 0 | 52287 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-20 20:00 | 0 | 52287 | -80 | 2944.6542 | -3.638e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 48595.5608 | 0 | 0 | 1
2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | 55340 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 21:00 | 0 | 55340 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 55340 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 22:00 | 0 | 54619 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 54619 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | 55234 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 23:00 | 0 | 55234 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 55234 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | 54204 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 | 0 | 54204 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -121.3735 | 210 | 0.895 | 54325.3735 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 01:00 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 54292 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | 55400 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 02:00 | 0 | 55400 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 63900 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 03:00 | 0 | 54898 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 55561.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | 55543 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 04:00 | 0 | 55543 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56043 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | 0 | 52969 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 05:00 | 0 | 52969 | -20 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52949 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 06:00 | 0 | 47821 | -150 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47671 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | 0 | 47426 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-21 07:00 | 0 | 47426 | -350 | -8.9905e-13 | 8000 | 628 | 1291.0996 | 0.88588 | 46448 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | 0 | 47268 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 08:00 | 0 | 47268 | -610 | 7840 | -3.638e-12 | 793.5869 | 387.6996 | 0.87844 | 38024.4131 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-21 09:00 | 0 | 47042 | -695 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 346.2243 | 0.85687 | 0.895 | 46000.7757 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 10:00 | 0 | 47353 | -905 | 8.913e-13 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 0.85687 | 0.895 | 46448 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 11:00 | 0 | 46668 | -1175 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0.85687 | 0.895 | 45493 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | 0 | 47179 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-21 12:00 | 0 | 47179 | -1595 | -1.8561e-12 | 0 | -500 | 448.3569 | 0.895 | 46084 | 0 | 1 | 1
2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 13:00 | 0 | 47174 | -2075 | 0 | 0 | 0 | 448.3569 | 0.895 | 45099 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | 0 | 47636 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 14:00 | 0 | 47636 | -2105 | 0 | 0 | -53.7134 | 496.4303 | 0.895 | 45584.7134 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 15:00 | 0 | 48874 | -2050 | 9.2352e-14 | 0 | -500 | 943.9303 | 0.895 | 47324 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | 0 | 49824 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 16:00 | 0 | 49824 | -1730 | 0 | 0 | 0 | 943.9303 | 0.895 | 48094 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | 0 | 48955 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 17:00 | 0 | 48955 | -1135 | -163.2653 | 160 | -500 | 1391.4303 | 0.895 | 48483.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | 0 | 49347 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 18:00 | 0 | 49347 | -810 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2000.8569 | 0.88266 | 57227.4458 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | 0 | 50747 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-21 19:00 | 0 | 50747 | -385 | 4035.785 | 3881.8521 | 999.4392 | 855.5484 | 0.87264 | 45326.7759 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | 0 | 51024 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-21 20:00 | 0 | 51024 | -105 | 3804.215 | -3.638e-12 | 666.785 | 101.1017 | 0.88381 | 46448 | 0 | 0 | 1
2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | 53367 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 21:00 | 0 | 53367 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.9828 | 0.895 | 53278.2886 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | 53459 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 22:00 | 0 | 53459 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1.9828 | 0.895 | 53459 | 0 | 0 | 0
2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-21 23:00 | 0 | 55000 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1.9828 | 0.895 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | 50372 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 | 0 | 50372 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.9828 | 0.895 | 50372 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | 50358 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 01:00 | 0 | 50358 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1.9828 | 0.895 | 50358 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 02:00 | 0 | 50468 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.4828 | 0.895 | 50968 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | 48291 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 03:00 | 0 | 48291 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.9828 | 0.895 | 48954.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | 43523 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 04:00 | 0 | 43523 | 0 | -8000 | 8000 | -934.1792 | 1713.6437 | 0.8742 | 52457.1792 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | 0 | 34493 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 05:00 | 0 | 34493 | -100 | 0 | 8000 | -319.9512 | 2000 | 0.895 | 34712.9512 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | 0 | 31836 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 06:00 | 0 | 31836 | -370 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 31466 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | 0 | 32150 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 07:00 | 0 | 32150 | -900 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 31250 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | 0 | 32888 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 08:00 | 0 | 32888 | -1585 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 31303 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | 0 | 32623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 09:00 | 0 | 32623 | -2280 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 30343 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | 0 | 33283 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 10:00 | 0 | 33283 | -2490 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 30503 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | 0 | 30945 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 11:00 | 0 | 30945 | -2595 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 27850 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | 0 | 28939 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 12:00 | 0 | 28939 | -2675 | 0 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 25764 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | 0 | 31925 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 13:00 | 0 | 31925 | -2575 | 7840 | 0 | 500 | 2.2737e-13 | 0.895 | 21010 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | 0 | 37860 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 14:00 | 0 | 37860 | -2480 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 35380 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | 0 | 41506 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 15:00 | 0 | 41506 | -2420 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 39086 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 16:00 | 0 | 47793 | -1945 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 45848 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | 0 | 48104 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 17:00 | 0 | 48104 | -1390 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 46714 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 18:00 | 0 | 47950 | -905 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 47045 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 19:00 | 0 | 46427 | -390 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 46037 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | 0 | 46136 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 20:00 | 0 | 46136 | -105 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 46031 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 21:00 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 51097 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 22:00 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 51600 | 0 | 0 | 0
2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-22 23:00 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 51614 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | 51986 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 | 0 | 51986 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -7.1667e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 51986 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | 52718 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 01:00 | 0 | 52718 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 52718 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | 51963 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 02:00 | 0 | 51963 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 3.0844e-12 | 0.895 | 51963 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | 51926 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 03:00 | 0 | 51926 | 0 | -163.2653 | 160 | -1000 | 872.625 | 0.87262 | 53089.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 04:00 | 0 | 51942 | 0 | -8000 | 8000 | -946.207 | 1699.5125 | 0.8739 | 60888.207 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | 0 | 46085 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 05:00 | 0 | 46085 | -145 | 8.913e-13 | 8000 | -335.7402 | 2000 | 0.895 | 46275.7402 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | 0 | 44159 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 06:00 | 0 | 44159 | -430 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 43729 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | 0 | 44844 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 07:00 | 0 | 44844 | -1195 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 43649 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 08:00 | 0 | 43694 | -2035 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41659 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | 0 | 43425 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 09:00 | 0 | 43425 | -2815 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 40610 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | 0 | 42263 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 10:00 | 0 | 42263 | -3360 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 38903 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | 0 | 41265 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 11:00 | 0 | 41265 | -3670 | 8.913e-13 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 37305 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | 0 | 41948 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 12:00 | 0 | 41948 | -3700 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 29908 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | 0 | 41731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 13:00 | 0 | 41731 | -3560 | 0 | -4.5475e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 37671 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | 0 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 14:00 | 0 | 42369 | -2965 | 0 | -4.5475e-12 | 500 | 2.2737e-13 | 0.895 | 38904 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | 0 | 44488 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 15:00 | 0 | 44488 | -2205 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 42283 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 16:00 | 0 | 45262 | -1750 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 43512 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | 0 | 43546 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 17:00 | 0 | 43546 | -1230 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 42316 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | 0 | 43288 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 18:00 | 0 | 43288 | -750 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 42538 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | 0 | 46632 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 19:00 | 0 | 46632 | -230 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1.3642e-12 | 0.895 | 46402 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | 0 | 45929 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 20:00 | 0 | 45929 | -40 | 0 | -4.5475e-12 | 9.2017e-13 | 2.2737e-13 | 0.895 | 45889 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 21:00 | 0 | 47830 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 22:00 | 0 | 47674 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 1.3642e-12 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | 50532 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-23 23:00 | 0 | 50532 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1.3642e-12 | 0.895 | 50532 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | 44229 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0 | 44229 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 44463.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | 47539 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 01:00 | 0 | 47539 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 48039 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 02:00 | 0 | 49726 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 50389.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | 49496 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 03:00 | 0 | 49496 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57996 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | 46629 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 04:00 | 0 | 46629 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 47129 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 05:00 | 0 | 47807 | -60 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47747 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | 0 | 43137 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 06:00 | 0 | 43137 | -100 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43037 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | 0 | 44341 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-24 07:00 | 0 | 44341 | -195 | 489.2731 | 7500.7418 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 42657.2878 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | 0 | 43176 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-24 08:00 | 0 | 43176 | -370 | 7350.7269 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 34788.4881 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | 0 | 42786 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 09:00 | 0 | 42786 | -540 | -411.2878 | 403.062 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 42657.2878 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | 0 | 43811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 10:00 | 0 | 43811 | -670 | 395.0008 | 3.638e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 42657.2878 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | 0 | 43369 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-24 11:00 | 0 | 43369 | -1005 | 5.9164e-12 | -1.819e-12 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 42364 | 0 | 1 | 1
2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | 0 | 42882 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 12:00 | 0 | 42882 | -1315 | -585.9144 | 574.1961 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 42152.9144 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | 0 | 43720 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 13:00 | 0 | 43720 | -1510 | 0 | 574.1961 | -53.7134 | 49.1993 | 0.895 | 42263.7134 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | 0 | 44860 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-24 14:00 | 0 | 44860 | -1640 | 562.7122 | 0 | -9.2017e-13 | 49.1993 | 0.895 | 42657.2878 | 0 | 0 | 1
2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | 0 | 44318 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 15:00 | 0 | 44318 | -1770 | -1.1601e-13 | 0 | -500 | 496.6993 | 0.895 | 43048 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 16:00 | 0 | 45287 | -1755 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -500 | 944.1993 | 0.895 | 44032 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | 0 | 45717 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 17:00 | 0 | 45717 | -1415 | -163.2653 | 160 | -500 | 1391.6993 | 0.895 | 44965.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | 0 | 46017 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 18:00 | 0 | 46017 | -955 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2001.1259 | 0.88266 | 53752.4458 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | 0 | 46492 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 19:00 | 0 | 46492 | -400 | 2435.2731 | 5515.0275 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 42657.2878 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | 0 | 45865 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-24 20:00 | 0 | 45865 | -110 | 5404.7269 | -1.0914e-11 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 39683.4881 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | 52002 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 21:00 | 0 | 52002 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 88.7114 | 2.2518 | 0.895 | 51913.2886 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | 50281 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 22:00 | 0 | 50281 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 50281 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-24 23:00 | 0 | 51908 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 51908 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 | 0 | 53630 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 53630 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 52915 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 01:00 | 0 | 52915 | 0 | 0 | -4.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 52915 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | 50977 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 02:00 | 0 | 50977 | 0 | -8000 | 7840 | -1000 | 874.8768 | 0.87262 | 59977 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 03:00 | 0 | 49680 | 0 | -163.2653 | 8000 | -770.6536 | 1552.5 | 0.87928 | 50613.9189 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 04:00 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54667 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | 0 | 54151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 05:00 | 0 | 54151 | -155 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53996 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | 0 | 49067 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 06:00 | 0 | 49067 | -460 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 48607 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | 0 | 48851 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-25 07:00 | 0 | 48851 | -1120 | 379 | 7613.2653 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 46852 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | 0 | 49438 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-05-25 08:00 | 0 | 49438 | -1425 | 7242.1026 | 223.3647 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 40118.5 | 0.44 | 0 | 1
2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | 0 | 49499 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-25 09:00 | 0 | 49499 | -1805 | 218.8974 | 0 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 46852 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 10:00 | 0 | 48811 | -2165 | -206 | 201.88 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46852 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | 0 | 49412 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-25 11:00 | 0 | 49412 | -2560 | 0 | 201.88 | -9.2403e-13 | 0.64083 | 0.895 | 46852 | 0 | 1 | 1
2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | 0 | 49145 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 12:00 | 0 | 49145 | -2925 | -71.8833 | 272.3256 | -9.2403e-13 | 0.64083 | 0.895 | 46291.8833 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | 0 | 49194 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 13:00 | 0 | 49194 | -3410 | -1014.2866 | 1266.3265 | -53.7134 | 48.7143 | 0.895 | 46852 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | 0 | 51563 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-25 14:00 | 0 | 51563 | -3470 | 1241 | 1.819e-12 | -9.2017e-13 | 48.7143 | 0.895 | 46852 | 0 | 0 | 1
2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 15:00 | 0 | 52061 | -3135 | -1.4501e-14 | 1.819e-12 | -500 | 496.2143 | 0.895 | 49426 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 16:00 | 0 | 52696 | -2430 | 0 | 1.819e-12 | -500 | 943.7143 | 0.895 | 50766 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | 0 | 51059 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 17:00 | 0 | 51059 | -1765 | -163.2653 | 160 | -500 | 1391.2143 | 0.895 | 49957.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | 0 | 49223 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 18:00 | 0 | 49223 | -970 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2000.6408 | 0.88266 | 56943.4458 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | 0 | 49613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 19:00 | 0 | 49613 | -405 | 5558.785 | 2327.7704 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 42649.7759 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | 0 | 49935 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-25 20:00 | 0 | 49935 | -135 | 2281.215 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.8856 | 0.88381 | 46852 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 21:00 | 0 | 53257 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 53257 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | 56058 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 22:00 | 0 | 56058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 56058 | 0 | 0 | 0
2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | 56754 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 23:00 | 0 | 56754 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 56754 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | 55795 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 | 0 | 55795 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -121.9155 | 210 | 0.895 | 55916.9155 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 01:00 | 0 | 56070 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 56570 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | 55896 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 02:00 | 0 | 55896 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 56559.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | 53567 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 03:00 | 0 | 53567 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 62067 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | 56928 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 04:00 | 0 | 56928 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57428 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | 0 | 55033 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 05:00 | 0 | 55033 | -150 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54883 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | 0 | 50993 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 06:00 | 0 | 50993 | -410 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50583 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | 0 | 51893 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 07:00 | 0 | 51893 | -1230 | 1954.6729 | 6005.4358 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 47708.8879 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-05-26 08:00 | 0 | 51128 | -2130 | 5885.3271 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 42445.8879 | 0.44 | 1 | 1
2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | 0 | 49256 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-26 09:00 | 0 | 49256 | -2905 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 46262.2886 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 10:00 | 0 | 49151 | -3500 | -9.2806e-13 | 0 | -234.6369 | 211.1259 | 0.895 | 45885.6369 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 11:00 | 0 | 48684 | -3895 | 0 | 0 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 44789 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 12:00 | 0 | 50516 | -4065 | -757.8879 | 742.7302 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 47708.8879 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 13:00 | 0 | 50803 | -4035 | -252.2246 | 989.9103 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 47520.2246 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | 0 | 52469 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 14:00 | 0 | 52469 | -3790 | 970.1121 | 1.819e-12 | 0 | 1106.1259 | 0.895 | 47708.8879 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | 0 | 51892 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 15:00 | 0 | 51892 | -3345 | 9.044e-13 | 1.819e-12 | 0 | 1106.1259 | 0.895 | 48547 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | 0 | 51573 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 16:00 | 0 | 51573 | -2710 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 1106.1259 | 0.895 | 48863 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | 0 | 53180 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 17:00 | 0 | 53180 | -1890 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 51953.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | 0 | 52003 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 18:00 | 0 | 52003 | -1010 | -8000 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 59493 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | 0 | 52822 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-26 19:00 | 0 | 52822 | -365 | 3748.6729 | 4174.8236 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 47708.8879 | 0 | 0 | 1
2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | 0 | 52602 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-26 20:00 | 0 | 52602 | -135 | 4091.3271 | 1.0914e-11 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 47708.8879 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | 58170 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 21:00 | 0 | 58170 | 0 | 1.2993e-11 | -3.638e-12 | 88.7114 | 2.2518 | 0.895 | 58081.2886 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 22:00 | 0 | 57763 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 57763 | 0 | 0 | 0
2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | 57684 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 23:00 | 0 | 57684 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 57684 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 57405 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 | 0 | 57405 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 57405 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | 56672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 01:00 | 0 | 56672 | 0 | 0 | -1e-12 | -350.7662 | 316.1875 | 0.895 | 57022.7662 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 02:00 | 0 | 52261 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 763.6875 | 0.895 | 52924.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | 56623 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 03:00 | 0 | 56623 | 0 | -8000 | 8000 | -1000 | 1636.3125 | 0.87262 | 65623 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | 57351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 04:00 | 0 | 57351 | 0 | 0 | 8000 | -406.3547 | 2000 | 0.895 | 57757.3547 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | 0 | 54921 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 05:00 | 0 | 54921 | -125 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54796 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | 0 | 50361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 06:00 | 0 | 50361 | -415 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 49946 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | 0 | 51161 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-05-27 07:00 | 0 | 51161 | -695 | 9.1916e-13 | 8000 | 204.5079 | 1771.4996 | 0.895 | 50261.4921 | 0.2 | 0 | 1
2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | 0 | 49726 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-27 08:00 | 0 | 49726 | -1090 | 8.913e-13 | 8000 | 933.115 | 704.1418 | 0.87423 | 47702.885 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | 0 | 50269 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-05-27 09:00 | 0 | 50269 | -1800 | 7840 | -3.638e-12 | 623.1026 | 0.99195 | 0.88616 | 40005.8974 | 0.36 | 1 | 1
2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 10:00 | 0 | 48894 | -2230 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 46664 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 11:00 | 0 | 48988 | -2475 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 46513 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | 0 | 50539 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 12:00 | 0 | 50539 | -2830 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 47709 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 13:00 | 0 | 49457 | -2745 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 46712 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 14:00 | 0 | 49844 | -2070 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 448.4919 | 0.895 | 48274 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 15:00 | 0 | 50380 | -1535 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.9919 | 0.895 | 49508.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | 0 | 51946 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 16:00 | 0 | 51946 | -895 | 0 | 160 | -234.6369 | 1105.9919 | 0.895 | 51285.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | 0 | 49771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 17:00 | 0 | 49771 | -620 | 0 | 160 | -500 | 1553.4919 | 0.895 | 49651 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | 0 | 53020 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 18:00 | 0 | 53020 | -550 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.9919 | 0.895 | 60970 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | 0 | 56485 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-27 19:00 | 0 | 56485 | -350 | 4241.1729 | 3672.2725 | 999.4392 | 855.6835 | 0.87264 | 50894.3879 | 0 | 0 | 1
2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | 0 | 55265 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-27 20:00 | 0 | 55265 | -105 | 3598.8271 | -3.638e-12 | 666.785 | 101.2368 | 0.88381 | 50894.3879 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 21:00 | 0 | 54843 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 101.2368 | 0.895 | 54843 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 22:00 | 0 | 49576 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 101.2368 | 0.895 | 49576 | 0 | 0 | 0
2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-27 23:00 | 0 | 53700 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 101.2368 | 0.895 | 53700 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 53482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 | 0 | 53482 | 0 | 1.96e-12 | -3.819e-12 | 0 | 101.2368 | 0.895 | 53482 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 01:00 | 0 | 54092 | 0 | -1.0204e-12 | -2.819e-12 | -500 | 548.7368 | 0.895 | 54592 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | 51944 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 02:00 | 0 | 51944 | 0 | -8000 | 7840 | -627.9191 | 1105 | 0.88588 | 60571.9191 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 03:00 | 0 | 54176 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 54839.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 04:00 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54861 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | 0 | 48635 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 05:00 | 0 | 48635 | -145 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48490 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | 0 | 49277 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 06:00 | 0 | 49277 | -455 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48822 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | 0 | 49311 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-05-28 07:00 | 0 | 49311 | -1095 | 1764.7146 | 6199.2708 | 652.3974 | 1262.4499 | 0.88455 | 45798.8879 | 0.2 | 1 | 1
2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | 0 | 47419 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-05-28 08:00 | 0 | 47419 | -1895 | -774.8879 | 6958.661 | 500 | 703.7907 | 0.895 | 45798.8879 | 0.28 | 0 | 1
2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-05-28 09:00 | 0 | 47843 | -2605 | 6819.4877 | -1.819e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 37795.4097 | 0.36 | 0 | 1
2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 10:00 | 0 | 45635 | -3160 | 0 | -1.819e-12 | -53.7134 | 48.7143 | 0.895 | 42528.7134 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | 0 | 46157 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 11:00 | 0 | 46157 | -3395 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 48.7143 | 0.895 | 42762 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | 0 | 45495 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 12:00 | 0 | 45495 | -3395 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 48.7143 | 0.895 | 42100 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 13:00 | 0 | 45830 | -3265 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 48.7143 | 0.895 | 42565 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | 0 | 45365 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 14:00 | 0 | 45365 | -2910 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 48.7143 | 0.895 | 42455 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | 0 | 45772 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 15:00 | 0 | 45772 | -2170 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 496.2143 | 0.895 | 44102 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | 0 | 44698 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 16:00 | 0 | 44698 | -1760 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -500 | 943.7143 | 0.895 | 43438 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | 0 | 44255 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 17:00 | 0 | 44255 | -1345 | -163.2653 | 160 | -500 | 1391.2143 | 0.895 | 43573.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | 0 | 47006 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 18:00 | 0 | 47006 | -735 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2000.6408 | 0.88266 | 54961.4458 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | 0 | 50958 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-28 19:00 | 0 | 50958 | -300 | 3859.6729 | 4061.5583 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 45798.8879 | 0 | 0 | 1
2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-05-28 20:00 | 0 | 50521 | -75 | 3980.3271 | -1.0914e-11 | 666.785 | 100.8856 | 0.88381 | 45798.8879 | 0.16 | 0 | 1
2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | 51409 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 21:00 | 0 | 51409 | 0 | -6.4964e-12 | -3.638e-12 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 51409 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 22:00 | 0 | 49029 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 100.8856 | 0.895 | 49029 | 0 | 0 | 0
2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 23:00 | 0 | 50672 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 100.8856 | 0.895 | 50672 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | 53818 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 | 0 | 53818 | 0 | -3.5652e-12 | 0 | 0 | 100.8856 | 0.895 | 53818 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 01:00 | 0 | 52429 | 0 | 0 | 0 | -121.9155 | 210 | 0.895 | 52550.9155 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 02:00 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 51044 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | 51232 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 03:00 | 0 | 51232 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 59732 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | 53171 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 04:00 | 0 | 53171 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 53834.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 05:00 | 0 | 50582 | -165 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50917 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 06:00 | 0 | 47840 | -455 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47385 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 07:00 | 0 | 47889 | -1085 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46804 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 08:00 | 0 | 47932 | -1545 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46387 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | 0 | 48511 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 09:00 | 0 | 48511 | -2275 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 45736 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 10:00 | 0 | 47872 | -3005 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 44867 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | 0 | 47203 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 11:00 | 0 | 47203 | -2940 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 44263 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | 0 | 47633 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 12:00 | 0 | 47633 | -2700 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 44933 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | 0 | 47151 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 13:00 | 0 | 47151 | -2655 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 44496 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | 0 | 47398 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 14:00 | 0 | 47398 | -2755 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 44643 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 15:00 | 0 | 47197 | -2875 | 0 | 8000 | 290 | 1117.3184 | 0.895 | 44032 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | 0 | 47583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 16:00 | 0 | 47583 | -2530 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 36713 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | 0 | 48185 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 17:00 | 0 | 48185 | -1865 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 45820 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 18:00 | 0 | 47357 | -1055 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46302 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 19:00 | 0 | 48356 | -405 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47951 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | 0 | 47117 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 20:00 | 0 | 47117 | -140 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46977 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 21:00 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48910 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 22:00 | 0 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48569 | 0 | 0 | 0
2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-29 23:00 | 0 | 48816 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48816 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 | 0 | 49583 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 5.7337e-13 | 0.895 | 49583 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 01:00 | 0 | 48101 | 0 | 0 | -1e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 48335.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | 47731 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 02:00 | 0 | 47731 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 657.5 | 0.895 | 48394.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 03:00 | 0 | 47601 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1105 | 0.895 | 56101 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 04:00 | 0 | 49043 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 49543 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | 0 | 46138 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 05:00 | 0 | 46138 | -165 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 46473 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | 0 | 46482 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 06:00 | 0 | 46482 | -440 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46042 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | 0 | 45806 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 07:00 | 0 | 45806 | -1195 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44611 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | 0 | 45249 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 08:00 | 0 | 45249 | -2030 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 43219 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | 0 | 45576 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 09:00 | 0 | 45576 | -2760 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42816 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | 0 | 45186 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 10:00 | 0 | 45186 | -3325 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41861 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | 0 | 46403 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 11:00 | 0 | 46403 | -3690 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 34373 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 12:00 | 0 | 46534 | -3830 | 0 | -4.5475e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 42204 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | 0 | 46351 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 13:00 | 0 | 46351 | -3695 | 0 | -4.5475e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 42156 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | 0 | 45942 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 14:00 | 0 | 45942 | -3195 | 0 | -4.5475e-12 | 290 | -4.5475e-13 | 0.895 | 42457 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | 0 | 46757 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 15:00 | 0 | 46757 | -2760 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 43997 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | 0 | 46135 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 16:00 | 0 | 46135 | -2230 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 6.8212e-13 | 0.895 | 43905 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | 0 | 46643 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 17:00 | 0 | 46643 | -1710 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 44933 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | 0 | 46452 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 18:00 | 0 | 46452 | -1030 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 2.9559e-12 | 0.895 | 45422 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 19:00 | 0 | 46788 | -375 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 2.9559e-12 | 0.895 | 46413 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | 0 | 48190 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 20:00 | 0 | 48190 | -145 | 0 | -4.5475e-12 | 2.7605e-12 | -2.2737e-13 | 0.895 | 48045 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 52771 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 21:00 | 0 | 52771 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52771 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 22:00 | 0 | 52593 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52593 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | 54305 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-30 23:00 | 0 | 54305 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 54305 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 50857 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 | 0 | 50857 | 0 | 9.8e-13 | -3.7285e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 50857 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | 53940 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 01:00 | 0 | 53940 | 0 | 0 | -3.7285e-12 | -259.6369 | 232.375 | 0.895 | 54199.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | 53440 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 02:00 | 0 | 53440 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 679.875 | 0.895 | 54103.2653 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 03:00 | 0 | 54087 | 0 | -8000 | 8000 | -1000 | 1552.5 | 0.87262 | 63087 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 04:00 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54648 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | 0 | 49098 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 05:00 | 0 | 49098 | -125 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48973 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | 0 | 47899 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 06:00 | 0 | 47899 | -425 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47474 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | 0 | 48491 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-05-31 07:00 | 0 | 48491 | -950 | 266.8008 | 7727.7543 | 652.3974 | 1262.4499 | 0.88455 | 46621.8018 | 0.32 | 0 | 1
2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | 0 | 48474 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-05-31 08:00 | 0 | 48474 | -1630 | -277.8018 | 8000 | 500 | 703.7907 | 0.895 | 46621.8018 | 0.08 | 0 | 1
2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | 0 | 47872 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-05-31 09:00 | 0 | 47872 | -2310 | 7840 | -1.2733e-11 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 37098.8974 | 0.56 | 0 | 1
2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 10:00 | 0 | 47330 | -2885 | 0 | -1.2733e-11 | -9.2403e-13 | 0.64083 | 0.895 | 44445 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | 0 | 44846 | 0 | 1 | 1 | 2021-05-31 11:00 | 0 | 44846 | -2985 | 0 | -1.2733e-11 | -8.7783e-13 | 0.64083 | 0.895 | 41861 | 0 | 1 | 1
2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 12:00 | 0 | 44559 | -2785 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 41774 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | 0 | 45098 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 13:00 | 0 | 45098 | -2455 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 42643 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | 0 | 45448 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 14:00 | 0 | 45448 | -2115 | -2788.8018 | 2733.0257 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 46621.8018 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | 0 | 46030 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 15:00 | 0 | 46030 | -1910 | 0 | 2733.0257 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 44620 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | 0 | 48874 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 16:00 | 0 | 48874 | -1690 | 0 | 2733.0257 | -234.6369 | 1105.6408 | 0.895 | 47418.6369 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | 0 | 48073 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 17:00 | 0 | 48073 | -1335 | 0 | 2733.0257 | -500 | 1553.1408 | 0.895 | 47238 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | 0 | 48545 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 18:00 | 0 | 48545 | -995 | -5374.4636 | 8000 | -500 | 2000.6408 | 0.895 | 53424.4636 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | 0 | 48920 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-05-31 19:00 | 0 | 48920 | -415 | 5815.5867 | 2065.7278 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 41689.9741 | 0.04 | 0 | 1
2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-31 20:00 | 0 | 49473 | -160 | 2024.4133 | -5.457e-12 | 666.785 | 100.8856 | 0.88381 | 46621.8018 | 0 | 0 | 1
2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | 54801 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 21:00 | 0 | 54801 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 88.7114 | 1.7667 | 0.895 | 54712.2886 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 22:00 | 0 | 49241 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 49241 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | 54703 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 23:00 | 0 | 54703 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 54703 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 0 | 53252 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -232.6629 | 210 | 0.895 | 53484.6629 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | 54250 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 01:00 | 0 | 54250 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 54750 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | 56412 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 02:00 | 0 | 56412 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 64912 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | 51737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 03:00 | 0 | 51737 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 52400.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | 54375 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 04:00 | 0 | 54375 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54875 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | 0 | 54079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 05:00 | 0 | 54079 | -165 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53914 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 06:00 | 0 | 46962 | -450 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46512 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | 0 | 46569 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-01 07:00 | 0 | 46569 | -1185 | -8.3235e-12 | 8000 | 589.2854 | 1336.5545 | 0.88822 | 44794.7146 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | 0 | 47932 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-01 08:00 | 0 | 47932 | -2000 | 0 | 8000 | 563.1121 | 703.8333 | 0.88998 | 45368.8879 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-01 09:00 | 0 | 49047 | -2675 | 7840 | -1.4552e-11 | 623.1026 | 0.6835 | 0.88616 | 37908.8974 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | 0 | 46399 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 10:00 | 0 | 46399 | -3310 | -9.2806e-13 | -1.3642e-11 | 0 | 0.6835 | 0.895 | 43089 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | 0 | 46402 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 11:00 | 0 | 46402 | -3700 | 0 | -1.3642e-11 | 0 | 0.6835 | 0.895 | 42702 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 12:00 | 0 | 46828 | -3880 | 0 | -1.3642e-11 | 0 | 0.6835 | 0.895 | 42948 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 13:00 | 0 | 47747 | -3870 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | -500 | 448.1835 | 0.895 | 44377 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | 0 | 48188 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 14:00 | 0 | 48188 | -3630 | 0 | -1.2733e-11 | -500 | 895.6835 | 0.895 | 45058 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | 0 | 47241 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 15:00 | 0 | 47241 | -3200 | -827.8879 | 811.3302 | -500 | 1343.1835 | 0.895 | 45368.8879 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | 0 | 48446 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 16:00 | 0 | 48446 | -2590 | 9.2352e-14 | 811.3302 | 0 | 1343.1835 | 0.895 | 45856 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 17:00 | 0 | 50181 | -1800 | 0 | 811.3302 | -234.6369 | 1553.1835 | 0.895 | 48615.6369 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | 0 | 49467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 18:00 | 0 | 49467 | -1000 | -7335.3774 | 8000 | -500 | 2000.6835 | 0.895 | 56302.3774 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | 0 | 50726 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-01 19:00 | 0 | 50726 | -405 | 3952.6729 | 3966.6603 | 999.4392 | 855.3751 | 0.87264 | 45368.8879 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-01 20:00 | 0 | 50068 | -145 | 3887.3271 | -1.0914e-11 | 666.785 | 100.9283 | 0.88381 | 45368.8879 | 0 | 0 | 1
2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 21:00 | 0 | 54529 | 0 | -4.1763e-12 | -7.276e-12 | 0 | 100.9283 | 0.895 | 54529 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 22:00 | 0 | 53037 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | 100.9283 | 0.895 | 53037 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | 57318 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 23:00 | 0 | 57318 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 100.9283 | 0.895 | 57318 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 57837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 | 0 | 57837 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -121.8678 | 210 | 0.895 | 57958.8678 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | 55817 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 01:00 | 0 | 55817 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 56317 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | 58145 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 02:00 | 0 | 58145 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 66645 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 03:00 | 0 | 57056 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57719.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | 56876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 04:00 | 0 | 56876 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57376 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | 0 | 51875 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 05:00 | 0 | 51875 | -85 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51790 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | 0 | 50619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 06:00 | 0 | 50619 | -305 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50314 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-02 07:00 | 0 | 50955 | -580 | 575.4378 | 7412.8186 | 652.3974 | 1262.4499 | 0.88455 | 49147.1647 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-02 08:00 | 0 | 49893 | -845 | -599.1647 | 8000 | 500 | 703.7907 | 0.895 | 49147.1647 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | 0 | 49587 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-06-02 09:00 | 0 | 49587 | -1475 | 7840 | -3.638e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 39648.8974 | 0.52 | 0 | 1
2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | 0 | 50436 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 10:00 | 0 | 50436 | -2965 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 47471 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | 0 | 49982 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 11:00 | 0 | 49982 | -3605 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 46377 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | 0 | 49712 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 12:00 | 0 | 49712 | -3945 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 46267 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | 0 | 50663 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 13:00 | 0 | 50663 | -4000 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 448.1408 | 0.895 | 46663 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | 0 | 50828 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 14:00 | 0 | 50828 | -3800 | 0 | -1.819e-12 | -234.6369 | 658.1408 | 0.895 | 47262.6369 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | 0 | 50701 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-02 15:00 | 0 | 50701 | -3375 | -3.7122e-12 | 1.819e-12 | -500 | 1105.6408 | 0.895 | 47826 | 0 | 0 | 1
2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 16:00 | 0 | 52478 | -2755 | 1.0204e-12 | 0 | 0 | 1105.6408 | 0.895 | 49723 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | 0 | 50380 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 17:00 | 0 | 50380 | -1980 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.1408 | 0.895 | 49063.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | 0 | 50193 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 18:00 | 0 | 50193 | -1130 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.6408 | 0.895 | 57563 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | 0 | 49418 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-02 19:00 | 0 | 49418 | -375 | 0 | 8000 | 0 | 2000.6408 | 0.895 | 49043 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | 0 | 50753 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-02 20:00 | 0 | 50753 | -170 | 7840 | -1.0914e-11 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 41743.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | 56224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 21:00 | 0 | 56224 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 855.3324 | 0.895 | 56224 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 56992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 22:00 | 0 | 56992 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 855.3324 | 0.895 | 56992 | 0 | 0 | 0
2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | 56638 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 23:00 | 0 | 56638 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 855.3324 | 0.895 | 56638 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 55515 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 | 0 | 55515 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 855.3324 | 0.895 | 55515 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 01:00 | 0 | 53409 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -278.9582 | 1105 | 0.895 | 53687.9582 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 02:00 | 0 | 55566 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 64066 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | 56951 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 03:00 | 0 | 56951 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57614.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | 0 | 55763 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 04:00 | 0 | 55763 | -5 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55758 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 05:00 | 0 | 50683 | -185 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50498 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | 0 | 50708 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 06:00 | 0 | 50708 | -460 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50248 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 07:00 | 0 | 51337 | -1230 | 2697.656 | 5247.2898 | 0 | 2000 | 0.895 | 47409.344 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-03 08:00 | 0 | 50631 | -2060 | -2808.8879 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51379.8879 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | 0 | 50064 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-06-03 09:00 | 0 | 50064 | -2785 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38439.5608 | 0.52 | 1 | 1
2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 10:00 | 0 | 48992 | -3325 | 0 | -5.457e-12 | 5.2765e-13 | 854.6916 | 0.895 | 45667 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | 0 | 49905 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 11:00 | 0 | 49905 | -3675 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 46230 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 12:00 | 0 | 49661 | -3885 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 45776 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | 0 | 50196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 13:00 | 0 | 50196 | -3855 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 46341 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | 0 | 49545 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 14:00 | 0 | 49545 | -3265 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 46280 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-03 15:00 | 0 | 50438 | -2055 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 48383 | 0 | 0 | 1
2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | 0 | 51388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 16:00 | 0 | 51388 | -1420 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 50248.5161 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 17:00 | 0 | 50943 | -970 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 50636.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | 0 | 54194 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 18:00 | 0 | 54194 | -515 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 62179 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | 0 | 56319 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-03 19:00 | 0 | 56319 | -250 | 3689.6729 | 4235.0276 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 51379.8879 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-03 20:00 | 0 | 56287 | -90 | 4150.3271 | -7.276e-12 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 51379.8879 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | 56114 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 21:00 | 0 | 56114 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 56114 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 22:00 | 0 | 56630 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 56630 | 0 | 0 | 0
2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | 55939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 23:00 | 0 | 55939 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 55939 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 0 | 54249 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -121.7896 | 210 | 0.895 | 54370.7896 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 01:00 | 0 | 51197 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 51697 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | 53321 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 02:00 | 0 | 53321 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 53984.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | 54924 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 03:00 | 0 | 54924 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 63424 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | 55480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 04:00 | 0 | 55480 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 55980 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 05:00 | 0 | 53274 | -95 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53179 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | 0 | 49687 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 06:00 | 0 | 49687 | -380 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49307 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 07:00 | 0 | 50342 | -780 | 1063.7146 | 6914.5769 | 652.3974 | 1262.4499 | 0.88455 | 47845.8879 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-04 08:00 | 0 | 48919 | -1575 | -1001.8879 | 7896.4271 | 500 | 703.7907 | 0.895 | 47845.8879 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-06-04 09:00 | 0 | 49406 | -2235 | 7738.4985 | -1.819e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 38809.3989 | 0.36 | 1 | 1
2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | 0 | 48164 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 10:00 | 0 | 48164 | -3035 | -2216.8879 | 2172.5502 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 47845.8879 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | 0 | 48960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 11:00 | 0 | 48960 | -3485 | -1617.5877 | 3757.7861 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 47592.5877 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | 0 | 48296 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 12:00 | 0 | 48296 | -3510 | -2503.3475 | 6211.0667 | -556.5404 | 1391.2143 | 0.89045 | 47845.8879 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | 0 | 48455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 13:00 | 0 | 48455 | -3125 | -1825.4421 | 8000 | -690.4458 | 2000.6408 | 0.88266 | 47845.8879 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | 0 | 48213 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 14:00 | 0 | 48213 | -2275 | 7840 | 1.819e-11 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 37098.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | 0 | 48720 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 15:00 | 0 | 48720 | -1520 | -163.2653 | 160 | -482.6226 | 1287.2796 | 0.895 | 47845.8879 | 0 | 0 | 1
2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | 0 | 50812 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 16:00 | 0 | 50812 | -820 | -8000 | 8000 | -500 | 1734.7796 | 0.895 | 58492 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 17:00 | 0 | 49986 | -605 | 0 | 8000 | -297.8935 | 2001.3943 | 0.895 | 49678.8935 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | 0 | 52982 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 18:00 | 0 | 52982 | -465 | 0 | 8000 | 0 | 2001.3943 | 0.895 | 52517 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-04 19:00 | 0 | 54684 | -295 | 5543.6729 | 2343.1909 | 999.4392 | 856.0859 | 0.87264 | 47845.8879 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | 0 | 50929 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-04 20:00 | 0 | 50929 | -120 | 2296.3271 | -4.3656e-11 | 666.785 | 101.6391 | 0.88381 | 47845.8879 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | 54251 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 21:00 | 0 | 54251 | 0 | -3.7586e-11 | -7.276e-12 | 0 | 101.6391 | 0.895 | 54251 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | 52043 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 22:00 | 0 | 52043 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 101.6391 | 0.895 | 52043 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | 52325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-04 23:00 | 0 | 52325 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 101.6391 | 0.895 | 52325 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 55801 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 | 0 | 55801 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 101.6391 | 0.895 | 55801 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | 54913 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 01:00 | 0 | 54913 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -121.0736 | 210 | 0.895 | 55034.0736 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | 55628 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 02:00 | 0 | 55628 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 657.5 | 0.895 | 64128 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | 55727 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 03:00 | 0 | 55727 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1105 | 0.895 | 56390.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 04:00 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 54649 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | 0 | 53492 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 05:00 | 0 | 53492 | -65 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53927 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | 0 | 47501 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 06:00 | 0 | 47501 | -140 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47361 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | 0 | 48818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 07:00 | 0 | 48818 | -210 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48608 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | 0 | 47855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 08:00 | 0 | 47855 | -305 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47550 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | 0 | 46827 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 09:00 | 0 | 46827 | -435 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 45892 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | 0 | 46738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 10:00 | 0 | 46738 | -660 | 0 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 45578 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | 0 | 46052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 11:00 | 0 | 46052 | -775 | 7840 | 0 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 36937 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | 0 | 45417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 12:00 | 0 | 45417 | -950 | 0 | 0 | 290 | -4.5475e-13 | 0.895 | 44177 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | 0 | 44685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 13:00 | 0 | 44685 | -1175 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 43510 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 14:00 | 0 | 45981 | -1420 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 44561 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | 0 | 46480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 15:00 | 0 | 46480 | -1650 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 44830 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 16:00 | 0 | 47732 | -1670 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46062 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 17:00 | 0 | 47397 | -1385 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46012 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 18:00 | 0 | 46585 | -890 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 45695 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | 0 | 47068 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 19:00 | 0 | 47068 | -450 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46618 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 20:00 | 0 | 47052 | -130 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46922 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 21:00 | 0 | 50683 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50683 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 22:00 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48568 | 0 | 0 | 0
2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-05 23:00 | 0 | 50144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50144 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | 50101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 | 0 | 50101 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | 5.7337e-13 | 0.895 | 50101 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 01:00 | 0 | 50067 | 0 | 0 | -3e-12 | -9.2017e-13 | 1.6015e-12 | 0.895 | 50067 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 02:00 | 0 | 50224 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 50724 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | 51389 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 03:00 | 0 | 51389 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 895 | 0.895 | 51889 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | 53183 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 04:00 | 0 | 53183 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 53846.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | 0 | 46061 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 05:00 | 0 | 46061 | -120 | -8000 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 54441 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | 0 | 44176 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 06:00 | 0 | 44176 | -310 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 44100.6369 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | 0 | 44521 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 07:00 | 0 | 44521 | -995 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43526 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 08:00 | 0 | 45140 | -1655 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 43485 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 09:00 | 0 | 44977 | -2280 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42697 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | 0 | 45485 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 10:00 | 0 | 45485 | -2975 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42510 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | 0 | 45566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 11:00 | 0 | 45566 | -3435 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 41631 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 12:00 | 0 | 45140 | -3610 | 0 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 41030 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | 0 | 44732 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 13:00 | 0 | 44732 | -3690 | 0 | 8000 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 41042 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | 0 | 44876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 14:00 | 0 | 44876 | -3470 | 0 | 8000 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 41406 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | 0 | 45306 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 15:00 | 0 | 45306 | -2950 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 882.6816 | 0.895 | 42356 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | 0 | 46641 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 16:00 | 0 | 46641 | -2225 | 0 | 8000 | 290 | 558.6592 | 0.895 | 44126 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | 0 | 45811 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 17:00 | 0 | 45811 | -1450 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | 0 | 0.895 | 36021 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 18:00 | 0 | 46363 | -870 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 45493 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | 0 | 46710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 19:00 | 0 | 46710 | -420 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46290 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 20:00 | 0 | 47728 | -155 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47573 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | 51461 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 21:00 | 0 | 51461 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.1369e-12 | 0.895 | 51461 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 22:00 | 0 | 48255 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 1.1369e-12 | 0.895 | 48255 | 0 | 0 | 0
2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | 46938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-06 23:00 | 0 | 46938 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1.1369e-12 | 0.895 | 46938 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 | 0 | 49619 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 49853.6369 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 01:00 | 0 | 52127 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 52627 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | 51429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 02:00 | 0 | 51429 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 52092.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 03:00 | 0 | 50983 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59483 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | 0 | 51598 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 04:00 | 0 | 51598 | -5 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52093 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 05:00 | 0 | 49133 | -190 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48943 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | 0 | 44750 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 06:00 | 0 | 44750 | -455 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44295 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 07:00 | 0 | 44585 | -1210 | 126.6894 | 7870.7251 | 652.3974 | 1262.4499 | 0.88455 | 42595.9132 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | 0 | 45004 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-06-07 08:00 | 0 | 45004 | -2040 | -131.9132 | 8000 | 500 | 703.7907 | 0.895 | 42595.9132 | 0.12 | 0 | 1
2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | 0 | 44739 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-06-07 09:00 | 0 | 44739 | -2785 | 7840 | -4.5475e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 33490.8974 | 0.56 | 0 | 1
2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | 0 | 43889 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 10:00 | 0 | 43889 | -3340 | -1546.9132 | 1515.9749 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 42595.9132 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | 0 | 43488 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-07 11:00 | 0 | 43488 | -3695 | -1946.512 | 3423.5567 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 42239.512 | 0 | 1 | 1
2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | 0 | 43499 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 12:00 | 0 | 43499 | -3835 | -2375.3728 | 5751.422 | -556.5404 | 1391.2143 | 0.89045 | 42595.9132 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | 0 | 43421 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 13:00 | 0 | 43421 | -3810 | -2294.4674 | 8000 | -690.4458 | 2000.6408 | 0.88266 | 42595.9132 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 14:00 | 0 | 43284 | -3595 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 30849.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | 0 | 43624 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 15:00 | 0 | 43624 | -3195 | -1.8561e-12 | 0 | -280.5161 | 1106.3943 | 0.895 | 40709.5161 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | 0 | 45737 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 16:00 | 0 | 45737 | -2575 | 0 | 0 | 0 | 1106.3943 | 0.895 | 43162 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | 0 | 44189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 44189 | -1835 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.8943 | 0.895 | 43017.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | 0 | 44837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 18:00 | 0 | 44837 | -1070 | -8000 | 8000 | -500 | 2001.3943 | 0.895 | 52267 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | 0 | 46242 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-07 19:00 | 0 | 46242 | -405 | 2241.6477 | 5712.6044 | 999.4392 | 856.0859 | 0.87264 | 42595.9132 | 0 | 0 | 1
2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | 0 | 46573 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-07 20:00 | 0 | 46573 | -175 | 5598.3523 | 0 | 666.785 | 101.6391 | 0.88381 | 40132.8627 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | 0 | 51108 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 21:00 | 0 | 51108 | -5 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 101.6391 | 0.895 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 22:00 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 101.6391 | 0.895 | 50348 | 0 | 0 | 0
2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-07 23:00 | 0 | 52229 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | 0 | 101.6391 | 0.895 | 52229 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 51918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 | 0 | 51918 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 101.6391 | 0.895 | 51918 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 01:00 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -500 | 549.1391 | 0.895 | 52320 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | 51629 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 02:00 | 0 | 51629 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 996.6391 | 0.895 | 60129 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | 49565 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 03:00 | 0 | 49565 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1444.1391 | 0.895 | 50228.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | 0 | 48733 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 04:00 | 0 | 48733 | -5 | 0 | 8000 | -500 | 1891.6391 | 0.895 | 49228 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 05:00 | 0 | 49097 | -180 | 0 | 8000 | -121.0736 | 2000 | 0.895 | 49038.0736 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | 0 | 44981 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 06:00 | 0 | 44981 | -475 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44506 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | 0 | 45130 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 07:00 | 0 | 45130 | -1215 | -8.9905e-13 | 8000 | -1.3114e-12 | 2000 | 0.895 | 43915 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | 0 | 43885 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-08 08:00 | 0 | 43885 | -2065 | 1.7826e-12 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 41820 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | 0 | 44824 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-08 09:00 | 0 | 44824 | -2820 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 33164.5608 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | 0 | 45597 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 10:00 | 0 | 45597 | -3415 | -1962.336 | 1923.0893 | 134.6929 | 704.1967 | 0.895 | 44009.6431 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | 0 | 45493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 11:00 | 0 | 45493 | -3795 | -2311.6431 | 4188.4995 | 0 | 704.1967 | 0.895 | 44009.6431 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | 0 | 45618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 12:00 | 0 | 45618 | -3950 | -2341.6431 | 6483.3098 | 0 | 704.1967 | 0.895 | 44009.6431 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | 0 | 46387 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 13:00 | 0 | 46387 | -3925 | -1547.6431 | 8000 | 0 | 704.1967 | 0.895 | 44009.6431 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | 0 | 46716 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 14:00 | 0 | 46716 | -3660 | 7840 | -3.638e-12 | 623.1026 | 1.0468 | 0.88616 | 34592.8974 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 15:00 | 0 | 46319 | -3300 | -163.2653 | 160 | -500 | 448.5468 | 0.895 | 43682.2653 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | 0 | 45776 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 16:00 | 0 | 45776 | -2715 | 0 | 160 | -500 | 896.0468 | 0.895 | 43561 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | 0 | 46082 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 17:00 | 0 | 46082 | -1960 | 0 | 160 | -556.5404 | 1391.6203 | 0.89045 | 44678.5404 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | 0 | 46538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 18:00 | 0 | 46538 | -1130 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2001.0468 | 0.88266 | 54098.4458 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-08 19:00 | 0 | 47988 | -380 | 2598.9177 | 5348.0431 | 999.4392 | 855.7384 | 0.87264 | 44009.6431 | 0 | 0 | 1
2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | 0 | 47921 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-08 20:00 | 0 | 47921 | -175 | 5241.0823 | -3.638e-12 | 666.785 | 101.2916 | 0.88381 | 41838.1328 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 21:00 | 0 | 51979 | -5 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 101.2916 | 0.895 | 51974 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 22:00 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2916 | 0.895 | 49054 | 0 | 0 | 0
2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | 51809 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-08 23:00 | 0 | 51809 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 101.2916 | 0.895 | 51809 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 51911 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 | 0 | 51911 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 101.2916 | 0.895 | 51911 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | 51295 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 01:00 | 0 | 51295 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 548.7916 | 0.895 | 51795 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | 51479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 02:00 | 0 | 51479 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 996.2916 | 0.895 | 52142.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | 51510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 03:00 | 0 | 51510 | 0 | -8000 | 8000 | -627.8546 | 1552.5 | 0.88589 | 60137.8546 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 04:00 | 0 | 49714 | -10 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50204 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | 0 | 45591 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 05:00 | 0 | 45591 | -205 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45386 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | 0 | 43639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 06:00 | 0 | 43639 | -500 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43139 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | 0 | 45334 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 07:00 | 0 | 45334 | -1050 | -8.9905e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44284 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-09 08:00 | 0 | 45721 | -1645 | 1.7826e-12 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 44076 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | 0 | 44953 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-06-09 09:00 | 0 | 44953 | -2045 | 7840 | -1.0004e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 34068.5608 | 0.76 | 0 | 1
2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | 0 | 44102 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 10:00 | 0 | 44102 | -2265 | -3147.6363 | 3084.6835 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 44984.6363 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | 0 | 45083 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-09 11:00 | 0 | 45083 | -2715 | -2616.6363 | 5648.9871 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 44984.6363 | 0 | 1 | 1
2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | 0 | 45444 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 12:00 | 0 | 45444 | -3080 | -2398.9928 | 8000 | -221.6435 | 1053.0625 | 0.895 | 44984.6363 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 13:00 | 0 | 48392 | -3480 | -1.717e-13 | 8000 | -72.6363 | 1118.0719 | 0.895 | 44984.6363 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | 0 | 49044 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-09 14:00 | 0 | 49044 | -3330 | 7050.6363 | 805.4732 | 500 | 559.4127 | 0.895 | 38163.3637 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 15:00 | 0 | 49199 | -2925 | 789.3637 | -9.0949e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 44984.6363 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | 0 | 50938 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 16:00 | 0 | 50938 | -2390 | -8000 | 7840 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 57048 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 17:00 | 0 | 49184 | -1765 | -163.2653 | 8000 | -423.4761 | 827.2646 | 0.895 | 48005.7414 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | 0 | 49537 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 18:00 | 0 | 49537 | -1045 | 0 | 8000 | 0 | 827.2646 | 0.895 | 48492 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 19:00 | 0 | 49724 | -445 | 4054.6363 | 3862.6161 | 239.7275 | 559.4127 | 0.895 | 44984.6363 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | 0 | 49455 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-09 20:00 | 0 | 49455 | -185 | 3785.3637 | -7.276e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 44984.6363 | 0 | 0 | 1
2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 21:00 | 0 | 55685 | -5 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 55680 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 22:00 | 0 | 52684 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 52684 | 0 | 0 | 0
2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | 55917 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-09 23:00 | 0 | 55917 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 55917 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 54268 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 | 0 | 54268 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 54268 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | 56256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 01:00 | 0 | 56256 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 56756 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 02:00 | 0 | 56107 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 56770.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | 55883 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 03:00 | 0 | 55883 | 0 | -8000 | 8000 | -746.1 | 1552.5 | 0.88024 | 64629.1 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | 0 | 57504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 04:00 | 0 | 57504 | -10 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57994 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | 0 | 54643 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 05:00 | 0 | 54643 | -195 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54448 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | 0 | 52215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 06:00 | 0 | 52215 | -500 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51715 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | 0 | 49903 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 07:00 | 0 | 49903 | -1060 | 9.1916e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 48843 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-10 08:00 | 0 | 50724 | -1745 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48979 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | 0 | 51125 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-06-10 09:00 | 0 | 51125 | -2275 | 7840 | -9.0949e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 40010.5608 | 0.6 | 0 | 1
2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 10:00 | 0 | 50197 | -2660 | -1442 | 1413.16 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 48979 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | 0 | 48980 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-10 11:00 | 0 | 48980 | -2885 | 1384.8968 | -1.0914e-11 | 500 | 296.0323 | 0.895 | 44210.1032 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | 0 | 48810 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 12:00 | 0 | 48810 | -2740 | -2909 | 2850.82 | 0 | 296.0323 | 0.895 | 48979 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | 0 | 48191 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 13:00 | 0 | 48191 | -2465 | -3253 | 6038.76 | 0 | 296.0323 | 0.895 | 48979 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | 0 | 48862 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-10 14:00 | 0 | 48862 | -2120 | 5917.9848 | -9.0949e-12 | 264.2746 | 0.75349 | 0.895 | 40559.7406 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 15:00 | 0 | 49513 | -1905 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 47608 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 16:00 | 0 | 49617 | -1810 | 9.2352e-14 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 47807 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 17:00 | 0 | 49769 | -1380 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 48389 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | 0 | 49305 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 18:00 | 0 | 49305 | -870 | -5322.7822 | 5216.3265 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 53757.7822 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 19:00 | 0 | 49960 | -430 | 551 | 4654.0816 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 48979 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | 0 | 53680 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-10 20:00 | 0 | 53680 | -140 | 4561 | 0 | 2.7605e-12 | 0.75349 | 0.895 | 48979 | 0 | 0 | 1
2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | 55382 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 21:00 | 0 | 55382 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 55382 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | 56036 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 22:00 | 0 | 56036 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 56036 | 0 | 0 | 0
2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | 55484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 23:00 | 0 | 55484 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 55484 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 55632 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 | 0 | 55632 | 0 | 0 | 0 | -233.795 | 210 | 0.895 | 55865.795 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 55479 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 02:00 | 0 | 55441 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 56104.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | 51820 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 03:00 | 0 | 51820 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 60320 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 04:00 | 0 | 56118 | -5 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56613 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 05:00 | 0 | 55606 | -160 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55446 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | 0 | 50129 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 06:00 | 0 | 50129 | -475 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49654 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | 0 | 51391 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 07:00 | 0 | 51391 | -1005 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50386 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | 0 | 50522 | 0.04 | 0 | 0 | 2021-06-11 08:00 | 0 | 50522 | -1585 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48937 | 0.04 | 0 | 0
2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | 0 | 47981 | 0.6 | 1 | 0 | 2021-06-11 09:00 | 0 | 47981 | -1865 | 7840 | 0 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37276.5608 | 0.6 | 1 | 0
2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | 0 | 45742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 10:00 | 0 | 45742 | -2125 | -8000 | 7840 | -955.4346 | 1689.4248 | 0.87367 | 52572.4346 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | 0 | 44681 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 11:00 | 0 | 44681 | -2355 | 7683.2 | -3.638e-12 | 909.0734 | 650.3211 | 0.87486 | 33733.7266 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | 0 | 44979 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-06-11 12:00 | 0 | 44979 | -2705 | 0 | -3.638e-12 | 576.7194 | 1.6272 | 0.88905 | 41697.2806 | 0.16 | 0 | 0
2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | 0 | 44845 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 13:00 | 0 | 44845 | -3165 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 41680 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | 0 | 44517 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 14:00 | 0 | 44517 | -2980 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 41537 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | 0 | 44182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 15:00 | 0 | 44182 | -2605 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 41577 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | 0 | 46602 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 16:00 | 0 | 46602 | -2100 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 44502 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | 0 | 46372 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 17:00 | 0 | 46372 | -1615 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 44757 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | 0 | 51886 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 18:00 | 0 | 51886 | -1035 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 50851 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | 0 | 51369 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 19:00 | 0 | 51369 | -460 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 50909 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | 0 | 53437 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 20:00 | 0 | 53437 | -190 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 53247 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | 0 | 52472 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 21:00 | 0 | 52472 | -5 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 52467 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 22:00 | 0 | 52189 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 52189 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-11 23:00 | 0 | 49111 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 49111 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | 47110 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 | 0 | 47110 | 0 | -3.5652e-12 | 0 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 47110 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 01:00 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0.895 | 49042 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 02:00 | 0 | 50807 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.1272 | 0.895 | 51307 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | 50939 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 03:00 | 0 | 50939 | 0 | -8000 | 7840 | -745.0724 | 1105 | 0.88028 | 59684.0724 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | 52855 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 04:00 | 0 | 52855 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 53518.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 05:00 | 0 | 51637 | -165 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51972 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | 0 | 49366 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 06:00 | 0 | 49366 | -525 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48841 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | 0 | 49956 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 07:00 | 0 | 49956 | -1220 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48736 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | 0 | 51387 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 08:00 | 0 | 51387 | -1940 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49447 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 09:00 | 0 | 51127 | -2230 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48897 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 10:00 | 0 | 49119 | -2310 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46809 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 11:00 | 0 | 49497 | -1990 | 7840 | 0 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 39167 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | 0 | 47587 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 12:00 | 0 | 47587 | -2175 | 0 | 0 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 44912 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | 0 | 48510 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 13:00 | 0 | 48510 | -2325 | 0 | 0 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 45685 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | 0 | 48035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 14:00 | 0 | 48035 | -1895 | 0 | 0 | 0 | 324.0223 | 0.895 | 46140 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | 0 | 49863 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 15:00 | 0 | 49863 | -1520 | 0 | 0 | 290 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48053 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | 0 | 50429 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 16:00 | 0 | 50429 | -1510 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48919 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 17:00 | 0 | 48146 | -1220 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46926 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 18:00 | 0 | 51262 | -620 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50642 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | 0 | 53503 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 19:00 | 0 | 53503 | -185 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 53318 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 20:00 | 0 | 53964 | -40 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 53924 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 21:00 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51914 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 22:00 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48180 | 0 | 0 | 0
2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-12 23:00 | 0 | 51444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51444 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 | 0 | 53853 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 53853 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 01:00 | 0 | 54186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54186 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 02:00 | 0 | 54247 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 54747 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 03:00 | 0 | 54529 | 0 | -8000 | 7840 | -746.9862 | 1105 | 0.8802 | 63275.9862 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | 0 | 50796 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 04:00 | 0 | 50796 | -10 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 51449.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | 0 | 53644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 05:00 | 0 | 53644 | -160 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53984 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 06:00 | 0 | 48388 | -505 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47883 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 07:00 | 0 | 48074 | -1215 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46859 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | 0 | 48786 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 08:00 | 0 | 48786 | -1985 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46801 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 09:00 | 0 | 49215 | -2650 | 7840 | 0 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 38225 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 10:00 | 0 | 46764 | -3180 | 0 | 0 | 290 | 1117.3184 | 0.895 | 43294 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 11:00 | 0 | 47703 | -3420 | 0 | 0 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 44283 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 12:00 | 0 | 48458 | -3605 | 0 | 0 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 44853 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 13:00 | 0 | 49617 | -3770 | 0 | 0 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 45847 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 14:00 | 0 | 49942 | -3380 | 0 | 0 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 46562 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 15:00 | 0 | 50247 | -3055 | 0 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 46692 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | 0 | 50427 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 16:00 | 0 | 50427 | -2360 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47567 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 17:00 | 0 | 49550 | -1755 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47795 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 18:00 | 0 | 49580 | -1060 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48520 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | 0 | 48182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 19:00 | 0 | 48182 | -475 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47707 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 20:00 | 0 | 49710 | -195 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49515 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | 0 | 53571 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 21:00 | 0 | 53571 | -10 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 53561 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 22:00 | 0 | 52177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 52177 | 0 | 0 | 0
2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-13 23:00 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | 53860 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 | 0 | 53860 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | 5.7337e-13 | 0.895 | 53860 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 01:00 | 0 | 55060 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.6015e-12 | 0.895 | 55060 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | 53383 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 02:00 | 0 | 53383 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 53883 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -8000 | 7840 | -746.9862 | 1105 | 0.8802 | 63252.9862 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | 0 | 55803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 04:00 | 0 | 55803 | -15 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 56451.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | 0 | 50803 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 05:00 | 0 | 50803 | -210 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51093 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 06:00 | 0 | 48620 | -465 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48155 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | 0 | 46585 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 07:00 | 0 | 46585 | -1280 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45305 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | 0 | 48362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 08:00 | 0 | 48362 | -2165 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46197 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | 0 | 48594 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 09:00 | 0 | 48594 | -2775 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 45319 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | 0 | 47046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 10:00 | 0 | 47046 | -3280 | 7840 | -8.1855e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 35426 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 11:00 | 0 | 46972 | -3360 | 0 | -8.1855e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 43112 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | 0 | 47864 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 12:00 | 0 | 47864 | -3405 | 0 | -8.1855e-12 | 290 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44169 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | 0 | 48882 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 13:00 | 0 | 48882 | -3520 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 45362 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | 0 | 48146 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 14:00 | 0 | 48146 | -3460 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44686 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 15:00 | 0 | 47825 | -3200 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44625 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | 0 | 49823 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 16:00 | 0 | 49823 | -2640 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47183 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | 0 | 46256 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 17:00 | 0 | 46256 | -1885 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44371 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | 0 | 45483 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 18:00 | 0 | 45483 | -1055 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44428 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | 0 | 48736 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 19:00 | 0 | 48736 | -470 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 48266 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | 0 | 49746 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 20:00 | 0 | 49746 | -185 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 49561 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | 0 | 52301 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 21:00 | 0 | 52301 | -5 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 4.0689e-13 | -6.8212e-13 | 0.895 | 52296 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 22:00 | 0 | 51962 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 51962 | 0 | 0 | 0
2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-14 23:00 | 0 | 51583 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 51583 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 | 0 | 51292 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 51292 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | 51538 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 01:00 | 0 | 51538 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 52038 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | 50319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 02:00 | 0 | 50319 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -500 | 895 | 0.895 | 50819 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 03:00 | 0 | 51054 | 0 | -8000 | 7840 | -746.9862 | 1552.5 | 0.8802 | 59800.9862 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | 52637 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 04:00 | 0 | 52637 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53300.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | 0 | 51606 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 05:00 | 0 | 51606 | -145 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51461 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | 0 | 46283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 06:00 | 0 | 46283 | -410 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45873 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | 0 | 47153 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-06-15 07:00 | 0 | 47153 | -1005 | 258.4725 | 7736.2525 | 652.3974 | 1262.4499 | 0.88455 | 45237.1301 | 0.04 | 1 | 1
2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | 0 | 47173 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-15 08:00 | 0 | 47173 | -1705 | -269.1301 | 8000 | 500 | 703.7907 | 0.895 | 45237.1301 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-15 09:00 | 0 | 47146 | -2335 | 7840 | -5.457e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 36347.8974 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 10:00 | 0 | 46173 | -2740 | -1804.1301 | 1768.0475 | -5.6034e-13 | 0.64083 | 0.895 | 45237.1301 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | 0 | 45307 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-15 11:00 | 0 | 45307 | -3180 | 1732.6865 | -3.638e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 40394.3135 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | 0 | 44769 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-15 12:00 | 0 | 44769 | -3620 | 0 | -3.638e-12 | 2.0917e-14 | 0.64083 | 0.895 | 41149 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | 0 | 41730 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 13:00 | 0 | 41730 | -3485 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 38245 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | 0 | 37583 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 14:00 | 0 | 37583 | -3540 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 34043 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | 0 | 37414 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 15:00 | 0 | 37414 | -3185 | 1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 34229 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | 0 | 40660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 16:00 | 0 | 40660 | -2555 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 38105 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | 0 | 42399 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 42399 | -1875 | 0 | -1.819e-12 | 4.0689e-13 | 0.64083 | 0.895 | 40524 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | 0 | 43045 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 18:00 | 0 | 43045 | -1130 | 1.1945e-11 | -1.4552e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 41915 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | 0 | 43467 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 19:00 | 0 | 43467 | -485 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 42982 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-15 20:00 | 0 | 44927 | -180 | 0 | -1.4552e-11 | -4.0689e-13 | 0.64083 | 0.895 | 44747 | 0 | 0 | 1
2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | 50980 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 21:00 | 0 | 50980 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 50980 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 22:00 | 0 | 49800 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 49800 | 0 | 0 | 0
2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 23:00 | 0 | 51166 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 51166 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 52738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 | 0 | 52738 | 0 | 9.8e-13 | -1.1914e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 52738 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 01:00 | 0 | 51794 | 0 | 0 | -1.1914e-11 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 52294 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | 52035 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 02:00 | 0 | 52035 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 52698.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | 52696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 03:00 | 0 | 52696 | 0 | -8000 | 8000 | -746.2325 | 1552.5 | 0.88023 | 61442.2325 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 04:00 | 0 | 53390 | -5 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53885 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | 0 | 49138 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 05:00 | 0 | 49138 | -150 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48988 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 06:00 | 0 | 49164 | -365 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48799 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-16 07:00 | 0 | 49953 | -585 | 813.1515 | 7170.2535 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 48054.8485 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | 0 | 49520 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 08:00 | 0 | 49520 | -740 | 225.1515 | 6940.507 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 48054.8485 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-06-16 09:00 | 0 | 48292 | -785 | -708.2668 | 7634.6085 | 160.4184 | 703.4432 | 0.895 | 48054.8485 | 0.2 | 0 | 1
2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | 0 | 48952 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 10:00 | 0 | 48952 | -1270 | -372.8485 | 8000 | 0 | 703.4432 | 0.895 | 48054.8485 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-16 11:00 | 0 | 47721 | -1490 | 7840 | -5.457e-12 | 623.1026 | 0.29335 | 0.88616 | 37767.8974 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | 0 | 46846 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-16 12:00 | 0 | 46846 | -1765 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 45081 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | 0 | 44980 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 13:00 | 0 | 44980 | -1680 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 43300 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | 0 | 45966 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 14:00 | 0 | 45966 | -1340 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.0311e-13 | 0.29335 | 0.895 | 44626 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | 0 | 46985 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 15:00 | 0 | 46985 | -1460 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 45525 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | 0 | 47701 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 16:00 | 0 | 47701 | -1560 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 0.29335 | 0.895 | 46141 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 17:00 | 0 | 45589 | -1190 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 0.29335 | 0.895 | 44399 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | 0 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 18:00 | 0 | 45589 | -585 | 0 | 0 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 45004 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 19:00 | 0 | 45830 | -205 | -13.6938 | 13.4199 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 45638.6938 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | 0 | 48153 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-16 20:00 | 0 | 48153 | -85 | 13.1515 | -2.0009e-11 | 2.7644e-12 | 0.29335 | 0.895 | 48054.8485 | 0 | 0 | 1
2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 21:00 | 0 | 52639 | -5 | -1.8126e-15 | -2.0009e-11 | -9.2017e-13 | 0.29335 | 0.895 | 52634 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | 51611 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 22:00 | 0 | 51611 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-11 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 51611 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | 53704 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 23:00 | 0 | 53704 | 0 | -1.8561e-12 | -1.6371e-11 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 53704 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 53673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 | 0 | 53673 | 0 | 9.8e-13 | -1.7371e-11 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 53673 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | 52130 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 01:00 | 0 | 52130 | 0 | 0 | -1.7371e-11 | -500 | 447.7933 | 0.895 | 52630 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | 54030 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 02:00 | 0 | 54030 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.2933 | 0.895 | 54693.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 03:00 | 0 | 53144 | 0 | -8000 | 8000 | -746.6412 | 1552.5 | 0.88022 | 61890.6412 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 04:00 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54401 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | 0 | 48529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 05:00 | 0 | 48529 | -150 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48379 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 06:00 | 0 | 47797 | -475 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47322 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 07:00 | 0 | 46167 | -1255 | 9.1916e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 44912 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | 0 | 47093 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-17 08:00 | 0 | 47093 | -2125 | 7840 | 0 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 36128.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | 0 | 47368 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-17 09:00 | 0 | 47368 | -2785 | -4043.4791 | 3962.6095 | 134.6929 | 704.1967 | 0.895 | 48491.7862 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 10:00 | 0 | 47617 | -3245 | -4119.7862 | 8000 | 0 | 704.1967 | 0.895 | 48491.7862 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | 0 | 46453 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-06-17 11:00 | 0 | 46453 | -3740 | 7840 | -5.457e-12 | 623.1026 | 1.0468 | 0.88616 | 34249.8974 | 0.4 | 1 | 1
2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-17 12:00 | 0 | 46034 | -3765 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 9.197e-13 | 1.0468 | 0.895 | 42269 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | 0 | 46534 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 13:00 | 0 | 46534 | -3370 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 43164 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | 0 | 47257 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 14:00 | 0 | 47257 | -2795 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 44462 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 15:00 | 0 | 47524 | -2155 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -257.5214 | 231.5285 | 0.895 | 45626.5214 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 16:00 | 0 | 49163 | -1965 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | -500 | 679.0285 | 0.895 | 47698 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | 0 | 49283 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 17:00 | 0 | 49283 | -1615 | -163.2653 | 160 | -500 | 1126.5285 | 0.895 | 48331.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 18:00 | 0 | 51742 | -1025 | -8000 | 8000 | -500 | 1574.0285 | 0.895 | 59217 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | 0 | 54139 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 19:00 | 0 | 54139 | -435 | 4447.8887 | 3461.338 | 764.3251 | 705.0074 | 0.87952 | 48491.7862 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-17 20:00 | 0 | 52607 | -100 | 3392.1113 | -1.4552e-11 | 623.1026 | 1.8576 | 0.88616 | 48491.7862 | 0 | 0 | 1
2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | 50099 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 21:00 | 0 | 50099 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 1.8576 | 0.895 | 50099 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 22:00 | 0 | 44738 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 1.8576 | 0.895 | 44738 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | 50928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-17 23:00 | 0 | 50928 | 0 | -3.7122e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 1.8576 | 0.895 | 50928 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 51455 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 | 0 | 51455 | 0 | 9.8e-13 | -1.1914e-11 | 0 | 1.8576 | 0.895 | 51455 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | 51411 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 01:00 | 0 | 51411 | 0 | 0 | -1.1914e-11 | -500 | 449.3576 | 0.895 | 51911 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | 47943 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 02:00 | 0 | 47943 | 0 | -8000 | 7840 | -744.8015 | 1105 | 0.88029 | 56687.8015 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | 52673 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 03:00 | 0 | 52673 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 53336.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | 52813 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 04:00 | 0 | 52813 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53313 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | 0 | 49308 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 05:00 | 0 | 49308 | -85 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49223 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 06:00 | 0 | 48242 | -305 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47937 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | 0 | 49976 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-18 07:00 | 0 | 49976 | -855 | 1276.2723 | 6697.6814 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 46845.2886 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-18 08:00 | 0 | 49155 | -1475 | 6563.7277 | -4.5475e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 40449.4873 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-18 09:00 | 0 | 49214 | -2280 | 0 | -4.5475e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 46845.2886 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 10:00 | 0 | 48618 | -2925 | -1152.2886 | 1129.2428 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 46845.2886 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-18 11:00 | 0 | 48866 | -3385 | 1106.6579 | -1.819e-12 | 9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 44374.3421 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-18 12:00 | 0 | 48384 | -3575 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 44809 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | 0 | 48506 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 13:00 | 0 | 48506 | -3560 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 44946 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | 0 | 48758 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 14:00 | 0 | 48758 | -3285 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 45473 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | 0 | 48488 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 15:00 | 0 | 48488 | -2970 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 45518 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 16:00 | 0 | 49826 | -2620 | 9.2352e-14 | 1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 47206 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | 0 | 49442 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 17:00 | 0 | 49442 | -1975 | 0 | 1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 47467 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 18:00 | 0 | 48024 | -1160 | -5742.8393 | 5627.9825 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 52606.8393 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | 0 | 47707 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 19:00 | 0 | 47707 | -475 | 386.7114 | 5233.379 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 46845.2886 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-18 20:00 | 0 | 52184 | -210 | 5128.7114 | -2.0009e-11 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 46845.2886 | 0 | 0 | 1
2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | 0 | 54765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 21:00 | 0 | 54765 | -10 | -9.2806e-13 | -1.819e-11 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 54755 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | 54544 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 22:00 | 0 | 54544 | 0 | -9.2806e-13 | -1.6371e-11 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 54544 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | 48688 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-18 23:00 | 0 | 48688 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 48688 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 | 0 | 52955 | 0 | -1.4261e-11 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 52955 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 01:00 | 0 | 54484 | 0 | 0 | 0 | -233.3789 | 210 | 0.895 | 54717.3789 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 02:00 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 54522 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | 53839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 03:00 | 0 | 53839 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 54502.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | 0 | 52261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 04:00 | 0 | 52261 | -15 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 60746 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | 0 | 52445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 05:00 | 0 | 52445 | -220 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52725 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 06:00 | 0 | 48460 | -515 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47945 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 07:00 | 0 | 49203 | -1035 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48168 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | 0 | 47397 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 08:00 | 0 | 47397 | -1715 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45682 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 09:00 | 0 | 47570 | -2365 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45205 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | 0 | 46423 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 10:00 | 0 | 46423 | -2950 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 43183 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | 0 | 48148 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 11:00 | 0 | 48148 | -3415 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 44233 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | 0 | 46983 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 12:00 | 0 | 46983 | -3610 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 35033 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | 0 | 47807 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 13:00 | 0 | 47807 | -2990 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 44317 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | 0 | 49468 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 14:00 | 0 | 49468 | -2715 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46753 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | 0 | 50542 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 15:00 | 0 | 50542 | -2455 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48087 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | 0 | 51362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 16:00 | 0 | 51362 | -2165 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49197 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | 0 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 17:00 | 0 | 48392 | -1620 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46772 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | 0 | 48618 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 18:00 | 0 | 48618 | -1005 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47613 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | 0 | 50264 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 19:00 | 0 | 50264 | -460 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49804 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | 0 | 49770 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 20:00 | 0 | 49770 | -145 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49625 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 21:00 | 0 | 49163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49163 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 22:00 | 0 | 48307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48307 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-19 23:00 | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48600 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | 46996 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 | 0 | 46996 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -8.7416e-13 | 5.2197e-13 | 0.895 | 46996 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | 47467 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 01:00 | 0 | 47467 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.5501e-12 | 0.895 | 47467 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 02:00 | 0 | 47296 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 47796 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 03:00 | 0 | 46396 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 47059.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 04:00 | 0 | 46325 | -10 | -8000 | 8000 | -746.9862 | 1552.5 | 0.8802 | 55061.9862 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | 0 | 45705 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 05:00 | 0 | 45705 | -180 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 46025 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | 0 | 45749 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 06:00 | 0 | 45749 | -485 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45264 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | 0 | 45303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 07:00 | 0 | 45303 | -1030 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44273 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | 0 | 43490 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 08:00 | 0 | 43490 | -1630 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41860 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | 0 | 42357 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 09:00 | 0 | 42357 | -1625 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 40732 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | 0 | 42589 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 10:00 | 0 | 42589 | -1810 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 40779 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | 0 | 43115 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 11:00 | 0 | 43115 | -2040 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 40575 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | 0 | 43693 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 12:00 | 0 | 43693 | -2195 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 40998 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | 0 | 44106 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 13:00 | 0 | 44106 | -2220 | 7840 | -5.457e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 33546 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | 0 | 45187 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 14:00 | 0 | 45187 | -2245 | 0 | -5.457e-12 | 290 | -4.5475e-13 | 0.895 | 42652 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 15:00 | 0 | 46388 | -2160 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 6.8212e-13 | 0.895 | 44228 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 16:00 | 0 | 46088 | -1885 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.819e-12 | 0.895 | 44203 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | 0 | 46269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 17:00 | 0 | 46269 | -1390 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 2.9559e-12 | 0.895 | 44879 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | 0 | 46234 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 18:00 | 0 | 46234 | -890 | 0 | -5.457e-12 | 2.7605e-12 | -2.2737e-13 | 0.895 | 45344 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | 0 | 46319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 19:00 | 0 | 46319 | -420 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 45899 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | 0 | 45342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 20:00 | 0 | 45342 | -165 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 45177 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | 0 | 44921 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 21:00 | 0 | 44921 | -5 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 44916 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 22:00 | 0 | 44315 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 44315 | 0 | 0 | 0
2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | 43991 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-20 23:00 | 0 | 43991 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 43991 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 42738 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0 | 42738 | 0 | 9.8e-13 | -3.7285e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 42738 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | 42601 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 01:00 | 0 | 42601 | 0 | 0 | -3.7285e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 43101 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 02:00 | 0 | 43839 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 44502.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | 44559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 03:00 | 0 | 44559 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 53059 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 04:00 | 0 | 46276 | -10 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 46766 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 05:00 | 0 | 45232 | -185 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 45281.6369 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | 0 | 46121 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 06:00 | 0 | 46121 | -470 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45651 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-21 07:00 | 0 | 45719 | -1205 | 1236.3782 | 6738.3896 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 42278.1826 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | 0 | 45091 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-21 08:00 | 0 | 45091 | -2025 | 6603.6218 | -5.457e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 35795.5933 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-21 09:00 | 0 | 44429 | -2755 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 41674 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | 0 | 44763 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 10:00 | 0 | 44763 | -3285 | -800.1826 | 784.179 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 42278.1826 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | 0 | 45084 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-21 11:00 | 0 | 45084 | -3665 | 768.4954 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 40561.7932 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | 0 | 44577 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 12:00 | 0 | 44577 | -3895 | -1596.1826 | 1564.259 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 42278.1826 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | 0 | 46024 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 13:00 | 0 | 46024 | -3860 | -114.1826 | 1676.1579 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 42278.1826 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 14:00 | 0 | 46000 | -3380 | 341.8174 | 1327.3647 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 42278.1826 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | 0 | 46324 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 15:00 | 0 | 46324 | -2745 | 1300.8174 | -3.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 42278.1826 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | 0 | 46338 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 16:00 | 0 | 46338 | -2150 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 44188 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 45001 | -1795 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 43206 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | 0 | 47048 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 18:00 | 0 | 47048 | -1090 | -7949.4323 | 7790.4436 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 53907.4323 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | 0 | 46834 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 19:00 | 0 | 46834 | -450 | 4105.8174 | 3600.8341 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 42278.1826 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | 0 | 45967 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-21 20:00 | 0 | 45967 | -160 | 3528.8174 | -1.819e-11 | 1.8403e-12 | 1.1259 | 0.895 | 42278.1826 | 0 | 0 | 1
2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | 0 | 46928 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 21:00 | 0 | 46928 | -5 | 0 | -1.819e-11 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 46923 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | 46580 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 22:00 | 0 | 46580 | 0 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 46580 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | 46764 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 23:00 | 0 | 46764 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 46764 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 46696 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 | 0 | 46696 | 0 | 1.96e-12 | -1.6552e-11 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 46696 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | 47918 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 01:00 | 0 | 47918 | 0 | 0 | -1.6552e-11 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 48418 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | 47311 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 02:00 | 0 | 47311 | 0 | -1.0204e-12 | -1.5552e-11 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 47811 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 03:00 | 0 | 47765 | 0 | -8000 | 7840 | -745.662 | 1552.5 | 0.88026 | 56510.662 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | 0 | 51716 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 04:00 | 0 | 51716 | -20 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52359.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | 0 | 52362 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 05:00 | 0 | 52362 | -215 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52147 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | 0 | 46805 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 06:00 | 0 | 46805 | -490 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46315 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | 0 | 46981 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-22 07:00 | 0 | 46981 | -1180 | 491.2723 | 7498.7018 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 44310.2886 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-22 08:00 | 0 | 46703 | -1825 | 7348.7277 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 36862.4873 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | 0 | 47024 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-22 09:00 | 0 | 47024 | -2625 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 44310.2886 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | 0 | 44954 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 10:00 | 0 | 44954 | -3365 | -2721.2886 | 2666.8628 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 44310.2886 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | 0 | 44667 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-22 11:00 | 0 | 44667 | -3755 | 2613.5255 | -1.819e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 38298.4745 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | 0 | 45110 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 12:00 | 0 | 45110 | -3930 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 41180 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | 0 | 45380 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 13:00 | 0 | 45380 | -3900 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 41480 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | 0 | 46768 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 14:00 | 0 | 46768 | -3640 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 43128 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 15:00 | 0 | 46197 | -3185 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 43012 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 16:00 | 0 | 46703 | -2565 | -6148.9201 | 6025.9417 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 50286.9201 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | 0 | 45578 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 17:00 | 0 | 45578 | -1860 | 0 | 6025.9417 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 43718 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | 0 | 46294 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 18:00 | 0 | 46294 | -1100 | 0 | 6025.9417 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 45194 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | 0 | 47771 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 19:00 | 0 | 47771 | -465 | 2995.7114 | 2969.0933 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 44310.2886 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | 0 | 47365 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-22 20:00 | 0 | 47365 | -145 | 2909.7114 | -3.638e-12 | 5.5326e-12 | 1.1259 | 0.895 | 44310.2886 | 0 | 0 | 1
2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | 0 | 53273 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 21:00 | 0 | 53273 | -5 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 53268 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 22:00 | 0 | 53269 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 53269 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | 53004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-22 23:00 | 0 | 53004 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 53004 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 53022 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 | 0 | 53022 | 0 | 4.5452e-12 | -1e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 53022 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | 52303 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 01:00 | 0 | 52303 | 0 | 0 | -1e-12 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 52803 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 02:00 | 0 | 51596 | 0 | -1.0204e-12 | 0 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 52096 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | 46297 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 03:00 | 0 | 46297 | 0 | -8000 | 7840 | -745.662 | 1552.5 | 0.88026 | 55042.662 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | 0 | 52277 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 04:00 | 0 | 52277 | -5 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52935.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | 0 | 50818 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 05:00 | 0 | 50818 | -110 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50708 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | 0 | 43839 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 06:00 | 0 | 43839 | -330 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43509 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | 0 | 45807 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-23 07:00 | 0 | 45807 | -765 | 9.1916e-13 | 8000 | 65.9283 | 1926.3371 | 0.895 | 44976.0717 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | 0 | 45903 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-06-23 08:00 | 0 | 45903 | -1180 | 7840 | -5.457e-12 | 978.0579 | 806.1588 | 0.87313 | 35904.9421 | 0.44 | 0 | 1
2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-06-23 09:00 | 0 | 47206 | -1635 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 594.9283 | 136.0885 | 0.88786 | 44976.0717 | 0.16 | 1 | 1
2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | 0 | 47417 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 10:00 | 0 | 47417 | -2320 | 8.913e-13 | -5.457e-12 | 120.9283 | 0.97306 | 0.895 | 44976.0717 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-23 11:00 | 0 | 47308 | -2820 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0.97306 | 0.895 | 44488 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | 0 | 46895 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 12:00 | 0 | 46895 | -3095 | -1176.0717 | 1152.5502 | -9.2403e-13 | 0.97306 | 0.895 | 44976.0717 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | 0 | 43344 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 13:00 | 0 | 43344 | -2590 | 1129.4992 | -3.638e-12 | 9.2403e-13 | 0.97306 | 0.895 | 39624.5008 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | 0 | 30140 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 14:00 | 0 | 30140 | -2000 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0.97306 | 0.895 | 28140 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | 0 | 39627 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 15:00 | 0 | 39627 | -1705 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0.97306 | 0.895 | 37922 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | 0 | 43566 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 16:00 | 0 | 43566 | -2020 | 9.2352e-14 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 0.97306 | 0.895 | 41546 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | 0 | 46623 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 17:00 | 0 | 46623 | -1565 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 0.97306 | 0.895 | 45058 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | 0 | 45086 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 18:00 | 0 | 45086 | -1015 | -4944.6654 | 4845.7721 | -9.2017e-13 | 0.97306 | 0.895 | 49015.6654 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | 0 | 46691 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 19:00 | 0 | 46691 | -490 | 1224.9283 | 3595.8452 | 0 | 0.97306 | 0.895 | 44976.0717 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | 0 | 48695 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-23 20:00 | 0 | 48695 | -195 | 3523.9283 | -5.457e-12 | 2.7605e-12 | 0.97306 | 0.895 | 44976.0717 | 0 | 0 | 1
2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 21:00 | 0 | 53333 | -10 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0.97306 | 0.895 | 53323 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | 52532 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 22:00 | 0 | 52532 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0.97306 | 0.895 | 52532 | 0 | 0 | 0
2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | 52562 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-23 23:00 | 0 | 52562 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0.97306 | 0.895 | 52562 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 | 0 | 53182 | 0 | 1.96e-12 | -3.819e-12 | 0 | 0.97306 | 0.895 | 53182 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | 46735 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 01:00 | 0 | 46735 | 0 | -1.0204e-12 | -2.819e-12 | -258.5497 | 232.375 | 0.895 | 46993.5497 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | 52639 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 02:00 | 0 | 52639 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 679.875 | 0.895 | 53302.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | 53559 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 03:00 | 0 | 53559 | 0 | -8000 | 8000 | -1000 | 1552.5 | 0.87262 | 62559 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 04:00 | 0 | 49644 | -20 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50124 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | 0 | 50247 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 05:00 | 0 | 50247 | -205 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50042 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | 0 | 47210 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 06:00 | 0 | 47210 | -450 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46760 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | 0 | 48723 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-06-24 07:00 | 0 | 48723 | -1175 | 9.1916e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 47548 | 0.08 | 0 | 1
2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | 0 | 49782 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-06-24 08:00 | 0 | 49782 | -1965 | 8.913e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 46817.5608 | 0.28 | 1 | 1
2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | 0 | 49933 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-24 09:00 | 0 | 49933 | -2685 | 7840 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 38741.215 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 10:00 | 0 | 47788 | -3200 | -4426.3879 | 4337.8602 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 49014.3879 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | 0 | 46688 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-24 11:00 | 0 | 46688 | -3360 | 4251.103 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 38988.1856 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 12:00 | 0 | 48907 | -3740 | -163.2653 | 160 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 45830.2653 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | 0 | 48705 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 13:00 | 0 | 48705 | -3725 | 0 | 160 | 0 | 448.6259 | 0.895 | 44980 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 14:00 | 0 | 48039 | -3505 | 0 | 160 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 45034 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 15:00 | 0 | 48573 | -3145 | 0 | 160 | -234.6369 | 1106.1259 | 0.895 | 45662.6369 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | 0 | 48760 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 16:00 | 0 | 48760 | -2595 | 9.2352e-14 | 160 | 0 | 1106.1259 | 0.895 | 46165 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | 0 | 47322 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 17:00 | 0 | 47322 | -1595 | 0 | 160 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 46227 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | 0 | 49714 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 18:00 | 0 | 49714 | -780 | -8000 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 57434 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 19:00 | 0 | 53845 | -350 | 3481.1729 | 4447.7827 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 49014.3879 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | 0 | 54160 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-24 20:00 | 0 | 54160 | -120 | 4358.8271 | -7.276e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 49014.3879 | 0 | 0 | 1
2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | 0 | 51079 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 21:00 | 0 | 51079 | -5 | -5.5973e-12 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 51074 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | 47964 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 22:00 | 0 | 47964 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 101.3707 | 0.895 | 47964 | 0 | 0 | 0
2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | 51071 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-24 23:00 | 0 | 51071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 51071 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 | 0 | 47756 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 47756 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | 53078 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 01:00 | 0 | 53078 | 0 | 0 | -2e-12 | -500 | 548.8707 | 0.895 | 53578 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | 52476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 02:00 | 0 | 52476 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 996.3707 | 0.895 | 52976 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | 52879 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 03:00 | 0 | 52879 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1443.8707 | 0.895 | 53542.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 04:00 | 0 | 53723 | -5 | -8000 | 8000 | -500 | 1891.3707 | 0.895 | 62218 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | 0 | 48342 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 05:00 | 0 | 48342 | -155 | 0 | 8000 | -121.3735 | 2000 | 0.895 | 48308.3735 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 06:00 | 0 | 49289 | -420 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48869 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | 0 | 48467 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-25 07:00 | 0 | 48467 | -515 | 9.1916e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 47952 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | 0 | 48598 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-06-25 08:00 | 0 | 48598 | -790 | 8.913e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 46808.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | 0 | 49306 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-06-25 09:00 | 0 | 49306 | -1535 | 7840 | -4.5475e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 39264.215 | 0.32 | 1 | 1
2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | 0 | 48057 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 10:00 | 0 | 48057 | -1965 | -3532.8879 | 3462.2302 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 49624.8879 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | 0 | 49209 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-06-25 11:00 | 0 | 49209 | -2170 | 3392.9856 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 43557.303 | 0.16 | 0 | 1
2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | 0 | 48255 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 12:00 | 0 | 48255 | -1920 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 46335 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 13:00 | 0 | 47881 | -1425 | -9.2806e-13 | 0 | -234.6369 | 211.1259 | 0.895 | 46690.6369 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | 0 | 47815 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 14:00 | 0 | 47815 | -1310 | 0 | 0 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 46505 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | 0 | 47131 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 15:00 | 0 | 47131 | -975 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 46656 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 16:00 | 0 | 49919 | -950 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 49469 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | 0 | 49417 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 17:00 | 0 | 49417 | -740 | -8000 | 7840 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 57177 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | 0 | 49901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 18:00 | 0 | 49901 | -450 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 50114.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 19:00 | 0 | 52684 | -175 | 1884.6729 | 6076.8644 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 49624.8879 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | 0 | 56297 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-25 20:00 | 0 | 56297 | -50 | 5955.3271 | 7.276e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 49624.8879 | 0 | 0 | 1
2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | 55192 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 21:00 | 0 | 55192 | 0 | 7.4244e-12 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 55192 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | 51656 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 22:00 | 0 | 51656 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 101.3707 | 0.895 | 51656 | 0 | 0 | 0
2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | 51309 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-25 23:00 | 0 | 51309 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 101.3707 | 0.895 | 51309 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 | 0 | 53894 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 01:00 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 02:00 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | -500 | 548.8707 | 0.895 | 50453 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | 54706 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 03:00 | 0 | 54706 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 996.3707 | 0.895 | 55369.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 04:00 | 0 | 54573 | -10 | -8000 | 8000 | -500 | 1443.8707 | 0.895 | 63063 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | 0 | 52479 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 05:00 | 0 | 52479 | -185 | 0 | 8000 | -500 | 1891.3707 | 0.895 | 52794 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | 0 | 50189 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 06:00 | 0 | 50189 | -505 | 0 | 8000 | 0 | 1891.3707 | 0.895 | 49684 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | 0 | 49876 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 07:00 | 0 | 49876 | -1120 | 0 | 8000 | 0 | 1891.3707 | 0.895 | 48756 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | 0 | 49581 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 08:00 | 0 | 49581 | -1740 | 0 | 8000 | 0 | 1891.3707 | 0.895 | 47841 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | 0 | 48748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 09:00 | 0 | 48748 | -2310 | 0 | 8000 | 500 | 1332.7115 | 0.895 | 45938 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | 0 | 48319 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 10:00 | 0 | 48319 | -2775 | 7840 | 0 | 500 | 774.0523 | 0.895 | 37204 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | 0 | 50004 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 11:00 | 0 | 50004 | -3220 | 0 | 0 | 500 | 215.393 | 0.895 | 46284 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | 0 | 48837 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 12:00 | 0 | 48837 | -3465 | 0 | 0 | 192.7768 | 0 | 0.895 | 45179.2232 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 13:00 | 0 | 49337 | -3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45952 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | 0 | 49184 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 14:00 | 0 | 49184 | -2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46209 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | 0 | 50095 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 15:00 | 0 | 50095 | -2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47685 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 16:00 | 0 | 50660 | -1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48840 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | 0 | 41487 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 17:00 | 0 | 41487 | -1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 40262 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 18:00 | 0 | 42139 | -690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 41449 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | 0 | 45008 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 19:00 | 0 | 45008 | -385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 44623 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 20:00 | 0 | 49111 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48971 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 21:00 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48646 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 22:00 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49261 | 0 | 0 | 0
2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-26 23:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48445 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | 52494 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 | 0 | 52494 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 52494 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 01:00 | 0 | 55014 | 0 | 0 | -1e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 55248.6369 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | 53893 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 02:00 | 0 | 53893 | 0 | 0 | -1e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 54393 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | 53689 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 03:00 | 0 | 53689 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 62189 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | 0 | 53554 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 04:00 | 0 | 53554 | -5 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 54212.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 05:00 | 0 | 51970 | -160 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52310 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 06:00 | 0 | 48561 | -475 | 0 | 8000 | -8.7416e-13 | 2000 | 0.895 | 48086 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 07:00 | 0 | 46997 | -1010 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45987 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | 0 | 47101 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 08:00 | 0 | 47101 | -1575 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45526 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | 0 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 09:00 | 0 | 47942 | -2005 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 45437 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | 0 | 45476 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 10:00 | 0 | 45476 | -2365 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 42611 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | 0 | 46173 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 11:00 | 0 | 46173 | -1640 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 36193 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | 0 | 46536 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 12:00 | 0 | 46536 | -1535 | 0 | -4.5475e-12 | 102.05 | 210 | 0.895 | 44898.95 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | 0 | 47920 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 13:00 | 0 | 47920 | -1510 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 210 | 0.895 | 46410 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | 0 | 49748 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 14:00 | 0 | 49748 | -1500 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 210 | 0.895 | 48248 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | 0 | 48466 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 15:00 | 0 | 48466 | -1540 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 210 | 0.895 | 46926 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | 0 | 49715 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 16:00 | 0 | 49715 | -1680 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 210 | 0.895 | 48035 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 17:00 | 0 | 49329 | -1385 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 210 | 0.895 | 47944 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | 0 | 49506 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 18:00 | 0 | 49506 | -875 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 48631 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | 0 | 49533 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 19:00 | 0 | 49533 | -440 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 210 | 0.895 | 49093 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | 0 | 49516 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 20:00 | 0 | 49516 | -180 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 210 | 0.895 | 49336 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | 0 | 54496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 21:00 | 0 | 54496 | -5 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 54491 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | 54179 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 22:00 | 0 | 54179 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 54179 | 0 | 0 | 0
2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | 56052 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 56052 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 56052 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 | 0 | 54595 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 54595 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 01:00 | 0 | 54201 | 0 | 0 | -2.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 54701 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | 55806 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 02:00 | 0 | 55806 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 56469.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | 52785 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 03:00 | 0 | 52785 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 61285 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | 0 | 56109 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 04:00 | 0 | 56109 | -10 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56599 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | 0 | 49006 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 05:00 | 0 | 49006 | -190 | 0 | 8000 | 7.8358e-13 | 2000 | 0.895 | 48816 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | 0 | 47577 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 06:00 | 0 | 47577 | -440 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47137 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | 0 | 45697 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 07:00 | 0 | 45697 | -780 | 9.1916e-13 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 44917 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | 0 | 47088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 08:00 | 0 | 47088 | -1070 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46018 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | 0 | 48040 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-28 09:00 | 0 | 48040 | -1440 | 7840 | -4.5475e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37760.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | 0 | 46031 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 10:00 | 0 | 46031 | -2330 | -2711.1741 | 2656.9506 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 46147.8995 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | 0 | 46823 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-28 11:00 | 0 | 46823 | -2385 | 2603.8116 | -3.638e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 41334.1884 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0 | 1 | 1 | 2021-06-28 12:00 | 0 | 46667 | -2000 | -1480.8995 | 1451.2815 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 46147.8995 | 0 | 1 | 1
2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 13:00 | 0 | 47734 | -2090 | -503.8995 | 1945.103 | -6.4231e-13 | 0.75349 | 0.895 | 46147.8995 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 14:00 | 0 | 48887 | -1785 | 954.1005 | 971.5311 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 46147.8995 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | 0 | 48825 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 15:00 | 0 | 48825 | -1725 | 952.1005 | -5.457e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 46147.8995 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | 0 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 16:00 | 0 | 50631 | -1540 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 49091 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 49767 | -1380 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 48387 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | 0 | 49529 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 18:00 | 0 | 49529 | -915 | -3399.8344 | 3331.8377 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 52013.8344 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | 0 | 48072 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 19:00 | 0 | 48072 | -500 | 1424.1005 | 1878.674 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 46147.8995 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | 0 | 48199 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-28 20:00 | 0 | 48199 | -210 | 1841.1005 | -1.2733e-11 | 2.7605e-12 | 0.75349 | 0.895 | 46147.8995 | 0 | 0 | 1
2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 21:00 | 0 | 50376 | -10 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 50366 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | 52649 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 22:00 | 0 | 52649 | 0 | -3.7122e-12 | -9.0949e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 52649 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-28 23:00 | 0 | 53274 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 53274 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0 | 50047 | 0 | 1.96e-12 | -1.1095e-11 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 50047 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | 56201 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 01:00 | 0 | 56201 | 0 | -1.0204e-12 | -1.0095e-11 | -258.795 | 232.375 | 0.895 | 56459.795 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 02:00 | 0 | 51097 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 679.875 | 0.895 | 51760.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 03:00 | 0 | 54458 | 0 | -8000 | 8000 | -1000 | 1552.5 | 0.87262 | 63458 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | 0 | 55992 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 04:00 | 0 | 55992 | -15 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56477 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | 0 | 49433 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 05:00 | 0 | 49433 | -230 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49203 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 06:00 | 0 | 50062 | -525 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49537 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | 0 | 49915 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 07:00 | 0 | 49915 | -925 | 395.9153 | 7596.0047 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 48094.0847 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-06-29 08:00 | 0 | 49096 | -1220 | -412.2401 | 8000 | 194.1554 | 1224.4074 | 0.895 | 48094.0847 | 0.2 | 1 | 1
2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | 0 | 48537 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-29 09:00 | 0 | 48537 | -1075 | 7840 | 0 | 774.3168 | 343.6476 | 0.87915 | 38847.6832 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | 0 | 48719 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 10:00 | 0 | 48719 | -985 | -360.0847 | 352.883 | 0 | 343.6476 | 0.895 | 48094.0847 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-06-29 11:00 | 0 | 49707 | -960 | 345.8253 | -7.276e-12 | 307.09 | 0.53022 | 0.895 | 48094.0847 | 0.24 | 0 | 1
2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | 0 | 48174 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-29 12:00 | 0 | 48174 | -1055 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 0.53022 | 0.895 | 47119 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 13:00 | 0 | 48846 | -1110 | 0 | -5.457e-12 | -9.2403e-13 | 0.53022 | 0.895 | 47736 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | 0 | 48988 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 14:00 | 0 | 48988 | -1215 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 0.53022 | 0.895 | 47773 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | 0 | 47785 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 15:00 | 0 | 47785 | -1475 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.53022 | 0.895 | 46310 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 16:00 | 0 | 47646 | -1840 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 0.53022 | 0.895 | 45806 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 48546 | -1250 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0.53022 | 0.895 | 47296 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | 0 | 48496 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 18:00 | 0 | 48496 | -720 | -1501.2814 | 1471.2558 | 0 | 0.53022 | 0.895 | 49277.2814 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 19:00 | 0 | 48759 | -265 | 399.9153 | 1063.1789 | -3.8619e-15 | 0.53022 | 0.895 | 48094.0847 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-29 20:00 | 0 | 49196 | -60 | 1041.9153 | -5.457e-12 | -8.7416e-13 | 0.53022 | 0.895 | 48094.0847 | 0 | 0 | 1
2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 21:00 | 0 | 55000 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0.53022 | 0.895 | 55000 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 22:00 | 0 | 53613 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0.53022 | 0.895 | 53613 | 0 | 0 | 0
2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | 54923 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-29 23:00 | 0 | 54923 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0.53022 | 0.895 | 54923 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 | 0 | 50610 | 0 | 1.96e-12 | -5.638e-12 | 0 | 0.53022 | 0.895 | 50610 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | 49896 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 01:00 | 0 | 49896 | 0 | -1.0204e-12 | -4.638e-12 | -500 | 448.0302 | 0.895 | 50396 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | 50856 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 02:00 | 0 | 50856 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.5302 | 0.895 | 51519.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 03:00 | 0 | 54973 | 0 | -8000 | 8000 | -746.3626 | 1552.5 | 0.88023 | 63719.3626 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | 53098 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 04:00 | 0 | 53098 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53598 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | 0 | 52872 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 05:00 | 0 | 52872 | -100 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52772 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 06:00 | 0 | 49353 | -355 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48998 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 07:00 | 0 | 48883 | -760 | 2833.6121 | 5108.5591 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 44789.3879 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | 0 | 50067 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 08:00 | 0 | 50067 | -1285 | 3340.2146 | 1700.1768 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 44789.3879 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | 0 | 48684 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-06-30 09:00 | 0 | 48684 | -1860 | 1666.1733 | -2.7285e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 44534.7241 | 0.36 | 0 | 1
2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 10:00 | 0 | 46427 | -2415 | -777.3879 | 761.8402 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 44789.3879 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | 0 | 48162 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-06-30 11:00 | 0 | 48162 | -2985 | 707.9913 | 39.4001 | -9.2403e-13 | 0.64083 | 0.895 | 44469.0087 | 0.08 | 1 | 1
2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | 0 | 48163 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-06-30 12:00 | 0 | 48163 | -3335 | 38.6121 | 2.1828e-11 | 1.8437e-12 | 0.64083 | 0.895 | 44789.3879 | 0.04 | 0 | 1
2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 13:00 | 0 | 46556 | -3390 | -1156.3459 | 1133.219 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 44322.3459 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | 0 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 14:00 | 0 | 46961 | -3175 | -924.6746 | 2039.4001 | -78.7134 | 71.0893 | 0.895 | 44789.3879 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 15:00 | 0 | 49493 | -2705 | 1998.6121 | 3.0923e-11 | 0 | 71.0893 | 0.895 | 44789.3879 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 16:00 | 0 | 48353 | -2225 | -2.3201e-13 | 3.0923e-11 | -500 | 518.5893 | 0.895 | 46628 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 17:00 | 0 | 48046 | -1745 | -163.2653 | 160 | -1000 | 1391.2143 | 0.87262 | 47464.2653 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | 0 | 48480 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 18:00 | 0 | 48480 | -1015 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2000.6408 | 0.88266 | 56155.4458 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | 0 | 48541 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 19:00 | 0 | 48541 | -455 | 2297.1729 | 5655.946 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 44789.3879 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | 0 | 51169 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-30 20:00 | 0 | 51169 | -170 | 5542.8271 | -1.4552e-11 | 666.785 | 100.8856 | 0.88381 | 44789.3879 | 0 | 0 | 1
2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 21:00 | 0 | 54901 | -5 | -9.2806e-12 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.7667 | 0.895 | 54807.2886 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | 55504 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 22:00 | 0 | 55504 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 55504 | 0 | 0 | 0
2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 23:00 | 0 | 54753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 54753 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 54673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 0 | 54673 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 54673 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | 48701 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 01:00 | 0 | 48701 | 0 | 0 | -1e-12 | -500 | 449.2667 | 0.895 | 49201 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 02:00 | 0 | 48926 | 0 | 0 | -1e-12 | -500 | 896.7667 | 0.895 | 49426 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 03:00 | 0 | 53396 | 0 | -8000 | 7840 | -744.9083 | 1552.5 | 0.88029 | 62140.9083 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | 0 | 54466 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 04:00 | 0 | 54466 | -15 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 55114.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | 0 | 54635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 05:00 | 0 | 54635 | -215 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54420 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | 0 | 49485 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 06:00 | 0 | 49485 | -465 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49020 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | 0 | 49609 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 07:00 | 0 | 49609 | -1155 | 9.1916e-13 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 48454 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 08:00 | 0 | 48633 | -1885 | 7840 | -9.0949e-13 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37908.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | 0 | 48257 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-01 09:00 | 0 | 48257 | -2640 | 0 | -9.0949e-13 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 44950.215 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 10:00 | 0 | 49285 | -2450 | -3389.8879 | 3322.0902 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 50224.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-01 11:00 | 0 | 48753 | -2090 | 3255.6484 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 43318.6402 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-01 12:00 | 0 | 48131 | -3255 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 4.1833e-13 | 1.1259 | 0.895 | 44876 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | 0 | 47834 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 13:00 | 0 | 47834 | -2835 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 44999 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | 0 | 48499 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 14:00 | 0 | 48499 | -2260 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 46739 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | 0 | 47734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 15:00 | 0 | 47734 | -1520 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 46714 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | 0 | 49813 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 16:00 | 0 | 49813 | -1180 | 0 | 3.638e-12 | -234.6369 | 1106.1259 | 0.895 | 48867.6369 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 17:00 | 0 | 47038 | -1090 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 46611.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | 0 | 51415 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 18:00 | 0 | 51415 | -835 | -8000 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 59080 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 19:00 | 0 | 55240 | -485 | 3530.6729 | 4397.2725 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 50224.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | 0 | 55396 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 20:00 | 0 | 55396 | -195 | 4309.3271 | 0 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 50224.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | 0 | 54759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 21:00 | 0 | 54759 | -5 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 54754 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | 39777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 22:00 | 0 | 39777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 39777 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | 42266 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 23:00 | 0 | 42266 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 42266 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 0 | 48028 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 48028 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | 48659 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 01:00 | 0 | 48659 | 0 | 0 | 0 | -500 | 548.8707 | 0.895 | 49159 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | 44310 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 02:00 | 0 | 44310 | 0 | -8000 | 7840 | -627.7616 | 1105 | 0.88589 | 52937.7616 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | 42184 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 03:00 | 0 | 42184 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 42847.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | 41018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 04:00 | 0 | 41018 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 41518 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | 0 | 40056 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 05:00 | 0 | 40056 | -85 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 39971 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 06:00 | 0 | 44697 | -320 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44377 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | 0 | 45277 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 07:00 | 0 | 45277 | -950 | 9.1916e-13 | 8000 | 6.303e-13 | 2000 | 0.895 | 44327 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | 0 | 45704 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-07-02 08:00 | 0 | 45704 | -1375 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 35489.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | 0 | 46699 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-02 09:00 | 0 | 46699 | -1455 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 44577.215 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | 0 | 46887 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 10:00 | 0 | 46887 | -1215 | -4328.3879 | 4241.8202 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 50000.3879 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-02 11:00 | 0 | 46942 | -1060 | 4156.9838 | -7.276e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 41636.3048 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | 0 | 47777 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-02 12:00 | 0 | 47777 | -1160 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 4.1833e-13 | 1.1259 | 0.895 | 46617 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | 0 | 47881 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-02 13:00 | 0 | 47881 | -1060 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -54.2489 | 49.6787 | 0.895 | 46875.2489 | 0 | 1 | 1
2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | 0 | 47594 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 14:00 | 0 | 47594 | -935 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -500 | 497.1787 | 0.895 | 47159 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 15:00 | 0 | 47991 | -830 | -1.8561e-12 | 0 | -500 | 944.6787 | 0.895 | 47661 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | 0 | 50520 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 16:00 | 0 | 50520 | -700 | 9.2352e-14 | 0 | -180.3879 | 1106.1259 | 0.895 | 50000.3879 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | 0 | 48472 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 17:00 | 0 | 48472 | -360 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 48775.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | 0 | 51568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 18:00 | 0 | 51568 | -180 | -8000 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 59888 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | 0 | 54279 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 19:00 | 0 | 54279 | -100 | 3179.1729 | 4755.946 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 50000.3879 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-02 20:00 | 0 | 55358 | -30 | 4660.8271 | 2.1828e-11 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 50000.3879 | 0 | 0 | 1
2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | 53869 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 21:00 | 0 | 53869 | 0 | 2.1345e-11 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 53869 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 22:00 | 0 | 51294 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 101.3707 | 0.895 | 51294 | 0 | 0 | 0
2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 23:00 | 0 | 52730 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 101.3707 | 0.895 | 52730 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | 49481 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 | 0 | 49481 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 49481 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 01:00 | 0 | 49463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 49463 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 02:00 | 0 | 47917 | 0 | 0 | 0 | -500 | 548.8707 | 0.895 | 48417 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | 47820 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 03:00 | 0 | 47820 | 0 | -8000 | 7840 | -1000 | 1421.4957 | 0.87262 | 56820 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | 49226 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 04:00 | 0 | 49226 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1868.9957 | 0.895 | 49889.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | 0 | 47788 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 05:00 | 0 | 47788 | -90 | 0 | 8000 | -146.3735 | 2000 | 0.895 | 47844.3735 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 06:00 | 0 | 47894 | -320 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47574 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | 0 | 48623 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 07:00 | 0 | 48623 | -750 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47873 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 08:00 | 0 | 48539 | -1435 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47104 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | 0 | 47673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 09:00 | 0 | 47673 | -2215 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45458 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | 0 | 47360 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 10:00 | 0 | 47360 | -2980 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 43880 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | 0 | 48648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 11:00 | 0 | 48648 | -3420 | 7840 | 0 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 36888 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 12:00 | 0 | 48838 | -3650 | 0 | 0 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 44688 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | 0 | 48225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 13:00 | 0 | 48225 | -3595 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0.895 | 44340 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 14:00 | 0 | 46912 | -3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 43502 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | 0 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 15:00 | 0 | 48699 | -2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45704 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | 0 | 48379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 16:00 | 0 | 48379 | -2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45914 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 17:00 | 0 | 47600 | -1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 45825 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | 0 | 47143 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 18:00 | 0 | 47143 | -1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46063 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | 0 | 47206 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 19:00 | 0 | 47206 | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 46731 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | 0 | 48597 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 20:00 | 0 | 48597 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 48407 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | 0 | 53604 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 21:00 | 0 | 53604 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 53599 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 22:00 | 0 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50079 | 0 | 0 | 0
2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-03 23:00 | 0 | 50988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50988 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | 47413 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 | 0 | 47413 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 47413 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 01:00 | 0 | 51776 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 2.0562e-12 | 0.895 | 51776 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | 50793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 02:00 | 0 | 50793 | 0 | 0 | -1e-12 | -259.6369 | 232.375 | 0.895 | 51052.6369 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | 50617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 03:00 | 0 | 50617 | 0 | -8000 | 7840 | -1000 | 1105 | 0.87262 | 59617 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | 51112 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 04:00 | 0 | 51112 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 51775.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | 0 | 50015 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 05:00 | 0 | 50015 | -65 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50450 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | 0 | 45309 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 06:00 | 0 | 45309 | -165 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 45144 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | 0 | 46282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 07:00 | 0 | 46282 | -295 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45987 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | 0 | 47449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 08:00 | 0 | 47449 | -420 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47029 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | 0 | 46520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 09:00 | 0 | 46520 | -545 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45975 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | 0 | 45294 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 10:00 | 0 | 45294 | -780 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 44014 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | 0 | 47387 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 11:00 | 0 | 47387 | -1410 | 7840 | -6.3665e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 37637 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | 0 | 45602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 12:00 | 0 | 45602 | -2075 | 0 | -6.3665e-12 | 290 | 558.6592 | 0.895 | 43237 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | 0 | 44480 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 13:00 | 0 | 44480 | -2660 | 0 | -6.3665e-12 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 41320 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | 0 | 44054 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 14:00 | 0 | 44054 | -2880 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 41174 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 15:00 | 0 | 44715 | -2895 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 41820 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | 0 | 45864 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 16:00 | 0 | 45864 | -2490 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43374 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | 0 | 43449 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 17:00 | 0 | 43449 | -1865 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 41584 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 18:00 | 0 | 44715 | -1140 | 0 | -6.3665e-12 | 9.2017e-13 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43575 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | 0 | 44451 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 19:00 | 0 | 44451 | -495 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43956 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | 0 | 44199 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 20:00 | 0 | 44199 | -205 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43994 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 21:00 | 0 | 50613 | -5 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 50608 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 22:00 | 0 | 51660 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 51660 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | 48046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-04 23:00 | 0 | 48046 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 48046 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 47479 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0 | 47479 | 0 | 9.8e-13 | -2.819e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47479 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | 47510 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 01:00 | 0 | 47510 | 0 | 0 | -2.819e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 48010 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | 48927 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 02:00 | 0 | 48927 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 49590.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | 44422 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 03:00 | 0 | 44422 | 0 | -8000 | 8000 | -746.9862 | 1552.5 | 0.8802 | 53168.9862 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | 0 | 50194 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 04:00 | 0 | 50194 | -10 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50684 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | 0 | 47109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 05:00 | 0 | 47109 | -195 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46914 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | 0 | 44674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 06:00 | 0 | 44674 | -420 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44254 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | 0 | 43694 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-05 07:00 | 0 | 43694 | -1145 | 9.1916e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 42549 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | 0 | 43942 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-05 08:00 | 0 | 43942 | -1895 | 8.913e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41047.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | 0 | 45371 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-05 09:00 | 0 | 45371 | -2570 | 7840 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 34294.215 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 10:00 | 0 | 45244 | -3105 | -2604.8879 | 2552.7902 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 44743.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | 0 | 43753 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 11:00 | 0 | 43753 | -3470 | -4460.8879 | 6924.4603 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 44743.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | 0 | 42941 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-05 12:00 | 0 | 42941 | -3675 | 6785.9711 | 1.819e-12 | 70.392 | 21.5945 | 0.895 | 32409.6369 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | 0 | 45411 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 13:00 | 0 | 45411 | -3685 | -2517.8879 | 2467.5302 | -500 | 469.0945 | 0.895 | 44743.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 14:00 | 0 | 48742 | -3480 | 573.9554 | 1881.8614 | -55.8434 | 519.0743 | 0.895 | 44743.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | 0 | 47775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 15:00 | 0 | 47775 | -2770 | 261.1121 | 1615.4205 | 0 | 519.0743 | 0.895 | 44743.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | 0 | 48527 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 16:00 | 0 | 48527 | -2200 | 1583.1121 | -3.638e-12 | -8.7416e-13 | 519.0743 | 0.895 | 44743.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | 0 | 48486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 17:00 | 0 | 48486 | -1650 | -163.2653 | 160 | -1000 | 1391.6993 | 0.87262 | 47999.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 18:00 | 0 | 49683 | -1035 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2001.1259 | 0.88266 | 57338.4458 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | 0 | 49008 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 19:00 | 0 | 49008 | -445 | 2819.6729 | 5122.7827 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 44743.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-05 20:00 | 0 | 50601 | -170 | 5020.3271 | -3.638e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 44743.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 21:00 | 0 | 53936 | -5 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 53931 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | 56666 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 22:00 | 0 | 56666 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 56666 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | 55547 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-05 23:00 | 0 | 55547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 55547 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 55570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 | 0 | 55570 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 55570 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 54979 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 01:00 | 0 | 54979 | 0 | 0 | -2e-12 | -146.3735 | 232.375 | 0.895 | 55125.3735 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | 55146 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 02:00 | 0 | 55146 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 679.875 | 0.895 | 55646 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | 54568 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 03:00 | 0 | 54568 | 0 | -8000 | 7840 | -1000 | 1552.5 | 0.87262 | 63568 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | 0 | 52235 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 04:00 | 0 | 52235 | -5 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52893.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | 0 | 53256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 05:00 | 0 | 53256 | -190 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53066 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 06:00 | 0 | 48313 | -455 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47858 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-06 07:00 | 0 | 48796 | -1145 | 9.1916e-13 | 8000 | 343.0053 | 1616.7539 | 0.895 | 47307.9947 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | 0 | 48745 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-06 08:00 | 0 | 48745 | -1895 | 8.913e-13 | 8000 | 801.5424 | 704.0068 | 0.87816 | 46048.4576 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | 0 | 48858 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-07-06 09:00 | 0 | 48858 | -2510 | 7840 | -2.7285e-12 | 623.1026 | 0.85703 | 0.88616 | 37884.8974 | 0.52 | 1 | 1
2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | 0 | 49493 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 10:00 | 0 | 49493 | -3035 | -849.9947 | 832.9948 | -8.7783e-13 | 0.85703 | 0.895 | 47307.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | 0 | 47630 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 11:00 | 0 | 47630 | -3240 | -2917.9947 | 3692.6297 | -9.2403e-13 | 0.85703 | 0.895 | 47307.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | 0 | 49552 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-06 12:00 | 0 | 49552 | -3285 | -273.6517 | 3960.8084 | 0 | 0.85703 | 0.895 | 46540.6517 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | 0 | 49816 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 13:00 | 0 | 49816 | -3010 | -501.9947 | 4452.7632 | -9.2403e-13 | 0.85703 | 0.895 | 47307.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | 0 | 49549 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 14:00 | 0 | 49549 | -2410 | -168.9947 | 4618.3781 | -9.2403e-13 | 0.85703 | 0.895 | 47307.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | 0 | 50235 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 15:00 | 0 | 50235 | -2285 | 642.0053 | 3963.2707 | 0 | 0.85703 | 0.895 | 47307.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | 0 | 53402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 16:00 | 0 | 53402 | -2210 | 3884.0053 | -2.5466e-11 | -9.2017e-13 | 0.85703 | 0.895 | 47307.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | 0 | 51674 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 51674 | -1725 | -163.2653 | 160 | -1000 | 873.482 | 0.87262 | 51112.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | 0 | 51989 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 18:00 | 0 | 51989 | -1095 | -8000 | 8000 | -946.207 | 1700.3695 | 0.8739 | 59840.207 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | 0 | 51456 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 19:00 | 0 | 51456 | -455 | 2821.0973 | 5121.3293 | 871.908 | 704.9409 | 0.87591 | 47307.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | 0 | 53135 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-06 20:00 | 0 | 53135 | -185 | 5018.9027 | -1.4552e-11 | 623.1026 | 1.7911 | 0.88616 | 47307.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | 0 | 55771 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 21:00 | 0 | 55771 | -5 | -6.4964e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.7911 | 0.895 | 55766 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 22:00 | 0 | 55935 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 4.0689e-13 | 1.7911 | 0.895 | 55935 | 0 | 0 | 0
2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | 56579 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-06 23:00 | 0 | 56579 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.7911 | 0.895 | 56579 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 57245 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0 | 57245 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 1.7911 | 0.895 | 57245 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 57186 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 01:00 | 0 | 57186 | 0 | 0 | -4.638e-12 | 0 | 1.7911 | 0.895 | 57186 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | 56906 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 02:00 | 0 | 56906 | 0 | -163.2653 | 160 | -869.7693 | 763.6875 | 0.87598 | 57939.0346 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | 55227 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 03:00 | 0 | 55227 | 0 | -8000 | 8000 | -1000 | 1636.3125 | 0.87262 | 64227 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 04:00 | 0 | 54052 | -5 | 8.913e-13 | 8000 | -406.3547 | 2000 | 0.895 | 54453.3547 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | 0 | 54594 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 05:00 | 0 | 54594 | -200 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54394 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | 0 | 52448 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 06:00 | 0 | 52448 | -455 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51993 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-07 07:00 | 0 | 50172 | -1165 | 361.8414 | 7630.7741 | 652.3974 | 1262.4499 | 0.88455 | 47992.7611 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | 0 | 50071 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-07 08:00 | 0 | 50071 | -1955 | -376.7611 | 8000 | 500 | 703.7907 | 0.895 | 47992.7611 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | 0 | 49350 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-07-07 09:00 | 0 | 49350 | -2630 | 7840 | -1.819e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 38256.8974 | 0.52 | 0 | 1
2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | 0 | 47597 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 10:00 | 0 | 47597 | -3065 | -3460.7611 | 3391.5459 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 47992.7611 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | 0 | 48131 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-07 11:00 | 0 | 48131 | -3140 | -3001.7611 | 6333.2719 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 47992.7611 | 0 | 1 | 1
2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-07 12:00 | 0 | 48024 | -2915 | 1456.651 | 4846.8933 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 43652.349 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 13:00 | 0 | 50844 | -2490 | 361.2389 | 4478.2822 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 47992.7611 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | 0 | 50932 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 14:00 | 0 | 50932 | -2245 | 694.2389 | 3769.8752 | -9.7159e-13 | 0.64083 | 0.895 | 47992.7611 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 15:00 | 0 | 51319 | -2255 | 1071.2389 | 2676.7743 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 47992.7611 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | 0 | 52441 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 16:00 | 0 | 52441 | -1825 | 2623.2389 | -1.819e-12 | 9.7159e-13 | 0.64083 | 0.895 | 47992.7611 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | 0 | 52120 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 17:00 | 0 | 52120 | -1130 | -163.2653 | 160 | -156.0066 | 140.2668 | 0.895 | 51309.2719 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 18:00 | 0 | 51878 | -445 | -8000 | 8000 | -500 | 587.7668 | 0.895 | 59933 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | 0 | 52128 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 19:00 | 0 | 52128 | -240 | 3869.7611 | 4051.2641 | 25.4777 | 559.3 | 0.895 | 47992.7611 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | 0 | 52593 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-07 20:00 | 0 | 52593 | -130 | 3970.2389 | -1.0914e-11 | 500 | 0.64083 | 0.895 | 47992.7611 | 0 | 0 | 1
2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | 57486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 21:00 | 0 | 57486 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 57486 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | 53691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 22:00 | 0 | 53691 | 0 | -7.4244e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 53691 | 0 | 0 | 0
2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | 51770 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-07 23:00 | 0 | 51770 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 51770 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 56545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 | 0 | 56545 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 56545 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 01:00 | 0 | 57829 | 0 | 0 | -4.638e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 57829 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 02:00 | 0 | 57260 | 0 | -163.2653 | 160 | -1000 | 873.2658 | 0.87262 | 58423.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 03:00 | 0 | 58072 | 0 | -8000 | 8000 | -945.8906 | 1699.8843 | 0.8739 | 67017.8906 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | 0 | 57279 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 04:00 | 0 | 57279 | -5 | 8.913e-13 | 8000 | -335.3248 | 2000 | 0.895 | 57609.3248 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | 0 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 05:00 | 0 | 51132 | -175 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50957 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | 0 | 51785 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 06:00 | 0 | 51785 | -475 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51310 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | 0 | 52949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-08 07:00 | 0 | 52949 | -1030 | 744.6121 | 7240.1918 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 50674.3879 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 08:00 | 0 | 52100 | -1870 | 7095.3879 | -2.7285e-12 | 775.5 | 559.1909 | 0.8791 | 42359.1121 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | 0 | 52772 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-08 09:00 | 0 | 52772 | -2645 | 0 | -2.7285e-12 | 500 | 0.53172 | 0.895 | 49627 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-08 10:00 | 0 | 50226 | -3180 | -3628.3879 | 3555.8202 | 0 | 0.53172 | 0.895 | 50674.3879 | 0 | 1 | 1
2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-08 11:00 | 0 | 51331 | -3535 | 3484.7038 | -1.819e-12 | 0 | 0.53172 | 0.895 | 44311.2962 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | 0 | 50565 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-08 12:00 | 0 | 50565 | -3420 | 0 | -1.819e-12 | 9.197e-13 | 0.53172 | 0.895 | 47145 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | 0 | 50495 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 13:00 | 0 | 50495 | -3180 | -1.8561e-12 | 0 | -234.6369 | 210.5317 | 0.895 | 47549.6369 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 14:00 | 0 | 50492 | -2435 | 0 | 0 | 0 | 210.5317 | 0.895 | 48057 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | 0 | 50350 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 15:00 | 0 | 50350 | -2000 | 0 | 0 | -500 | 658.0317 | 0.895 | 48850 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | 0 | 51291 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 16:00 | 0 | 51291 | -1380 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -500 | 1105.5317 | 0.895 | 50411 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | 0 | 49436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 17:00 | 0 | 49436 | -1060 | -8000 | 7840 | -500 | 1553.0317 | 0.895 | 56876 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 18:00 | 0 | 52305 | -820 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000.5317 | 0.895 | 52148.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 19:00 | 0 | 55500 | -445 | 3381.1729 | 4549.8236 | 999.4392 | 855.2233 | 0.87264 | 50674.3879 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | 0 | 55920 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-08 20:00 | 0 | 55920 | -120 | 4458.8271 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.7765 | 0.88381 | 50674.3879 | 0 | 0 | 1
2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 21:00 | 0 | 55095 | 0 | 2.0881e-12 | -7.276e-12 | 0 | 100.7765 | 0.895 | 55095 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | 53782 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 22:00 | 0 | 53782 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 100.7765 | 0.895 | 53782 | 0 | 0 | 0
2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 23:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 100.7765 | 0.895 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 53141 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 | 0 | 53141 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 100.7765 | 0.895 | 53141 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | 51185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 01:00 | 0 | 51185 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 548.2765 | 0.895 | 51685 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 02:00 | 0 | 54507 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 995.7765 | 0.895 | 55007 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | 57520 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 03:00 | 0 | 57520 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1443.2765 | 0.895 | 66020 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | 57665 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 04:00 | 0 | 57665 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1890.7765 | 0.895 | 58328.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | 0 | 51768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 05:00 | 0 | 51768 | -135 | 0 | 8000 | -122.0374 | 2000 | 0.895 | 51755.0374 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | 0 | 51475 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 06:00 | 0 | 51475 | -415 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51060 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | 0 | 51386 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-09 07:00 | 0 | 51386 | -1015 | 9.1916e-13 | 8000 | 8.404e-13 | 2000 | 0.895 | 50371 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-09 08:00 | 0 | 51041 | -1965 | 8.913e-13 | 8000 | 204.5079 | 1771.4996 | 0.895 | 48871.4921 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-09 09:00 | 0 | 50330 | -2695 | 7840 | -1.819e-12 | 933.115 | 704.1418 | 0.87423 | 38861.885 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | 0 | 49693 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 10:00 | 0 | 49693 | -3215 | -4443.8879 | 4355.0102 | 0 | 704.1418 | 0.895 | 50921.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | 0 | 49678 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-09 11:00 | 0 | 49678 | -3585 | -3719.3774 | 8000 | 0 | 704.1418 | 0.895 | 49812.3774 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-09 12:00 | 0 | 49085 | -3740 | 7840 | -3.638e-12 | 623.1026 | 0.99195 | 0.88616 | 36881.8974 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 13:00 | 0 | 50534 | -3745 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 46789 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | 0 | 50409 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 14:00 | 0 | 50409 | -3410 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 46999 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | 0 | 50439 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 15:00 | 0 | 50439 | -3130 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 47309 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | 0 | 50979 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 16:00 | 0 | 50979 | -2630 | 0 | -1.819e-12 | -582.8562 | 518.9404 | 0.88864 | 48931.8562 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 17:00 | 0 | 51379 | -1920 | -163.2653 | 160 | -1000 | 1391.5654 | 0.87262 | 50622.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | 0 | 56419 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 18:00 | 0 | 56419 | -1125 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2000.9919 | 0.88266 | 63984.4458 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | 0 | 56316 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 19:00 | 0 | 56316 | -435 | 3959.6729 | 3959.5174 | 999.4392 | 855.6835 | 0.87264 | 50921.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | 0 | 55634 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-09 20:00 | 0 | 55634 | -165 | 3880.3271 | 1.4552e-11 | 666.785 | 101.2368 | 0.88381 | 50921.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 21:00 | 0 | 56278 | 0 | 2.6914e-11 | -1.0914e-11 | 88.7114 | 2.1178 | 0.895 | 56189.2886 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | 50185 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 22:00 | 0 | 50185 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 2.1178 | 0.895 | 50185 | 0 | 0 | 0
2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-09 23:00 | 0 | 50673 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 2.1178 | 0.895 | 50673 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 50815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 | 0 | 50815 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 2.1178 | 0.895 | 50815 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | 51133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 01:00 | 0 | 51133 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -232.2706 | 210 | 0.895 | 51365.2706 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | 50829 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 02:00 | 0 | 50829 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 51329 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 03:00 | 0 | 54587 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 63087 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 04:00 | 0 | 53536 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 54199.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | 0 | 52168 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 05:00 | 0 | 52168 | -45 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52623 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | 0 | 49428 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 06:00 | 0 | 49428 | -260 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49168 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | 0 | 49158 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 07:00 | 0 | 49158 | -925 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48233 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | 0 | 49267 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 08:00 | 0 | 49267 | -1650 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47617 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | 0 | 48611 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 09:00 | 0 | 48611 | -1920 | 7840 | 0 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 38351 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | 0 | 48986 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 10:00 | 0 | 48986 | -2810 | 0 | 0 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 45676 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | 0 | 48912 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 11:00 | 0 | 48912 | -3315 | 0 | 0 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 45097 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | 0 | 48207 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 12:00 | 0 | 48207 | -3100 | 0 | 0 | 290 | -4.5475e-13 | 0.895 | 44817 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | 0 | 48330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 13:00 | 0 | 48330 | -1715 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46615 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | 0 | 48678 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 14:00 | 0 | 48678 | -1360 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47318 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | 0 | 49464 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 15:00 | 0 | 49464 | -1915 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47549 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | 0 | 49828 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 16:00 | 0 | 49828 | -1470 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48358 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 17:00 | 0 | 49636 | -840 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48796 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | 0 | 49985 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 18:00 | 0 | 49985 | -420 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49565 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | 0 | 50626 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 19:00 | 0 | 50626 | -270 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50356 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 20:00 | 0 | 50447 | -150 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50297 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 21:00 | 0 | 56417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 56417 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 22:00 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 53421 | 0 | 0 | 0
2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-10 23:00 | 0 | 55487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55487 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | 54888 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 | 0 | 54888 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 5.7337e-13 | 0.895 | 54888 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | 55212 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 01:00 | 0 | 55212 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.6015e-12 | 0.895 | 55212 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | 54216 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 02:00 | 0 | 54216 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 54716 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | 57222 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 03:00 | 0 | 57222 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895 | 0.895 | 65722 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | 57213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 04:00 | 0 | 57213 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 57876.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | 0 | 53655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 05:00 | 0 | 53655 | -55 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 54100 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 06:00 | 0 | 48840 | -295 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 48779.6369 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 07:00 | 0 | 47871 | -1025 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46846 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 50133 | -1885 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48248 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | 0 | 48841 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 09:00 | 0 | 48841 | -2560 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46281 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | 0 | 47527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 10:00 | 0 | 47527 | -3115 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 43912 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | 0 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 11:00 | 0 | 47880 | -3470 | 7840 | -6.3665e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 36070 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | 0 | 47793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 12:00 | 0 | 47793 | -3595 | 0 | -6.3665e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 43698 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 13:00 | 0 | 47675 | -3220 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 324.0223 | 0.895 | 44455 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | 0 | 46777 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 14:00 | 0 | 46777 | -2875 | 0 | -6.3665e-12 | 290 | 0 | 0.895 | 43612 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 15:00 | 0 | 47052 | -2915 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 1.1369e-12 | 0.895 | 44137 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | 0 | 48341 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 16:00 | 0 | 48341 | -2465 | 0 | -6.3665e-12 | 9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 45876 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | 0 | 47823 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 17:00 | 0 | 47823 | -1725 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46098 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | 0 | 47281 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 18:00 | 0 | 47281 | -915 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46366 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | 0 | 47019 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 19:00 | 0 | 47019 | -435 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46584 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | 0 | 47720 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 20:00 | 0 | 47720 | -140 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47580 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | 53921 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 21:00 | 0 | 53921 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 53921 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | 51575 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 22:00 | 0 | 51575 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 51575 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-11 23:00 | 0 | 54648 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54648 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 54581 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 | 0 | 54581 | 0 | 1.96e-12 | -3.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 54581 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 01:00 | 0 | 48793 | 0 | 0 | -3.819e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 49293 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 02:00 | 0 | 55050 | 0 | -1.0204e-12 | -2.819e-12 | -500 | 895 | 0.895 | 55550 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 03:00 | 0 | 55414 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 63914 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | 55076 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 04:00 | 0 | 55076 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 55739.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | 0 | 55911 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 05:00 | 0 | 55911 | -60 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 56085.6369 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | 0 | 50917 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 06:00 | 0 | 50917 | -245 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50672 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | 0 | 49964 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 07:00 | 0 | 49964 | -715 | -8.9905e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 49249 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | 0 | 50171 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-12 08:00 | 0 | 50171 | -1375 | 5912.2224 | 1967.12 | 204.5079 | 1771.4996 | 0.895 | 42679.2697 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | 0 | 50215 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-12 09:00 | 0 | 50215 | -2390 | -1424 | 3362.64 | 0 | 1771.4996 | 0.895 | 49249 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | 0 | 47537 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 10:00 | 0 | 47537 | -3020 | -4732 | 8000 | 0 | 1771.4996 | 0.895 | 49249 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | 0 | 47848 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-12 11:00 | 0 | 47848 | -3350 | 8.913e-13 | 8000 | 933.115 | 704.1418 | 0.87423 | 43564.885 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | 0 | 49087 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-12 12:00 | 0 | 49087 | -3585 | 7840 | -5.457e-12 | 623.1026 | 0.99195 | 0.88616 | 37038.8974 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | 0 | 49829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 13:00 | 0 | 49829 | -3570 | 0 | -5.457e-12 | 4.1833e-13 | 0.99195 | 0.895 | 46259 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | 0 | 49681 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 14:00 | 0 | 49681 | -3095 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 46586 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | 0 | 49386 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 15:00 | 0 | 49386 | -2425 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 46961 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | 0 | 49352 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 16:00 | 0 | 49352 | -1790 | 0 | -3.638e-12 | -4.1833e-13 | 0.99195 | 0.895 | 47562 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 17:00 | 0 | 50646 | -1395 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 49251 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | 0 | 49527 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 18:00 | 0 | 49527 | -895 | -1066.2224 | 1044.898 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 49698.2224 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 19:00 | 0 | 49850 | -410 | 191 | 850 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 49249 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | 0 | 50187 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-12 20:00 | 0 | 50187 | -105 | 833 | -1.0914e-11 | 3.7628e-12 | 0.99195 | 0.895 | 49249 | 0 | 0 | 1
2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | 55590 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 21:00 | 0 | 55590 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 55590 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | 57028 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 22:00 | 0 | 57028 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -6.2591e-13 | 0.99195 | 0.895 | 57028 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 23:00 | 0 | 56952 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -6.2591e-13 | 0.99195 | 0.895 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 | 0 | 51913 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | 55716 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 01:00 | 0 | 55716 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 448.4919 | 0.895 | 56216 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | 55767 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 02:00 | 0 | 55767 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 895.9919 | 0.895 | 56267 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | 54284 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 03:00 | 0 | 54284 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1343.4919 | 0.895 | 62784 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 04:00 | 0 | 55111 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790.9919 | 0.895 | 55774.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 05:00 | 0 | 50707 | -170 | 0 | 8000 | -233.5285 | 2000 | 0.895 | 50770.5285 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | 0 | 48574 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 06:00 | 0 | 48574 | -390 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48184 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | 0 | 48698 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 07:00 | 0 | 48698 | -1085 | 1286.8673 | 6686.8701 | 0 | 2000 | 0.895 | 46326.1327 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | 0 | 47839 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-07-13 08:00 | 0 | 47839 | -1855 | 6553.1327 | 9.0949e-13 | 204.5079 | 1771.4996 | 0.895 | 39226.3595 | 0.28 | 0 | 1
2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | 0 | 45995 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-13 09:00 | 0 | 45995 | -2525 | -2856.1327 | 2799.01 | 0 | 1771.4996 | 0.895 | 46326.1327 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | 0 | 44059 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 10:00 | 0 | 44059 | -3040 | -5307.1327 | 8000 | 0 | 1771.4996 | 0.895 | 46326.1327 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | 0 | 44520 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-07-13 11:00 | 0 | 44520 | -3275 | -2.6739e-12 | 8000 | 933.115 | 704.1418 | 0.87423 | 40311.885 | 0.32 | 1 | 1
2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | 0 | 45252 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-13 12:00 | 0 | 45252 | -3350 | 7840 | 0 | 623.1026 | 0.99195 | 0.88616 | 33438.8974 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 13:00 | 0 | 46523 | -3225 | 0 | 0 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 43298 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 14:00 | 0 | 47094 | -2975 | -1002.5691 | 982.5177 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 45121.5691 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | 0 | 47055 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 15:00 | 0 | 47055 | -2525 | 0 | 982.5177 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 44530 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | 0 | 49539 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 16:00 | 0 | 49539 | -2250 | 962.8673 | 3.638e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 46326.1327 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | 0 | 48617 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 17:00 | 0 | 48617 | -1695 | -1.1601e-13 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 46922 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 48992 | -990 | -4446.8291 | 4357.8925 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 52448.8291 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | 0 | 48374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 19:00 | 0 | 48374 | -410 | 1637.8673 | 2686.5993 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 46326.1327 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | 0 | 49054 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 20:00 | 0 | 49054 | -95 | 2632.8673 | -3.638e-12 | 4.7655e-12 | 0.99195 | 0.895 | 46326.1327 | 0 | 0 | 1
2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | 53874 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 21:00 | 0 | 53874 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -6.2591e-13 | 0.99195 | 0.895 | 53874 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | 53522 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 22:00 | 0 | 53522 | 0 | 0 | 0 | -6.2591e-13 | 0.99195 | 0.895 | 53522 | 0 | 0 | 0
2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | 53832 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 23:00 | 0 | 53832 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -6.2591e-13 | 0.99195 | 0.895 | 53832 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 54717 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 | 0 | 54717 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 54717 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 01:00 | 0 | 53536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 53536 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | 53656 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 02:00 | 0 | 53656 | 0 | 0 | 0 | -500 | 448.4919 | 0.895 | 54156 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | 53052 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 03:00 | 0 | 53052 | 0 | -8000 | 7840 | -1000 | 1321.1169 | 0.87262 | 62052 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 04:00 | 0 | 49742 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1768.6169 | 0.895 | 50405.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | 0 | 53962 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 05:00 | 0 | 53962 | -175 | 0 | 8000 | -258.5285 | 2000 | 0.895 | 54045.5285 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | 0 | 48814 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 06:00 | 0 | 48814 | -415 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48399 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | 0 | 48183 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 07:00 | 0 | 48183 | -1080 | 1425.5813 | 6545.3252 | 0 | 2000 | 0.895 | 45677.4187 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | 0 | 48425 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-14 08:00 | 0 | 48425 | -1830 | 713.0734 | 5817.6993 | 204.5079 | 1771.4996 | 0.895 | 45677.4187 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | 0 | 47541 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-14 09:00 | 0 | 47541 | -2345 | -481.4187 | 6289.4896 | 0 | 1771.4996 | 0.895 | 45677.4187 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 10:00 | 0 | 46657 | -2725 | -1745.4187 | 8000 | 0 | 1771.4996 | 0.895 | 45677.4187 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | 0 | 47400 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-14 11:00 | 0 | 47400 | -3120 | 8.913e-13 | 8000 | 933.115 | 704.1418 | 0.87423 | 43346.885 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | 0 | 47938 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-14 12:00 | 0 | 47938 | -3325 | 7840 | -5.457e-12 | 623.1026 | 0.99195 | 0.88616 | 36149.8974 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-14 13:00 | 0 | 48045 | -3310 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 44735 | 0 | 1 | 1
2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | 0 | 45861 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 14:00 | 0 | 45861 | -2960 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 0.99195 | 0.895 | 42901 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | 0 | 46158 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 15:00 | 0 | 46158 | -2400 | 0 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 0.99195 | 0.895 | 43758 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | 0 | 46788 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 16:00 | 0 | 46788 | -1765 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 45023 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 17:00 | 0 | 46639 | -1105 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 45534 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | 0 | 46213 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 18:00 | 0 | 46213 | -480 | -4665.9335 | 4572.6148 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 50398.9335 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | 0 | 46596 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 19:00 | 0 | 46596 | -185 | 733.5813 | 3824.0625 | -3.9741e-13 | 0.99195 | 0.895 | 45677.4187 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-14 20:00 | 0 | 49475 | -50 | 3747.5813 | -5.457e-12 | 6.1118e-12 | 0.99195 | 0.895 | 45677.4187 | 0 | 0 | 1
2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | 54081 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 21:00 | 0 | 54081 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 54081 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 22:00 | 0 | 50732 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 0.99195 | 0.895 | 50732 | 0 | 0 | 0
2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | 55089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-14 23:00 | 0 | 55089 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 0.99195 | 0.895 | 55089 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 53455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0 | 53455 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 53455 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 01:00 | 0 | 53144 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -500 | 448.4919 | 0.895 | 53644 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | 48417 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 02:00 | 0 | 48417 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.9919 | 0.895 | 49080.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | 51484 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 03:00 | 0 | 51484 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1343.4919 | 0.895 | 59984 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | 54006 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 04:00 | 0 | 54006 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790.9919 | 0.895 | 54506 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | 0 | 53353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 05:00 | 0 | 53353 | -115 | 0 | 8000 | -233.5285 | 2000 | 0.895 | 53471.5285 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 06:00 | 0 | 48092 | -420 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47672 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 07:00 | 0 | 47916 | -1020 | 657.192 | 7329.3959 | 0 | 2000 | 0.895 | 46238.808 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-07-15 08:00 | 0 | 49041 | -1595 | 1018.5216 | 6290.0882 | 188.6704 | 1789.1951 | 0.895 | 46238.808 | 0.12 | 0 | 1
2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | 0 | 47838 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-15 09:00 | 0 | 47838 | -1495 | 0 | 6290.0882 | 104.192 | 1672.7794 | 0.895 | 46238.808 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | 0 | 48450 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 10:00 | 0 | 48450 | -2135 | 0 | 6290.0882 | 76.192 | 1587.6487 | 0.895 | 46238.808 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | 0 | 47694 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-15 11:00 | 0 | 47694 | -3200 | -1744.808 | 8000 | 0 | 1587.6487 | 0.895 | 46238.808 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | 0 | 48759 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-15 12:00 | 0 | 48759 | -3320 | 7840 | -3.638e-12 | 879.7507 | 583.0039 | 0.87568 | 36719.2493 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | 0 | 47978 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-15 13:00 | 0 | 47978 | -2955 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 520.1476 | 0.70566 | 0.89327 | 44502.8524 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 14:00 | 0 | 48115 | -2725 | -848.808 | 831.8318 | 0 | 0.70566 | 0.895 | 46238.808 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | 0 | 48201 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 15:00 | 0 | 48201 | -2715 | -752.808 | 1569.5837 | -1.1482e-12 | 0.70566 | 0.895 | 46238.808 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | 0 | 50017 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 16:00 | 0 | 50017 | -2240 | 1538.192 | -3.638e-12 | -4.1833e-13 | 0.70566 | 0.895 | 46238.808 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | 0 | 47714 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 17:00 | 0 | 47714 | -1640 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.70566 | 0.895 | 46074 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | 0 | 53905 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 18:00 | 0 | 53905 | -945 | -7718.0175 | 7563.6571 | -9.2017e-13 | 0.70566 | 0.895 | 60678.0175 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | 0 | 51492 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 19:00 | 0 | 51492 | -415 | 4838.192 | 2626.7265 | 0 | 0.70566 | 0.895 | 46238.808 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | 0 | 48938 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-15 20:00 | 0 | 48938 | -125 | 2574.192 | -1.4552e-11 | 1.8403e-12 | 0.70566 | 0.895 | 46238.808 | 0 | 0 | 1
2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | 48726 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 21:00 | 0 | 48726 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | 0 | 0.70566 | 0.895 | 48726 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | 49203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 22:00 | 0 | 49203 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 0.70566 | 0.895 | 49203 | 0 | 0 | 0
2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | 48587 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 23:00 | 0 | 48587 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 0.70566 | 0.895 | 48587 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 | 0 | 48602 | 0 | 9.8e-13 | -1.1914e-11 | 0 | 0.70566 | 0.895 | 48602 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 01:00 | 0 | 48993 | 0 | 0 | -1.1914e-11 | -500 | 448.2057 | 0.895 | 49493 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 02:00 | 0 | 49526 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.7057 | 0.895 | 50189.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | 48742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 03:00 | 0 | 48742 | 0 | -8000 | 8000 | -746.1562 | 1552.5 | 0.88024 | 57488.1562 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 04:00 | 0 | 49907 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50407 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 05:00 | 0 | 50119 | -175 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49944 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 06:00 | 0 | 49850 | -450 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49400 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | 0 | 51241 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 07:00 | 0 | 51241 | -880 | 1067.7894 | 6910.4189 | 0 | 2000 | 0.895 | 49293.2106 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-16 08:00 | 0 | 49949 | -905 | -249.2106 | 7154.6453 | -9.2403e-13 | 2000 | 0.895 | 49293.2106 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | 0 | 49155 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-16 09:00 | 0 | 49155 | -970 | 1111.0045 | 6020.9673 | 204.5079 | 1771.4996 | 0.895 | 46869.4877 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | 0 | 50007 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 10:00 | 0 | 50007 | -1110 | -396.2106 | 6409.2536 | 0 | 1771.4996 | 0.895 | 49293.2106 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-16 11:00 | 0 | 49080 | -1410 | -1623.2106 | 8000 | 0 | 1771.4996 | 0.895 | 49293.2106 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-16 12:00 | 0 | 50655 | -1995 | 7840 | -1.819e-12 | 933.115 | 704.1418 | 0.87423 | 39886.885 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-16 13:00 | 0 | 49977 | -1635 | -1.8561e-12 | 0 | 623.1026 | 0.99195 | 0.88616 | 47718.8974 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | 0 | 49955 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 14:00 | 0 | 49955 | -1430 | -768.2106 | 752.8464 | 5.1125e-13 | 0.99195 | 0.895 | 49293.2106 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | 0 | 51371 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 15:00 | 0 | 51371 | -1340 | 737.7894 | 7.276e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 49293.2106 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | 0 | 46927 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-16 16:00 | 0 | 46927 | -1330 | 2.5406e-11 | -1.819e-11 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 45597 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | 0 | 39327 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 17:00 | 0 | 39327 | -1190 | 0 | -1.819e-11 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 38137 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | 0 | 37742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 18:00 | 0 | 37742 | -810 | -9.7431e-13 | -1.6371e-11 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 36932 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | 0 | 40706 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 19:00 | 0 | 40706 | -440 | 0 | -1.6371e-11 | -9.2403e-13 | 0.99195 | 0.895 | 40266 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | 0 | 40376 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-16 20:00 | 0 | 40376 | -160 | 0 | -1.6371e-11 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 40216 | 0 | 0 | 1
2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | 42570 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 21:00 | 0 | 42570 | 0 | -1.8561e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 42570 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | 42293 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 22:00 | 0 | 42293 | 0 | -1.8561e-12 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 42293 | 0 | 0 | 0
2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | 41326 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-16 23:00 | 0 | 41326 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -234.6369 | 210.9919 | 0.895 | 41560.6369 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 42201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 | 0 | 42201 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 210.9919 | 0.895 | 42201 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 01:00 | 0 | 42139 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 210.9919 | 0.895 | 42139 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | 44197 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 02:00 | 0 | 44197 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -498.8917 | 657.5 | 0.895 | 44695.8917 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | 42830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 03:00 | 0 | 42830 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 43493.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | 42843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 04:00 | 0 | 42843 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 51343 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | 0 | 42489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 05:00 | 0 | 42489 | -155 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 42834 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | 0 | 43038 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 06:00 | 0 | 43038 | -370 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42668 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | 0 | 44205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 07:00 | 0 | 44205 | -1020 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43185 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | 0 | 42282 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 08:00 | 0 | 42282 | -1505 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 40487 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | 0 | 42205 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 09:00 | 0 | 42205 | -2155 | 7840 | 0 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 31710 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | 0 | 41456 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 10:00 | 0 | 41456 | -3015 | 0 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 37941 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | 0 | 42078 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 11:00 | 0 | 42078 | -3600 | 0 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 37978 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | 0 | 41501 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 12:00 | 0 | 41501 | -3795 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 37706 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | 0 | 42269 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 13:00 | 0 | 42269 | -3775 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 38494 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | 0 | 41904 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 14:00 | 0 | 41904 | -3560 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 38344 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | 0 | 41109 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 15:00 | 0 | 41109 | -3110 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 37999 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | 0 | 41808 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 16:00 | 0 | 41808 | -2485 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 39323 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | 0 | 45524 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 17:00 | 0 | 45524 | -1810 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43714 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 18:00 | 0 | 46432 | -1065 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 45367 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | 0 | 47695 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 19:00 | 0 | 47695 | -390 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47305 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | 0 | 49548 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 20:00 | 0 | 49548 | -140 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 49408 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 21:00 | 0 | 53542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 53542 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 22:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-17 23:00 | 0 | 52867 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52867 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 | 0 | 52578 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 8.0075e-13 | 0.895 | 52578 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 01:00 | 0 | 52691 | 0 | 0 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 1.8289e-12 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | 54596 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 02:00 | 0 | 54596 | 0 | 0 | -1e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 55096 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 03:00 | 0 | 54467 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895 | 0.895 | 62967 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 04:00 | 0 | 55440 | 0 | -163.2653 | 8000 | -746.9862 | 1552.5 | 0.8802 | 56350.2515 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | 0 | 54064 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 05:00 | 0 | 54064 | -120 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54444 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | 0 | 49987 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 06:00 | 0 | 49987 | -325 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 49662 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | 0 | 48781 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 07:00 | 0 | 48781 | -630 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48151 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | 0 | 48947 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 08:00 | 0 | 48947 | -1065 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47882 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | 0 | 49288 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 09:00 | 0 | 49288 | -1790 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47498 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | 0 | 48608 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 10:00 | 0 | 48608 | -2835 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45773 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | 0 | 48738 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 11:00 | 0 | 48738 | -3455 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 44783 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 12:00 | 0 | 48055 | -3670 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 44385 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 13:00 | 0 | 47489 | -3640 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 35509 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | 0 | 47051 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 14:00 | 0 | 47051 | -3395 | 0 | -4.5475e-12 | 290 | 558.6592 | 0.895 | 43366 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | 0 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 15:00 | 0 | 46540 | -3065 | 0 | -4.5475e-12 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 42975 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | 0 | 47364 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 16:00 | 0 | 47364 | -2475 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44889 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | 0 | 46379 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 17:00 | 0 | 46379 | -1665 | 0 | -4.5475e-12 | 2.0344e-14 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44714 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | 0 | 47044 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 18:00 | 0 | 47044 | -875 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46169 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | 0 | 48849 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 19:00 | 0 | 48849 | -370 | 0 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48479 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | 0 | 48712 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 20:00 | 0 | 48712 | -120 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48592 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | 53159 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 21:00 | 0 | 53159 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 53159 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 22:00 | 0 | 52069 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 54511 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-18 23:00 | 0 | 54511 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 54511 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 54540 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 | 0 | 54540 | 0 | 1.96e-12 | -3.819e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 54540 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 55043 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 01:00 | 0 | 55043 | 0 | 0 | -3.819e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 55043 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | 53603 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 02:00 | 0 | 53603 | 0 | -1.0204e-12 | -2.819e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 54103 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | 55075 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 03:00 | 0 | 55075 | 0 | -8000 | 7840 | -746.9862 | 1105 | 0.8802 | 63821.9862 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | 54951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 04:00 | 0 | 54951 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 55614.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 05:00 | 0 | 48673 | -140 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 49033 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 06:00 | 0 | 47201 | -400 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46801 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | 0 | 47471 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 07:00 | 0 | 47471 | -825 | 651.567 | 7335.1357 | 0 | 2000 | 0.895 | 45994.433 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-19 08:00 | 0 | 46396 | -1080 | -678.433 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 45994.433 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | 0 | 45875 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 09:00 | 0 | 45875 | -1390 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 35645.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | 0 | 44333 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 10:00 | 0 | 44333 | -1605 | -3401.1259 | 3333.1034 | 134.6929 | 704.1967 | 0.895 | 45994.433 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | 0 | 43865 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-07-19 11:00 | 0 | 43865 | -1970 | -4099.433 | 7350.5477 | 0 | 704.1967 | 0.895 | 45994.433 | 0.04 | 1 | 1
2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | 0 | 44828 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-19 12:00 | 0 | 44828 | -2625 | -662.7064 | 8000 | 0 | 704.1967 | 0.895 | 42865.7064 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | 0 | 45535 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-19 13:00 | 0 | 45535 | -3060 | 7840 | -3.638e-12 | 623.1026 | 1.0468 | 0.88616 | 34011.8974 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 14:00 | 0 | 46907 | -3180 | -2267.433 | 2222.0843 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 45994.433 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 15:00 | 0 | 45374 | -2830 | -3450.433 | 5603.5086 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 45994.433 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | 0 | 46667 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-19 16:00 | 0 | 46667 | -2380 | 5491.4385 | -7.276e-12 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 38795.5615 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 17:00 | 0 | 46432 | -1690 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 44742 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | 0 | 45707 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 18:00 | 0 | 45707 | -915 | -546.3599 | 535.4327 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 45338.3599 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | 0 | 46006 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 19:00 | 0 | 46006 | -380 | -368.433 | 896.497 | -9.2403e-13 | 1.0468 | 0.895 | 45994.433 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-19 20:00 | 0 | 46993 | -120 | 878.567 | -1.0914e-11 | 1.4254e-12 | 1.0468 | 0.895 | 45994.433 | 0 | 0 | 1
2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | 52191 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 21:00 | 0 | 52191 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 52191 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 22:00 | 0 | 51147 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | 52815 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-19 23:00 | 0 | 52815 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 52815 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 52886 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0 | 52886 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 52886 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 51001 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 01:00 | 0 | 51001 | 0 | 0 | -8.276e-12 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 51001 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 02:00 | 0 | 50225 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 448.5468 | 0.895 | 50888.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 03:00 | 0 | 47135 | 0 | -8000 | 8000 | -745.755 | 1105 | 0.88025 | 55880.755 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | 52794 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 04:00 | 0 | 52794 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 53294 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | 0 | 51508 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 05:00 | 0 | 51508 | -55 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51953 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | 0 | 49253 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 06:00 | 0 | 49253 | -185 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49068 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 07:00 | 0 | 48777 | -215 | -8.9905e-13 | 8000 | 147.8223 | 1834.8354 | 0.895 | 48414.1777 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | 0 | 48987 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-20 08:00 | 0 | 48987 | -320 | -9.2806e-13 | 8000 | 252.8223 | 1552.3524 | 0.895 | 48414.1777 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | 0 | 47234 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 09:00 | 0 | 47234 | -505 | 7840 | -2.7285e-12 | 869.5057 | 559.7468 | 0.87598 | 38019.4943 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 10:00 | 0 | 47198 | -880 | -2096.1777 | 2054.2542 | 0 | 559.7468 | 0.895 | 48414.1777 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-20 11:00 | 0 | 46454 | -1320 | -3280.1777 | 5268.8283 | 0 | 559.7468 | 0.895 | 48414.1777 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | 0 | 47451 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-20 12:00 | 0 | 47451 | -1985 | -2786.9099 | 8000 | -161.2678 | 704.0815 | 0.895 | 48414.1777 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | 0 | 47197 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-20 13:00 | 0 | 47197 | -2625 | 7840 | 0 | 623.1026 | 0.93167 | 0.88616 | 36108.8974 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 14:00 | 0 | 46611 | -2575 | -4192.0876 | 4108.2458 | -186.0901 | 167.4823 | 0.895 | 48414.1777 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 15:00 | 0 | 46388 | -2445 | -3971.1777 | 8000 | -500 | 614.9823 | 0.895 | 48414.1777 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | 0 | 46468 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-20 16:00 | 0 | 46468 | -2070 | 7840 | 0 | 547.0966 | 1.0588 | 0.89115 | 36010.9034 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | 0 | 47198 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 17:00 | 0 | 47198 | -1540 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.0588 | 0.895 | 45658 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 18:00 | 0 | 45711 | -950 | 6.3766e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.0588 | 0.895 | 44761 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 19:00 | 0 | 47599 | -415 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.0588 | 0.895 | 47184 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | 0 | 48112 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-20 20:00 | 0 | 48112 | -120 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.0588 | 0.895 | 47992 | 0 | 0 | 1
2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 21:00 | 0 | 54249 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 1.0588 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | 52951 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 22:00 | 0 | 52951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0588 | 0.895 | 52951 | 0 | 0 | 0
2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | 53271 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-20 23:00 | 0 | 53271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0588 | 0.895 | 53271 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 54124 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 | 0 | 54124 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | 0 | 1.0588 | 0.895 | 54124 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 52793 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 01:00 | 0 | 52793 | 0 | 0 | -2e-12 | 0 | 1.0588 | 0.895 | 52793 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | 52048 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 02:00 | 0 | 52048 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 448.5588 | 0.895 | 52548 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | 51062 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 03:00 | 0 | 51062 | 0 | -8000 | 7840 | -745.7409 | 1105 | 0.88025 | 59807.7409 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 04:00 | 0 | 50176 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 50839.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 05:00 | 0 | 51748 | -10 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52238 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | 0 | 47113 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 06:00 | 0 | 47113 | -80 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47033 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 07:00 | 0 | 47177 | -210 | 936.1837 | 7044.7105 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 45530.8163 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | 0 | 46245 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-21 08:00 | 0 | 46245 | -390 | 6903.8163 | -9.0949e-13 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 38298.7862 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | 0 | 45362 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 09:00 | 0 | 45362 | -585 | -753.8163 | 738.74 | 0 | 703.7907 | 0.895 | 45530.8163 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | 0 | 43858 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 10:00 | 0 | 43858 | -750 | -2422.8163 | 3113.1 | 0 | 703.7907 | 0.895 | 45530.8163 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | 0 | 43922 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-07-21 11:00 | 0 | 43922 | -960 | -2568.8163 | 5630.54 | 0 | 703.7907 | 0.895 | 45530.8163 | 0.08 | 1 | 1
2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | 0 | 44338 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-21 12:00 | 0 | 44338 | -1225 | -2417.8163 | 8000 | 0 | 703.7907 | 0.895 | 45530.8163 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | 0 | 44061 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-21 13:00 | 0 | 44061 | -1435 | 7840 | -1.819e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 34162.8974 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | 0 | 45215 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 14:00 | 0 | 45215 | -1525 | -1840.8163 | 1804 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 45530.8163 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | 0 | 46307 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 15:00 | 0 | 46307 | -1415 | -638.8163 | 2430.04 | -6.2591e-13 | 0.64083 | 0.895 | 45530.8163 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | 0 | 46089 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-21 16:00 | 0 | 46089 | -1045 | 2381.4392 | -3.638e-12 | -4.1833e-13 | 0.64083 | 0.895 | 42662.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | 0 | 47152 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 17:00 | 0 | 47152 | -855 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.64083 | 0.895 | 46297 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 18:00 | 0 | 47683 | -590 | -5206.5466 | 5102.4157 | -9.2017e-13 | 0.64083 | 0.895 | 52299.5466 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | 0 | 48147 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 19:00 | 0 | 48147 | -310 | 2306.1837 | 2749.167 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 45530.8163 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-21 20:00 | 0 | 48305 | -80 | 2694.1837 | -7.276e-12 | 3.7628e-12 | 0.64083 | 0.895 | 45530.8163 | 0 | 0 | 1
2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 21:00 | 0 | 54424 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 54424 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 22:00 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 53500 | 0 | 0 | 0
2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-21 23:00 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | -6.2591e-13 | 0.64083 | 0.895 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 54639 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0 | 54639 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 54639 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 54830 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 01:00 | 0 | 54830 | 0 | 0 | -1e-12 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 54830 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | 51353 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 02:00 | 0 | 51353 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 52016.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | 53414 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 03:00 | 0 | 53414 | 0 | -8000 | 8000 | -746.2325 | 1105 | 0.88023 | 62160.2325 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | 56461 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 04:00 | 0 | 56461 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 56961 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 05:00 | 0 | 53963 | -130 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54333 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | 0 | 48209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 06:00 | 0 | 48209 | -350 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47859 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | 0 | 49077 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 07:00 | 0 | 49077 | -1040 | 2439.0053 | 5511.2191 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 45097.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-22 08:00 | 0 | 48186 | -1835 | 4236.092 | 1188.6762 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 41462.5105 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 09:00 | 0 | 49446 | -2560 | 1164.9027 | -1.819e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 45097.9947 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | 0 | 47415 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 10:00 | 0 | 47415 | -3120 | -802.9947 | 786.9348 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 45097.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-07-22 11:00 | 0 | 47431 | -3445 | -1111.9947 | 1876.6897 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 45097.9947 | 0.08 | 0 | 1
2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | 0 | 45714 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-07-22 12:00 | 0 | 45714 | -3515 | 1839.1559 | 0 | 9.197e-13 | 0.64083 | 0.895 | 40359.8441 | 0.16 | 1 | 1
2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | 0 | 45318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 13:00 | 0 | 45318 | -3315 | 0 | 0 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 42003 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | 0 | 45832 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-22 14:00 | 0 | 45832 | -2975 | 0 | 0 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 42857 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 15:00 | 0 | 45256 | -2625 | -2466.9947 | 2417.6548 | -6.2591e-13 | 0.64083 | 0.895 | 45097.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | 0 | 46676 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-22 16:00 | 0 | 46676 | -1985 | 2369.3017 | 0 | 0 | 0.64083 | 0.895 | 42321.6983 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | 0 | 45728 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 17:00 | 0 | 45728 | -1565 | -8000 | 7840 | -1000 | 873.2658 | 0.87262 | 53163 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | 0 | 48242 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 18:00 | 0 | 48242 | -930 | -163.2653 | 8000 | -946.207 | 1700.1534 | 0.8739 | 48421.4723 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 19:00 | 0 | 47435 | -380 | 1085.0973 | 6892.7579 | 871.908 | 704.7248 | 0.87591 | 45097.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | 0 | 52581 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-22 20:00 | 0 | 52581 | -105 | 6754.9027 | -7.276e-12 | 623.1026 | 1.5749 | 0.88616 | 45097.9947 | 0 | 0 | 1
2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | 52247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 21:00 | 0 | 52247 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.5749 | 0.895 | 52247 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 22:00 | 0 | 50133 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.5749 | 0.895 | 50133 | 0 | 0 | 0
2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-22 23:00 | 0 | 51742 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.5749 | 0.895 | 51742 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 48914 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 | 0 | 48914 | 0 | 1.96e-12 | -9.276e-12 | 0 | 1.5749 | 0.895 | 48914 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 51545 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 01:00 | 0 | 51545 | 0 | 0 | -9.276e-12 | -257.8772 | 232.375 | 0.895 | 51802.8772 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | 53233 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 02:00 | 0 | 53233 | 0 | -1.0204e-12 | -8.276e-12 | -500 | 679.875 | 0.895 | 53733 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | 52423 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 03:00 | 0 | 52423 | 0 | -8000 | 7840 | -1000 | 1552.5 | 0.87262 | 61423 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | 53795 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 04:00 | 0 | 53795 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54458.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | 0 | 52323 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 05:00 | 0 | 52323 | -130 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52193 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 06:00 | 0 | 47506 | -390 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47116 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 07:00 | 0 | 48402 | -1015 | 9.1916e-13 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 47387 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | 0 | 48340 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-23 08:00 | 0 | 48340 | -1715 | 8.913e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 45625.5608 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | 0 | 46901 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-07-23 09:00 | 0 | 46901 | -2310 | 7840 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 36084.215 | 0.32 | 0 | 1
2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 10:00 | 0 | 47998 | -2635 | -5016.3879 | 4916.0602 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 50379.3879 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | 0 | 48134 | 0.12 | 1 | 1 | 2021-07-23 11:00 | 0 | 48134 | -2840 | -55.4894 | 4970.4398 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 45349.4894 | 0.12 | 1 | 1
2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | 0 | 50133 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 12:00 | 0 | 50133 | -2845 | -3091.3879 | 8000 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 50379.3879 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 13:00 | 0 | 48949 | -2540 | 7840 | 1.819e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 38480.2886 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | 0 | 48873 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-23 14:00 | 0 | 48873 | -2245 | 0 | 1.819e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 46628 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | 0 | 50770 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 15:00 | 0 | 50770 | -1840 | 0 | 1.819e-12 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 49430 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | 0 | 51300 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 16:00 | 0 | 51300 | -1430 | 0 | 1.819e-12 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 50370 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | 0 | 51392 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 17:00 | 0 | 51392 | -1055 | -163.2653 | 160 | -556.5404 | 1391.6993 | 0.89045 | 51056.8057 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | 0 | 57032 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 18:00 | 0 | 57032 | -625 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2001.1259 | 0.88266 | 65097.4458 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 19:00 | 0 | 55293 | -260 | 3654.1729 | 4271.2521 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 50379.3879 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | 0 | 55282 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-23 20:00 | 0 | 55282 | -50 | 4185.8271 | -3.638e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 50379.3879 | 0 | 0 | 1
2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 21:00 | 0 | 57889 | 0 | 7.4244e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 57889 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | 54256 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 22:00 | 0 | 54256 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 101.3707 | 0.895 | 54256 | 0 | 0 | 0
2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | 57195 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-23 23:00 | 0 | 57195 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 101.3707 | 0.895 | 57195 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | 56408 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 | 0 | 56408 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 56408 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 55333 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 01:00 | 0 | 55333 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 55333 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 02:00 | 0 | 53861 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | -500 | 548.8707 | 0.895 | 54361 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | 54506 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 03:00 | 0 | 54506 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 996.3707 | 0.895 | 55169.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 04:00 | 0 | 53012 | 0 | -8000 | 8000 | -627.7616 | 1552.5 | 0.88589 | 61639.7616 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 05:00 | 0 | 53840 | -80 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54260 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | 0 | 50882 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 06:00 | 0 | 50882 | -315 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50567 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | 0 | 50729 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 07:00 | 0 | 50729 | -820 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49909 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | 0 | 50609 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 08:00 | 0 | 50609 | -1535 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49074 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | 0 | 51908 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 09:00 | 0 | 51908 | -2205 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 49203 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | 0 | 50513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 10:00 | 0 | 50513 | -2735 | 0 | 8000 | 290 | 1117.3184 | 0.895 | 47488 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | 0 | 49819 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 11:00 | 0 | 49819 | -2930 | 0 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 46389 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | 0 | 49526 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 12:00 | 0 | 49526 | -3160 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 46366 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | 0 | 50759 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 13:00 | 0 | 50759 | -3130 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 47629 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 14:00 | 0 | 51424 | -2845 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 48579 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | 0 | 51691 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 15:00 | 0 | 51691 | -2665 | 0 | 8000 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 49026 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | 0 | 52083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 16:00 | 0 | 52083 | -2215 | 7840 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 41528 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 17:00 | 0 | 51046 | -1600 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 49446 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | 0 | 50164 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 18:00 | 0 | 50164 | -915 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 49249 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | 0 | 51306 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 19:00 | 0 | 51306 | -325 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 50981 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | 0 | 51434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 20:00 | 0 | 51434 | -75 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 51359 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 21:00 | 0 | 56010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 56010 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 22:00 | 0 | 55918 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 55918 | 0 | 0 | 0
2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-24 23:00 | 0 | 56646 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 56646 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | 57187 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 | 0 | 57187 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 8.0075e-13 | 0.895 | 57187 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 01:00 | 0 | 56018 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.8289e-12 | 0.895 | 56018 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | 55867 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 02:00 | 0 | 55867 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 56367 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | 57238 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 03:00 | 0 | 57238 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 57901.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | 56111 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 04:00 | 0 | 56111 | 0 | -8000 | 8000 | -746.9862 | 1552.5 | 0.8802 | 64857.9862 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | 0 | 50843 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 05:00 | 0 | 50843 | -100 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51243 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 06:00 | 0 | 49845 | -355 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49490 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | 0 | 51447 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 07:00 | 0 | 51447 | -950 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50497 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | 0 | 50922 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 08:00 | 0 | 50922 | -1690 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49232 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | 0 | 51486 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 09:00 | 0 | 51486 | -2235 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49251 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | 0 | 50388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 10:00 | 0 | 50388 | -2835 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47553 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | 0 | 49513 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 11:00 | 0 | 49513 | -3130 | 8.913e-13 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 46093 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | 0 | 49123 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 12:00 | 0 | 49123 | -3535 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 45588 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 13:00 | 0 | 47924 | -3685 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 43739 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 14:00 | 0 | 47087 | -3490 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 43097 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | 0 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 15:00 | 0 | 48646 | -3085 | 7840 | -5.457e-12 | 500 | -1.1369e-12 | 0.895 | 37221 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 16:00 | 0 | 49525 | -2520 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 47005 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | 0 | 51811 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 17:00 | 0 | 51811 | -1805 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 50006 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | 0 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 18:00 | 0 | 52278 | -1015 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 51263 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | 0 | 52089 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 19:00 | 0 | 52089 | -350 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 51739 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | 0 | 51471 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 20:00 | 0 | 51471 | -100 | 0 | -5.457e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 51371 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 21:00 | 0 | 51203 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 51203 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | 51430 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 22:00 | 0 | 51430 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 51430 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | 51517 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-25 23:00 | 0 | 51517 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 51517 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | 52919 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 | 0 | 52919 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 53153.6369 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | 52657 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 01:00 | 0 | 52657 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 53157 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 02:00 | 0 | 51635 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 52135 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 03:00 | 0 | 50668 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59168 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 04:00 | 0 | 49953 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50616.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | 0 | 49871 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 05:00 | 0 | 49871 | -110 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49761 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 06:00 | 0 | 50668 | -300 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50368 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | 0 | 52186 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 07:00 | 0 | 52186 | -1035 | 2216 | 5738.7755 | 0 | 2000 | 0.895 | 48935 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | 0 | 51015 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 08:00 | 0 | 51015 | -1870 | 827.5076 | 4894.38 | 0 | 2000 | 0.895 | 48317.4924 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 09:00 | 0 | 50936 | -2625 | -624 | 5505.9 | 0 | 2000 | 0.895 | 48935 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | 0 | 49595 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 10:00 | 0 | 49595 | -3205 | -2545 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48935 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-07-26 11:00 | 0 | 51019 | -3570 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38609.5608 | 0.28 | 1 | 1
2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | 0 | 50231 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-26 12:00 | 0 | 50231 | -3720 | 0 | 1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 45844.215 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | 0 | 51684 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 13:00 | 0 | 51684 | -3650 | -901 | 882.98 | 5.2765e-13 | 100.2448 | 0.895 | 48935 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | 0 | 51638 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-26 14:00 | 0 | 51638 | -3395 | 865.3204 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 47288.9682 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | 0 | 51970 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 15:00 | 0 | 51970 | -3035 | -1.819e-12 | -1.819e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 48935 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | 0 | 50775 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 16:00 | 0 | 50775 | -2510 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 48265 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 17:00 | 0 | 50438 | -1800 | -1.8561e-12 | 0 | 4.0689e-13 | 1.1259 | 0.895 | 48638 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | 0 | 51318 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 18:00 | 0 | 51318 | -1005 | -4710.5373 | 4616.3265 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 55023.5373 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 19:00 | 0 | 51197 | -330 | 1932 | 2644.898 | -4.0689e-13 | 1.1259 | 0.895 | 48935 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | 0 | 51617 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-26 20:00 | 0 | 51617 | -90 | 2592 | -7.276e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 48935 | 0 | 0 | 1
2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | 48774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 21:00 | 0 | 48774 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 48774 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | 49778 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 22:00 | 0 | 49778 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 49778 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-26 23:00 | 0 | 49007 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 49007 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 | 0 | 50554 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 52285 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 01:00 | 0 | 52285 | 0 | 0 | -4.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 52285 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | 53601 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 02:00 | 0 | 53601 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 54101 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | 54595 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 03:00 | 0 | 54595 | 0 | -8000 | 7840 | -1000 | 1321.2509 | 0.87262 | 63595 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | 60348 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 04:00 | 0 | 60348 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1768.7509 | 0.895 | 61011.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | 0 | 53117 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 05:00 | 0 | 53117 | -100 | 0 | 8000 | -258.3789 | 2000 | 0.895 | 53275.3789 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 06:00 | 0 | 49338 | -360 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48978 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | 0 | 50394 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 07:00 | 0 | 50394 | -750 | 856.6189 | 7125.8991 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 48287.3811 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | 0 | 51999 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-07-27 08:00 | 0 | 51999 | -1075 | 2136.6189 | 4945.6758 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 48287.3811 | 0.2 | 1 | 1
2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | 0 | 49188 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 09:00 | 0 | 49188 | -1660 | -722.2762 | 5653.5065 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 48250.2762 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | 0 | 48408 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 10:00 | 0 | 48408 | -2515 | -2394.3811 | 8000 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 48287.3811 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-27 11:00 | 0 | 47184 | -2885 | 7840 | -1.819e-12 | 675.128 | 118.4363 | 0.88339 | 35783.872 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | 0 | 48542 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-27 12:00 | 0 | 48542 | -2930 | 0 | -1.819e-12 | 105.6547 | 0.38637 | 0.895 | 45506.3453 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | 0 | 48515 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 13:00 | 0 | 48515 | -2820 | -2592.3811 | 2540.5335 | 0 | 0.38637 | 0.895 | 48287.3811 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-27 14:00 | 0 | 50529 | -2460 | 2489.7229 | -1.819e-12 | 4.1833e-13 | 0.38637 | 0.895 | 45579.2771 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | 0 | 49120 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 15:00 | 0 | 49120 | -2165 | -1332.3811 | 1305.7335 | -1.1482e-12 | 0.38637 | 0.895 | 48287.3811 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | 0 | 51157 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 16:00 | 0 | 51157 | -1590 | 1279.6189 | -5.457e-12 | -4.1833e-13 | 0.38637 | 0.895 | 48287.3811 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | 0 | 49619 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 17:00 | 0 | 49619 | -1175 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0.38637 | 0.895 | 48444 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 18:00 | 0 | 49042 | -705 | -2789.7102 | 2733.916 | 0 | 0.38637 | 0.895 | 51126.7102 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 19:00 | 0 | 49521 | -315 | 918.6189 | 1796.5499 | -9.2403e-13 | 0.38637 | 0.895 | 48287.3811 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | 0 | 50108 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-27 20:00 | 0 | 50108 | -60 | 1760.6189 | -7.276e-12 | 3.3479e-12 | 0.38637 | 0.895 | 48287.3811 | 0 | 0 | 1
2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | 54943 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 21:00 | 0 | 54943 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.38637 | 0.895 | 54943 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 22:00 | 0 | 53687 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -6.2591e-13 | 0.38637 | 0.895 | 53687 | 0 | 0 | 0
2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | 55577 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-27 23:00 | 0 | 55577 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 0.38637 | 0.895 | 55577 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 | 0 | 52455 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 0.38637 | 0.895 | 52455 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 55774 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 01:00 | 0 | 55774 | 0 | 0 | -4.638e-12 | 0 | 0.38637 | 0.895 | 55774 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 02:00 | 0 | 54768 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -500 | 447.8864 | 0.895 | 55268 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | 55935 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 03:00 | 0 | 55935 | 0 | -8000 | 7840 | -1000 | 1320.5114 | 0.87262 | 64935 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | 56287 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 04:00 | 0 | 56287 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1768.0114 | 0.895 | 56950.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | 0 | 53924 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 05:00 | 0 | 53924 | -90 | 0 | 8000 | -259.2052 | 2000 | 0.895 | 54093.2052 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | 0 | 51498 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 06:00 | 0 | 51498 | -365 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51133 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | 0 | 50734 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 07:00 | 0 | 50734 | -885 | 500.614 | 7489.1694 | 0 | 2000 | 0.895 | 49348.386 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | 0 | 50398 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 08:00 | 0 | 50398 | -1500 | 0 | 7489.1694 | 0 | 2000 | 0.895 | 48898 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | 0 | 51216 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 09:00 | 0 | 51216 | -1985 | 160.512 | 7325.3817 | 204.5079 | 1771.4996 | 0.895 | 48865.9801 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | 0 | 50580 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 10:00 | 0 | 50580 | -1920 | -688.386 | 8000 | 0 | 1771.4996 | 0.895 | 49348.386 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | 0 | 51572 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-07-28 11:00 | 0 | 51572 | -2075 | 7840 | -1.819e-12 | 933.115 | 704.1418 | 0.87423 | 40723.885 | 0.24 | 1 | 1
2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | 0 | 50870 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-28 12:00 | 0 | 50870 | -2470 | 0 | -1.819e-12 | 623.1026 | 0.99195 | 0.88616 | 47776.8974 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | 0 | 49615 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 13:00 | 0 | 49615 | -2810 | -2543.386 | 2492.5183 | -9.2403e-13 | 0.99195 | 0.895 | 49348.386 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | 0 | 50227 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-07-28 14:00 | 0 | 50227 | -2620 | 2442.668 | 1.819e-12 | 9.2403e-13 | 0.99195 | 0.895 | 45164.332 | 0.16 | 0 | 1
2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | 0 | 49740 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 15:00 | 0 | 49740 | -1800 | -1408.386 | 1380.2183 | -9.2403e-13 | 0.99195 | 0.895 | 49348.386 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 16:00 | 0 | 51641 | -940 | 1352.614 | -1.819e-12 | 9.2403e-13 | 0.99195 | 0.895 | 49348.386 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 17:00 | 0 | 51438 | -460 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 50978 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | 0 | 50257 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 18:00 | 0 | 50257 | -245 | -3548.7588 | 3477.7836 | -9.2017e-13 | 0.99195 | 0.895 | 53560.7588 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | 0 | 51814 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 19:00 | 0 | 51814 | -105 | 2360.614 | 1068.9938 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 49348.386 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | 0 | 50401 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-28 20:00 | 0 | 50401 | -5 | 1047.614 | -7.276e-12 | 1.8403e-12 | 0.99195 | 0.895 | 49348.386 | 0 | 0 | 1
2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | 55942 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 21:00 | 0 | 55942 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 55942 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | 55890 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 22:00 | 0 | 55890 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 55890 | 0 | 0 | 0
2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | 55405 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 23:00 | 0 | 55405 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 55405 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0 | 52055 | 0 | 9.8e-13 | -4.638e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 54646 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 01:00 | 0 | 54646 | 0 | 0 | -4.638e-12 | 0 | 0.99195 | 0.895 | 54646 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | 56221 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 02:00 | 0 | 56221 | 0 | 0 | -4.638e-12 | -500 | 448.4919 | 0.895 | 56721 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | 56960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 03:00 | 0 | 56960 | 0 | -8000 | 7840 | -745.8195 | 1105 | 0.88025 | 65705.8195 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 04:00 | 0 | 56655 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57318.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | 0 | 54336 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 05:00 | 0 | 54336 | -10 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54826 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | 0 | 54237 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 06:00 | 0 | 54237 | -85 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54152 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 07:00 | 0 | 53153 | -250 | 9.1916e-13 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 52903 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | 0 | 52912 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-07-29 08:00 | 0 | 52912 | -500 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 43572.5608 | 0.36 | 1 | 1
2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | 0 | 52068 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 09:00 | 0 | 52068 | -835 | -2182.1625 | 2138.5193 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 53150.8879 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | 0 | 52564 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 10:00 | 0 | 52564 | -1265 | -1851.8879 | 3953.3694 | 0 | 559.4127 | 0.895 | 53150.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | 0 | 54052 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-07-29 11:00 | 0 | 54052 | -1800 | 3874.302 | -1.819e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 47877.698 | 0.24 | 0 | 1
2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | 0 | 52539 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-29 12:00 | 0 | 52539 | -2350 | 5.8003e-14 | -1.819e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 50189 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | 0 | 52484 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 13:00 | 0 | 52484 | -2560 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 49924 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | 0 | 52958 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 14:00 | 0 | 52958 | -2530 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 50662.6369 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | 0 | 52852 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 15:00 | 0 | 52852 | -2395 | -163.2653 | 160 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 51120.2653 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 16:00 | 0 | 53336 | -2385 | 0 | 160 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 51451 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | 0 | 53008 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 17:00 | 0 | 53008 | -1690 | 0 | 160 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 51818 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | 0 | 57909 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 18:00 | 0 | 57909 | -975 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 65434 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | 0 | 57829 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 19:00 | 0 | 57829 | -370 | 3308.6729 | 4623.8032 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 53150.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | 0 | 58424 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-29 20:00 | 0 | 58424 | -75 | 4531.3271 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 53150.8879 | 0 | 0 | 1
2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | 59434 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 21:00 | 0 | 59434 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 59434 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | 55636 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 22:00 | 0 | 55636 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 55636 | 0 | 0 | 0
2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | 59063 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-29 23:00 | 0 | 59063 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 59063 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 59171 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 | 0 | 59171 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -121.7896 | 210 | 0.895 | 59292.7896 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 01:00 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 60720 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | 59017 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 02:00 | 0 | 59017 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 59517 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 03:00 | 0 | 57602 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 66102 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | 55209 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 04:00 | 0 | 55209 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 55872.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 05:00 | 0 | 51813 | -80 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51733 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | 0 | 50438 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 06:00 | 0 | 50438 | -360 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50078 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | 0 | 51826 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 07:00 | 0 | 51826 | -1000 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-07-30 08:00 | 0 | 52230 | -1710 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41680.5608 | 0.4 | 1 | 1
2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | 0 | 51924 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-07-30 09:00 | 0 | 51924 | -2365 | -1531.2746 | 1500.6491 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 50826 | 0.04 | 0 | 1
2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 10:00 | 0 | 51748 | -1955 | -1033 | 2512.9891 | 0 | 559.4127 | 0.895 | 50826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | 0 | 51748 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-07-30 11:00 | 0 | 51748 | -2145 | 2462.7293 | -3.638e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 46640.2707 | 0.36 | 0 | 1
2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | 0 | 51480 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-07-30 12:00 | 0 | 51480 | -1965 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 49515 | 0.2 | 0 | 1
2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | 0 | 51463 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 13:00 | 0 | 51463 | -1995 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 49468 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 14:00 | 0 | 50650 | -2230 | -163.2653 | 160 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 49083.2653 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 15:00 | 0 | 50831 | -2325 | 0 | 160 | 0 | 448.2535 | 0.895 | 48506 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | 0 | 52808 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 16:00 | 0 | 52808 | -1985 | 0 | 160 | 0 | 448.2535 | 0.895 | 50823 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | 0 | 50453 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 17:00 | 0 | 50453 | -1655 | 0 | 160 | -204.7065 | 631.4658 | 0.895 | 49002.7065 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | 0 | 53374 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 18:00 | 0 | 53374 | -930 | -8000 | 8000 | -500 | 1078.9658 | 0.895 | 60944 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | 0 | 57797 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 19:00 | 0 | 57797 | -335 | 6171 | 1703.0612 | 465 | 559.4127 | 0.895 | 50826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-30 20:00 | 0 | 53045 | -50 | 1669 | -7.276e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 50826 | 0 | 0 | 1
2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | 54436 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 21:00 | 0 | 54436 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 54436 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | 52470 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 22:00 | 0 | 52470 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 52470 | 0 | 0 | 0
2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-30 23:00 | 0 | 51468 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 51468 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 54667 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 | 0 | 54667 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 54667 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 01:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -233.795 | 210 | 0.895 | 55765.795 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | 55330 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 02:00 | 0 | 55330 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 55830 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | 53388 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 03:00 | 0 | 53388 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 54051.2653 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | 49328 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 04:00 | 0 | 49328 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57828 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | 0 | 51960 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 05:00 | 0 | 51960 | -60 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52400 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | 0 | 49224 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 06:00 | 0 | 49224 | -325 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48899 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 07:00 | 0 | 48715 | -890 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47825 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | 0 | 49083 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 08:00 | 0 | 49083 | -1750 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47333 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | 0 | 49092 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 09:00 | 0 | 49092 | -2515 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 46287 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 10:00 | 0 | 48029 | -3030 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 44499 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | 0 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 11:00 | 0 | 48910 | -3305 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 37265 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 12:00 | 0 | 49013 | -3380 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 45133 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | 0 | 47959 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 13:00 | 0 | 47959 | -3415 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 44544 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | 0 | 49321 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 14:00 | 0 | 49321 | -2965 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46356 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | 0 | 48308 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 15:00 | 0 | 48308 | -2455 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 45853 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | 0 | 48173 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 16:00 | 0 | 48173 | -1365 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46808 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | 0 | 48386 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 17:00 | 0 | 48386 | -495 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47891 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | 0 | 47463 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 18:00 | 0 | 47463 | -245 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47218 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 19:00 | 0 | 49247 | -225 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49022 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | 0 | 50516 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 20:00 | 0 | 50516 | -25 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50491 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 21:00 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 22:00 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 53149 | 0 | 0 | 0
2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-31 23:00 | 0 | 54652 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54652 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 0 | 54749 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 5.7337e-13 | 0.895 | 54749 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 01:00 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 52964.6369 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 02:00 | 0 | 54737 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 55237 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | 54768 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 03:00 | 0 | 54768 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 63268 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 04:00 | 0 | 52944 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 53607.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 05:00 | 0 | 52460 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52960 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | 0 | 48416 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 06:00 | 0 | 48416 | -45 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48371 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | 0 | 49755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 07:00 | 0 | 49755 | -130 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49625 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | 0 | 48796 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 08:00 | 0 | 48796 | -245 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 48551 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | 0 | 49359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 09:00 | 0 | 49359 | -390 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48969 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | 0 | 47548 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 10:00 | 0 | 47548 | -1025 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46523 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 11:00 | 0 | 47882 | -1745 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 45637 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | 0 | 46919 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 12:00 | 0 | 46919 | -1875 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 45044 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 13:00 | 0 | 47201 | -1665 | 7840 | -3.638e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 37196 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | 0 | 45384 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 14:00 | 0 | 45384 | -1300 | 0 | -3.638e-12 | 290 | 558.6592 | 0.895 | 43794 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | 0 | 46229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 15:00 | 0 | 46229 | -1005 | 0 | -3.638e-12 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44724 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | 0 | 48669 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 16:00 | 0 | 48669 | -785 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47884 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | 0 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 17:00 | 0 | 46547 | -640 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 45907 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | 0 | 47576 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 18:00 | 0 | 47576 | -455 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47121 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | 0 | 48571 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 19:00 | 0 | 48571 | -280 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 48291 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 20:00 | 0 | 48578 | -45 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 48533 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | 47983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 21:00 | 0 | 47983 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 9.0949e-13 | 0.895 | 47983 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 22:00 | 0 | 48313 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | 52315 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 23:00 | 0 | 52315 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 52549.6369 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | 52274 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 | 0 | 52274 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -500 | 657.5 | 0.895 | 52774 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 53635 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 01:00 | 0 | 53635 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 657.5 | 0.895 | 53635 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | 55296 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 02:00 | 0 | 55296 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 55959.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 03:00 | 0 | 54371 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 62871 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | 53506 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 04:00 | 0 | 53506 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54006 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 05:00 | 0 | 51596 | -20 | 0 | 8000 | 5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 51576 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | 0 | 45917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 06:00 | 0 | 45917 | -160 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45757 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | 0 | 46984 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 07:00 | 0 | 46984 | -480 | 9.1916e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 46504 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | 0 | 45612 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 45612 | -920 | 7840 | -9.0949e-13 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 35852.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 09:00 | 0 | 47177 | -1020 | -4704.6327 | 4610.54 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 50861.6327 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 10:00 | 0 | 48708 | -1305 | -3458.6327 | 8000 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 50861.6327 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-02 11:00 | 0 | 47330 | -1645 | 7840 | 0 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 37178.215 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-02 12:00 | 0 | 49141 | -1765 | -3485.6327 | 3415.92 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 50861.6327 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-02 13:00 | 0 | 48727 | -1885 | 3347.6016 | 0 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 43405.687 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 14:00 | 0 | 48843 | -1660 | -3678.6327 | 3605.06 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 50861.6327 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | 0 | 50086 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 15:00 | 0 | 50086 | -1410 | -2185.6327 | 5746.98 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 50861.6327 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 16:00 | 0 | 51140 | -1010 | -731.6327 | 6463.98 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 50861.6327 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | 0 | 50671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 17:00 | 0 | 50671 | -560 | -750.6327 | 7199.6 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 50861.6327 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | 0 | 52072 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 18:00 | 0 | 52072 | -445 | 765.3673 | 6418.6129 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 50861.6327 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | 0 | 50794 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-02 19:00 | 0 | 50794 | -185 | 823.9665 | 5577.8308 | -9.2403e-13 | 1.1259 | 0.895 | 49785.0335 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | 0 | 50772 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 20:00 | 0 | 50772 | -25 | -114.6327 | 5690.1708 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 50861.6327 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 56438 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-02 21:00 | 0 | 56438 | 0 | 5576.3673 | -7.276e-12 | 4.6202e-12 | 1.1259 | 0.895 | 50861.6327 | 0 | 0 | 1
2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | 56783 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 22:00 | 0 | 56783 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 56783 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | 56507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-02 23:00 | 0 | 56507 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 56507 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 55980 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 | 0 | 55980 | 0 | 2.94e-12 | -6.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 55980 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | 54507 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 01:00 | 0 | 54507 | 0 | -1.0204e-12 | -5.638e-12 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 55007 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | 54292 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 02:00 | 0 | 54292 | 0 | -1.0204e-12 | -4.638e-12 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 54792 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 03:00 | 0 | 53600 | 0 | -8000 | 7840 | -745.662 | 1552.5 | 0.88026 | 62345.662 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 04:00 | 0 | 54275 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54938.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | 0 | 55142 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 05:00 | 0 | 55142 | -5 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55137 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 06:00 | 0 | 50518 | -100 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50418 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | 0 | 50492 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 07:00 | 0 | 50492 | -245 | 9.1916e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 50247 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | 0 | 49532 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-03 08:00 | 0 | 49532 | -515 | 7840 | -9.0949e-13 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 40177.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 09:00 | 0 | 47054 | -895 | -4940.9791 | 4842.1595 | 134.6929 | 704.1967 | 0.895 | 50965.2862 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | 0 | 49213 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 10:00 | 0 | 49213 | -1470 | -3222.2862 | 8000 | 0 | 704.1967 | 0.895 | 50965.2862 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | 0 | 48757 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-03 11:00 | 0 | 48757 | -1775 | 7840 | -1.819e-12 | 623.1026 | 1.0468 | 0.88616 | 38518.8974 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | 0 | 48694 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 12:00 | 0 | 48694 | -1945 | -4216.2862 | 4131.9605 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 50965.2862 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | 0 | 49914 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-03 13:00 | 0 | 49914 | -1990 | 4049.3213 | -3.638e-12 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 43874.6787 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | 0 | 49845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 14:00 | 0 | 49845 | -1845 | -933.1206 | 914.4581 | -234.6369 | 211.0468 | 0.895 | 49167.7574 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | 0 | 50132 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 15:00 | 0 | 50132 | -1750 | -2083.2862 | 2956.0786 | -500 | 658.5468 | 0.895 | 50965.2862 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | 0 | 50943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 16:00 | 0 | 50943 | -1655 | -1177.2862 | 4109.8191 | -500 | 1106.0468 | 0.895 | 50965.2862 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 17:00 | 0 | 49661 | -1295 | -2099.2862 | 6167.1195 | -500 | 1553.5468 | 0.895 | 50965.2862 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | 0 | 49285 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 18:00 | 0 | 49285 | -690 | -1870.2862 | 8000 | -500 | 2001.0468 | 0.895 | 50965.2862 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | 0 | 49894 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-03 19:00 | 0 | 49894 | -260 | 3862.5776 | 4058.5943 | 652.3974 | 1263.4967 | 0.88455 | 45119.025 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | 0 | 50715 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 20:00 | 0 | 50715 | -35 | -785.2862 | 4828.1748 | 500 | 704.8375 | 0.895 | 50965.2862 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | 56320 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-03 21:00 | 0 | 56320 | 0 | 4731.6113 | -1.0914e-11 | 623.1026 | 1.6877 | 0.88616 | 50965.2862 | 0 | 0 | 1
2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | 54397 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 22:00 | 0 | 54397 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 1.6877 | 0.895 | 54397 | 0 | 0 | 0
2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | 41257 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-03 23:00 | 0 | 41257 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 1.6877 | 0.895 | 41257 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 45826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 | 0 | 45826 | 0 | 1.96e-12 | -1.2914e-11 | 0 | 1.6877 | 0.895 | 45826 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 01:00 | 0 | 48245 | 0 | -1.0204e-12 | -1.1914e-11 | -500 | 449.1877 | 0.895 | 48745 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 02:00 | 0 | 48336 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.6877 | 0.895 | 48999.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1344.1877 | 0.895 | 55472 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 04:00 | 0 | 50755 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.6877 | 0.895 | 51255 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | 0 | 51329 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 05:00 | 0 | 51329 | -40 | 0 | 8000 | -232.7512 | 2000 | 0.895 | 51521.7512 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 06:00 | 0 | 47470 | -260 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47210 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | 0 | 49199 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 07:00 | 0 | 49199 | -890 | 9.1916e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 48309 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-04 08:00 | 0 | 48725 | -1775 | 6309.2142 | 1562.0263 | 0 | 2000 | 0.895 | 40640.7858 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | 0 | 48353 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 09:00 | 0 | 48353 | -2560 | -2874.1804 | 4378.7232 | 0 | 2000 | 0.895 | 48667.1804 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | 0 | 47812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 10:00 | 0 | 47812 | -2840 | -3695.1804 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48667.1804 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | 0 | 48192 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-04 11:00 | 0 | 48192 | -2915 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 36437.5608 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | 0 | 48391 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 12:00 | 0 | 48391 | -3170 | -3710.455 | 3636.2459 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 48667.1804 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | 0 | 48356 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-04 13:00 | 0 | 48356 | -2670 | 3563.521 | -3.638e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 41622.479 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | 0 | 48085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 14:00 | 0 | 48085 | -2500 | -2847.5436 | 2790.5927 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 48667.1804 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 15:00 | 0 | 48471 | -2110 | -1806.1804 | 4560.6495 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 48667.1804 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | 0 | 48193 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 16:00 | 0 | 48193 | -2075 | -2049.1804 | 6568.8463 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 48667.1804 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | 0 | 48303 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 17:00 | 0 | 48303 | -1470 | -1334.1804 | 7876.3432 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 48667.1804 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | 0 | 48776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 18:00 | 0 | 48776 | -735 | -126.1804 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 48667.1804 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | 0 | 49179 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-04 19:00 | 0 | 49179 | -250 | 7840 | -7.276e-12 | 849.9018 | 1031.1841 | 0.87658 | 40239.0982 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 20:00 | 0 | 49388 | -30 | 0 | -7.276e-12 | 690.8196 | 248.509 | 0.88264 | 48667.1804 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | 48888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-04 21:00 | 0 | 48888 | 0 | -1.1296e-12 | -7.276e-12 | 220.8196 | 1.7832 | 0.895 | 48667.1804 | 0 | 0 | 1
2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 22:00 | 0 | 47450 | 0 | -1.0204e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.7832 | 0.895 | 47450 | 0 | 0 | 0
2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | 46971 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 23:00 | 0 | 46971 | 0 | -1.0204e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.7832 | 0.895 | 46971 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 47674 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 | 0 | 47674 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 1.7832 | 0.895 | 47674 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | 49316 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 01:00 | 0 | 49316 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -500 | 449.2832 | 0.895 | 49816 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | 52849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 02:00 | 0 | 52849 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -500 | 896.7832 | 0.895 | 53349 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | 54927 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 03:00 | 0 | 54927 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1344.2832 | 0.895 | 63427 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | 54359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 04:00 | 0 | 54359 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1791.7832 | 0.895 | 55022.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | 0 | 50070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 05:00 | 0 | 50070 | -10 | 0 | 8000 | -232.6444 | 2000 | 0.895 | 50292.6444 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | 0 | 50602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 06:00 | 0 | 50602 | -160 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50442 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | 0 | 50930 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 07:00 | 0 | 50930 | -615 | 1330.9496 | 6641.8882 | 0 | 2000 | 0.895 | 48984.0504 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-05 08:00 | 0 | 51596 | -1440 | 1171.9496 | 5446.0212 | 0 | 2000 | 0.895 | 48984.0504 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | 0 | 50529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 09:00 | 0 | 50529 | -1910 | -365.0504 | 5803.7706 | 0 | 2000 | 0.895 | 48984.0504 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | 0 | 49028 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 10:00 | 0 | 49028 | -2285 | -2241.0504 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48984.0504 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | 0 | 48305 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-08-05 11:00 | 0 | 48305 | -2125 | 7840 | -4.1837e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37340.5608 | 0.48 | 1 | 1
2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | 0 | 47505 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 12:00 | 0 | 47505 | -2070 | -3813.325 | 3737.0585 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 48984.0504 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-05 13:00 | 0 | 48205 | -1930 | 3662.3173 | -1.2733e-11 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 42112.6827 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | 0 | 45833 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 14:00 | 0 | 45833 | -2720 | -2448.0457 | 2399.0848 | -9.2403e-13 | 0.75349 | 0.895 | 45561.0457 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | 0 | 48127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 15:00 | 0 | 48127 | -2560 | -3417.0504 | 5747.7942 | -9.2403e-13 | 0.75349 | 0.895 | 48984.0504 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 16:00 | 0 | 49144 | -1770 | -1148.1188 | 6872.9506 | -461.9316 | 414.1823 | 0.895 | 48984.0504 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | 0 | 48239 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 17:00 | 0 | 48239 | -905 | -1150.0504 | 8000 | -500 | 861.6823 | 0.895 | 48984.0504 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | 0 | 49710 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 18:00 | 0 | 49710 | -585 | 1.4552e-10 | 8000 | 140.9496 | 704.1967 | 0.895 | 48984.0504 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | 0 | 48359 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-05 19:00 | 0 | 48359 | -265 | 7840 | -1.819e-11 | 623.1026 | 1.0468 | 0.88616 | 39630.8974 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | 0 | 48278 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 20:00 | 0 | 48278 | -15 | -3.7122e-12 | -1.4552e-11 | 9.197e-13 | 1.0468 | 0.895 | 48263 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-05 21:00 | 0 | 48603 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 48603 | 0 | 0 | 1
2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 22:00 | 0 | 45665 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 45665 | 0 | 0 | 0
2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | 45025 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-05 23:00 | 0 | 45025 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 45025 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 44711 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 | 0 | 44711 | 0 | 1.96e-12 | -1.6552e-11 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 44711 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | 44479 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 01:00 | 0 | 44479 | 0 | 0 | -1.6552e-11 | -500 | 448.5468 | 0.895 | 44979 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | 45388 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 02:00 | 0 | 45388 | 0 | -1.0204e-12 | -1.5552e-11 | -500 | 896.0468 | 0.895 | 45888 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 03:00 | 0 | 45785 | 0 | -8000 | 7840 | -745.755 | 1552.5 | 0.88025 | 54530.755 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | 46741 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 04:00 | 0 | 46741 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 47404.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | 0 | 47184 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 05:00 | 0 | 47184 | -5 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47179 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 06:00 | 0 | 47903 | -225 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47678 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | 0 | 46394 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 07:00 | 0 | 46394 | -595 | 995.2692 | 6984.4192 | 0 | 2000 | 0.895 | 44803.7308 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | 0 | 46396 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-06 08:00 | 0 | 46396 | -1110 | 482.2692 | 6492.3077 | 0 | 2000 | 0.895 | 44803.7308 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | 0 | 45415 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-06 09:00 | 0 | 45415 | -1820 | -1208.7308 | 7676.8638 | 0 | 2000 | 0.895 | 44803.7308 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | 0 | 45959 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 10:00 | 0 | 45959 | -1485 | -329.7308 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44803.7308 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | 0 | 44145 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 11:00 | 0 | 44145 | -1295 | 7840 | -3.638e-12 | 775.5 | 1117.8502 | 0.8791 | 34234.5 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | 0 | 44572 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-06 12:00 | 0 | 44572 | -1870 | -2601.7308 | 2549.6962 | 500 | 559.1909 | 0.895 | 44803.7308 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | 0 | 45135 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-06 13:00 | 0 | 45135 | -2625 | 2498.7022 | -1.819e-12 | 500 | 0.53172 | 0.895 | 39511.2978 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | 0 | 41974 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 14:00 | 0 | 41974 | -2805 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0.53172 | 0.895 | 39169 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | 0 | 42245 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 15:00 | 0 | 42245 | -2875 | 0 | -1.819e-12 | -200.1015 | 179.6226 | 0.895 | 39570.1015 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | 0 | 41590 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 16:00 | 0 | 41590 | -2460 | -1.8561e-12 | 0 | -500 | 627.1226 | 0.895 | 39630 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | 0 | 40111 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 17:00 | 0 | 40111 | -1655 | -4287.5345 | 4201.7838 | -500 | 1074.6226 | 0.895 | 43243.5345 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | 0 | 41208 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 18:00 | 0 | 41208 | -780 | -3875.7308 | 8000 | -500 | 1522.1226 | 0.895 | 44803.7308 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-06 19:00 | 0 | 42268 | -230 | 7840 | 0 | 860.5769 | 540.0092 | 0.87625 | 33337.4231 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | 0 | 44287 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 20:00 | 0 | 44287 | -15 | 0 | 0 | -9.2403e-13 | 540.0092 | 0.895 | 44272 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | 45286 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-06 21:00 | 0 | 45286 | 0 | 1.1762e-11 | -1.0914e-11 | 482.2692 | 1.1609 | 0.895 | 44803.7308 | 0 | 0 | 1
2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | 44894 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 22:00 | 0 | 44894 | 0 | 1.0026e-11 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 1.1609 | 0.895 | 44894 | 0 | 0 | 0
2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | 45634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-06 23:00 | 0 | 45634 | 0 | 0 | -2.1828e-11 | -9.2017e-13 | 1.1609 | 0.895 | 45634 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | 49156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 | 0 | 49156 | 0 | -2.1391e-11 | 0 | 0 | 1.1609 | 0.895 | 49156 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 01:00 | 0 | 45470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1609 | 0.895 | 45470 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | 45843 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 02:00 | 0 | 45843 | 0 | 0 | 0 | -500 | 448.6609 | 0.895 | 46343 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 03:00 | 0 | 46962 | 0 | 0 | 0 | -500 | 896.1609 | 0.895 | 47462 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 04:00 | 0 | 50342 | 0 | -163.2653 | 160 | -555.175 | 1390.5735 | 0.89055 | 51060.4403 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | 0 | 50942 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 05:00 | 0 | 50942 | -5 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2000 | 0.88266 | 59627.4458 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | 0 | 50897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 06:00 | 0 | 50897 | -130 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50767 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | 0 | 56076 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 07:00 | 0 | 56076 | -450 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55626 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | 0 | 54047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 08:00 | 0 | 54047 | -1170 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52877 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 09:00 | 0 | 53115 | -2270 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50845 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 10:00 | 0 | 48585 | -2905 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 45180 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 11:00 | 0 | 54357 | -3220 | 7840 | 0 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 42797 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | 0 | 56591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 12:00 | 0 | 56591 | -3465 | 0 | 0 | 102.05 | 768.6592 | 0.895 | 53023.95 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | 0 | 53897 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 13:00 | 0 | 53897 | -3545 | 0 | 0 | 0 | 768.6592 | 0.895 | 50352 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | 0 | 51810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 14:00 | 0 | 51810 | -3365 | 0 | 0 | 500 | 210 | 0.895 | 47945 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 15:00 | 0 | 54591 | -3050 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 51541 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | 0 | 56630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 16:00 | 0 | 56630 | -2320 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 54310 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | 0 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 17:00 | 0 | 54800 | -1530 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 53270 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | 0 | 56018 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 18:00 | 0 | 56018 | -680 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 55338 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 19:00 | 0 | 56239 | -210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 56029 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 20:00 | 0 | 55818 | -10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 55808 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 21:00 | 0 | 54472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 54472 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 22:00 | 0 | 52054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 52054 | 0 | 0 | 0
2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-07 23:00 | 0 | 55532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 55532 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 56872 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0 | 56872 | 0 | 2.94e-12 | -3e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 56872 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 56760 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 01:00 | 0 | 56760 | 0 | 0 | -3e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 56760 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | 56526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 02:00 | 0 | 56526 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 57026 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | 56810 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 03:00 | 0 | 56810 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 57310 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | 53687 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 04:00 | 0 | 53687 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 62187 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 05:00 | 0 | 51962 | -20 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52605.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | 0 | 49101 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 06:00 | 0 | 49101 | -235 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 48866 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | 0 | 49080 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 07:00 | 0 | 49080 | -750 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 48330 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | 0 | 49469 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 08:00 | 0 | 49469 | -1710 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47759 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | 0 | 49747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 09:00 | 0 | 49747 | -2430 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47317 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 10:00 | 0 | 49164 | -2750 | 8.913e-13 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 46124 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | 0 | 48879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 11:00 | 0 | 48879 | -2695 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 45684 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | 0 | 49063 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 12:00 | 0 | 49063 | -2990 | 7840 | -3.638e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 37733 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | 0 | 47649 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 13:00 | 0 | 47649 | -3145 | 0 | -3.638e-12 | 500 | 0 | 0.895 | 44004 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | 0 | 50232 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 14:00 | 0 | 50232 | -2640 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 47592 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | 0 | 48369 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 15:00 | 0 | 48369 | -1385 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 46984 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | 0 | 50395 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 16:00 | 0 | 50395 | -830 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.1369e-12 | 0.895 | 49565 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | 0 | 50249 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 17:00 | 0 | 50249 | -600 | 0 | -3.638e-12 | 9.2017e-13 | 0 | 0.895 | 49649 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | 0 | 51221 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 18:00 | 0 | 51221 | -665 | 0 | -3.638e-12 | 4.0689e-13 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50556 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | 0 | 51981 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 19:00 | 0 | 51981 | -225 | 0 | -3.638e-12 | 4.0689e-13 | -9.0949e-13 | 0.895 | 51756 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 20:00 | 0 | 50494 | -15 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 9.0826e-13 | -1.819e-12 | 0.895 | 50479 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | 54707 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 21:00 | 0 | 54707 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54707 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | 52705 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 22:00 | 0 | 52705 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 447.5 | 0.895 | 53205 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | 53862 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-08 23:00 | 0 | 53862 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -500 | 895 | 0.895 | 54362 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | 54697 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0 | 54697 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 63197 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 01:00 | 0 | 55260 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 55923.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | 53747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 02:00 | 0 | 53747 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 53981.6369 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 03:00 | 0 | 53417 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53417 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 04:00 | 0 | 54901 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54901 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | 0 | 51247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 05:00 | 0 | 51247 | -15 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51232 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | 0 | 48180 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 06:00 | 0 | 48180 | -225 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47955 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | 0 | 48025 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-09 07:00 | 0 | 48025 | -830 | 9.1916e-13 | 8000 | -7.8687e-13 | 2000 | 0.895 | 47195 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | 0 | 48344 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 48344 | -1740 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46604 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-09 09:00 | 0 | 48715 | -2560 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37315.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | 0 | 47570 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 10:00 | 0 | 47570 | -3190 | -8000 | 7840 | -21.5 | 873.9341 | 0.895 | 52401.5 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | 0 | 48460 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 11:00 | 0 | 48460 | -3590 | 7683.2 | -3.638e-12 | 500 | 315.2748 | 0.895 | 36686.8 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | 0 | 48393 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 12:00 | 0 | 48393 | -3725 | -7733.5 | 7578.83 | 0 | 315.2748 | 0.895 | 52401.5 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-09 13:00 | 0 | 47903 | -3760 | 7427.2534 | 0 | 281.4966 | 0.75349 | 0.895 | 36434.25 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | 0 | 48604 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 14:00 | 0 | 48604 | -3465 | -2633.7653 | 2581.09 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 48272.7653 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | 0 | 49338 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 15:00 | 0 | 49338 | -2880 | 0 | 2581.09 | -234.6369 | 658.2535 | 0.895 | 46692.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | 0 | 50270 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 16:00 | 0 | 50270 | -2270 | -3901.5 | 6404.56 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 52401.5 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | 0 | 51462 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 51462 | -1145 | -1584.5 | 7957.37 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 52401.5 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | 0 | 52173 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 18:00 | 0 | 52173 | -315 | -43.5 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 52401.5 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | 0 | 55099 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-09 19:00 | 0 | 55099 | -70 | 2127.5 | 5829.0816 | 500 | 1442.0943 | 0.895 | 52401.5 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | 0 | 55761 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 20:00 | 0 | 55761 | -5 | 2702.1026 | 3071.8341 | 652.3974 | 704.5441 | 0.88455 | 52401.5 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-09 21:00 | 0 | 56035 | 0 | 3010.3974 | 1.0914e-11 | 623.1026 | 1.3943 | 0.88616 | 52401.5 | 0 | 0 | 1
2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 22:00 | 0 | 54319 | 0 | 6.9604e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 54319 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-09 23:00 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -234.6369 | 211.3943 | 0.895 | 55799.6369 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | 56350 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 | 0 | 56350 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -498.4421 | 657.5 | 0.895 | 56848.4421 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | 55519 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 01:00 | 0 | 55519 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 56019 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | 55958 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 02:00 | 0 | 55958 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 56621.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | 52444 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 03:00 | 0 | 52444 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 60944 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | 0 | 53790 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 05:00 | 0 | 53790 | -5 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53785 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | 0 | 48602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 06:00 | 0 | 48602 | -170 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48432 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | 0 | 47564 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 07:00 | 0 | 47564 | -490 | 9.1916e-13 | 8000 | -7.8687e-13 | 2000 | 0.895 | 47074 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | 0 | 48079 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 48079 | -795 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47284 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-10 09:00 | 0 | 47231 | -1065 | 7840 | -4.5475e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37326.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | 0 | 47085 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 10:00 | 0 | 47085 | -1655 | -5032.1667 | 4931.5233 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 50462.1667 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 11:00 | 0 | 46593 | -2075 | 4832.8929 | -3.638e-12 | 500 | 296.0323 | 0.895 | 39185.1071 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | 0 | 47126 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 12:00 | 0 | 47126 | -2435 | -5771.1667 | 5655.7433 | 0 | 296.0323 | 0.895 | 50462.1667 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | 0 | 47374 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-10 13:00 | 0 | 47374 | -2625 | 5542.6285 | -3.638e-12 | 264.2746 | 0.75349 | 0.895 | 38942.097 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | 0 | 46519 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 14:00 | 0 | 46519 | -2865 | 0 | -3.638e-12 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 43888.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | 0 | 46143 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 15:00 | 0 | 46143 | -2315 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 44328 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 16:00 | 0 | 47403 | -1785 | -4066.932 | 3985.5933 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 50184.932 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 46942 | -1075 | -4095.1667 | 7998.8567 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 50462.1667 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | 0 | 50491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 18:00 | 0 | 50491 | -530 | -1.1667 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 50462.1667 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | 0 | 53564 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-10 19:00 | 0 | 53564 | -175 | 2426.8333 | 5523.6395 | 500 | 1442.0943 | 0.895 | 50462.1667 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | 0 | 53968 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 20:00 | 0 | 53968 | -5 | 2848.4359 | 2617.0722 | 652.3974 | 704.5441 | 0.88455 | 50462.1667 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 53650 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-10 21:00 | 0 | 53650 | 0 | 2564.7308 | 0 | 623.1026 | 1.3943 | 0.88616 | 50462.1667 | 0 | 0 | 1
2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 22:00 | 0 | 53509 | 0 | -4.1763e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 53509 | 0 | 0 | 0
2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | 54189 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-10 23:00 | 0 | 54189 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -234.6369 | 211.3943 | 0.895 | 54423.6369 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0 | 50263 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 658.8943 | 0.895 | 50926.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | 54615 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 01:00 | 0 | 54615 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1106.3943 | 0.895 | 63115 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | 52638 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 02:00 | 0 | 52638 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1553.8943 | 0.895 | 53138 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 8000 | -498.4421 | 2000 | 0.895 | 53535.4421 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 04:00 | 0 | 53229 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53229 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 05:00 | 0 | 49045 | -10 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49035 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | 0 | 48064 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 06:00 | 0 | 48064 | -205 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47859 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | 0 | 44825 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-11 07:00 | 0 | 44825 | -715 | 9.1916e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 44110 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | 0 | 45670 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 45670 | -1420 | 8.913e-13 | 8000 | 1.0134e-13 | 2000 | 0.895 | 44250 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | 0 | 45128 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-11 09:00 | 0 | 45128 | -2245 | 7840 | -4.5475e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 34043.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | 0 | 45218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 10:00 | 0 | 45218 | -2945 | -8000 | 7840 | -955.4346 | 1689.4248 | 0.87367 | 51228.4346 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | 0 | 44519 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 11:00 | 0 | 44519 | -3290 | 7683.2 | -1.819e-12 | 909.0734 | 650.3211 | 0.87486 | 32636.7266 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | 0 | 45399 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 12:00 | 0 | 45399 | -3515 | -8000 | 7840 | -1000 | 1522.9461 | 0.87262 | 50884 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | 0 | 45520 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-11 13:00 | 0 | 45520 | -3555 | 7683.2 | -1.0914e-11 | 860.5551 | 540.8583 | 0.87625 | 33421.2449 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | 0 | 46032 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 14:00 | 0 | 46032 | -3330 | 0 | -1.0914e-11 | 0 | 540.8583 | 0.895 | 42702 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | 0 | 47854 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 15:00 | 0 | 47854 | -2825 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | -132.627 | 659.5594 | 0.895 | 45161.627 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | 0 | 49388 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 16:00 | 0 | 49388 | -2090 | -2483.5986 | 2433.9267 | -500 | 1107.0594 | 0.895 | 50281.5986 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 49701 | -1125 | -3415.8333 | 5781.4433 | -500 | 1554.5594 | 0.895 | 52491.8333 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | 0 | 50163 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 18:00 | 0 | 50163 | -435 | -2263.8333 | 8000 | -500 | 2002.0594 | 0.895 | 52491.8333 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | 0 | 55378 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-11 19:00 | 0 | 55378 | -120 | 2266.1667 | 5687.585 | 500 | 1443.4002 | 0.895 | 52491.8333 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 55347 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 20:00 | 0 | 55347 | 0 | 2202.7692 | 3439.8613 | 652.3974 | 705.8501 | 0.88455 | 52491.8333 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 56486 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-11 21:00 | 0 | 56486 | 0 | 3371.0641 | -1.4552e-11 | 623.1026 | 2.7002 | 0.88616 | 52491.8333 | 0 | 0 | 1
2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | 55363 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 22:00 | 0 | 55363 | 0 | -2.3201e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 2.7002 | 0.895 | 55363 | 0 | 0 | 0
2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-11 23:00 | 0 | 56119 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 2.7002 | 0.895 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 57616 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 | 0 | 57616 | 0 | 1.96e-12 | -9.276e-12 | 0 | 2.7002 | 0.895 | 57616 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | 53214 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 01:00 | 0 | 53214 | 0 | -1.0204e-12 | -8.276e-12 | -500 | 450.2002 | 0.895 | 53714 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | 55337 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 02:00 | 0 | 55337 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 897.7002 | 0.895 | 56000.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 03:00 | 0 | 55380 | 0 | -8000 | 8000 | -743.8104 | 1552.5 | 0.88033 | 64123.8104 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 04:00 | 0 | 56118 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56618 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | 0 | 54371 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 05:00 | 0 | 54371 | -10 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54361 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 06:00 | 0 | 47087 | -220 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46867 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | 0 | 49207 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 07:00 | 0 | 49207 | -630 | 1259.533 | 6714.7623 | 0 | 2000 | 0.895 | 47317.467 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | 0 | 47061 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 47061 | -1055 | -1311.467 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47317.467 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | 0 | 45528 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-08-12 09:00 | 0 | 45528 | -1280 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 35408.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 10:00 | 0 | 44830 | -1185 | -3672.467 | 3599.0177 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 47317.467 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | 0 | 45262 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 11:00 | 0 | 45262 | -1480 | 3527.0374 | -5.457e-12 | 500 | 296.0323 | 0.895 | 39754.9626 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | 0 | 44641 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 12:00 | 0 | 44641 | -2075 | -4751.467 | 4656.4377 | 0 | 296.0323 | 0.895 | 47317.467 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | 0 | 43704 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 43704 | -2715 | 4563.309 | 0 | 264.2746 | 0.75349 | 0.895 | 36161.4165 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | 0 | 44631 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 14:00 | 0 | 44631 | -2335 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 42796 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 43205 | -1500 | -2106.3312 | 2064.2046 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 44311.3312 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | 0 | 44940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 16:00 | 0 | 44940 | -1130 | 0 | 2064.2046 | -234.6369 | 1105.7535 | 0.895 | 44044.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | 0 | 43410 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 17:00 | 0 | 43410 | -610 | -4017.467 | 6001.3223 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 47317.467 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | 0 | 44998 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 18:00 | 0 | 44998 | -220 | -2039.467 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 47317.467 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-08-12 19:00 | 0 | 49826 | -55 | 4984.4341 | 2913.8428 | 500 | 1442.0943 | 0.895 | 44286.5659 | 0.04 | 1 | 1
2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 20:00 | 0 | 49319 | 0 | 1349.1355 | 1537.1739 | 652.3974 | 704.5441 | 0.88455 | 47317.467 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 49447 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-12 21:00 | 0 | 49447 | 0 | 1506.4304 | 0 | 623.1026 | 1.3943 | 0.88616 | 47317.467 | 0 | 0 | 1
2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 22:00 | 0 | 48065 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 48065 | 0 | 0 | 0
2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-12 23:00 | 0 | 46197 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 46197 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 0 | 49546 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 49546 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 01:00 | 0 | 50526 | 0 | 0 | 0 | -500 | 448.8943 | 0.895 | 51026 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 02:00 | 0 | 49973 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.3943 | 0.895 | 50636.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 03:00 | 0 | 50156 | 0 | -8000 | 8000 | -745.3463 | 1552.5 | 0.88027 | 58901.3463 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | 51644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 04:00 | 0 | 51644 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52144 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 45486 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 05:00 | 0 | 45486 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45486 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | 0 | 43996 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 06:00 | 0 | 43996 | -80 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43916 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | 0 | 44191 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-13 07:00 | 0 | 44191 | -340 | 4559.0188 | 3347.94 | 6.303e-13 | 2000 | 0.895 | 39291.9812 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | 0 | 45682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 08:00 | 0 | 45682 | -920 | -4747 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49509 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | 0 | 44586 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-08-13 09:00 | 0 | 44586 | -1430 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 34316.5608 | 0.64 | 0 | 1
2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | 0 | 44645 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 10:00 | 0 | 44645 | -1475 | -6603.2746 | 6471.2091 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 49509 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | 0 | 45394 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-08-13 11:00 | 0 | 45394 | -1390 | 6341.7849 | -3.638e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 37162.2151 | 0.2 | 1 | 1
2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | 0 | 44459 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 12:00 | 0 | 44459 | -1185 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 43274 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | 0 | 44714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 13:00 | 0 | 44714 | -985 | 0 | -3.638e-12 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 43963.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | 0 | 44516 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 14:00 | 0 | 44516 | -870 | -1865.2653 | 1827.96 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 46011.2653 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | 0 | 45586 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 15:00 | 0 | 45586 | -775 | -4198 | 5942 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 49509 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 16:00 | 0 | 46824 | -585 | 0 | 5942 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 46739 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | 0 | 47409 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 17:00 | 0 | 47409 | -500 | -2100 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 49509 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 18:00 | 0 | 52676 | -295 | 2582 | 5365.3061 | 290 | 1676.7311 | 0.895 | 49509 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-13 19:00 | 0 | 50899 | -80 | 810 | 4538.7755 | 500 | 1118.0719 | 0.895 | 49509 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 53861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 20:00 | 0 | 53861 | 0 | 3852 | 608.1633 | 500 | 559.4127 | 0.895 | 49509 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 50605 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-13 21:00 | 0 | 50605 | 0 | 596 | 3.638e-11 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 49509 | 0 | 0 | 1
2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | 51227 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 22:00 | 0 | 51227 | 0 | 4.8259e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 51227 | 0 | 0 | 0
2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | 52898 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 23:00 | 0 | 52898 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 52898 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 | 0 | 54645 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 54645 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 53840 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 01:00 | 0 | 53840 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 53840 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | 49857 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 02:00 | 0 | 49857 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 50357 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | 52874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 03:00 | 0 | 52874 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 61374 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | 53462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 04:00 | 0 | 53462 | 0 | -163.2653 | 8000 | -746.1 | 1552.5 | 0.88024 | 54371.3653 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 05:00 | 0 | 49671 | -5 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50166 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | 0 | 46070 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 06:00 | 0 | 46070 | -185 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45885 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | 0 | 45978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 07:00 | 0 | 45978 | -585 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45393 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | 0 | 45882 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 08:00 | 0 | 45882 | -1150 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44732 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | 0 | 45852 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 09:00 | 0 | 45852 | -1690 | 7840 | 0 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 35822 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | 0 | 46578 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 10:00 | 0 | 46578 | -2060 | 0 | 0 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 44018 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | 0 | 46244 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 11:00 | 0 | 46244 | -2130 | 0 | 0 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 43614 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 12:00 | 0 | 46774 | -1745 | 0 | 0 | 0 | 324.0223 | 0.895 | 45029 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | 0 | 45069 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 13:00 | 0 | 45069 | -1625 | 0 | 0 | 290 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43154 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | 0 | 44855 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 14:00 | 0 | 44855 | -1485 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43370 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | 0 | 46593 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 15:00 | 0 | 46593 | -1545 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 45048 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | 0 | 47393 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 16:00 | 0 | 47393 | -1175 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46218 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | 0 | 47133 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 17:00 | 0 | 47133 | -880 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46253 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | 0 | 47060 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 18:00 | 0 | 47060 | -400 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46660 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | 0 | 47191 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 19:00 | 0 | 47191 | -135 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47056 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 20:00 | 0 | 46626 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46626 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 21:00 | 0 | 47377 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47377 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 22:00 | 0 | 46884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46884 | 0 | 0 | 0
2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-14 23:00 | 0 | 46820 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46820 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 | 0 | 46680 | 0 | 3.92e-12 | -4e-12 | -9.2017e-13 | 8.0075e-13 | 0.895 | 46680 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | 45874 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 01:00 | 0 | 45874 | 0 | -1.0204e-12 | -3e-12 | -9.2017e-13 | 1.8289e-12 | 0.895 | 45874 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | 46986 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 02:00 | 0 | 46986 | 0 | -1.0204e-12 | -2e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 47486 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 03:00 | 0 | 46972 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 895 | 0.895 | 47472 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 04:00 | 0 | 48045 | 0 | -8000 | 7840 | -746.9862 | 1552.5 | 0.8802 | 56791.9862 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | 0 | 47730 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 05:00 | 0 | 47730 | -5 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 48388.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | 0 | 47215 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 06:00 | 0 | 47215 | -175 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47040 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | 0 | 47186 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 07:00 | 0 | 47186 | -765 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46421 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 08:00 | 0 | 46484 | -1560 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 44924 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | 0 | 45658 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 09:00 | 0 | 45658 | -2425 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43233 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | 0 | 44452 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 10:00 | 0 | 44452 | -3120 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 40832 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 11:00 | 0 | 44734 | -3515 | 7840 | -6.3665e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 32879 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 12:00 | 0 | 45127 | -3570 | 0 | -6.3665e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 41057 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | 0 | 46177 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 46177 | -3675 | 0 | -6.3665e-12 | 290 | -4.5475e-13 | 0.895 | 42212 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | 0 | 47342 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 14:00 | 0 | 47342 | -3460 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 6.8212e-13 | 0.895 | 43882 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 46660 | -3030 | 0 | -6.3665e-12 | 9.2017e-13 | -4.5475e-13 | 0.895 | 43630 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | 0 | 45072 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 16:00 | 0 | 45072 | -2390 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 42682 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 17:00 | 0 | 45526 | -1580 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 43946 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | 0 | 45896 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 18:00 | 0 | 45896 | -710 | 0 | -6.3665e-12 | -9.2017e-13 | 6.8212e-13 | 0.895 | 45186 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | 0 | 46016 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 19:00 | 0 | 46016 | -145 | 0 | -6.3665e-12 | 9.2017e-13 | -4.5475e-13 | 0.895 | 45871 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 46913 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 20:00 | 0 | 46913 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 9.0826e-13 | -1.3642e-12 | 0.895 | 46913 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | 47286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 21:00 | 0 | 47286 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | -1.3642e-12 | 0.895 | 47286 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | 46907 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 22:00 | 0 | 46907 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.3642e-12 | 0.895 | 46907 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | 46744 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-15 23:00 | 0 | 46744 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.3642e-12 | 0.895 | 46744 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0 | 45641 | 0 | 9.8e-13 | -3.7285e-12 | 0 | -1.3642e-12 | 0.895 | 45641 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | 46359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 01:00 | 0 | 46359 | 0 | 0 | -3.7285e-12 | -259.6369 | 232.375 | 0.895 | 46618.6369 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | 46057 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 02:00 | 0 | 46057 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 679.875 | 0.895 | 46720.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | 45418 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 03:00 | 0 | 45418 | 0 | -8000 | 8000 | -1000 | 1552.5 | 0.87262 | 54418 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | 46631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 04:00 | 0 | 46631 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 47131 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 45358 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 05:00 | 0 | 45358 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45358 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | 0 | 45317 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 06:00 | 0 | 45317 | -120 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45197 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | 0 | 45331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 07:00 | 0 | 45331 | -515 | 9.1916e-13 | 8000 | 6.303e-13 | 2000 | 0.895 | 44816 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | 0 | 44968 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 44968 | -1405 | 8.913e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 43563 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 09:00 | 0 | 44861 | -2305 | 7840 | 0 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 33716.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 10:00 | 0 | 44166 | -2820 | -7469.6169 | 7320.2246 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 48551.3423 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | 0 | 44829 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-16 11:00 | 0 | 44829 | -3090 | 7173.8201 | 0 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 34065.1799 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | 0 | 45567 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-16 12:00 | 0 | 45567 | -3490 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 9.197e-13 | 0.75349 | 0.895 | 42077 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 13:00 | 0 | 46115 | -3540 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 42575 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | 0 | 46906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 14:00 | 0 | 46906 | -3365 | 0 | 3.638e-12 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 43775.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | 0 | 46851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 46851 | -2940 | -3338.5806 | 3271.809 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 47749.5806 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | 0 | 47194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 47194 | -2300 | 0 | 3271.809 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 45394 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | 0 | 47174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 47174 | -1490 | -2367.3423 | 5591.8045 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 48551.3423 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | 0 | 46264 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 18:00 | 0 | 46264 | -670 | -2457.3423 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 48551.3423 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | 0 | 47052 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-16 19:00 | 0 | 47052 | -140 | 7840 | 1.0914e-11 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 38072.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | 47352 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 20:00 | 0 | 47352 | 0 | -1463.6169 | 1434.3446 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 48551.3423 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 50457 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-16 21:00 | 0 | 50457 | 0 | 1405.6577 | 7.276e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 48551.3423 | 0 | 0 | 1
2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | 51137 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 22:00 | 0 | 51137 | 0 | -3.7122e-12 | 1.0914e-11 | 0 | 1.507 | 0.895 | 51137 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | 50982 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-16 23:00 | 0 | 50982 | 0 | -3.7122e-12 | 1.4552e-11 | 0 | 1.507 | 0.895 | 50982 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 | 0 | 49623 | 0 | 1.4261e-11 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | 50941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 01:00 | 0 | 50941 | 0 | 0 | 0 | -232.9531 | 210 | 0.895 | 51173.9531 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | 53062 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 02:00 | 0 | 53062 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 657.5 | 0.895 | 53725.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | 54207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 03:00 | 0 | 54207 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1105 | 0.895 | 62707 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | 55402 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 04:00 | 0 | 55402 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 55902 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | 52589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 05:00 | 0 | 52589 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53089 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 06:00 | 0 | 49805 | -125 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49680 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 07:00 | 0 | 47765 | -385 | -8.9905e-13 | 8000 | -9.2403e-13 | 2000 | 0.895 | 47380 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 08:00 | 0 | 46982 | -695 | 8.913e-13 | 8000 | 6.303e-13 | 2000 | 0.895 | 46287 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-17 09:00 | 0 | 45684 | -1335 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 35509.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | 0 | 45853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 10:00 | 0 | 45853 | -2330 | -6078.5692 | 5956.9978 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 49337.2946 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | 0 | 44032 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-17 11:00 | 0 | 44032 | -2950 | 5837.8578 | -1.819e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 34744.1422 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | 0 | 44503 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-17 12:00 | 0 | 44503 | -3270 | -9.2806e-13 | 0 | 9.197e-13 | 0.75349 | 0.895 | 41233 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | 0 | 46167 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 46167 | -3240 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -6.2591e-13 | 0.75349 | 0.895 | 42927 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 14:00 | 0 | 45684 | -2905 | -2793.6761 | 2737.8026 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 46072.6761 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | 0 | 45619 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 15:00 | 0 | 45619 | -2045 | 0 | 2737.8026 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 44074 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | 0 | 47719 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 16:00 | 0 | 47719 | -855 | 0 | 2737.8026 | -234.6369 | 1105.7535 | 0.895 | 47098.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | 0 | 46013 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 46013 | -340 | -3164.2946 | 5838.8113 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 49337.2946 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | 0 | 46812 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 18:00 | 0 | 46812 | -180 | -2205.2946 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 49337.2946 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | 0 | 47056 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-17 19:00 | 0 | 47056 | -65 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 38151.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | 47004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 20:00 | 0 | 47004 | 0 | -2597.5692 | 2545.6178 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 49337.2946 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 52332 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-17 21:00 | 0 | 52332 | 0 | 2494.7054 | 3.638e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 49337.2946 | 0 | 0 | 1
2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | 52405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 22:00 | 0 | 52405 | 0 | -9.2806e-12 | 1.4552e-11 | 0 | 1.507 | 0.895 | 52405 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | 51819 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 23:00 | 0 | 51819 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | 0 | 1.507 | 0.895 | 51819 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 49724 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 | 0 | 49724 | 0 | 1.4261e-11 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 49724 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | 51313 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 01:00 | 0 | 51313 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.007 | 0.895 | 51813 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | 52359 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 02:00 | 0 | 52359 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.507 | 0.895 | 53022.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 03:00 | 0 | 50786 | 0 | -8000 | 8000 | -745.2138 | 1552.5 | 0.88027 | 59531.2138 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 04:00 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51819 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 05:00 | 0 | 46014 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46014 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 06:00 | 0 | 46128 | -120 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46008 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | 0 | 47837 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 07:00 | 0 | 47837 | -335 | 9.1916e-13 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 47502 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | 0 | 46714 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 46714 | -410 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 46304 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | 0 | 45140 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-18 09:00 | 0 | 45140 | -650 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 35650.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | 0 | 46218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 10:00 | 0 | 46218 | -1160 | -6149.7016 | 6026.7075 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 50943.427 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | 0 | 45527 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-08-18 11:00 | 0 | 45527 | -1355 | 5906.1734 | -1.819e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 37765.8266 | 0.24 | 1 | 1
2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | 0 | 45075 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-18 12:00 | 0 | 45075 | -1040 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 4.1833e-13 | 0.75349 | 0.895 | 44035 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | 0 | 44174 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 44174 | -855 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 43819 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | 0 | 43845 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 14:00 | 0 | 43845 | -985 | -3460.8383 | 3391.6215 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 46820.8383 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | 0 | 47331 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 15:00 | 0 | 47331 | -1590 | -4702.427 | 8000 | -500 | 1343.2535 | 0.895 | 50943.427 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | 0 | 48505 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 16:00 | 0 | 48505 | -1375 | 0 | 8000 | 0 | 1343.2535 | 0.895 | 47130 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | 0 | 47162 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 47162 | -945 | 0 | 8000 | -234.6369 | 1553.2535 | 0.895 | 46451.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 18:00 | 0 | 47659 | -440 | 0 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 47719 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | 0 | 48323 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-18 19:00 | 0 | 48323 | -110 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 39373.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | 49159 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 20:00 | 0 | 49159 | 0 | -2048.7016 | 2007.7275 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 50943.427 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 53411 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-18 21:00 | 0 | 53411 | 0 | 1967.573 | -1.0914e-11 | 500 | 1.507 | 0.895 | 50943.427 | 0 | 0 | 1
2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | 49929 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 22:00 | 0 | 49929 | 0 | -7.4244e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 49929 | 0 | 0 | 0
2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | 52352 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-18 23:00 | 0 | 52352 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 52352 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | 53728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 | 0 | 53728 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -232.9531 | 210 | 0.895 | 53960.9531 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | 53879 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 01:00 | 0 | 53879 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 54379 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 02:00 | 0 | 52204 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 52867.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 03:00 | 0 | 53409 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 61909 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | 53978 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 04:00 | 0 | 53978 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54478 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 47223 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 05:00 | 0 | 47223 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47223 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 06:00 | 0 | 46941 | -155 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46786 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | 0 | 47724 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 07:00 | 0 | 47724 | -575 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47149 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | 0 | 48020 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 48020 | -1120 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 46900 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | 0 | 47683 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-19 09:00 | 0 | 47683 | -1250 | 2687.586 | 5257.5653 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 43245.414 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | 0 | 46357 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 10:00 | 0 | 46357 | -1215 | -2798.4027 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 47940.4027 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | 0 | 46474 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-08-19 11:00 | 0 | 46474 | -1040 | 7840 | 0 | 837.2836 | 486.5984 | 0.87697 | 36756.7164 | 0.4 | 1 | 1
2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | 0 | 46101 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-19 12:00 | 0 | 46101 | -745 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 434.9646 | 0.6044 | 0.895 | 44921.0354 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 45526 | -895 | 0 | 1.819e-12 | -500 | 448.1044 | 0.895 | 45131 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 14:00 | 0 | 45580 | -1165 | -3025.4027 | 2964.8947 | -500 | 895.6044 | 0.895 | 47940.4027 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | 0 | 44676 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 15:00 | 0 | 44676 | -1065 | -3829.4027 | 6717.7094 | -500 | 1343.1044 | 0.895 | 47940.4027 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | 0 | 45659 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 16:00 | 0 | 45659 | -830 | 0 | 6717.7094 | -234.6369 | 1553.1044 | 0.895 | 45063.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 17:00 | 0 | 46649 | -620 | -1308.4598 | 8000 | -500 | 2000.6044 | 0.895 | 47837.4598 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | 0 | 48843 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 18:00 | 0 | 48843 | -320 | -2.7842e-12 | 8000 | 582.5973 | 1345.0104 | 0.88866 | 47940.4027 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | 0 | 50263 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-19 19:00 | 0 | 50263 | -60 | 7840 | 0 | 809.0865 | 423.3995 | 0.8779 | 41553.9135 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | 46867 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 20:00 | 0 | 46867 | 0 | -1073.4027 | 1051.9347 | 0 | 423.3995 | 0.895 | 47940.4027 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-19 21:00 | 0 | 49349 | 0 | 1030.896 | -7.276e-12 | 377.7013 | 1.3869 | 0.895 | 47940.4027 | 0 | 0 | 1
2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | 49664 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 22:00 | 0 | 49664 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.3869 | 0.895 | 49664 | 0 | 0 | 0
2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | 47521 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 23:00 | 0 | 47521 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.3869 | 0.895 | 47521 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 52739 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 | 0 | 52739 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.3869 | 0.895 | 52739 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | 48586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 01:00 | 0 | 48586 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 448.8869 | 0.895 | 49086 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | 49625 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 02:00 | 0 | 49625 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.3869 | 0.895 | 50288.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | 53421 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 03:00 | 0 | 53421 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1343.8869 | 0.895 | 61921 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 04:00 | 0 | 49286 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.3869 | 0.895 | 49786 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 05:00 | 0 | 47903 | 0 | 0 | 8000 | -233.0873 | 2000 | 0.895 | 48136.0873 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | 0 | 48219 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 06:00 | 0 | 48219 | -30 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48189 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | 0 | 46733 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 07:00 | 0 | 46733 | -225 | 9.1916e-13 | 8000 | -1.3114e-12 | 2000 | 0.895 | 46508 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | 0 | 46279 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 08:00 | 0 | 46279 | -585 | 7840 | 9.0949e-13 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 36854.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 09:00 | 0 | 45690 | -1075 | -964.4347 | 945.1461 | -604.8343 | 1391.327 | 0.88724 | 46184.2691 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | 0 | 44703 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 10:00 | 0 | 44703 | -1425 | -7198.8306 | 8000 | -690.4458 | 2000.7535 | 0.88266 | 51167.2764 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | 0 | 46206 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-08-20 11:00 | 0 | 46206 | -1920 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 35446.5608 | 0.36 | 1 | 1
2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-20 12:00 | 0 | 47272 | -1975 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 44630.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | 0 | 46342 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 13:00 | 0 | 46342 | -2025 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 548.4983 | 0.895 | 44817 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | 0 | 46947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 14:00 | 0 | 46947 | -1925 | -91.7126 | 89.8783 | -500 | 995.9983 | 0.895 | 45613.7126 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 15:00 | 0 | 47042 | -1455 | -5080.2764 | 5068.5492 | -500 | 1443.4983 | 0.895 | 51167.2764 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | 0 | 48780 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 16:00 | 0 | 48780 | -1005 | 0 | 5068.5492 | -123.8895 | 1554.3794 | 0.895 | 47898.8895 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 17:00 | 0 | 48121 | -445 | -2991.2764 | 8000 | -500 | 2001.8794 | 0.895 | 51167.2764 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 18:00 | 0 | 52714 | -175 | 372.2845 | 7620.1179 | 999.4392 | 856.5709 | 0.87264 | 51167.2764 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-08-20 19:00 | 0 | 50049 | -30 | 7467.7155 | -2.5466e-11 | 666.785 | 102.1242 | 0.88381 | 41884.4995 | 0.56 | 0 | 1
2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | 50100 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 20:00 | 0 | 50100 | 0 | -1067.2764 | 1045.9308 | 0 | 102.1242 | 0.895 | 51167.2764 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | 52281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-20 21:00 | 0 | 52281 | 0 | 1025.0122 | -2.1828e-11 | 88.7114 | 3.0053 | 0.895 | 51167.2764 | 0 | 0 | 1
2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | 49344 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 22:00 | 0 | 49344 | 0 | -1.4849e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 3.0053 | 0.895 | 49344 | 0 | 0 | 0
2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-20 23:00 | 0 | 48990 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 3.0053 | 0.895 | 48990 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 54999 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 | 0 | 54999 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 3.0053 | 0.895 | 54999 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 01:00 | 0 | 54633 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 450.5053 | 0.895 | 55133 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | 54173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 02:00 | 0 | 54173 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 898.0053 | 0.895 | 62673 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | 53470 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 03:00 | 0 | 53470 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1345.5053 | 0.895 | 54133.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | 53308 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 04:00 | 0 | 53308 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1793.0053 | 0.895 | 53808 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 05:00 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 8000 | -231.279 | 2000 | 0.895 | 49820.279 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | 0 | 47078 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 06:00 | 0 | 47078 | -100 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46978 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 07:00 | 0 | 46095 | -545 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45550 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | 0 | 45745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 08:00 | 0 | 45745 | -1450 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44295 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | 0 | 47462 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 09:00 | 0 | 47462 | -2370 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45092 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | 0 | 44585 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 10:00 | 0 | 44585 | -3160 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 40925 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | 0 | 45207 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 11:00 | 0 | 45207 | -3635 | 7840 | 0 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 33232 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | 0 | 46848 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 12:00 | 0 | 46848 | -3860 | 0 | 0 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 42488 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 13:00 | 0 | 47054 | -3865 | 0 | 0 | 0 | 324.0223 | 0.895 | 43189 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | 0 | 47977 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 14:00 | 0 | 47977 | -3625 | 0 | 0 | 0 | 324.0223 | 0.895 | 44352 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 15:00 | 0 | 45631 | -3105 | 0 | 0 | 0 | 324.0223 | 0.895 | 42526 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | 0 | 47454 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 16:00 | 0 | 47454 | -2430 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0.895 | 44734 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 17:00 | 0 | 43888 | -1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42258 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | 0 | 43236 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 18:00 | 0 | 43236 | -715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 42521 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | 0 | 44889 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 19:00 | 0 | 44889 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 44774 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 20:00 | 0 | 44510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 44510 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 21:00 | 0 | 50644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50644 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 22:00 | 0 | 49721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 49721 | 0 | 0 | 0
2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-21 23:00 | 0 | 47745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47745 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | 51204 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 | 0 | 51204 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 447.5 | 0.895 | 51867.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | 47255 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 01:00 | 0 | 47255 | 0 | 0 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 47755 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | 48550 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 02:00 | 0 | 48550 | 0 | 0 | 160 | -234.6369 | 1105 | 0.895 | 48784.6369 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | 51959 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 03:00 | 0 | 51959 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 60459 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | 49807 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 04:00 | 0 | 49807 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50307 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 05:00 | 0 | 48419 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48419 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | 0 | 43159 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 06:00 | 0 | 43159 | -110 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43049 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | 0 | 44401 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 07:00 | 0 | 44401 | -500 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43901 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | 0 | 44243 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 44243 | -1160 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43083 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | 0 | 44453 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 09:00 | 0 | 44453 | -1805 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 42648 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | 0 | 44167 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 10:00 | 0 | 44167 | -2535 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 41632 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | 0 | 42268 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 11:00 | 0 | 42268 | -3545 | 7840 | -6.3665e-12 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 30383 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | 0 | 42732 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 12:00 | 0 | 42732 | -3770 | 0 | -6.3665e-12 | 301.025 | 1105 | 0.895 | 38660.975 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | 0 | 42368 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 13:00 | 0 | 42368 | -3745 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 38623 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | 0 | 42651 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 14:00 | 0 | 42651 | -3495 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 39156 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | 0 | 42173 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 15:00 | 0 | 42173 | -3035 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 39138 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | 0 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 16:00 | 0 | 42948 | -2365 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 40583 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | 0 | 41535 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 17:00 | 0 | 41535 | -1490 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 40045 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | 0 | 40747 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 18:00 | 0 | 40747 | -580 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 40167 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | 0 | 41094 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 19:00 | 0 | 41094 | -115 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 40979 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | 42720 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 20:00 | 0 | 42720 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 42720 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 21:00 | 0 | 47818 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 47818 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 50150 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 22:00 | 0 | 50150 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 50150 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | 50208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-22 23:00 | 0 | 50208 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 50208 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 49047 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 | 0 | 49047 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 49047 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 01:00 | 0 | 48785 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 48785 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 02:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | 50806 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 03:00 | 0 | 50806 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59306 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | 46542 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 04:00 | 0 | 46542 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 47205.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 05:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 8000 | 7.3002e-13 | 2000 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | 0 | 41347 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 06:00 | 0 | 41347 | -125 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41222 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | 0 | 42853 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 07:00 | 0 | 42853 | -665 | 9.1916e-13 | 8000 | -7.8687e-13 | 2000 | 0.895 | 42188 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | 0 | 42692 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 42692 | -1410 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 41282 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | 0 | 41508 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-23 09:00 | 0 | 41508 | -2030 | 6675.6986 | 1188.0626 | 652.3974 | 1262.4499 | 0.88455 | 32149.9039 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | 0 | 41449 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 10:00 | 0 | 41449 | -2420 | -6950.9565 | 8000 | 500 | 703.7907 | 0.895 | 45479.9565 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | 0 | 41567 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-23 11:00 | 0 | 41567 | -2495 | 7840 | -5.457e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 30608.8974 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | 0 | 41414 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 12:00 | 0 | 41414 | -2830 | 0 | -5.457e-12 | -6.2591e-13 | 0.64083 | 0.895 | 38584 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | 0 | 42194 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 13:00 | 0 | 42194 | -2880 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -234.6369 | 210.6408 | 0.895 | 39548.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | 0 | 43947 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 14:00 | 0 | 43947 | -2940 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | -500 | 658.1408 | 0.895 | 41507 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 15:00 | 0 | 43118 | -2410 | -2783.3523 | 2727.6853 | -500 | 1105.6408 | 0.895 | 43991.3523 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | 0 | 44381 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 16:00 | 0 | 44381 | -1555 | -2153.9565 | 4838.5626 | -500 | 1553.1408 | 0.895 | 45479.9565 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | 0 | 42564 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 17:00 | 0 | 42564 | -810 | -3225.9565 | 8000 | -500 | 2000.6408 | 0.895 | 45479.9565 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | 0 | 41907 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-23 18:00 | 0 | 41907 | -420 | -4.4565e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000.6408 | 0.895 | 41487 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | 0 | 43081 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-08-23 19:00 | 0 | 43081 | -105 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 34136.5608 | 0.44 | 0 | 1
2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | 43290 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 20:00 | 0 | 43290 | 0 | -2454.2311 | 2405.1464 | 264.2746 | 560.0535 | 0.895 | 45479.9565 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-23 21:00 | 0 | 48337 | 0 | 2357.0435 | -7.276e-12 | 500 | 1.3943 | 0.895 | 45479.9565 | 0 | 0 | 1
2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | 47231 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 22:00 | 0 | 47231 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 47231 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 49439 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-23 23:00 | 0 | 49439 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 49439 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | 49007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 | 0 | 49007 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -233.079 | 210 | 0.895 | 49240.079 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 01:00 | 0 | 49769 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 50269 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 02:00 | 0 | 48100 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 48763.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | 45033 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 03:00 | 0 | 45033 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 53533 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | 49630 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 04:00 | 0 | 49630 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50130 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 47586 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 05:00 | 0 | 47586 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47586 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | 0 | 43513 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 06:00 | 0 | 43513 | -115 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43398 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | 0 | 43282 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 07:00 | 0 | 43282 | -620 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42662 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | 0 | 42463 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 42463 | -1390 | 8.913e-13 | 8000 | 8.404e-13 | 2000 | 0.895 | 41073 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | 0 | 42577 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-24 09:00 | 0 | 42577 | -2205 | 6965.1711 | 892.6825 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 32906.8289 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | 0 | 42435 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 10:00 | 0 | 42435 | -3210 | -7252.3648 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 46477.3648 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | 0 | 42618 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-24 11:00 | 0 | 42618 | -3630 | 7840 | -1.819e-12 | 837.2836 | 486.5984 | 0.87697 | 30310.7164 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | 0 | 42162 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-24 12:00 | 0 | 42162 | -3825 | 0 | -1.819e-12 | 434.9646 | 0.6044 | 0.895 | 37902.0354 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | 0 | 42364 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 13:00 | 0 | 42364 | -3780 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0.6044 | 0.895 | 38584 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | 0 | 43204 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 14:00 | 0 | 43204 | -3520 | -1.8561e-12 | 0 | -500 | 448.1044 | 0.895 | 40184 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | 0 | 44861 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 15:00 | 0 | 44861 | -3050 | -1156.5219 | 1133.3915 | -500 | 895.6044 | 0.895 | 43467.5219 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 16:00 | 0 | 45127 | -2285 | -3078.8244 | 4150.6394 | -556.5404 | 1391.1779 | 0.89045 | 46477.3648 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | 0 | 43304 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 17:00 | 0 | 43304 | -1445 | -3927.919 | 8000 | -690.4458 | 2000.6044 | 0.88266 | 46477.3648 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | 0 | 42918 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-24 18:00 | 0 | 42918 | -590 | -2.2283e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000.6044 | 0.895 | 42328 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | 0 | 43284 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-24 19:00 | 0 | 43284 | -95 | 7840 | 3.638e-12 | 999.4392 | 855.296 | 0.87264 | 34349.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | 43888 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 20:00 | 0 | 43888 | 0 | -2853.6393 | 2796.5666 | 264.2746 | 560.0171 | 0.895 | 46477.3648 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 49718 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-24 21:00 | 0 | 49718 | 0 | 2740.6352 | -7.276e-12 | 500 | 1.3579 | 0.895 | 46477.3648 | 0 | 0 | 1
2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | 45573 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 22:00 | 0 | 45573 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.3579 | 0.895 | 45573 | 0 | 0 | 0
2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-24 23:00 | 0 | 48634 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.3579 | 0.895 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | 48005 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 | 0 | 48005 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -233.1197 | 210 | 0.895 | 48238.1197 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | 47607 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 01:00 | 0 | 47607 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 48107 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | 50348 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 02:00 | 0 | 50348 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 58848 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | 50027 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 03:00 | 0 | 50027 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 50690.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | 46537 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 04:00 | 0 | 46537 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 47037 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 50849 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 05:00 | 0 | 50849 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50849 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | 0 | 45053 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 06:00 | 0 | 45053 | -65 | -9.2806e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44988 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | 0 | 44415 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 07:00 | 0 | 44415 | -235 | 1.8105e-12 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44180 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | 0 | 43004 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 43004 | -450 | 8.913e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 42554 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | 0 | 42241 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-25 09:00 | 0 | 42241 | -625 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 32776.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | 0 | 41827 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 10:00 | 0 | 41827 | -1005 | -8000 | 7840 | -955.4346 | 1689.4248 | 0.87367 | 49777.4346 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | 0 | 42992 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-25 11:00 | 0 | 42992 | -1955 | 7683.2 | -1.819e-12 | 909.0734 | 650.3211 | 0.87486 | 32444.7266 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | 0 | 44067 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-25 12:00 | 0 | 44067 | -2115 | 0 | -1.819e-12 | 576.7194 | 1.6272 | 0.88905 | 41375.2806 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | 0 | 44936 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 13:00 | 0 | 44936 | -2175 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 449.1272 | 0.895 | 43261 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | 0 | 44688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 14:00 | 0 | 44688 | -2245 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 896.6272 | 0.895 | 42943 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | 0 | 44224 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 15:00 | 0 | 44224 | -2480 | -3325.9767 | 3259.4572 | -500 | 1344.1272 | 0.895 | 45569.9767 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | 0 | 45281 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 16:00 | 0 | 45281 | -1580 | 0 | 3259.4572 | -234.6369 | 1554.1272 | 0.895 | 43935.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | 0 | 46644 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 17:00 | 0 | 46644 | -815 | -4837.2886 | 8000 | -500 | 2001.6272 | 0.895 | 51166.2886 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-25 18:00 | 0 | 49580 | -385 | -1.3921e-12 | 8000 | -5.2458e-13 | 2001.6272 | 0.895 | 49195 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | 0 | 51249 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-25 19:00 | 0 | 51249 | -85 | 7711.0735 | 131.5576 | 999.4392 | 856.3187 | 0.87264 | 42453.4873 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | 51962 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 20:00 | 0 | 51962 | 0 | 128.9265 | -3.638e-12 | 666.785 | 101.872 | 0.88381 | 51166.2886 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | 51255 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-25 21:00 | 0 | 51255 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 88.7114 | 2.753 | 0.895 | 51166.2886 | 0 | 0 | 1
2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | 51596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 22:00 | 0 | 51596 | 0 | 1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 2.753 | 0.895 | 51596 | 0 | 0 | 0
2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 23:00 | 0 | 50780 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 2.753 | 0.895 | 50780 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | 44868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 | 0 | 44868 | 0 | 0 | 0 | -231.5609 | 210 | 0.895 | 45099.5609 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 01:00 | 0 | 51436 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 51936 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 02:00 | 0 | 50613 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 51276.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 03:00 | 0 | 49247 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57747 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 04:00 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51710 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 05:00 | 0 | 50786 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | 0 | 46432 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 06:00 | 0 | 46432 | -40 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46392 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | 0 | 45166 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 07:00 | 0 | 45166 | -210 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44956 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | 0 | 44065 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 44065 | -595 | 8.913e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 43470 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | 0 | 43895 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-26 09:00 | 0 | 43895 | -850 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 34205.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | 0 | 43465 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 10:00 | 0 | 43465 | -855 | -7412.2746 | 7264.0291 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 49758 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | 0 | 42421 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-26 11:00 | 0 | 42421 | -1000 | 7118.7485 | -1.819e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 33802.2515 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | 0 | 43432 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-08-26 12:00 | 0 | 43432 | -875 | 0 | -1.819e-12 | 9.197e-13 | 0.75349 | 0.895 | 42557 | 0.08 | 1 | 1
2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | 0 | 43552 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 13:00 | 0 | 43552 | -1160 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 42892 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | 0 | 43874 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 14:00 | 0 | 43874 | -950 | 0 | 0 | -234.6369 | 658.2535 | 0.895 | 43158.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 15:00 | 0 | 43777 | -660 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 43617 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | 0 | 43671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 16:00 | 0 | 43671 | -480 | -3332.2653 | 3265.62 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 47023.2653 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | 0 | 44927 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 17:00 | 0 | 44927 | -500 | -4831 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 49758 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-26 18:00 | 0 | 50028 | -270 | 1.819e-12 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 49758 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | 0 | 52743 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-08-26 19:00 | 0 | 52743 | -75 | 6094.785 | 1780.8317 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 45573.7759 | 0.4 | 0 | 1
2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 20:00 | 0 | 52170 | 0 | 1745.215 | 7.276e-12 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 49758 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-26 21:00 | 0 | 49671 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -4.1833e-13 | 100.9983 | 0.895 | 49671 | 0 | 0 | 1
2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | 46443 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 22:00 | 0 | 46443 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 46443 | 0 | 0 | 0
2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | 52166 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 23:00 | 0 | 52166 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52166 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | 51777 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 | 0 | 51777 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -121.7896 | 210 | 0.895 | 51898.7896 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | 52041 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 01:00 | 0 | 52041 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 52541 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 02:00 | 0 | 51287 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 51950.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | 49596 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 03:00 | 0 | 49596 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 58096 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 04:00 | 0 | 47620 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 48120 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 43749 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 05:00 | 0 | 43749 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43749 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | 0 | 45299 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 06:00 | 0 | 45299 | -85 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45214 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | 0 | 44776 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 07:00 | 0 | 44776 | -640 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44136 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | 0 | 44943 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 08:00 | 0 | 44943 | -1460 | 8.913e-13 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 43483 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | 0 | 43971 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-27 09:00 | 0 | 43971 | -1675 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 33456.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 10:00 | 0 | 44218 | -1905 | -8000 | 7840 | -955.4346 | 1689.4248 | 0.87367 | 51268.4346 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | 0 | 44407 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-27 11:00 | 0 | 44407 | -2435 | 7683.2 | -1.819e-12 | 909.0734 | 650.3211 | 0.87486 | 33379.7266 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | 0 | 45785 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 12:00 | 0 | 45785 | -2805 | -1.8561e-12 | 0 | 576.7194 | 1.6272 | 0.88905 | 42403.2806 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | 0 | 45265 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 13:00 | 0 | 45265 | -3300 | 0 | 0 | -234.6369 | 211.6272 | 0.895 | 42199.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | 0 | 44734 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 14:00 | 0 | 44734 | -2975 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -500 | 659.1272 | 0.895 | 42259 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 15:00 | 0 | 44429 | -2225 | 0 | 1.819e-12 | -500 | 1106.6272 | 0.895 | 42704 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | 0 | 46707 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 16:00 | 0 | 46707 | -1440 | -818.9767 | 802.5972 | -500 | 1554.1272 | 0.895 | 46585.9767 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 17:00 | 0 | 45906 | -915 | -7344.2886 | 8000 | -500 | 2001.6272 | 0.895 | 52835.2886 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | 0 | 47232 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-27 18:00 | 0 | 47232 | -355 | -1.1141e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2001.6272 | 0.895 | 46877 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | 0 | 52883 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-08-27 19:00 | 0 | 52883 | -35 | 7755.0735 | 86.6597 | 999.4392 | 856.3187 | 0.87264 | 44093.4873 | 0.36 | 0 | 1
2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | 53587 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 20:00 | 0 | 53587 | 0 | 84.9265 | 0 | 666.785 | 101.872 | 0.88381 | 52835.2886 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 52924 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-27 21:00 | 0 | 52924 | 0 | 5.8812e-12 | -3.638e-12 | 88.7114 | 2.753 | 0.895 | 52835.2886 | 0 | 0 | 1
2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | 49353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 22:00 | 0 | 49353 | 0 | -8.6386e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 2.753 | 0.895 | 49353 | 0 | 0 | 0
2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | 51260 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-27 23:00 | 0 | 51260 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 2.753 | 0.895 | 51260 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0.895 | 49620 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 01:00 | 0 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0.895 | 45938 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 02:00 | 0 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0.895 | 45505 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 03:00 | 0 | 47481 | 0 | -163.2653 | 160 | 0 | 2.753 | 0.895 | 47644.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | 48024 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 04:00 | 0 | 48024 | 0 | -8000 | 8000 | 0 | 2.753 | 0.895 | 56024 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 05:00 | 0 | 46811 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2.753 | 0.895 | 46811 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | 0 | 46639 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 06:00 | 0 | 46639 | -15 | 0 | 8000 | 0 | 2.753 | 0.895 | 46624 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | 0 | 47043 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 07:00 | 0 | 47043 | -115 | 0 | 8000 | 0 | 2.753 | 0.895 | 46928 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 08:00 | 0 | 46019 | -240 | 0 | 8000 | 0 | 2.753 | 0.895 | 45779 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | 0 | 47007 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 09:00 | 0 | 47007 | -390 | 0 | 8000 | 0 | 2.753 | 0.895 | 46617 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 10:00 | 0 | 45256 | -625 | 0 | 8000 | 0 | 2.753 | 0.895 | 44631 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | 0 | 44731 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 11:00 | 0 | 44731 | -1145 | 7840 | 0 | 2.464 | -4.4409e-16 | 0.895 | 35743.536 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | 0 | 44591 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 12:00 | 0 | 44591 | -1645 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 42946 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | 0 | 44661 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 13:00 | 0 | 44661 | -2135 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 42526 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | 0 | 44983 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 14:00 | 0 | 44983 | -1650 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 43333 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | 0 | 46117 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 15:00 | 0 | 46117 | -1075 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 45042 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | 0 | 46868 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 16:00 | 0 | 46868 | -715 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 46153 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | 0 | 47963 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 17:00 | 0 | 47963 | -455 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 47508 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | 0 | 51873 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 18:00 | 0 | 51873 | -150 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 51723 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | 0 | 52943 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 19:00 | 0 | 52943 | -10 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 52933 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 20:00 | 0 | 54326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 54326 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 21:00 | 0 | 51869 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 51869 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 22:00 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 47791 | 0 | 0 | 0
2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-28 23:00 | 0 | 48531 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.895 | 48531 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0 | 49319 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 1.0277e-12 | 0.895 | 49319 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 01:00 | 0 | 53572 | 0 | 0 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 2.0558e-12 | 0.895 | 53572 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | 55653 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 02:00 | 0 | 55653 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 56153 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | 54598 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 03:00 | 0 | 54598 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 55261.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | 55195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 04:00 | 0 | 55195 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 63695 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 05:00 | 0 | 48336 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 48836 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | 0 | 48123 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 06:00 | 0 | 48123 | -15 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 48108 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 07:00 | 0 | 49826 | -140 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 49686 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | 0 | 47545 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 47545 | -355 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 47190 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | 0 | 47353 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 09:00 | 0 | 47353 | -610 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790 | 0.895 | 46743 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | 0 | 44937 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 10:00 | 0 | 44937 | -810 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790 | 0.895 | 44127 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | 0 | 44405 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 11:00 | 0 | 44405 | -925 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790 | 0.895 | 43480 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | 0 | 45628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 12:00 | 0 | 45628 | -1065 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790 | 0.895 | 44563 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | 0 | 47728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 13:00 | 0 | 47728 | -1175 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790 | 0.895 | 46553 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | 0 | 48028 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 14:00 | 0 | 48028 | -1190 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790 | 0.895 | 46838 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 15:00 | 0 | 49195 | -1060 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790 | 0.895 | 48135 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | 0 | 50713 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 16:00 | 0 | 50713 | -740 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790 | 0.895 | 49973 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 17:00 | 0 | 50472 | -440 | 8.913e-13 | 8000 | 13.5875 | 1774.8184 | 0.895 | 50018.4125 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | 0 | 54319 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 18:00 | 0 | 54319 | -195 | 7840 | -3.638e-12 | 500 | 1216.1592 | 0.895 | 45784 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | 0 | 56628 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 19:00 | 0 | 56628 | -20 | 0 | -3.638e-12 | 500 | 657.5 | 0.895 | 56108 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 56081 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 20:00 | 0 | 56081 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 657.5 | 0.895 | 56081 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | 55020 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 21:00 | 0 | 55020 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 657.5 | 0.895 | 55020 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 22:00 | 0 | 54973 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 657.5 | 0.895 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | 54324 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-29 23:00 | 0 | 54324 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 657.5 | 0.895 | 54324 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 53547 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 | 0 | 53547 | 0 | 1.96e-12 | -2.9095e-12 | 0 | 657.5 | 0.895 | 53547 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | 52766 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 01:00 | 0 | 52766 | 0 | -1.0204e-12 | -1.9095e-12 | -9.1418e-13 | 657.5 | 0.895 | 52766 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 02:00 | 0 | 48993 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 49656.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | 51433 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 03:00 | 0 | 51433 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59933 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | 52921 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 04:00 | 0 | 52921 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53421 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 50276 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 05:00 | 0 | 50276 | 0 | 0 | 8000 | 1.2663e-12 | 2000 | 0.895 | 50276 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | 0 | 43222 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 06:00 | 0 | 43222 | -15 | 0 | 8000 | 1.6195e-12 | 2000 | 0.895 | 43207 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | 0 | 41053 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 07:00 | 0 | 41053 | -120 | 9.1916e-13 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 40933 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | 0 | 41113 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 41113 | -345 | 7840 | -9.0949e-13 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 31928.5608 | 0.24 | 0 | 1
2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | 0 | 41386 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 09:00 | 0 | 41386 | -725 | -270.2653 | 264.86 | 134.6929 | 704.1967 | 0.895 | 40796.5724 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | 0 | 40688 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 10:00 | 0 | 40688 | -1125 | -7893 | 8000 | 0 | 704.1967 | 0.895 | 47456 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | 0 | 41717 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-08-30 11:00 | 0 | 41717 | -1365 | 7840 | 0 | 623.1026 | 1.0468 | 0.88616 | 31888.8974 | 0.32 | 1 | 1
2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | 0 | 41832 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-08-30 12:00 | 0 | 41832 | -1625 | -546.9022 | 535.9641 | 0 | 1.0468 | 0.895 | 40753.9022 | 0.04 | 0 | 1
2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 13:00 | 0 | 46249 | -2000 | -2972.3631 | 3448.88 | -234.6369 | 211.0468 | 0.895 | 47456 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | 0 | 46940 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 14:00 | 0 | 46940 | -1920 | -1936 | 5346.16 | -500 | 658.5468 | 0.895 | 47456 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 15:00 | 0 | 47825 | -1935 | -1066 | 6390.84 | -500 | 1106.0468 | 0.895 | 47456 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | 0 | 48512 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 16:00 | 0 | 48512 | -1770 | -214 | 6600.56 | -500 | 1553.5468 | 0.895 | 47456 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | 0 | 46808 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 17:00 | 0 | 46808 | -1280 | -1428 | 8000 | -500 | 2001.0468 | 0.895 | 47456 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | 0 | 47986 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-30 18:00 | 0 | 47986 | -530 | 1.1762e-11 | 8000 | 4.202e-13 | 2001.0468 | 0.895 | 47456 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | 0 | 48799 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-30 19:00 | 0 | 48799 | -55 | 1020.5 | 6958.6735 | 500 | 1442.3876 | 0.895 | 47223.5 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | 49738 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 20:00 | 0 | 49738 | 0 | 1629.6026 | 5295.8137 | 652.3974 | 704.8375 | 0.88455 | 47456 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 53269 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-30 21:00 | 0 | 53269 | 0 | 5189.8974 | -3.638e-12 | 623.1026 | 1.6877 | 0.88616 | 47456 | 0 | 0 | 1
2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 22:00 | 0 | 54845 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1.6877 | 0.895 | 54845 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-30 23:00 | 0 | 53602 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1.6877 | 0.895 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 53917 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 | 0 | 53917 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -232.7512 | 210 | 0.895 | 54149.7512 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 01:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 49445 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | 52375 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 02:00 | 0 | 52375 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 60875 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | 53208 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 03:00 | 0 | 53208 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 53871.2653 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | 51728 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 04:00 | 0 | 51728 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52228 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 05:00 | 0 | 50659 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50659 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | 0 | 46194 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 06:00 | 0 | 46194 | -40 | -9.2806e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46154 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | 0 | 44595 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 07:00 | 0 | 44595 | -345 | 1.8105e-12 | 8000 | -1.9732e-12 | 2000 | 0.895 | 44250 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | 0 | 44563 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 44563 | -810 | 4319.3206 | 3592.53 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 38933.6794 | 0.28 | 0 | 1
2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | 0 | 44707 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-08-31 09:00 | 0 | 44707 | -1370 | -1413 | 4977.27 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 44250 | 0.16 | 0 | 1
2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | 0 | 43241 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 10:00 | 0 | 43241 | -1915 | -3084.4184 | 8000 | 160.4184 | 703.4432 | 0.895 | 44250 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | 0 | 41499 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-08-31 11:00 | 0 | 41499 | -1970 | 7840 | -3.638e-12 | 623.1026 | 0.29335 | 0.88616 | 31065.8974 | 0.32 | 0 | 1
2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | 0 | 41905 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 12:00 | 0 | 41905 | -1985 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 39920 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | 0 | 42851 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 13:00 | 0 | 42851 | -1705 | 0 | 0 | -234.6369 | 210.2933 | 0.895 | 41380.6369 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | 0 | 41869 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 14:00 | 0 | 41869 | -1345 | -630.2653 | 617.66 | -500 | 657.7933 | 0.895 | 41654.2653 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | 0 | 42246 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 15:00 | 0 | 42246 | -1280 | -2784 | 3345.98 | -500 | 1105.2933 | 0.895 | 44250 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | 0 | 42402 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 16:00 | 0 | 42402 | -925 | -2273 | 5573.52 | -500 | 1552.7933 | 0.895 | 44250 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | 0 | 41864 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 41864 | -590 | -2476 | 8000 | -500 | 2000.2933 | 0.895 | 44250 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | 0 | 43818 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-08-31 18:00 | 0 | 43818 | -330 | -1.1141e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000.2933 | 0.895 | 43488 | 0.08 | 0 | 1
2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-08-31 19:00 | 0 | 43598 | -35 | 3575.5298 | 4351.5003 | 652.3974 | 1262.7432 | 0.88455 | 39335.0728 | 0.16 | 1 | 1
2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | 44382 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 20:00 | 0 | 44382 | 0 | -368 | 4712.1403 | 500 | 704.084 | 0.895 | 44250 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 49491 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-31 21:00 | 0 | 49491 | 0 | 4617.8974 | -1.0914e-11 | 623.1026 | 0.93418 | 0.88616 | 44250 | 0 | 0 | 1
2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 22:00 | 0 | 45554 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 0.93418 | 0.895 | 45554 | 0 | 0 | 0
2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | 42419 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 23:00 | 0 | 42419 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.93418 | 0.895 | 42419 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 44052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 0 | 44052 | 0 | 9.8e-13 | -8.276e-12 | 0 | 0.93418 | 0.895 | 44052 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | 43872 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 01:00 | 0 | 43872 | 0 | 0 | -8.276e-12 | -500 | 448.4342 | 0.895 | 44372 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | 43180 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 02:00 | 0 | 43180 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.9342 | 0.895 | 43843.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | 43138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 03:00 | 0 | 43138 | 0 | -8000 | 8000 | -745.8875 | 1552.5 | 0.88025 | 51883.8875 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | 44320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 04:00 | 0 | 44320 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 44820 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 05:00 | 0 | 46717 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46717 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | 0 | 42454 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 06:00 | 0 | 42454 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42414 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | 0 | 44325 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 07:00 | 0 | 44325 | -315 | -2.7552e-12 | 8000 | -1.7109e-12 | 2000 | 0.895 | 44010 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | 0 | 43589 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 43589 | -875 | 5922.2282 | 1956.91 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 36291.7718 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | 0 | 43485 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 09:00 | 0 | 43485 | -1065 | -2090 | 4005.11 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 44010 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | 0 | 41269 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 10:00 | 0 | 41269 | -1175 | -4076.4184 | 8000 | 160.4184 | 703.4432 | 0.895 | 44010 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | 0 | 40612 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-09-01 11:00 | 0 | 40612 | -1335 | 7840 | 1.819e-12 | 623.1026 | 0.29335 | 0.88616 | 30813.8974 | 0.32 | 1 | 1
2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | 0 | 41913 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 12:00 | 0 | 41913 | -1435 | -3032 | 2971.36 | -500 | 447.7933 | 0.895 | 44010 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | 0 | 41313 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 41313 | -1440 | 0 | 2971.36 | -500 | 895.2933 | 0.895 | 40373 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | 0 | 42769 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 14:00 | 0 | 42769 | -1405 | 0 | 2971.36 | -234.6369 | 1105.2933 | 0.895 | 41598.6369 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | 0 | 41665 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 15:00 | 0 | 41665 | -1400 | -4328.2653 | 7213.06 | -500 | 1552.7933 | 0.895 | 45093.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | 0 | 43307 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 16:00 | 0 | 43307 | -1045 | 0 | 7213.06 | 0 | 1552.7933 | 0.895 | 42262 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | 0 | 43217 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 17:00 | 0 | 43217 | -510 | -803 | 8000 | -500 | 2000.2933 | 0.895 | 44010 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | 0 | 43810 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-01 18:00 | 0 | 43810 | -185 | -3.7122e-12 | 8000 | 6.303e-13 | 2000.2933 | 0.895 | 43625 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | 0 | 45816 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-01 19:00 | 0 | 45816 | -15 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 854.9849 | 0.87264 | 36961.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | 44419 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 20:00 | 0 | 44419 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | 500 | 296.3257 | 0.895 | 43919 | 0 | 0 | 1
2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | 42936 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 21:00 | 0 | 42936 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 296.3257 | 0.895 | 42936 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | 43219 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 22:00 | 0 | 43219 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 296.3257 | 0.895 | 43219 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | 42236 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 23:00 | 0 | 42236 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 296.3257 | 0.895 | 42236 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | 43598 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 | 0 | 43598 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 296.3257 | 0.895 | 43598 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | 42619 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 01:00 | 0 | 42619 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 743.8257 | 0.895 | 43119 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | 43087 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 02:00 | 0 | 43087 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1191.3257 | 0.895 | 51587 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | 42054 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 03:00 | 0 | 42054 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1638.8257 | 0.895 | 42717.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | 43929 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 04:00 | 0 | 43929 | 0 | 0 | 8000 | -403.5467 | 2000 | 0.895 | 44332.5467 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 42501 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 05:00 | 0 | 42501 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42501 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 41097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 06:00 | 0 | 41097 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41097 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | 0 | 41007 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 07:00 | 0 | 41007 | -105 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 40902 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | 0 | 40380 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 40380 | -270 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 31270.5608 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | 0 | 40414 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 09:00 | 0 | 40414 | -545 | -3532.7667 | 3462.1114 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 43137.4921 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | 0 | 42602 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 10:00 | 0 | 42602 | -720 | -1255.4921 | 4692.4937 | 0 | 559.4127 | 0.895 | 43137.4921 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | 0 | 41484 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-02 11:00 | 0 | 41484 | -930 | 4598.6438 | -1.819e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 35455.3562 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | 0 | 39287 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 12:00 | 0 | 39287 | -1055 | -9.2806e-13 | 0 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 38466.6369 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 13:00 | 0 | 41407 | -1245 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 40662 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | 0 | 40457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 14:00 | 0 | 40457 | -735 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 40385.2653 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | 0 | 40518 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 40518 | -415 | -8000 | 8000 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 48603 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | 0 | 42176 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 16:00 | 0 | 42176 | -315 | 0 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 42361 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | 0 | 42779 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 17:00 | 0 | 42779 | -140 | -1.8851e-12 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 42639 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | 0 | 43377 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-09-02 18:00 | 0 | 43377 | -35 | 1.819e-12 | 8000 | 204.5079 | 1772.2531 | 0.895 | 43137.4921 | 0.24 | 1 | 1
2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 45889 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-02 19:00 | 0 | 45889 | 0 | 5309.5947 | 2582.0462 | 933.115 | 704.8953 | 0.87423 | 39646.2903 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | 46291 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-02 20:00 | 0 | 46291 | 0 | 2530.4053 | -3.638e-12 | 623.1026 | 1.7454 | 0.88616 | 43137.4921 | 0 | 0 | 1
2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 21:00 | 0 | 46750 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.7454 | 0.895 | 46750 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | 44697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 22:00 | 0 | 44697 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 1.7454 | 0.895 | 44697 | 0 | 0 | 0
2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | 48161 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-02 23:00 | 0 | 48161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7454 | 0.895 | 48161 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | 48321 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 | 0 | 48321 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.2454 | 0.895 | 48821 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | 49855 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 01:00 | 0 | 49855 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.7454 | 0.895 | 50518.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | 43851 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 02:00 | 0 | 43851 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1344.2454 | 0.895 | 52351 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 03:00 | 0 | 46615 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.7454 | 0.895 | 47115 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | 51712 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 04:00 | 0 | 51712 | 0 | 0 | 8000 | -232.6867 | 2000 | 0.895 | 51944.6867 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 48089 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 05:00 | 0 | 48089 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48089 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | 0 | 44360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 06:00 | 0 | 44360 | -10 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44350 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | 0 | 45127 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 07:00 | 0 | 45127 | -185 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44942 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | 0 | 45030 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-03 08:00 | 0 | 45030 | -465 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 35725.5608 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-03 09:00 | 0 | 47498 | -490 | -2706.1079 | 2651.9857 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 49449.8333 | 0 | 1 | 1
2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | 0 | 47514 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 10:00 | 0 | 47514 | -530 | -2465.8333 | 5068.5024 | 0 | 559.4127 | 0.895 | 49449.8333 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | 0 | 45529 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-03 11:00 | 0 | 45529 | -570 | 4967.1324 | -3.638e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 39491.8676 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | 0 | 45665 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 12:00 | 0 | 45665 | -650 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 45515 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | 0 | 45592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 13:00 | 0 | 45592 | -625 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 45467 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | 0 | 45484 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 14:00 | 0 | 45484 | -545 | -163.2653 | 160 | -500 | 1343.2535 | 0.895 | 45602.2653 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | 0 | 46397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 15:00 | 0 | 46397 | -710 | -8000 | 8000 | -500 | 1790.7535 | 0.895 | 54187 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 16:00 | 0 | 46668 | -580 | 0 | 8000 | 0 | 1790.7535 | 0.895 | 46088 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | 0 | 46671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 17:00 | 0 | 46671 | -625 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000.7535 | 0.895 | 46280.6369 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | 0 | 53291 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 18:00 | 0 | 53291 | -285 | 3056.1667 | 4881.4626 | 500 | 1442.0943 | 0.895 | 49449.8333 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | 0 | 53997 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-03 19:00 | 0 | 53997 | -25 | 3869.7692 | 932.7185 | 652.3974 | 704.5441 | 0.88455 | 49449.8333 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 50987 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-03 20:00 | 0 | 50987 | 0 | 914.0641 | -3.638e-12 | 623.1026 | 1.3943 | 0.88616 | 49449.8333 | 0 | 0 | 1
2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 21:00 | 0 | 54261 | 0 | -6.3804e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.3943 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | 53447 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 22:00 | 0 | 53447 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -234.6369 | 211.3943 | 0.895 | 53681.6369 | 0 | 0 | 0
2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | 54205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-03 23:00 | 0 | 54205 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 211.3943 | 0.895 | 54205 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 53720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 | 0 | 53720 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 211.3943 | 0.895 | 53720 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 01:00 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 658.8943 | 0.895 | 55126 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 02:00 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -498.4421 | 1105 | 0.895 | 54436.4421 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 03:00 | 0 | 52941 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 61441 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | 49162 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 04:00 | 0 | 49162 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 49825.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 05:00 | 0 | 46754 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46754 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 06:00 | 0 | 47860 | -5 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47855 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | 0 | 47744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 07:00 | 0 | 47744 | -125 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47619 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | 0 | 48343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 08:00 | 0 | 48343 | -340 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 47713 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | 0 | 46440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 09:00 | 0 | 46440 | -515 | 7840 | 0 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 37585 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | 0 | 45027 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 10:00 | 0 | 45027 | -1105 | 0 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 43422 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | 0 | 46591 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 11:00 | 0 | 46591 | -1400 | 0 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44691 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | 0 | 46298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 12:00 | 0 | 46298 | -1480 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44818 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | 0 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 13:00 | 0 | 45765 | -1800 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43965 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | 0 | 44911 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 14:00 | 0 | 44911 | -1395 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43516 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | 0 | 45605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 15:00 | 0 | 45605 | -1210 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 44395 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | 0 | 47876 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 16:00 | 0 | 47876 | -930 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46946 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | 0 | 48018 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 17:00 | 0 | 48018 | -455 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47563 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | 0 | 46208 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 18:00 | 0 | 46208 | -150 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46058 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 19:00 | 0 | 51603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 51603 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 20:00 | 0 | 52051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52051 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 21:00 | 0 | 52049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 52049 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 22:00 | 0 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 49329 | 0 | 0 | 0
2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-04 23:00 | 0 | 52701 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 52935.6369 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 | 0 | 53599 | 0 | 0 | 0 | -7.8358e-13 | 210 | 0.895 | 53599 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 01:00 | 0 | 53881 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 54381 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | 51878 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 02:00 | 0 | 51878 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 60378 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | 49709 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 03:00 | 0 | 49709 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 50372.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | 53577 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 04:00 | 0 | 53577 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54077 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 05:00 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | 0 | 49218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 06:00 | 0 | 49218 | -10 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49208 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 07:00 | 0 | 47885 | -195 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47690 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | 0 | 48585 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 08:00 | 0 | 48585 | -445 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48140 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | 0 | 47976 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 09:00 | 0 | 47976 | -805 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 46671 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | 0 | 46187 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 10:00 | 0 | 46187 | -1490 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 44197 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | 0 | 47338 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 11:00 | 0 | 47338 | -1860 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 37138 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | 0 | 46713 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 12:00 | 0 | 46713 | -2190 | 0 | -4.5475e-12 | 290 | -6.8212e-13 | 0.895 | 44233 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 13:00 | 0 | 47375 | -2180 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 45195 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | 0 | 48677 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 14:00 | 0 | 48677 | -1815 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 46862 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | 0 | 46963 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 15:00 | 0 | 46963 | -1520 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 45443 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | 0 | 49247 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 16:00 | 0 | 49247 | -1180 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 48067 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | 0 | 46774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 46774 | -715 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 46059 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | 0 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 18:00 | 0 | 50809 | -340 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 50469 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 19:00 | 0 | 54648 | -15 | 0 | -4.5475e-12 | 4.0689e-13 | -1.1369e-12 | 0.895 | 54633 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | 50462 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 20:00 | 0 | 50462 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 50462 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | 50138 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 21:00 | 0 | 50138 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 50138 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | 50049 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 22:00 | 0 | 50049 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 50049 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | 54134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-05 23:00 | 0 | 54134 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 447.5 | 0.895 | 54634 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 54150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 | 0 | 54150 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 447.5 | 0.895 | 54150 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | 49951 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 01:00 | 0 | 49951 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -500 | 895 | 0.895 | 50451 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | 50991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 02:00 | 0 | 50991 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 51654.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | 49132 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 03:00 | 0 | 49132 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 57632 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | 52652 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 04:00 | 0 | 52652 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 52886.6369 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 05:00 | 0 | 51669 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51669 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 46185 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 06:00 | 0 | 46185 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46185 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | 0 | 46201 | 0.2 | 1 | 1 | 2021-09-06 07:00 | 0 | 46201 | -130 | 7840 | -4.5475e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37231.5608 | 0.2 | 1 | 1
2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | 0 | 46952 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-06 08:00 | 0 | 46952 | -325 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 45960.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | 0 | 46771 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 09:00 | 0 | 46771 | -555 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 46216 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | 0 | 46702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 10:00 | 0 | 46702 | -770 | 0 | -2.7285e-12 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 46055.8895 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | 0 | 46518 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 11:00 | 0 | 46518 | -1140 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 45378 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | 0 | 47549 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 12:00 | 0 | 47549 | -1685 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 46364 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | 0 | 47502 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 13:00 | 0 | 47502 | -1650 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 46352 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | 0 | 46265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 14:00 | 0 | 46265 | -1640 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 45288.2653 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | 0 | 45580 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 15:00 | 0 | 45580 | -1740 | -8000 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 52340 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 16:00 | 0 | 47023 | -1225 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 45798 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | 0 | 46600 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 17:00 | 0 | 46600 | -590 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 46010 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-06 18:00 | 0 | 49719 | -170 | -9.5706e-13 | 8000 | 204.5079 | 1772.6255 | 0.895 | 49344.4921 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | 0 | 51348 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-06 19:00 | 0 | 51348 | -5 | 5911.5947 | 1967.7605 | 933.115 | 705.2677 | 0.87423 | 44498.2903 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | 51896 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-06 20:00 | 0 | 51896 | 0 | 1928.4053 | -1.819e-12 | 623.1026 | 2.1178 | 0.88616 | 49344.4921 | 0 | 0 | 1
2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 21:00 | 0 | 51343 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 2.1178 | 0.895 | 51343 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | 51183 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 22:00 | 0 | 51183 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 2.1178 | 0.895 | 51183 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | 52397 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-06 23:00 | 0 | 52397 | 0 | -1.8561e-12 | 1.819e-12 | -500 | 449.6178 | 0.895 | 52897 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -232.2706 | 657.5 | 0.895 | 54529.2706 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | 53746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 01:00 | 0 | 53746 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 54409.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | 54494 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 02:00 | 0 | 54494 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 62994 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 03:00 | 0 | 53684 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54184 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 04:00 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52662 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 49847 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 05:00 | 0 | 49847 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49847 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | 0 | 48533 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 06:00 | 0 | 48533 | -15 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48518 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | 0 | 48696 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-07 07:00 | 0 | 48696 | -270 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39586.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | 0 | 48932 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 08:00 | 0 | 48932 | -800 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 48132 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | 0 | 47264 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 09:00 | 0 | 47264 | -1550 | -8000 | 7840 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 54214 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | 0 | 47100 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 10:00 | 0 | 47100 | -2420 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1749.6916 | 0.895 | 45343.2653 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 11:00 | 0 | 48969 | -2850 | 0 | 8000 | 0 | 1749.6916 | 0.895 | 46119 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | 0 | 49139 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 12:00 | 0 | 49139 | -1805 | 0 | 8000 | -280.5161 | 2000.7535 | 0.895 | 47614.5161 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | 0 | 48811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 13:00 | 0 | 48811 | -1020 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 47791 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | 0 | 47180 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 14:00 | 0 | 47180 | -1005 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 46175 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | 0 | 48297 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 15:00 | 0 | 48297 | -1390 | -2.9002e-14 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 46907 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | 0 | 49042 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 16:00 | 0 | 49042 | -1240 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 47802 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | 0 | 51760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 17:00 | 0 | 51760 | -675 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 51085 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | 0 | 55039 | 0.28 | 1 | 1 | 2021-09-07 18:00 | 0 | 55039 | -195 | -1.8561e-12 | 8000 | 204.5079 | 1772.2531 | 0.895 | 54639.4921 | 0.28 | 1 | 1
2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 56288 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-09-07 19:00 | 0 | 56288 | 0 | 6873.5947 | 986.1279 | 933.115 | 704.8953 | 0.87423 | 48481.2903 | 0.52 | 0 | 1
2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | 56229 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-07 20:00 | 0 | 56229 | 0 | 966.4053 | -3.638e-12 | 623.1026 | 1.7454 | 0.88616 | 54639.4921 | 0 | 0 | 1
2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | 58209 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 21:00 | 0 | 58209 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.7454 | 0.895 | 58209 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | 55705 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 22:00 | 0 | 55705 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 1.7454 | 0.895 | 55705 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | 57299 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-07 23:00 | 0 | 57299 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.7454 | 0.895 | 57299 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | 56227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0 | 56227 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -232.6867 | 210 | 0.895 | 56459.6867 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | 53613 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 01:00 | 0 | 53613 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 54113 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | 53125 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 02:00 | 0 | 53125 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 61625 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | 56413 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 03:00 | 0 | 56413 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57076.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | 59555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 04:00 | 0 | 59555 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 60055 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 56784 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 05:00 | 0 | 56784 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56784 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | 0 | 53210 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 06:00 | 0 | 53210 | -10 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53200 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | 0 | 52249 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-08 07:00 | 0 | 52249 | -225 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 43184.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | 0 | 51619 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 08:00 | 0 | 51619 | -570 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 51329.5161 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 09:00 | 0 | 50560 | -1340 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 49220 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | 0 | 48900 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 10:00 | 0 | 48900 | -2400 | -2200.7653 | 2156.75 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 49200.7653 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | 0 | 51399 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 11:00 | 0 | 51399 | -3205 | 0 | 2156.75 | 0 | 1553.2535 | 0.895 | 48194 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | 0 | 50040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 12:00 | 0 | 50040 | -3295 | -5962.5 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 53207.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | 0 | 51305 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 13:00 | 0 | 51305 | -3000 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 48305 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | 0 | 51592 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 14:00 | 0 | 51592 | -2405 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 49187 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 15:00 | 0 | 52967 | -1865 | -3.7122e-12 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 51102 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | 0 | 55328 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 16:00 | 0 | 55328 | -1280 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 54048 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | 0 | 53083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 17:00 | 0 | 53083 | -790 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 52293 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-08 18:00 | 0 | 54300 | -250 | 342.5 | 7650.5102 | 500 | 1442.0943 | 0.895 | 53207.5 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | 0 | 57264 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-08 19:00 | 0 | 57264 | -5 | 3399.1026 | 4182.0382 | 652.3974 | 704.5441 | 0.88455 | 53207.5 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 57929 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-08 20:00 | 0 | 57929 | 0 | 4098.3974 | -5.457e-12 | 623.1026 | 1.3943 | 0.88616 | 53207.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | 56342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 21:00 | 0 | 56342 | 0 | -3.7122e-12 | -1.819e-12 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 56342 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | 55749 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 22:00 | 0 | 55749 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 55749 | 0 | 0 | 0
2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | 57529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-08 23:00 | 0 | 57529 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 57529 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0 | 52944 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 448.8943 | 0.895 | 53444 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 01:00 | 0 | 55414 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 896.3943 | 0.895 | 55914 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 02:00 | 0 | 56935 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1343.8943 | 0.895 | 57598.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | 57495 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 03:00 | 0 | 57495 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1791.3943 | 0.895 | 65995 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | 58238 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 04:00 | 0 | 58238 | 0 | 0 | 8000 | -233.079 | 2000 | 0.895 | 58471.079 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 57260 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 05:00 | 0 | 57260 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57260 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | 0 | 52280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 06:00 | 0 | 52280 | -5 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52275 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | 0 | 53781 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-09-09 07:00 | 0 | 53781 | -250 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 44691.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | 0 | 53572 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 53572 | -885 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52687 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | 0 | 52891 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 09:00 | 0 | 52891 | -1340 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 51551 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | 0 | 52671 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 10:00 | 0 | 52671 | -1555 | -2447.8333 | 2398.8767 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 53563.8333 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | 0 | 51128 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 11:00 | 0 | 51128 | -1970 | -631.4481 | 3017.6958 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 49789.4481 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | 0 | 52981 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 12:00 | 0 | 52981 | -1825 | -2127.3172 | 5102.4667 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 53563.8333 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | 0 | 52492 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 52492 | -1000 | -1571.8333 | 6642.8633 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 53563.8333 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | 0 | 52574 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 14:00 | 0 | 52574 | -895 | -1384.8333 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 53563.8333 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | 0 | 52607 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 15:00 | 0 | 52607 | -1510 | -9.2806e-13 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 51097 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | 0 | 51800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 16:00 | 0 | 51800 | -1145 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 50655 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 51135 | -600 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 50535 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | 0 | 56732 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-09-09 18:00 | 0 | 56732 | -210 | 2458.1667 | 5491.6667 | 500 | 1442.0943 | 0.895 | 53563.8333 | 0.44 | 1 | 1
2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 57082 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-09 19:00 | 0 | 57082 | 0 | 2865.7692 | 2567.4124 | 652.3974 | 704.5441 | 0.88455 | 53563.8333 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-09 20:00 | 0 | 56703 | 0 | 2516.0641 | -1.4552e-11 | 623.1026 | 1.3943 | 0.88616 | 53563.8333 | 0 | 0 | 1
2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 21:00 | 0 | 53449 | 0 | -1.0673e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.3943 | 0.895 | 53449 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | 52344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 22:00 | 0 | 52344 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -234.6369 | 211.3943 | 0.895 | 52578.6369 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 55796 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 23:00 | 0 | 55796 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 211.3943 | 0.895 | 55796 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | 56276 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 | 0 | 56276 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -498.4421 | 657.5 | 0.895 | 56774.4421 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | 56124 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 01:00 | 0 | 56124 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 64624 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | 55409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 02:00 | 0 | 55409 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 56072.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | 56206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 03:00 | 0 | 56206 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56706 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 04:00 | 0 | 54357 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54357 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 50684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 05:00 | 0 | 50684 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 50684 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | 0 | 51618 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 06:00 | 0 | 51618 | -5 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 51613 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | 0 | 51197 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-10 07:00 | 0 | 51197 | -310 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 42047.5608 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | 0 | 49632 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 08:00 | 0 | 49632 | -1230 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 48402 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | 0 | 48711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 09:00 | 0 | 48711 | -2455 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 46256 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | 0 | 49568 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 10:00 | 0 | 49568 | -3175 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 46393 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | 0 | 49864 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 11:00 | 0 | 49864 | -3620 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 46244 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | 0 | 49971 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 12:00 | 0 | 49971 | -3740 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 46231 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | 0 | 46993 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 13:00 | 0 | 46993 | -3645 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 43628.5161 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | 0 | 48787 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 14:00 | 0 | 48787 | -3305 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 46145.2653 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | 0 | 49862 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 15:00 | 0 | 49862 | -2405 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 55957 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | 0 | 51029 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 16:00 | 0 | 51029 | -1080 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 49949 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-10 17:00 | 0 | 49498 | -400 | 8.6345e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 49098 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-10 18:00 | 0 | 54167 | -205 | 2531.1667 | 5417.1769 | 500 | 1442.0943 | 0.895 | 50930.8333 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | 53257 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-10 19:00 | 0 | 53257 | 0 | 1673.7692 | 3709.2491 | 652.3974 | 704.5441 | 0.88455 | 50930.8333 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-10 20:00 | 0 | 55189 | 0 | 3635.0641 | 1.819e-12 | 623.1026 | 1.3943 | 0.88616 | 50930.8333 | 0 | 0 | 1
2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 21:00 | 0 | 54850 | 0 | 6.9604e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.3943 | 0.895 | 54850 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | 53826 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 22:00 | 0 | 53826 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.3943 | 0.895 | 53826 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | 54694 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-10 23:00 | 0 | 54694 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.3943 | 0.895 | 54694 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | 50493 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 | 0 | 50493 | 0 | -3.5652e-12 | 0 | 0 | 1.3943 | 0.895 | 50493 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 01:00 | 0 | 48122 | 0 | 0 | 0 | -500 | 448.8943 | 0.895 | 48622 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | 48779 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 02:00 | 0 | 48779 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.3943 | 0.895 | 49442.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 03:00 | 0 | 53217 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1343.8943 | 0.895 | 61717 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 04:00 | 0 | 53381 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.3943 | 0.895 | 53881 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 05:00 | 0 | 52290 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1791.3943 | 0.895 | 52290 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 06:00 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1791.3943 | 0.895 | 49744 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | 0 | 48990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 07:00 | 0 | 48990 | -135 | 0 | 8000 | 0 | 1791.3943 | 0.895 | 48855 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | 0 | 49701 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 08:00 | 0 | 49701 | -445 | 0 | 8000 | 0 | 1791.3943 | 0.895 | 49256 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | 0 | 49144 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 09:00 | 0 | 49144 | -785 | 0 | 8000 | 0 | 1791.3943 | 0.895 | 48359 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | 0 | 48458 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 10:00 | 0 | 48458 | -1300 | 0 | 8000 | 0 | 1791.3943 | 0.895 | 47158 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | 0 | 47579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 11:00 | 0 | 47579 | -2080 | 0 | 8000 | 0 | 1791.3943 | 0.895 | 45499 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | 0 | 48406 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 12:00 | 0 | 48406 | -2565 | 0 | 8000 | 0 | 1791.3943 | 0.895 | 45841 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 13:00 | 0 | 49002 | -1860 | 0 | 8000 | 0 | 1791.3943 | 0.895 | 47142 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | 0 | 49396 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 14:00 | 0 | 49396 | -1280 | 0 | 8000 | 0 | 1791.3943 | 0.895 | 48116 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | 0 | 50476 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 15:00 | 0 | 50476 | -1115 | 0 | 8000 | 0 | 1791.3943 | 0.895 | 49361 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | 0 | 50873 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 16:00 | 0 | 50873 | -910 | 0 | 8000 | 415.3479 | 1327.3184 | 0.895 | 49547.6521 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | 0 | 51658 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 17:00 | 0 | 51658 | -435 | 0 | 8000 | 500 | 768.6592 | 0.895 | 50723 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | 0 | 53105 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 18:00 | 0 | 53105 | -120 | 7840 | 0 | 500 | 210 | 0.895 | 44645 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 19:00 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 56689 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 20:00 | 0 | 57282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 57282 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 21:00 | 0 | 50833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 50833 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 22:00 | 0 | 55874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 55874 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-11 23:00 | 0 | 53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.895 | 53153 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 | 0 | 50846 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 50846 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | 55629 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 01:00 | 0 | 55629 | 0 | 0 | -1e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 56129 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | 56327 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 02:00 | 0 | 56327 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 56990.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | 55248 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 03:00 | 0 | 55248 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 63748 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | 56916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 04:00 | 0 | 56916 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57416 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 05:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 06:00 | 0 | 51913 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | 0 | 51641 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 07:00 | 0 | 51641 | -290 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51351 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | 0 | 50390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 50390 | -810 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49580 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | 0 | 40529 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 09:00 | 0 | 40529 | -1255 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 39274 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | 0 | 47384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 10:00 | 0 | 47384 | -1545 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45839 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | 0 | 47767 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 11:00 | 0 | 47767 | -1715 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46052 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | 0 | 47924 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 12:00 | 0 | 47924 | -2260 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45664 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 49160 | -2655 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46505 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | 0 | 51199 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 14:00 | 0 | 51199 | -2725 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48474 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | 0 | 50038 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 15:00 | 0 | 50038 | -1880 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48158 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | 0 | 50555 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 16:00 | 0 | 50555 | -1340 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 48715 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 50008 | -625 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 41043 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | 0 | 50048 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 18:00 | 0 | 50048 | -185 | 0 | -4.5475e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 49363 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 19:00 | 0 | 50804 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 290 | -6.8212e-13 | 0.895 | 50514 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | 51285 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 20:00 | 0 | 51285 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 51285 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | 56756 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 21:00 | 0 | 56756 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 56756 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | 54477 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 22:00 | 0 | 54477 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 54477 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | 55003 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-12 23:00 | 0 | 55003 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -6.2591e-13 | -2.2737e-13 | 0.895 | 55003 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | 51651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0 | 51651 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -500 | 447.5 | 0.895 | 52151 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | 54106 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 01:00 | 0 | 54106 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 54769.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | 55522 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 02:00 | 0 | 55522 | 0 | -8000 | 8000 | -935.1583 | 1712.4934 | 0.87418 | 64457.1583 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 03:00 | 0 | 55685 | 0 | 0 | 8000 | -321.2365 | 2000 | 0.895 | 56006.2365 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 54890 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 04:00 | 0 | 54890 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54890 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 53942 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 05:00 | 0 | 53942 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53942 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 48066 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 06:00 | 0 | 48066 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48066 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | 0 | 47054 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-13 07:00 | 0 | 47054 | -145 | 9.1916e-13 | 8000 | 6.303e-13 | 2000 | 0.895 | 46909 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | 0 | 45981 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 45981 | -480 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 36661.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | 0 | 44781 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 09:00 | 0 | 44781 | -1010 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 43771 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | 0 | 44642 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 10:00 | 0 | 44642 | -1785 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 42857 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | 0 | 44297 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 11:00 | 0 | 44297 | -2515 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 41782 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | 0 | 46401 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 12:00 | 0 | 46401 | -2955 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 43446 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | 0 | 45641 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 45641 | -3010 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 42631 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | 0 | 47403 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 14:00 | 0 | 47403 | -2680 | -9.2806e-13 | 0 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 45003.5161 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | 0 | 49230 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 15:00 | 0 | 49230 | -2160 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 47733.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | 0 | 49576 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 16:00 | 0 | 49576 | -1510 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 56566 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | 0 | 46511 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 46511 | -810 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 45701 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-13 18:00 | 0 | 46435 | -210 | 7840 | 5.457e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 37385.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | 46824 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 19:00 | 0 | 46824 | 0 | -449.028 | 440.0475 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 47008.7535 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | 47940 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-13 20:00 | 0 | 47940 | 0 | 431.2465 | 7.276e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 47008.7535 | 0 | 0 | 1
2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | 47609 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 21:00 | 0 | 47609 | 0 | 8.7585e-12 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 47609 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | 47667 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 22:00 | 0 | 47667 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -500 | 449.007 | 0.895 | 48167 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | 46917 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-13 23:00 | 0 | 46917 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 896.507 | 0.895 | 55417 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 47628 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 | 0 | 47628 | 0 | 7683.2 | 0 | 0 | 896.507 | 0.895 | 39944.8 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | 49818 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 01:00 | 0 | 49818 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1344.007 | 0.895 | 58318 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | 48692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 02:00 | 0 | 48692 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1791.507 | 0.895 | 49355.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | 49460 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 03:00 | 0 | 49460 | 0 | 0 | 8000 | -232.9531 | 2000 | 0.895 | 49692.9531 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 04:00 | 0 | 48800 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48800 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 48752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 05:00 | 0 | 48752 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48752 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 49337 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 06:00 | 0 | 49337 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 49337 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | 0 | 47842 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-14 07:00 | 0 | 47842 | -225 | 9.1916e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 47617 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-14 08:00 | 0 | 47574 | -790 | 7840 | -4.5475e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37944.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | 0 | 47038 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 09:00 | 0 | 47038 | -1570 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 45468 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | 0 | 47099 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 10:00 | 0 | 47099 | -2275 | -1.8561e-12 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 44824 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 11:00 | 0 | 47726 | -2855 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 44871 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | 0 | 47616 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 12:00 | 0 | 47616 | -3165 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 44451 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 13:00 | 0 | 47991 | -3120 | -1.8561e-12 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 44871 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | 0 | 49534 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 14:00 | 0 | 49534 | -2775 | 0 | -9.0949e-13 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 47039.5161 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | 0 | 49326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 49326 | -2055 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 47934.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | 0 | 49698 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 16:00 | 0 | 49698 | -1270 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 56928 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | 0 | 47906 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 47906 | -625 | 0 | 8000 | -2.6229e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 47281 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | 0 | 48300 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-14 18:00 | 0 | 48300 | -180 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 39280.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 19:00 | 0 | 49195 | 0 | 3.2647e-28 | -3.638e-12 | 648.2363 | 122.7815 | 0.88477 | 48546.7637 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 48655 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-14 20:00 | 0 | 48655 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 108.2363 | 1.8471 | 0.895 | 48546.7637 | 0 | 0 | 1
2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | 47266 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 21:00 | 0 | 47266 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 1.8471 | 0.895 | 47266 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 49217 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 22:00 | 0 | 49217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 0.895 | 49217 | 0 | 0 | 0
2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 23:00 | 0 | 50846 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.3471 | 0.895 | 51346 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 51186 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0 | 51186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.3471 | 0.895 | 51186 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | 52520 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 01:00 | 0 | 52520 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.8471 | 0.895 | 53183.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | 51774 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 02:00 | 0 | 51774 | 0 | -8000 | 8000 | -744.8138 | 1552.5 | 0.88029 | 60518.8138 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | 50330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 03:00 | 0 | 50330 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50830 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 04:00 | 0 | 51420 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51420 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 06:00 | 0 | 49680 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49680 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | 0 | 48966 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-09-15 07:00 | 0 | 48966 | -400 | 9.1916e-13 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 48566 | 0.04 | 1 | 1
2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | 0 | 49041 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 08:00 | 0 | 49041 | -1345 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38856.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | 0 | 49309 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 09:00 | 0 | 49309 | -2260 | -4101.4384 | 4019.4096 | -604.8343 | 1391.327 | 0.88724 | 51755.2727 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | 0 | 49938 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 10:00 | 0 | 49938 | -2935 | -4061.8269 | 8000 | -690.4458 | 2000.7535 | 0.88266 | 51755.2727 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | 0 | 48094 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 11:00 | 0 | 48094 | -3360 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 35894.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | 0 | 47936 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 12:00 | 0 | 47936 | -3550 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 855.445 | 0.895 | 44386 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | 0 | 50181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 13:00 | 0 | 50181 | -3475 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 0 | 855.445 | 0.895 | 46706 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | 0 | 49612 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 14:00 | 0 | 49612 | -3060 | -9.2806e-13 | 3.638e-12 | -280.5161 | 1106.507 | 0.895 | 46832.5161 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | 0 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 15:00 | 0 | 47330 | -2525 | -163.2653 | 160 | -500 | 1554.007 | 0.895 | 45468.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | 0 | 51360 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 16:00 | 0 | 51360 | -1720 | -8000 | 8000 | -500 | 2001.507 | 0.895 | 58140 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | 0 | 50375 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-15 17:00 | 0 | 50375 | -730 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2001.507 | 0.895 | 49645 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | 0 | 51880 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-15 18:00 | 0 | 51880 | -130 | 4697.0454 | 3207.0965 | 500 | 1442.8478 | 0.895 | 46552.9546 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | 53581 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 19:00 | 0 | 53581 | 0 | 1173.3298 | 2009.8211 | 652.3974 | 705.2976 | 0.88455 | 51755.2727 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-15 20:00 | 0 | 54348 | 0 | 1969.6247 | 3.638e-12 | 623.1026 | 2.1478 | 0.88616 | 51755.2727 | 0 | 0 | 1
2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 55389 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 21:00 | 0 | 55389 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 2.1478 | 0.895 | 55389 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | 56280 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 22:00 | 0 | 56280 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | 0 | 2.1478 | 0.895 | 56280 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | 58254 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 23:00 | 0 | 58254 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 2.1478 | 0.895 | 58254 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 | 0 | 58680 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -500 | 449.6478 | 0.895 | 59180 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | 58531 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 01:00 | 0 | 58531 | 0 | -8000 | 7840 | -744.4601 | 1105 | 0.88031 | 67275.4601 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | 58612 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 02:00 | 0 | 58612 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59275.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | 58727 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 03:00 | 0 | 58727 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 59227 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 04:00 | 0 | 58659 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58659 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 55697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 05:00 | 0 | 55697 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55697 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 54642 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 06:00 | 0 | 54642 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 54642 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | 0 | 53682 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-16 07:00 | 0 | 53682 | -30 | 9.1916e-13 | 8000 | 32.5 | 1963.6872 | 0.895 | 53619.5 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | 0 | 51710 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-16 08:00 | 0 | 51710 | -215 | 7840 | -3.638e-12 | 988.899 | 830.7669 | 0.87288 | 42666.101 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | 0 | 52967 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 09:00 | 0 | 52967 | -765 | 0 | -3.638e-12 | 500 | 272.1077 | 0.895 | 51702 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | 0 | 52742 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 10:00 | 0 | 52742 | -1875 | -2752.5 | 2697.45 | 0 | 272.1077 | 0.895 | 53619.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | 0 | 53345 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 11:00 | 0 | 53345 | -2715 | 2643.501 | -3.638e-12 | 242.8694 | 0.74525 | 0.895 | 47743.6296 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | 0 | 53149 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 12:00 | 0 | 53149 | -3115 | -3085.5 | 3023.79 | -500 | 448.2452 | 0.895 | 53619.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | 0 | 52760 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 13:00 | 0 | 52760 | -3070 | -3429.5 | 6384.7 | -500 | 895.7452 | 0.895 | 53619.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | 0 | 53457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 14:00 | 0 | 53457 | -2755 | -1648.2653 | 8000 | -500 | 1343.2452 | 0.895 | 52850.2653 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | 0 | 52294 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 15:00 | 0 | 52294 | -2195 | -2.0881e-12 | 8000 | -500 | 1790.7452 | 0.895 | 50599 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | 0 | 52968 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 16:00 | 0 | 52968 | -1540 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000.7452 | 0.895 | 51662.6369 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | 0 | 51523 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-16 17:00 | 0 | 51523 | -810 | 1.7826e-12 | 8000 | 500 | 1442.086 | 0.895 | 50213 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | 0 | 53523 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-16 18:00 | 0 | 53523 | -185 | 0 | 8000 | 290 | 1118.0637 | 0.895 | 53048 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 58186 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 19:00 | 0 | 58186 | 0 | 4066.5 | 3850.5102 | 500 | 559.4045 | 0.895 | 53619.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 57893 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-16 20:00 | 0 | 57893 | 0 | 3773.5 | 0 | 500 | 0.74525 | 0.895 | 53619.5 | 0 | 0 | 1
2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 21:00 | 0 | 52807 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 4.0689e-13 | 0.74525 | 0.895 | 52807 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | 57467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 22:00 | 0 | 57467 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | 0 | 0.74525 | 0.895 | 57467 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | 58692 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 23:00 | 0 | 58692 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 0.74525 | 0.895 | 58692 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 53894 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 | 0 | 53894 | 0 | 7.1304e-12 | 0 | 0 | 0.74525 | 0.895 | 53894 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | 56980 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 01:00 | 0 | 56980 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 448.2452 | 0.895 | 57643.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | 51799 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 02:00 | 0 | 51799 | 0 | -8000 | 8000 | -746.1097 | 1105 | 0.88024 | 60545.1097 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | 51839 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 03:00 | 0 | 51839 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 52339 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 04:00 | 0 | 50646 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51146 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 50746 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 05:00 | 0 | 50746 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50746 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 06:00 | 0 | 51110 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | 0 | 52040 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 07:00 | 0 | 52040 | -50 | 501.5608 | 7488.2032 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 50489 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-09-17 08:00 | 0 | 51582 | -230 | 7338.4392 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 43346.7759 | 0.48 | 0 | 1
2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | 0 | 50595 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-17 09:00 | 0 | 50595 | -575 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 49931.2886 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | 0 | 50950 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 10:00 | 0 | 50950 | -1435 | -974 | 954.52 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 50489 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | 0 | 50858 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-17 11:00 | 0 | 50858 | -1650 | 935.4296 | -3.638e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 48272.5704 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | 0 | 52019 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 12:00 | 0 | 52019 | -1530 | 5.8812e-12 | -9.0949e-12 | 4.9748e-13 | 1.1259 | 0.895 | 50489 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | 0 | 51562 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 13:00 | 0 | 51562 | -1415 | -7.7373e-12 | -1.819e-12 | -342 | 307.2159 | 0.895 | 50489 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 14:00 | 0 | 51711 | -1690 | 9.2352e-14 | -1.819e-12 | -468 | 726.0759 | 0.895 | 50489 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | 0 | 51669 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 15:00 | 0 | 51669 | -2120 | -8000 | 7840 | -946.9862 | 1553.6259 | 0.87388 | 58495.9862 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | 0 | 52351 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 16:00 | 0 | 52351 | -1490 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 51524.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | 0 | 51242 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-17 17:00 | 0 | 51242 | -920 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1442.4667 | 0.895 | 49822 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | 0 | 51123 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-17 18:00 | 0 | 51123 | -220 | 7840 | -3.638e-12 | 837.2836 | 487.7243 | 0.87697 | 42225.7164 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | 50681 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 19:00 | 0 | 50681 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 325.9646 | 123.518 | 0.895 | 50355.0354 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | 50598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-17 20:00 | 0 | 50598 | 0 | 1.0204e-12 | -3.638e-12 | 109 | 1.7303 | 0.895 | 50489 | 0 | 0 | 1
2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | 48883 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 21:00 | 0 | 48883 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 1.7303 | 0.895 | 48883 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 22:00 | 0 | 54249 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.7303 | 0.895 | 54249 | 0 | 0 | 0
2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | 54986 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-17 23:00 | 0 | 54986 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 449.2303 | 0.895 | 63486 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 52179 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 | 0 | 52179 | 0 | 7683.2 | 0 | 0 | 449.2303 | 0.895 | 44495.8 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 01:00 | 0 | 49349 | 0 | 0 | 0 | -500 | 896.7303 | 0.895 | 49849 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | 53497 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 02:00 | 0 | 53497 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1344.2303 | 0.895 | 54160.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | 50376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 03:00 | 0 | 50376 | 0 | -8000 | 8000 | -713.3299 | 1973.114 | 0.88162 | 59089.3299 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 04:00 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 8000 | -30.0402 | 2000 | 0.895 | 48475.0402 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 05:00 | 0 | 49719 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49719 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 06:00 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45759 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 07:00 | 0 | 46212 | -90 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46122 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | 0 | 46308 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 08:00 | 0 | 46308 | -535 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45773 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | 0 | 43757 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 09:00 | 0 | 43757 | -1485 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 41982 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | 0 | 42436 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 10:00 | 0 | 42436 | -2155 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 39781 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | 0 | 42874 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 11:00 | 0 | 42874 | -2100 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 40774 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | 0 | 43617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 12:00 | 0 | 43617 | -2055 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 41562 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | 0 | 43044 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 13:00 | 0 | 43044 | -1545 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 41499 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | 0 | 46134 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 14:00 | 0 | 46134 | -850 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 45284 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | 0 | 46490 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 15:00 | 0 | 46490 | -860 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 45630 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | 0 | 46325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 16:00 | 0 | 46325 | -550 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 45775 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | 0 | 46358 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 17:00 | 0 | 46358 | -325 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 46033 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | 0 | 48039 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 18:00 | 0 | 48039 | -90 | 7840 | -1.819e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 39609 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 50536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 19:00 | 0 | 50536 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 500 | 0 | 0.895 | 50036 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 48235 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 20:00 | 0 | 48235 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48235 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 21:00 | 0 | 49998 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49998 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 49991 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 22:00 | 0 | 49991 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49991 | 0 | 0 | 0
2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 49239 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-18 23:00 | 0 | 49239 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49239 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 | 0 | 51031 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 51031 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 01:00 | 0 | 49097 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 49597 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | 47655 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 02:00 | 0 | 47655 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895 | 0.895 | 56155 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 03:00 | 0 | 50311 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 50974.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | 53590 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 04:00 | 0 | 53590 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 1552.5 | 0.895 | 53824.6369 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | 49834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 05:00 | 0 | 49834 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50334 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | 42605 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 06:00 | 0 | 42605 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 42605 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | 0 | 42817 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 07:00 | 0 | 42817 | -25 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 42792 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | 0 | 43498 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 08:00 | 0 | 43498 | -115 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43383 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | 0 | 43769 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 09:00 | 0 | 43769 | -215 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43554 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | 0 | 42760 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 10:00 | 0 | 42760 | -410 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 41850 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | 0 | 42927 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 11:00 | 0 | 42927 | -690 | 0 | 8000 | 290 | 1117.3184 | 0.895 | 41947 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | 0 | 41825 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 12:00 | 0 | 41825 | -915 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1117.3184 | 0.895 | 40910 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | 0 | 42813 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 13:00 | 0 | 42813 | -785 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1117.3184 | 0.895 | 42028 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | 0 | 44579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 14:00 | 0 | 44579 | -935 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1117.3184 | 0.895 | 43644 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | 0 | 44218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 15:00 | 0 | 44218 | -945 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 43273 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | 0 | 44558 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 44558 | -920 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 43638 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | 0 | 44775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 44775 | -385 | 0 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 43890 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | 0 | 51332 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 18:00 | 0 | 51332 | -45 | 7840 | -9.0949e-12 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 42947 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 19:00 | 0 | 53617 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 53617 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | 48919 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 20:00 | 0 | 48919 | 0 | -9.2806e-13 | -8.1855e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48919 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | 52440 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 21:00 | 0 | 52440 | 0 | -1.8561e-12 | -6.3665e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 52440 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 22:00 | 0 | 51035 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | 49805 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-19 23:00 | 0 | 49805 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 50039.6369 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | 49291 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 | 0 | 49291 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 49791 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | 48676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 01:00 | 0 | 48676 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 49176 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57534 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 03:00 | 0 | 50346 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51009.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 04:00 | 0 | 48384 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48384 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 05:00 | 0 | 46141 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.5007e-12 | 2000 | 0.895 | 46141 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 47610 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 06:00 | 0 | 47610 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 8.3689e-13 | 2000 | 0.895 | 47610 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-20 07:00 | 0 | 48150 | -50 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48100 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | 0 | 48350 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-20 08:00 | 0 | 48350 | -265 | 7840 | 9.0949e-13 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39245.5608 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | 0 | 48318 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-20 09:00 | 0 | 48318 | -865 | -1623.367 | 1590.8997 | 134.6929 | 704.1967 | 0.895 | 48941.6741 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | 0 | 49072 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 10:00 | 0 | 49072 | -2360 | -6539.8983 | 8000 | 0 | 704.1967 | 0.895 | 53251.8983 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-20 11:00 | 0 | 48578 | -3000 | 7840 | -1.819e-12 | 623.1026 | 1.0468 | 0.88616 | 37114.8974 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | 0 | 44957 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 12:00 | 0 | 44957 | -3345 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 448.5468 | 0.895 | 42112 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | 0 | 47573 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 13:00 | 0 | 47573 | -3260 | 0 | 0 | -500 | 896.0468 | 0.895 | 44813 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | 0 | 48202 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 14:00 | 0 | 48202 | -2785 | -7334.8983 | 7188.2003 | -500 | 1343.5468 | 0.895 | 53251.8983 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 15:00 | 0 | 47935 | -2480 | -828.367 | 8000 | -500 | 1791.0468 | 0.895 | 46783.367 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 16:00 | 0 | 47860 | -1555 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2001.0468 | 0.895 | 46539.6369 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | 0 | 49262 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-09-20 17:00 | 0 | 49262 | -780 | 0 | 8000 | -7.8687e-13 | 2001.0468 | 0.895 | 48482 | 0.08 | 0 | 1
2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | 0 | 53723 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-20 18:00 | 0 | 53723 | -175 | 1.7826e-12 | 8000 | 296.1017 | 1670.207 | 0.895 | 53251.8983 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 57025 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 19:00 | 0 | 57025 | 0 | 2927.0009 | 5013.2644 | 846.1008 | 705.1039 | 0.87669 | 53251.8983 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-20 20:00 | 0 | 58788 | 0 | 4912.9991 | 5.0932e-11 | 623.1026 | 1.9541 | 0.88616 | 53251.8983 | 0 | 0 | 1
2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | 56952 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 21:00 | 0 | 56952 | 0 | 5.6611e-11 | -3.638e-12 | 0 | 1.9541 | 0.895 | 56952 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | 55792 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 22:00 | 0 | 55792 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1.9541 | 0.895 | 55792 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | 58484 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-20 23:00 | 0 | 58484 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.4541 | 0.895 | 58984 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 56622 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 | 0 | 56622 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -232.4535 | 657.5 | 0.895 | 56854.4535 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | 55376 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 01:00 | 0 | 55376 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 63876 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | 57791 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 02:00 | 0 | 57791 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 58454.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | 58319 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 03:00 | 0 | 58319 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 58819 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 04:00 | 0 | 57720 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57720 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 55437 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 05:00 | 0 | 55437 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55437 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 49151 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 06:00 | 0 | 49151 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 49151 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | 0 | 50583 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-21 07:00 | 0 | 50583 | -80 | 9.1916e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 50503 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | 0 | 49195 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-21 08:00 | 0 | 49195 | -320 | 7840 | 0 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 40535 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | 0 | 49515 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-21 09:00 | 0 | 49515 | -460 | -3278.9235 | 3213.345 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 51833.9235 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 10:00 | 0 | 47830 | -720 | -4884.3418 | 8000 | 160.4184 | 703.4432 | 0.895 | 51833.9235 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | 0 | 47860 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-09-21 11:00 | 0 | 47860 | -1305 | 7840 | -1.819e-12 | 623.1026 | 0.29335 | 0.88616 | 38091.8974 | 0.32 | 0 | 1
2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 12:00 | 0 | 48200 | -1825 | 0 | -1.819e-12 | -234.6369 | 210.2933 | 0.895 | 46609.6369 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | 0 | 48051 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 13:00 | 0 | 48051 | -2010 | -4588.3418 | 4496.575 | -500 | 657.7933 | 0.895 | 51129.3418 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | 0 | 49384 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 14:00 | 0 | 49384 | -1625 | -3574.9235 | 8000 | -500 | 1105.2933 | 0.895 | 51833.9235 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | 0 | 50448 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 15:00 | 0 | 50448 | -980 | -9.2806e-13 | 8000 | -500 | 1552.7933 | 0.895 | 49968 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | 0 | 51326 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 16:00 | 0 | 51326 | -460 | 0 | 8000 | -500 | 2000.2933 | 0.895 | 51366 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-09-21 17:00 | 0 | 49895 | -175 | 506.7704 | 7482.8873 | 290 | 1676.271 | 0.895 | 48923.2296 | 0.12 | 0 | 1
2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | 0 | 54358 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 18:00 | 0 | 54358 | -15 | 2009.0765 | 5432.8092 | 500 | 1117.6118 | 0.895 | 51833.9235 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 55181 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 19:00 | 0 | 55181 | 0 | 2847.0765 | 2527.6291 | 500 | 558.9526 | 0.895 | 51833.9235 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 54811 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-21 20:00 | 0 | 54811 | 0 | 2477.0765 | -7.276e-12 | 500 | 0.29335 | 0.895 | 51833.9235 | 0 | 0 | 1
2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | 49697 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 21:00 | 0 | 49697 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 49697 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | 48866 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 22:00 | 0 | 48866 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 48866 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 55346 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-21 23:00 | 0 | 55346 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.29335 | 0.895 | 55346 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | 55218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 | 0 | 55218 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 447.7933 | 0.895 | 55718 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | 55016 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 01:00 | 0 | 55016 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.2933 | 0.895 | 55679.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | 54989 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 02:00 | 0 | 54989 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1342.7933 | 0.895 | 63489 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | 54316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 03:00 | 0 | 54316 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790.2933 | 0.895 | 54816 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 04:00 | 0 | 53994 | 0 | 0 | 8000 | -234.3091 | 2000 | 0.895 | 54228.3091 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 48298 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 05:00 | 0 | 48298 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48298 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 47599 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 06:00 | 0 | 47599 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47599 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | 0 | 49354 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-22 07:00 | 0 | 49354 | -5 | -8.9905e-13 | 8000 | 752.8405 | 1144.471 | 0.87997 | 48596.1595 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-22 08:00 | 0 | 47230 | -60 | 7840 | -4.5475e-12 | 750.9689 | 291.1408 | 0.88004 | 38579.0311 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | 0 | 47160 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 09:00 | 0 | 47160 | -145 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 259.6744 | 1.0018 | 0.895 | 46755.3256 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | 0 | 47747 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 10:00 | 0 | 47747 | -310 | -1159.1595 | 1135.9763 | -4.1833e-13 | 1.0018 | 0.895 | 48596.1595 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | 0 | 46912 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-22 11:00 | 0 | 46912 | -610 | 1113.2568 | -3.638e-12 | 0 | 1.0018 | 0.895 | 45188.7432 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | 0 | 46628 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 12:00 | 0 | 46628 | -1110 | -2494.9463 | 2445.0474 | -500 | 448.5018 | 0.895 | 48512.9463 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 13:00 | 0 | 47524 | -1725 | -2297.1595 | 4696.2637 | -500 | 896.0018 | 0.895 | 48596.1595 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | 0 | 46860 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 14:00 | 0 | 46860 | -2135 | -3371.1595 | 8000 | -500 | 1343.5018 | 0.895 | 48596.1595 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | 0 | 44702 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 15:00 | 0 | 44702 | -2265 | -2.3201e-12 | 8000 | -500 | 1791.0018 | 0.895 | 42937 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 16:00 | 0 | 44990 | -1530 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2001.0018 | 0.895 | 43694.6369 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | 0 | 41919 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-22 17:00 | 0 | 41919 | -690 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.6934 | 0.87264 | 32389.5608 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | 0 | 47041 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 18:00 | 0 | 47041 | -140 | -1959.4341 | 1920.2454 | 264.2746 | 560.4146 | 0.895 | 48596.1595 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 50978 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 19:00 | 0 | 50978 | 0 | 1881.8405 | -2.1828e-11 | 500 | 1.7553 | 0.895 | 48596.1595 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-22 20:00 | 0 | 48473 | 0 | -9.2806e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.7553 | 0.895 | 48473 | 0 | 0 | 1
2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 21:00 | 0 | 49525 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.7553 | 0.895 | 49525 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | 48632 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 22:00 | 0 | 48632 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.7553 | 0.895 | 48632 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | 46775 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-22 23:00 | 0 | 46775 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.7553 | 0.895 | 46775 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | 49751 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 | 0 | 49751 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.2553 | 0.895 | 50251 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | 49084 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 01:00 | 0 | 49084 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.7553 | 0.895 | 49747.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | 47574 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 02:00 | 0 | 47574 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1344.2553 | 0.895 | 56074 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | 49398 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 03:00 | 0 | 49398 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.7553 | 0.895 | 49898 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 04:00 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 8000 | -232.6756 | 2000 | 0.895 | 52081.6756 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 05:00 | 0 | 47506 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47506 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 41975 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 06:00 | 0 | 41975 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41975 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | 0 | 45660 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 07:00 | 0 | 45660 | -20 | 9.1916e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 45640 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | 0 | 47310 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 47310 | -115 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38355.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | 0 | 47457 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 09:00 | 0 | 47457 | -250 | -3177.9759 | 3114.4164 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 50120.7013 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | 0 | 45842 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 10:00 | 0 | 45842 | -360 | -4638.7013 | 7660.3437 | 0 | 559.4127 | 0.895 | 50120.7013 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | 0 | 46574 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-23 11:00 | 0 | 46574 | -365 | 7507.1368 | -3.638e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 38201.8632 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | 0 | 46435 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 12:00 | 0 | 46435 | -340 | -6.9604e-13 | -3.638e-12 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 46595 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | 0 | 46529 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 13:00 | 0 | 46529 | -345 | -3436.7013 | 3367.9673 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 50120.7013 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | 0 | 45111 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 14:00 | 0 | 45111 | -355 | -4726.564 | 8000 | -500 | 1343.2535 | 0.895 | 49982.564 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | 0 | 44673 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 15:00 | 0 | 44673 | -315 | -1.8561e-12 | 8000 | -500 | 1790.7535 | 0.895 | 44858 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | 0 | 45759 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 16:00 | 0 | 45759 | -200 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000.7535 | 0.895 | 45793.6369 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | 0 | 43954 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-09-23 17:00 | 0 | 43954 | -75 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 35039.5608 | 0.28 | 0 | 1
2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | 0 | 48702 | 0 | 1 | 1 | 2021-09-23 18:00 | 0 | 48702 | -5 | -1423.7013 | 1395.2273 | 0 | 855.445 | 0.895 | 50120.7013 | 0 | 1 | 1
2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | 50830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 19:00 | 0 | 50830 | 0 | 445.0241 | 941.1211 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 50120.7013 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 51543 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-23 20:00 | 0 | 51543 | 0 | 922.2987 | 7.276e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 50120.7013 | 0 | 0 | 1
2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 21:00 | 0 | 49446 | 0 | -1.8561e-12 | 1.0914e-11 | 0 | 1.507 | 0.895 | 49446 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 22:00 | 0 | 49895 | 0 | 0 | 1.0914e-11 | 0 | 1.507 | 0.895 | 49895 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | 47778 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-23 23:00 | 0 | 47778 | 0 | -3.7122e-12 | 1.4552e-11 | 0 | 1.507 | 0.895 | 47778 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 | 0 | 47668 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | -500 | 449.007 | 0.895 | 48168 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 01:00 | 0 | 47871 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 896.507 | 0.895 | 56371 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 02:00 | 0 | 48978 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1344.007 | 0.895 | 49641.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | 48221 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 03:00 | 0 | 48221 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.507 | 0.895 | 48721 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 04:00 | 0 | 45900 | 0 | 0 | 8000 | -232.9531 | 2000 | 0.895 | 46132.9531 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 42889 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 05:00 | 0 | 42889 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42889 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 44286 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 06:00 | 0 | 44286 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44286 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | 0 | 43817 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-09-24 07:00 | 0 | 43817 | -70 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 42747.5608 | 0.16 | 1 | 1
2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | 0 | 43455 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-24 08:00 | 0 | 43455 | -480 | 7840 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 34468.215 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | 0 | 42863 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 09:00 | 0 | 42863 | -1415 | -1316.399 | 1290.0711 | -1000 | 972.8698 | 0.87262 | 43764.399 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | 0 | 42178 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 10:00 | 0 | 42178 | -1995 | -6846.8663 | 8000 | -897.2624 | 1758.1422 | 0.87519 | 47927.1287 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | 0 | 42956 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-24 11:00 | 0 | 42956 | -1895 | 7840 | -3.638e-12 | 928.9111 | 695.7249 | 0.87434 | 32292.0889 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | 0 | 42179 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 12:00 | 0 | 42179 | -2045 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 695.7249 | 0.895 | 40134 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | 0 | 41575 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 13:00 | 0 | 41575 | -1860 | -9.2806e-13 | 0 | -459.3249 | 1106.8207 | 0.895 | 40174.3249 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | 0 | 42083 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 14:00 | 0 | 42083 | -1680 | -7024.1287 | 6883.6461 | -500 | 1554.3207 | 0.895 | 47927.1287 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | 0 | 42973 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 15:00 | 0 | 42973 | -1440 | -1139.1366 | 8000 | -500 | 2001.8207 | 0.895 | 43172.1366 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | 0 | 44157 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 16:00 | 0 | 44157 | -765 | 0 | 8000 | 0 | 2001.8207 | 0.895 | 43392 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | 0 | 43247 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-09-24 17:00 | 0 | 43247 | -370 | 7840 | 0 | 999.4392 | 856.5123 | 0.87264 | 34037.5608 | 0.44 | 0 | 1
2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 18:00 | 0 | 47915 | -35 | -311.4033 | 305.1752 | 264.2746 | 561.2335 | 0.895 | 47927.1287 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | 47237 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 19:00 | 0 | 47237 | 0 | -690.1287 | 981.5013 | 0 | 561.2335 | 0.895 | 47927.1287 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 49389 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-24 20:00 | 0 | 49389 | 0 | 961.8713 | -7.276e-12 | 500 | 2.5742 | 0.895 | 47927.1287 | 0 | 0 | 1
2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 21:00 | 0 | 48724 | 0 | -2.6682e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 2.5742 | 0.895 | 48724 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | 45755 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 22:00 | 0 | 45755 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 2.5742 | 0.895 | 45755 | 0 | 0 | 0
2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | 50107 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-24 23:00 | 0 | 50107 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 2.5742 | 0.895 | 50107 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 | 0 | 49810 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 2.5742 | 0.895 | 49810 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | 50075 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 01:00 | 0 | 50075 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 450.0742 | 0.895 | 50738.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | 49662 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 02:00 | 0 | 49662 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 897.5742 | 0.895 | 58162 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | 49206 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 03:00 | 0 | 49206 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1345.0742 | 0.895 | 49706 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | 50570 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 04:00 | 0 | 50570 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1792.5742 | 0.895 | 51070 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 05:00 | 0 | 45001 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1792.5742 | 0.895 | 45001 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 06:00 | 0 | 43099 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1792.5742 | 0.895 | 43099 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | 0 | 44078 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 07:00 | 0 | 44078 | -145 | 0 | 8000 | 0 | 1792.5742 | 0.895 | 43933 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | 0 | 42752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 08:00 | 0 | 42752 | -1000 | 0 | 8000 | 0 | 1792.5742 | 0.895 | 41752 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | 0 | 41579 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 09:00 | 0 | 41579 | -2095 | 0 | 8000 | 500 | 1233.915 | 0.895 | 38984 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | 0 | 41046 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 10:00 | 0 | 41046 | -2770 | 0 | 8000 | 0 | 1233.915 | 0.895 | 38276 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | 0 | 41320 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 11:00 | 0 | 41320 | -2960 | 0 | 8000 | 0 | 1233.915 | 0.895 | 38360 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | 0 | 39028 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 12:00 | 0 | 39028 | -2285 | 0 | 8000 | 0 | 1233.915 | 0.895 | 36743 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | 0 | 40148 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 13:00 | 0 | 40148 | -1995 | 0 | 8000 | 104.3539 | 1117.3184 | 0.895 | 38048.6461 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | 0 | 39367 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 14:00 | 0 | 39367 | -1790 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 37577 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | 0 | 40213 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 15:00 | 0 | 40213 | -1645 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 38568 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | 0 | 40373 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 16:00 | 0 | 40373 | -1250 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 39123 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | 0 | 40834 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 17:00 | 0 | 40834 | -680 | 0 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 39654 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | 0 | 46388 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 18:00 | 0 | 46388 | -90 | 7840 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 37958 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 19:00 | 0 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 48205 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 20:00 | 0 | 48714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 48714 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 21:00 | 0 | 45564 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 45564 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 22:00 | 0 | 43910 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 43910 | 0 | 0 | 0
2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 23:00 | 0 | 48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 48150 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 | 0 | 50026 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 8.0075e-13 | 0.895 | 50026 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 01:00 | 0 | 49969 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 50469 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | 46316 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 02:00 | 0 | 46316 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895 | 0.895 | 54816 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | 49683 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 03:00 | 0 | 49683 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 50346.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | 50117 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 04:00 | 0 | 50117 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 50617 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 05:00 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 48942.6369 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | 43310 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 06:00 | 0 | 43310 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 43310 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | 0 | 42409 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 07:00 | 0 | 42409 | -90 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 42319 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | 0 | 42475 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 08:00 | 0 | 42475 | -495 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41980 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | 0 | 42052 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 09:00 | 0 | 42052 | -990 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41062 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | 0 | 42227 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 10:00 | 0 | 42227 | -1320 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 40907 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | 0 | 41728 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 11:00 | 0 | 41728 | -1940 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 39788 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | 0 | 42766 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 12:00 | 0 | 42766 | -2340 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 40426 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | 0 | 43002 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 13:00 | 0 | 43002 | -2190 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 40812 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | 0 | 41969 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 14:00 | 0 | 41969 | -2075 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 39894 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | 0 | 42290 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 15:00 | 0 | 42290 | -1610 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 40680 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | 0 | 42719 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 16:00 | 0 | 42719 | -1120 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 41099 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | 0 | 44022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 17:00 | 0 | 44022 | -505 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 43017 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | 0 | 43828 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 18:00 | 0 | 43828 | -55 | 7840 | -5.457e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 35433 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 19:00 | 0 | 45503 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 102.05 | 210 | 0.895 | 45400.95 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 49453 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 20:00 | 0 | 49453 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 49453 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | 50758 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 21:00 | 0 | 50758 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 50758 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | 50704 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 22:00 | 0 | 50704 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 50704 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | 50325 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 23:00 | 0 | 50325 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 210 | 0.895 | 50325 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | 51734 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0 | 51734 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 52234 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | 50135 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 01:00 | 0 | 50135 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 50635 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 02:00 | 0 | 48045 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 56545 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | 51417 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 03:00 | 0 | 51417 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52080.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 04:00 | 0 | 52868 | 0 | 0 | 8000 | -7.8358e-13 | 2000 | 0.895 | 52868 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 05:00 | 0 | 46992 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.4087e-12 | 2000 | 0.895 | 46992 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 46684 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 06:00 | 0 | 46684 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46684 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | 0 | 46672 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 07:00 | 0 | 46672 | -40 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46632 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | 0 | 46704 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-09-27 08:00 | 0 | 46704 | -475 | 7840 | -4.5475e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37389.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-27 09:00 | 0 | 46328 | -1130 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 44531.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | 0 | 46341 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 10:00 | 0 | 46341 | -1450 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 44891 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | 0 | 45721 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 11:00 | 0 | 45721 | -2105 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 43616 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | 0 | 46937 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 12:00 | 0 | 46937 | -2125 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 44935.8895 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | 0 | 47040 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 13:00 | 0 | 47040 | -2180 | -2787.2886 | 2731.5428 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 48147.2886 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | 0 | 45374 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 14:00 | 0 | 45374 | -1465 | -3738.2886 | 6395.0656 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 48147.2886 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | 0 | 46345 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 15:00 | 0 | 46345 | -870 | 0 | 6395.0656 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 45975 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 16:00 | 0 | 48252 | -515 | -1637.6882 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 49874.6882 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | 0 | 47679 | 0.6 | 1 | 1 | 2021-09-27 17:00 | 0 | 47679 | -380 | 7209.0735 | 643.8025 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 39090.4873 | 0.6 | 1 | 1
2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | 0 | 49475 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 18:00 | 0 | 49475 | -30 | 630.9265 | -5.457e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 48147.2886 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | 48236 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 19:00 | 0 | 48236 | 0 | -9.1893e-13 | -3.638e-12 | 88.7114 | 2.2518 | 0.895 | 48147.2886 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | 46214 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-27 20:00 | 0 | 46214 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 46214 | 0 | 0 | 1
2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | 46651 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 21:00 | 0 | 46651 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 46651 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | 50567 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 22:00 | 0 | 50567 | 0 | -1.8561e-12 | -1.819e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 50567 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | 52536 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 23:00 | 0 | 52536 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -500 | 449.7518 | 0.895 | 53036 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | -232.1209 | 657.5 | 0.895 | 51699.1209 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | 48915 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 01:00 | 0 | 48915 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 49578.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | 50797 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 02:00 | 0 | 50797 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59297 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 03:00 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51844 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 04:00 | 0 | 52061 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52061 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 50752 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 05:00 | 0 | 50752 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50752 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 06:00 | 0 | 47022 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47022 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | 0 | 46728 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 07:00 | 0 | 46728 | -20 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46708 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 47270 | -200 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38230.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | 0 | 47885 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-28 09:00 | 0 | 47885 | -600 | 0 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 46618.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | 0 | 47711 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 10:00 | 0 | 47711 | -1085 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 47126 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | 0 | 48102 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 11:00 | 0 | 48102 | -1375 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 547.7448 | 0.895 | 46727 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | 0 | 47846 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 12:00 | 0 | 47846 | -1470 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 46876 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | 0 | 47508 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 13:00 | 0 | 47508 | -1510 | -7149.8251 | 7006.8286 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 53647.8251 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 14:00 | 0 | 47702 | -1370 | 0 | 7006.8286 | -123.8895 | 1553.6259 | 0.895 | 46455.8895 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | 0 | 48724 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 15:00 | 0 | 48724 | -1055 | -1013.4402 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 49182.4402 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 16:00 | 0 | 48785 | -755 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 48030 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | 0 | 48887 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-28 17:00 | 0 | 48887 | -380 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 39667.5608 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | 0 | 52265 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 18:00 | 0 | 52265 | -25 | -1407.8251 | 1379.6686 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 53647.8251 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | 55022 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 19:00 | 0 | 55022 | 0 | 1109.9003 | 247.1172 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 53647.8251 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-28 20:00 | 0 | 54390 | 0 | 242.1749 | 3.638e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 53647.8251 | 0 | 0 | 1
2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | 51788 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 21:00 | 0 | 51788 | 0 | 9.2806e-13 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 51788 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | 48313 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 22:00 | 0 | 48313 | 0 | -3.7122e-12 | 7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 48313 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | 52232 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 23:00 | 0 | 52232 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 52732 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 | 0 | 52534 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -232.537 | 657.5 | 0.895 | 52766.537 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 01:00 | 0 | 52650 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 53313.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | 52566 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 02:00 | 0 | 52566 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 61066 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | 53091 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 03:00 | 0 | 53091 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53591 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 04:00 | 0 | 52022 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52022 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 47721 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 05:00 | 0 | 47721 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47721 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 06:00 | 0 | 45838 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 45838 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | 0 | 45031 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 07:00 | 0 | 45031 | -55 | 62.0528 | 7936.6808 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 43914.508 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | 0 | 45034 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-09-29 08:00 | 0 | 45034 | -550 | 7777.9472 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 36039.2678 | 0.4 | 0 | 1
2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | 0 | 44423 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-29 09:00 | 0 | 44423 | -1355 | 0 | -2.7285e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 42979.2886 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | 0 | 43354 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 10:00 | 0 | 43354 | -2170 | -2495.8712 | 2445.9538 | -234.6369 | 211.1259 | 0.895 | 43914.508 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | 0 | 43729 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 11:00 | 0 | 43729 | -2925 | 0 | 2445.9538 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 40804 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | 0 | 43252 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 12:00 | 0 | 43252 | -3140 | -460.378 | 2897.1242 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 41072.378 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | 0 | 42773 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 13:00 | 0 | 42773 | -2580 | -3221.508 | 6054.2021 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 43914.508 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | 0 | 43339 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 14:00 | 0 | 43339 | -1910 | -1985.508 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 43914.508 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | 0 | 43143 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 15:00 | 0 | 43143 | -1510 | -5.8003e-14 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 42133 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | 0 | 45393 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 16:00 | 0 | 45393 | -1140 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 44253 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | 0 | 43431 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 43431 | -485 | 7840 | 3.638e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 34106.5608 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | 0 | 43076 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 18:00 | 0 | 43076 | -45 | -1147.7826 | 1124.827 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 43914.508 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | 43830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 19:00 | 0 | 43830 | 0 | -84.508 | 1207.6448 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 43914.508 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 45598 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-29 20:00 | 0 | 45598 | 0 | 1183.492 | -1.4552e-11 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 43914.508 | 0 | 0 | 1
2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | 50596 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 21:00 | 0 | 50596 | 0 | -1.5313e-11 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 50596 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | 48554 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 22:00 | 0 | 48554 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 48554 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 23:00 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 | 0 | 50668 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 51168 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 01:00 | 0 | 48573 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 49073 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | 52676 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 02:00 | 0 | 52676 | 0 | -163.2653 | 160 | -554.33 | 1390.5735 | 0.89061 | 53393.5953 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 03:00 | 0 | 51390 | 0 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2000 | 0.88266 | 60080.4458 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 53837 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 04:00 | 0 | 53837 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53837 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 47557 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 05:00 | 0 | 47557 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47557 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 46807 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 06:00 | 0 | 46807 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46807 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | 0 | 45440 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-09-30 07:00 | 0 | 45440 | -75 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 44365.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | 0 | 46088 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-09-30 08:00 | 0 | 46088 | -720 | 7840 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 36861.215 | 0.24 | 0 | 1
2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | 0 | 46119 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-09-30 09:00 | 0 | 46119 | -1730 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 44300.2886 | 0.04 | 0 | 1
2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | 0 | 45538 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 10:00 | 0 | 45538 | -2690 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 42848 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | 0 | 45831 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 11:00 | 0 | 45831 | -2765 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 43066 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | 0 | 45167 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 12:00 | 0 | 45167 | -2790 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 42877 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | 0 | 45276 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 45276 | -2245 | 0 | -9.0949e-13 | -234.6369 | 658.6259 | 0.895 | 43265.6369 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | 0 | 44830 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 14:00 | 0 | 44830 | -2330 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 43000 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | 0 | 46836 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 15:00 | 0 | 46836 | -1880 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 45619.2653 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | 0 | 47146 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 16:00 | 0 | 47146 | -1385 | -8000 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | 0 | 47201 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 47201 | -635 | 7840 | 3.638e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 37726.5608 | 0.56 | 1 | 1
2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | 0 | 50420 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 18:00 | 0 | 50420 | -45 | -1751.022 | 1716.0015 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 52126.022 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 53244 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 19:00 | 0 | 53244 | 0 | 853.7035 | 844.8755 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 52126.022 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 53454 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-30 20:00 | 0 | 53454 | 0 | 827.978 | 7.276e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 52126.022 | 0 | 0 | 1
2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | 50342 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 21:00 | 0 | 50342 | 0 | 6.9604e-12 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 50342 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | 51916 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 22:00 | 0 | 51916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 51916 | 0 | 0 | 0
2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | 50804 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 23:00 | 0 | 50804 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 50804 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | 50749 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 0 | 50749 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 51249 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | 50058 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 01:00 | 0 | 50058 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 50721.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | 46982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 02:00 | 0 | 46982 | 0 | -8000 | 8000 | -744.7758 | 1552.5 | 0.88029 | 55726.7758 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 03:00 | 0 | 50831 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 51331 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 51036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 04:00 | 0 | 51036 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51036 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 45596 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 05:00 | 0 | 45596 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45596 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 46091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 06:00 | 0 | 46091 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46091 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | 0 | 45972 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-01 07:00 | 0 | 45972 | -50 | 9.1916e-13 | 8000 | 204.5079 | 1771.4996 | 0.895 | 45717.4921 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | 0 | 46439 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-10-01 08:00 | 0 | 46439 | -485 | 7840 | -2.7285e-12 | 933.115 | 704.1418 | 0.87423 | 37180.885 | 0.44 | 0 | 1
2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | 0 | 46007 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-01 09:00 | 0 | 46007 | -1445 | 0 | -2.7285e-12 | 623.1026 | 0.99195 | 0.88616 | 43938.8974 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | 0 | 46115 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 10:00 | 0 | 46115 | -2400 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -500 | 448.4919 | 0.895 | 44215 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | 0 | 46568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 11:00 | 0 | 46568 | -3025 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 448.4919 | 0.895 | 43543 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | 0 | 45446 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 12:00 | 0 | 45446 | -3325 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 895.9919 | 0.895 | 42621 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | 0 | 45512 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 13:00 | 0 | 45512 | -3335 | -163.2653 | 160 | -500 | 1343.4919 | 0.895 | 42840.2653 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | 0 | 45185 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 14:00 | 0 | 45185 | -3000 | -8000 | 8000 | -500 | 1790.9919 | 0.895 | 50685 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | 0 | 45244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 15:00 | 0 | 45244 | -2415 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000.9919 | 0.895 | 43063.6369 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | 0 | 47272 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 16:00 | 0 | 47272 | -1660 | 0 | 8000 | 0 | 2000.9919 | 0.895 | 45612 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | 0 | 45905 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-01 17:00 | 0 | 45905 | -805 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.6835 | 0.87264 | 36260.5608 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | 0 | 49257 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 18:00 | 0 | 49257 | -45 | -2489.5782 | 2439.7866 | 0 | 855.6835 | 0.895 | 51701.5782 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 52498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 19:00 | 0 | 52498 | 0 | 796.4218 | 1627.1113 | 0 | 855.6835 | 0.895 | 51701.5782 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 52732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 20:00 | 0 | 52732 | 0 | 766.1473 | 845.3284 | 264.2746 | 560.4047 | 0.895 | 51701.5782 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 53030 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 21:00 | 0 | 53030 | 0 | 828.4218 | 3.638e-11 | 500 | 1.7454 | 0.895 | 51701.5782 | 0 | 0 | 1
2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | 52848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 22:00 | 0 | 52848 | 0 | 3.921e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 1.7454 | 0.895 | 52848 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 23:00 | 0 | 47090 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.7454 | 0.895 | 47090 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.2454 | 0.895 | 51792 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | 51721 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 01:00 | 0 | 51721 | 0 | 0 | 0 | -500 | 896.7454 | 0.895 | 52221 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | 50005 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 02:00 | 0 | 50005 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1344.2454 | 0.895 | 58505 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | 49949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 03:00 | 0 | 49949 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1791.7454 | 0.895 | 50612.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | 50301 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 04:00 | 0 | 50301 | 0 | 0 | 8000 | -232.6867 | 2000 | 0.895 | 50533.6867 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 05:00 | 0 | 44554 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44554 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 06:00 | 0 | 45975 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45975 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | 0 | 44261 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 07:00 | 0 | 44261 | -40 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44221 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | 0 | 42848 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 08:00 | 0 | 42848 | -600 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42248 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | 0 | 43364 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 09:00 | 0 | 43364 | -1355 | 7840 | 0 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 33669 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | 0 | 41961 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 10:00 | 0 | 41961 | -1925 | 0 | 0 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 39536 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | 0 | 41871 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 11:00 | 0 | 41871 | -2265 | 0 | 0 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 39606 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | 0 | 42691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 12:00 | 0 | 42691 | -2365 | 0 | 0 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 40326 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | 0 | 42794 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 13:00 | 0 | 42794 | -2255 | 0 | 0 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 40539 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 14:00 | 0 | 42795 | -1705 | 0 | 0 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 41090 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | 0 | 42528 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 15:00 | 0 | 42528 | -1335 | 0 | 0 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 41193 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | 0 | 46036 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 16:00 | 0 | 46036 | -815 | 0 | 0 | 0 | 882.6816 | 0.895 | 45221 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | 0 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 17:00 | 0 | 45360 | -285 | 0 | 0 | 290 | 558.6592 | 0.895 | 44785 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | 0 | 45066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 18:00 | 0 | 45066 | -5 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 44561 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 19:00 | 0 | 46792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46792 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 20:00 | 0 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48620 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 21:00 | 0 | 49812 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49812 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 22:00 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 45952 | 0 | 0 | 0
2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-02 23:00 | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50225 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 | 0 | 49523 | 0 | 9.8e-13 | -1e-12 | -9.2017e-13 | 5.7337e-13 | 0.895 | 49523 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | 51262 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 01:00 | 0 | 51262 | 0 | 0 | -1e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 51762 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | 50716 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 02:00 | 0 | 50716 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895 | 0.895 | 59216 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 03:00 | 0 | 48765 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 49428.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 04:00 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 52390 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 05:00 | 0 | 46862 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 47096.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | 44977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 06:00 | 0 | 44977 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 44977 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | 0 | 43345 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 07:00 | 0 | 43345 | -10 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 43335 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | 0 | 41569 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 41569 | -220 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41349 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | 0 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 09:00 | 0 | 41582 | -570 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41012 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | 0 | 41429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 10:00 | 0 | 41429 | -715 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 40714 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | 0 | 41277 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 11:00 | 0 | 41277 | -945 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 40332 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | 0 | 41073 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 12:00 | 0 | 41073 | -1170 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 39903 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | 0 | 40786 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 40786 | -840 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 39946 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 14:00 | 0 | 43100 | -625 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 42475 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | 0 | 42768 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 15:00 | 0 | 42768 | -465 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42303 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | 0 | 44298 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 44298 | -270 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 43528 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | 0 | 44695 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 44695 | -105 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 44090 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 43382 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 18:00 | 0 | 43382 | 0 | 7840 | -8.1855e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 35042 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 43560 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 19:00 | 0 | 43560 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 290 | -1.5916e-12 | 0.895 | 43270 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | 44002 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 20:00 | 0 | 44002 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | -1.5916e-12 | 0.895 | 44002 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | 50836 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 21:00 | 0 | 50836 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | -1.5916e-12 | 0.895 | 50836 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | 48011 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 22:00 | 0 | 48011 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | 0 | -1.5916e-12 | 0.895 | 48011 | 0 | 0 | 0
2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | 50428 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-03 23:00 | 0 | 50428 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | -1.1369e-12 | 0.895 | 50428 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 51375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 | 0 | 51375 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.1369e-12 | 0.895 | 51375 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 01:00 | 0 | 49900 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 50400 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | 49013 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 02:00 | 0 | 49013 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 49676.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | 47992 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 03:00 | 0 | 47992 | 0 | -8000 | 8000 | -746.9862 | 1552.5 | 0.8802 | 56738.9862 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | 49586 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 04:00 | 0 | 49586 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50086 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 46657 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 05:00 | 0 | 46657 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46657 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 43360 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 06:00 | 0 | 43360 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43360 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 41931 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 07:00 | 0 | 41931 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 40931.5608 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | 0 | 41106 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-04 08:00 | 0 | 41106 | -115 | 7840 | -9.0949e-13 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 32484.215 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | 0 | 41218 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-04 09:00 | 0 | 41218 | -520 | -9.2806e-13 | 0 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 40821.8895 | 0 | 1 | 1
2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | 0 | 40125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 10:00 | 0 | 40125 | -1275 | -3767.3831 | 3692.0354 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 43117.3831 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | 0 | 40243 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 11:00 | 0 | 40243 | -2165 | 0 | 3692.0354 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 38578 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | 0 | 40069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 12:00 | 0 | 40069 | -2940 | 0 | 3692.0354 | 0 | 1106.1259 | 0.895 | 37129 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | 0 | 41755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 13:00 | 0 | 41755 | -3035 | 0 | 3692.0354 | 0 | 1106.1259 | 0.895 | 38720 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | 0 | 42478 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 14:00 | 0 | 42478 | -2430 | -2569.3831 | 6210.0308 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 43117.3831 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | 0 | 41412 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 15:00 | 0 | 41412 | -1655 | -1826.4992 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 42083.4992 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | 0 | 42593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 16:00 | 0 | 42593 | -910 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 41683 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | 0 | 40450 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 40450 | -390 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 31220.5608 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | 0 | 41201 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 18:00 | 0 | 41201 | -10 | -2190.6576 | 2146.8445 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 43117.3831 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | 42568 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 19:00 | 0 | 42568 | 0 | -549.3831 | 2685.2399 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 43117.3831 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | 42832 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 20:00 | 0 | 42832 | 0 | -285.3831 | 2964.9153 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 43117.3831 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 46523 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-04 21:00 | 0 | 46523 | 0 | 2905.6169 | 0 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 43117.3831 | 0 | 0 | 1
2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 22:00 | 0 | 47830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 47830 | 0 | 0 | 0
2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | 49330 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 23:00 | 0 | 49330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 49330 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | 49686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 | 0 | 49686 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 50186 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | 49263 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 01:00 | 0 | 49263 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 49926.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | 49523 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 02:00 | 0 | 49523 | 0 | -8000 | 8000 | -744.7758 | 1552.5 | 0.88029 | 58267.7758 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 03:00 | 0 | 47327 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 47827 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 04:00 | 0 | 49127 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49127 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 47139 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 05:00 | 0 | 47139 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47139 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 41632 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 06:00 | 0 | 41632 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 41632 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | 0 | 42481 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-05 07:00 | 0 | 42481 | -20 | 7840 | -4.5475e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 33621.5608 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | 0 | 42385 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-05 08:00 | 0 | 42385 | -485 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 41233.215 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | 0 | 43407 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-05 09:00 | 0 | 43407 | -1375 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 42032 | 0 | 1 | 1
2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | 0 | 45024 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 10:00 | 0 | 45024 | -2205 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 42819 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | 0 | 43754 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 11:00 | 0 | 43754 | -2770 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 41107.8895 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | 0 | 43902 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 12:00 | 0 | 43902 | -3050 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 41352 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | 0 | 42750 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 42750 | -3090 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 40160 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | 0 | 44593 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 14:00 | 0 | 44593 | -2835 | -2769.7565 | 2714.3614 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 45027.7565 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | 0 | 44166 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 15:00 | 0 | 44166 | -2395 | -5393.5088 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 47664.5088 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | 0 | 46395 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-05 16:00 | 0 | 46395 | -1650 | 4.4565e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2001.1259 | 0.895 | 44745 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | 0 | 45445 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 45445 | -715 | 7840 | 3.638e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 35890.5608 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 18:00 | 0 | 46500 | -15 | -1443.7834 | 1414.9077 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 47664.5088 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 19:00 | 0 | 47470 | 0 | -194.5088 | 1605.5263 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 47664.5088 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | 46997 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 20:00 | 0 | 46997 | 0 | -667.5088 | 2259.6849 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 47664.5088 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 21:00 | 0 | 50379 | 0 | 2214.4912 | 0 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 47664.5088 | 0 | 0 | 1
2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 52065 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 22:00 | 0 | 52065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 52065 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | 51481 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-05 23:00 | 0 | 51481 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 51481 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | 51845 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 | 0 | 51845 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 52345 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | 51564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 01:00 | 0 | 51564 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 52064 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 02:00 | 0 | 54148 | 0 | -8000 | 7840 | -744.7758 | 1552.5 | 0.88029 | 62892.7758 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | 52788 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 03:00 | 0 | 52788 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53451.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 52115 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 04:00 | 0 | 52115 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52115 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 51390 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 05:00 | 0 | 51390 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51390 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 46649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 06:00 | 0 | 46649 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46649 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 47601 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-06 07:00 | 0 | 47601 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38761.5608 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | 0 | 47531 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-06 08:00 | 0 | 47531 | -200 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 46664.215 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 09:00 | 0 | 47702 | -595 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 47107 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | 0 | 47435 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 10:00 | 0 | 47435 | -945 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 46613.8895 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | 0 | 46998 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 11:00 | 0 | 46998 | -1135 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 211.1259 | 0.895 | 45863 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | 0 | 48139 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 12:00 | 0 | 48139 | -1190 | -2795.4542 | 2739.5451 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 50244.4542 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | 0 | 48897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 48897 | -1170 | -2017.4542 | 4716.6502 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 50244.4542 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | 0 | 48065 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 14:00 | 0 | 48065 | -980 | -2659.4542 | 7322.9152 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 50244.4542 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | 0 | 49498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 15:00 | 0 | 49498 | -1050 | -690.9028 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 49638.9028 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | 0 | 50661 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-06 16:00 | 0 | 50661 | -1010 | 0 | 8000 | 4.202e-13 | 2001.1259 | 0.895 | 49651 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | 0 | 48673 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 48673 | -570 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 39263.5608 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | 0 | 47847 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 18:00 | 0 | 47847 | -10 | -2458.1829 | 2409.0192 | 50.7287 | 799.1373 | 0.895 | 50244.4542 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 50458 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 19:00 | 0 | 50458 | 0 | 0 | 2409.0192 | 213.5458 | 560.5386 | 0.895 | 50244.4542 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 20:00 | 0 | 49367 | 0 | -877.4542 | 3268.9243 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 50244.4542 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 53948 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-06 21:00 | 0 | 53948 | 0 | 3203.5458 | -2.5466e-11 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 50244.4542 | 0 | 0 | 1
2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | 52466 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 22:00 | 0 | 52466 | 0 | -2.0881e-11 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 52466 | 0 | 0 | 0
2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | 57211 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-06 23:00 | 0 | 57211 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 57211 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | 55026 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 | 0 | 55026 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 55526 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | 54565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 01:00 | 0 | 54565 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 55228.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | 55406 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 02:00 | 0 | 55406 | 0 | -8000 | 8000 | -744.7758 | 1552.5 | 0.88029 | 64150.7758 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | 49874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 03:00 | 0 | 49874 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50374 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 54270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 04:00 | 0 | 54270 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54270 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 54034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 05:00 | 0 | 54034 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54034 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 06:00 | 0 | 49434 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49434 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | 0 | 49018 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-10-07 07:00 | 0 | 49018 | -25 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 47993.5608 | 0.08 | 0 | 1
2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | 0 | 49663 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 08:00 | 0 | 49663 | -720 | 7840 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 40436.215 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | 0 | 49580 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 09:00 | 0 | 49580 | -1825 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 47755 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | 0 | 48809 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 10:00 | 0 | 48809 | -2745 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 46564 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | 0 | 49434 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 11:00 | 0 | 49434 | -3330 | 0 | -9.0949e-13 | -123.8895 | 658.6259 | 0.895 | 46227.8895 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | 0 | 50156 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 12:00 | 0 | 50156 | -3570 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 47086 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | 0 | 49999 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 49999 | -3550 | -8000 | 7840 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 54949 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | 0 | 49643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 14:00 | 0 | 49643 | -3285 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 47021.2653 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | 0 | 49369 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 15:00 | 0 | 49369 | -2710 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 46659 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | 0 | 49986 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-07 16:00 | 0 | 49986 | -1875 | 8.6345e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2001.1259 | 0.895 | 48111 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | 0 | 48978 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 48978 | -830 | 7840 | 3.638e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 39308.5608 | 0.52 | 1 | 1
2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 18:00 | 0 | 53428 | -10 | -1651.2511 | 1618.2261 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 55069.2511 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | 54668 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 19:00 | 0 | 54668 | 0 | -401.2511 | 2011.4522 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 55069.2511 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 20:00 | 0 | 56119 | 0 | 785.4743 | 1209.9478 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 55069.2511 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 56755 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-07 21:00 | 0 | 56755 | 0 | 1185.7489 | 3.638e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 55069.2511 | 0 | 0 | 1
2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | 50691 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 22:00 | 0 | 50691 | 0 | 2.3201e-13 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 50691 | 0 | 0 | 0
2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | 55082 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-07 23:00 | 0 | 55082 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 55082 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 52027 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | 53806 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 01:00 | 0 | 53806 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 54306 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | 55726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 02:00 | 0 | 55726 | 0 | -8000 | 7840 | -744.7758 | 1552.5 | 0.88029 | 64470.7758 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | 56529 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 03:00 | 0 | 56529 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57192.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 04:00 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 50771 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 05:00 | 0 | 50771 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50771 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 50566 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 06:00 | 0 | 50566 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50566 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | 0 | 51501 | 0.08 | 1 | 1 | 2021-10-08 07:00 | 0 | 51501 | -15 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 50486.5608 | 0.08 | 1 | 1
2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | 0 | 51031 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-08 08:00 | 0 | 51031 | -580 | 7840 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 41944.215 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 09:00 | 0 | 49141 | -1310 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 47831 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | 0 | 49996 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 10:00 | 0 | 49996 | -1970 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 48149.8895 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | 0 | 49925 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 11:00 | 0 | 49925 | -2895 | -7277.8124 | 7132.2562 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 54807.8124 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | 0 | 49165 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 12:00 | 0 | 49165 | -3230 | 0 | 7132.2562 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 46435 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | 0 | 50116 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 13:00 | 0 | 50116 | -3220 | -885.4529 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 48281.4529 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | 0 | 50212 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 14:00 | 0 | 50212 | -2975 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 47737 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 15:00 | 0 | 50261 | -2415 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 47846 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | 0 | 51134 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-10-08 16:00 | 0 | 51134 | -1365 | 7.7989e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2001.1259 | 0.895 | 49769 | 0.24 | 0 | 1
2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-10-08 17:00 | 0 | 49703 | -465 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 40398.5608 | 0.52 | 0 | 1
2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 18:00 | 0 | 53812 | 0 | -1260.087 | 1234.8853 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 54807.8124 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 56518 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 19:00 | 0 | 56518 | 0 | 1210.1876 | -3.638e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 54807.8124 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | 53857 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 20:00 | 0 | 53857 | 0 | -4.6403e-13 | -3.638e-12 | -9.2403e-13 | 1.8794 | 0.895 | 53857 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | 51214 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-08 21:00 | 0 | 51214 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 51214 | 0 | 0 | 1
2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | 55567 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 22:00 | 0 | 55567 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 55567 | 0 | 0 | 0
2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-08 23:00 | 0 | 55125 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 55625 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 | 0 | 54167 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 449.3794 | 0.895 | 54167 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | 51256 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 01:00 | 0 | 51256 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 51756 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | 55367 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 02:00 | 0 | 55367 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 63867 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | 52948 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 03:00 | 0 | 52948 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1791.8794 | 0.895 | 53611.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | 49884 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 04:00 | 0 | 49884 | 0 | 0 | 8000 | -232.537 | 2000 | 0.895 | 50116.537 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 05:00 | 0 | 48626 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48626 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 06:00 | 0 | 47937 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47937 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 07:00 | 0 | 47486 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47486 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | 0 | 48238 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 08:00 | 0 | 48238 | -70 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48168 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | 0 | 49085 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 09:00 | 0 | 49085 | -290 | 7683.2 | 160 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 40611.8 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | 0 | 46991 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 10:00 | 0 | 46991 | -705 | 0 | 160 | 290 | 1117.3184 | 0.895 | 45996 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | 0 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 11:00 | 0 | 47320 | -1135 | 0 | 160 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 46185 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | 0 | 47373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 12:00 | 0 | 47373 | -1060 | 0 | 160 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 46313 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | 0 | 48797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 13:00 | 0 | 48797 | -765 | 0 | 160 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 48032 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | 0 | 49031 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 14:00 | 0 | 49031 | -510 | -8000 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 56521 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | 0 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 15:00 | 0 | 49649 | -350 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 49299 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | 0 | 51583 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 16:00 | 0 | 51583 | -185 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 51398 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 17:00 | 0 | 50876 | -40 | 7840 | -3.638e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 42496 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 49931 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 18:00 | 0 | 49931 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 500 | 0 | 0.895 | 49431 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 50008 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 19:00 | 0 | 50008 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 49521 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 20:00 | 0 | 49521 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49521 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 49214 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 21:00 | 0 | 49214 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49214 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 48284 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 22:00 | 0 | 48284 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48284 | 0 | 0 | 0
2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 48292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 23:00 | 0 | 48292 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48292 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | 47882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 | 0 | 47882 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 48116.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 01:00 | 0 | 48081 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 48581 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | 47653 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 02:00 | 0 | 47653 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 48316.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | 48509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 03:00 | 0 | 48509 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57009 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | 50141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 04:00 | 0 | 50141 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50641 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 05:00 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 8000 | -1.9649e-12 | 2000 | 0.895 | 47996 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 47840 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 06:00 | 0 | 47840 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -2.7485e-12 | 2000 | 0.895 | 47840 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | 47688 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 07:00 | 0 | 47688 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 47688 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | 0 | 47506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 08:00 | 0 | 47506 | -145 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 47361 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | 0 | 47752 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 09:00 | 0 | 47752 | -760 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46992 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | 0 | 48327 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 10:00 | 0 | 48327 | -1720 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 46607 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | 0 | 48156 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 11:00 | 0 | 48156 | -1685 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46471 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | 0 | 47973 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 12:00 | 0 | 47973 | -1290 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46683 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | 0 | 48686 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 48686 | -1305 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 47381 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | 0 | 49097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 14:00 | 0 | 49097 | -1490 | 8.913e-13 | 8000 | -6.2767e-13 | 2000 | 0.895 | 47607 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | 0 | 49314 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 15:00 | 0 | 49314 | -1165 | 8.913e-13 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 47859 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | 0 | 50780 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 16:00 | 0 | 50780 | -570 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 49710 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 49099 | -220 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 40539 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 49093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 18:00 | 0 | 49093 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 500 | 2.2737e-13 | 0.895 | 48593 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 49661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 19:00 | 0 | 49661 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 49661 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | 50525 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 20:00 | 0 | 50525 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.3642e-12 | 0.895 | 50525 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | 49611 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 21:00 | 0 | 49611 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 1.3642e-12 | 0.895 | 49611 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | 44460 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 22:00 | 0 | 44460 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1.3642e-12 | 0.895 | 44460 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | 46477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 23:00 | 0 | 46477 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 447.5 | 0.895 | 46977 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | 47150 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 | 0 | 47150 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -500 | 895 | 0.895 | 47650 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | 46814 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 01:00 | 0 | 46814 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 47477.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | 46433 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 02:00 | 0 | 46433 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 54933 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | 46257 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 03:00 | 0 | 46257 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 46491.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 04:00 | 0 | 46855 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46855 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 47169 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 05:00 | 0 | 47169 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47169 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | 46034 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 06:00 | 0 | 46034 | 0 | -9.2806e-13 | 8000 | 6.2767e-13 | 2000 | 0.895 | 46034 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 46095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 07:00 | 0 | 46095 | 0 | 1.8105e-12 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 46095 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | 0 | 46171 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-10-11 08:00 | 0 | 46171 | -330 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37001.5608 | 0.36 | 1 | 1
2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 09:00 | 0 | 44988 | -1175 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 43813 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 10:00 | 0 | 43200 | -1720 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 41480 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | 0 | 44125 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 11:00 | 0 | 44125 | -1755 | -1397.2374 | 1369.2927 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 44047.7535 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | 0 | 44540 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 12:00 | 0 | 44540 | -1355 | -4393.5139 | 5674.9363 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 48078.5139 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | 0 | 44530 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 13:00 | 0 | 44530 | -875 | 0 | 5674.9363 | 0 | 1553.2535 | 0.895 | 43655 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | 0 | 45408 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 14:00 | 0 | 45408 | -655 | 0 | 5674.9363 | 0 | 1553.2535 | 0.895 | 44753 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | 0 | 45711 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 15:00 | 0 | 45711 | -505 | -2372.5139 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 48078.5139 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | 0 | 46427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-11 16:00 | 0 | 46427 | -240 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 37347.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | 0 | 46615 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 46615 | -45 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 855.445 | 0.895 | 46570 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | 46353 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 18:00 | 0 | 46353 | 0 | -1725.5139 | 1691.0037 | 0 | 855.445 | 0.895 | 48078.5139 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 19:00 | 0 | 48487 | 0 | 408.4861 | 1274.1812 | 0 | 855.445 | 0.895 | 48078.5139 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 48968 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 20:00 | 0 | 48968 | 0 | 625.2115 | 636.2103 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 48078.5139 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 49202 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 21:00 | 0 | 49202 | 0 | 623.4861 | -3.638e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 48078.5139 | 0 | 0 | 1
2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | 48212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 22:00 | 0 | 48212 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 48212 | 0 | 0 | 0
2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | 47933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-11 23:00 | 0 | 47933 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 47933 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.007 | 0.895 | 50310 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 01:00 | 0 | 49289 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.507 | 0.895 | 49952.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | 50660 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 02:00 | 0 | 50660 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1344.007 | 0.895 | 59160 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | 54982 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 03:00 | 0 | 54982 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.507 | 0.895 | 55482 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | 57017 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 04:00 | 0 | 57017 | 0 | 0 | 8000 | -232.9531 | 2000 | 0.895 | 57249.9531 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 54287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 05:00 | 0 | 54287 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54287 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 49511 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 06:00 | 0 | 49511 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49511 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 49233 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 07:00 | 0 | 49233 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 49233 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | 0 | 48957 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-12 08:00 | 0 | 48957 | -95 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 40022.5608 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | 0 | 47643 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 09:00 | 0 | 47643 | -250 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 47393 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | 0 | 46449 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 10:00 | 0 | 46449 | -410 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 46039 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | 0 | 48012 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 11:00 | 0 | 48012 | -370 | -9.2806e-13 | 9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 47642 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | 0 | 47810 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 12:00 | 0 | 47810 | -495 | -2601.3511 | 2549.3241 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 50196.8673 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | 0 | 45739 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 13:00 | 0 | 45739 | -695 | -3157.0469 | 5643.2301 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 48701.0469 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | 0 | 47757 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 14:00 | 0 | 47757 | -465 | -2404.8673 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 50196.8673 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 48982 | -180 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 48802 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | 0 | 49616 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-10-12 16:00 | 0 | 49616 | -95 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 40681.5608 | 0.48 | 1 | 1
2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | 0 | 50472 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 50472 | -20 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 50187.7254 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | 49620 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 18:00 | 0 | 49620 | 0 | -576.8673 | 565.3299 | 0 | 560.1662 | 0.895 | 50196.8673 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | 48793 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 19:00 | 0 | 48793 | 0 | -1403.8673 | 1941.1198 | -9.2403e-13 | 560.1662 | 0.895 | 50196.8673 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 20:00 | 0 | 49590 | 0 | -606.8673 | 2535.8497 | -9.2403e-13 | 560.1662 | 0.895 | 50196.8673 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-12 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 2485.1327 | 7.276e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 50196.8673 | 0 | 0 | 1
2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 22:00 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 7.276e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 54548 | 0 | 0 | 0
2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | 54352 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-12 23:00 | 0 | 54352 | 0 | -3.7122e-12 | 1.0914e-11 | -500 | 449.007 | 0.895 | 54852 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | 56375 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 | 0 | 56375 | 0 | 0 | 1.0914e-11 | -232.9531 | 657.5 | 0.895 | 56607.9531 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 01:00 | 0 | 52665 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 61165 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | 54474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 02:00 | 0 | 54474 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 55137.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | 55834 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 03:00 | 0 | 55834 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56334 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 04:00 | 0 | 56398 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56398 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 55474 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 05:00 | 0 | 55474 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55474 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 49893 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 06:00 | 0 | 49893 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 49893 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 50205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 07:00 | 0 | 50205 | 0 | 136.253 | 7860.9663 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | 0 | 49673 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-13 08:00 | 0 | 49673 | -95 | 7703.747 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 41207.468 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | 0 | 47929 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 09:00 | 0 | 47929 | -360 | -1500.3078 | 1470.3017 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | 0 | 49023 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 10:00 | 0 | 49023 | -785 | -831.3078 | 2284.9833 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | 0 | 49099 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 11:00 | 0 | 49099 | -1070 | -916.4184 | 3183.0733 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 12:00 | 0 | 48592 | -970 | -947.3078 | 4111.435 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | 0 | 47375 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 13:00 | 0 | 47375 | -560 | -1754.3078 | 5830.6567 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | 0 | 48080 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 14:00 | 0 | 48080 | -365 | -854.3078 | 6667.8783 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | 0 | 47520 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 15:00 | 0 | 47520 | -310 | -1359.3078 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | 0 | 48539 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 48539 | -250 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 39449.5608 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | 0 | 46957 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 46957 | -50 | -1441.7044 | 1412.8703 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 48348.7044 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | 46828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 18:00 | 0 | 46828 | 0 | -2241.3078 | 3609.352 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | 47646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 19:00 | 0 | 47646 | 0 | -1423.3078 | 5004.1937 | -9.2403e-13 | 855.8174 | 0.895 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | 49466 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 20:00 | 0 | 49466 | 0 | 132.4176 | 4869.0736 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 54341 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-13 21:00 | 0 | 54341 | 0 | 4771.6922 | -7.276e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 49069.3078 | 0 | 0 | 1
2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | 54977 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 22:00 | 0 | 54977 | 0 | -2.0881e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 54977 | 0 | 0 | 0
2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | 54882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-13 23:00 | 0 | 54882 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 54882 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | 53610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 | 0 | 53610 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 54110 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 01:00 | 0 | 50159 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 58659 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | 54587 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 02:00 | 0 | 54587 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 55250.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | 55027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 03:00 | 0 | 55027 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.8794 | 0.895 | 55527 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 04:00 | 0 | 55441 | 0 | 0 | 8000 | -232.537 | 2000 | 0.895 | 55673.537 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 52255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 05:00 | 0 | 52255 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52255 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 06:00 | 0 | 50381 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50381 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-10-14 07:00 | 0 | 49500 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 48500.5608 | 0.16 | 1 | 1
2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | 0 | 48971 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-10-14 08:00 | 0 | 48971 | -60 | 7840 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 40404.215 | 0.36 | 0 | 1
2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 09:00 | 0 | 48252 | -175 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 48077 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | 0 | 48269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 10:00 | 0 | 48269 | -295 | -9.2806e-13 | 0 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 48097.8895 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | 0 | 48216 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 11:00 | 0 | 48216 | -675 | -3382.8263 | 3315.1698 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 51423.8263 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | 0 | 48029 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 12:00 | 0 | 48029 | -1050 | -4780.439 | 8000 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 52259.439 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | 0 | 47087 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 13:00 | 0 | 47087 | -1120 | 0 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 46467 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | 0 | 48294 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 14:00 | 0 | 48294 | -930 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 47864 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 15:00 | 0 | 48500 | -700 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 47800 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | 0 | 50014 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-10-14 16:00 | 0 | 50014 | -415 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 40759.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | 0 | 48984 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 48984 | -95 | -3370.439 | 3303.0302 | 5.2765e-13 | 855.8174 | 0.895 | 52259.439 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 53097 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 18:00 | 0 | 53097 | 0 | 837.561 | 2448.3761 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 52259.439 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 19:00 | 0 | 54299 | 0 | 1976.8475 | 431.1847 | 62.7135 | 785.7465 | 0.895 | 52259.439 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 52461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 20:00 | 0 | 52461 | 0 | 0 | 431.1847 | 201.561 | 560.5386 | 0.895 | 52259.439 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 53182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-14 21:00 | 0 | 53182 | 0 | 422.561 | -3.638e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 52259.439 | 0 | 0 | 1
2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | 52722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 22:00 | 0 | 52722 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 52722 | 0 | 0 | 0
2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | 54868 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-14 23:00 | 0 | 54868 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 55102.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | 54608 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 | 0 | 54608 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 55105.9001 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | 54843 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 01:00 | 0 | 54843 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 55506.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | 49473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 02:00 | 0 | 49473 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57973 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 03:00 | 0 | 54619 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 55119 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 04:00 | 0 | 55268 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55268 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 51347 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 05:00 | 0 | 51347 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51347 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 49629 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 06:00 | 0 | 49629 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49629 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 49907 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-15 07:00 | 0 | 49907 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 48907.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | 0 | 48259 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-10-15 08:00 | 0 | 48259 | -135 | 7840 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 39617.215 | 0.2 | 0 | 1
2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | 0 | 48985 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 09:00 | 0 | 48985 | -370 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 48615 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | 0 | 47498 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 10:00 | 0 | 47498 | -670 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 46828 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | 0 | 48081 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 11:00 | 0 | 48081 | -885 | -1882.0121 | 1844.3719 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 49578.0121 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | 0 | 47205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 12:00 | 0 | 47205 | -880 | -6281.2532 | 8000 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 53106.2532 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | 0 | 47859 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 13:00 | 0 | 47859 | -655 | 0 | 8000 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 47704 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 14:00 | 0 | 47182 | -555 | 0 | 8000 | -123.8895 | 1553.6259 | 0.895 | 46750.8895 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | 0 | 48777 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 15:00 | 0 | 48777 | -665 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 48612 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | 0 | 50381 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-10-15 16:00 | 0 | 50381 | -585 | 7840 | -1.2733e-11 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 40956.5608 | 0.64 | 1 | 1
2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | 0 | 48211 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 17:00 | 0 | 48211 | -135 | -5030.2532 | 4929.6481 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 53106.2532 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 18:00 | 0 | 52037 | 0 | -1069.2532 | 5977.5162 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 53106.2532 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 19:00 | 0 | 54255 | 0 | 1148.7468 | 4805.3256 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 53106.2532 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 55782 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 20:00 | 0 | 55782 | 0 | 2411.4723 | 2344.6396 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 53106.2532 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 55904 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-15 21:00 | 0 | 55904 | 0 | 2297.7468 | -2.5466e-11 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 53106.2532 | 0 | 0 | 1
2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | 51110 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 22:00 | 0 | 51110 | 0 | -2.1809e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 51110 | 0 | 0 | 0
2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | 55687 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-15 23:00 | 0 | 55687 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 55687 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 55372 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 | 0 | 55372 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 55372 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | 54181 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 01:00 | 0 | 54181 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 54681 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | 54078 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 02:00 | 0 | 54078 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 62578 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | 52736 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 03:00 | 0 | 52736 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 53399.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 04:00 | 0 | 52544 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1344.3794 | 0.895 | 52544 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 05:00 | 0 | 49623 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1344.3794 | 0.895 | 49623 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 06:00 | 0 | 46945 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1344.3794 | 0.895 | 46945 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 07:00 | 0 | 46726 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1344.3794 | 0.895 | 46726 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 08:00 | 0 | 47530 | -55 | 0 | 8000 | 0 | 1344.3794 | 0.895 | 47475 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 09:00 | 0 | 48044 | -185 | 0 | 8000 | 0 | 1344.3794 | 0.895 | 47859 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | 0 | 46822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 10:00 | 0 | 46822 | -305 | 0 | 8000 | 203.2195 | 1117.3184 | 0.895 | 46313.7805 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | 0 | 47270 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 11:00 | 0 | 47270 | -365 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 46905 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | 0 | 47821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 12:00 | 0 | 47821 | -460 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 47361 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | 0 | 48612 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 13:00 | 0 | 48612 | -610 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 48002 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | 0 | 47795 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 14:00 | 0 | 47795 | -700 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 47095 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | 0 | 48473 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 15:00 | 0 | 48473 | -595 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 47878 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 16:00 | 0 | 50119 | -360 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 49759 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | 0 | 48739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 17:00 | 0 | 48739 | -110 | 0 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 48129 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 47797 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 18:00 | 0 | 47797 | 0 | 7840 | 0 | 500 | 2.2737e-13 | 0.895 | 39457 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 19:00 | 0 | 48864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 48864 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 20:00 | 0 | 48477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 48477 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 21:00 | 0 | 53901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 53901 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 22:00 | 0 | 52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 52305 | 0 | 0 | 0
2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-16 23:00 | 0 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 54142 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 | 0 | 53996 | 0 | 0 | 0 | -7.1667e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 53996 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 01:00 | 0 | 53669 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 53903.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 02:00 | 0 | 50097 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 657.5 | 0.895 | 58597 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 03:00 | 0 | 54633 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1105 | 0.895 | 55296.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | 56234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 04:00 | 0 | 56234 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 56234 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | 54373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 05:00 | 0 | 54373 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 54373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | 50874 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 06:00 | 0 | 50874 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 50874 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 49793 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 07:00 | 0 | 49793 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 49793 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | 0 | 49289 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 08:00 | 0 | 49289 | -115 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1105 | 0.895 | 49174 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | 0 | 47304 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 09:00 | 0 | 47304 | -460 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 46844 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | 0 | 47183 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 10:00 | 0 | 47183 | -760 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 46423 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | 0 | 47177 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 11:00 | 0 | 47177 | -960 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 46217 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | 0 | 48044 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 12:00 | 0 | 48044 | -1050 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 46994 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | 0 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 48838 | -850 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 47988 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | 0 | 49785 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 14:00 | 0 | 49785 | -810 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 48975 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | 0 | 49135 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 15:00 | 0 | 49135 | -380 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 48755 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | 0 | 51319 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 16:00 | 0 | 51319 | -200 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 51119 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | 0 | 50091 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 50091 | -20 | 7840 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 42231 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | 50176 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 18:00 | 0 | 50176 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 1105 | 0.895 | 50176 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 50254 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 19:00 | 0 | 50254 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 50254 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 50589 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 20:00 | 0 | 50589 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 50589 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | 56373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 21:00 | 0 | 56373 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1105 | 0.895 | 56373 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | 55668 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 22:00 | 0 | 55668 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 1105 | 0.895 | 55668 | 0 | 0 | 0
2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | 53998 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-17 23:00 | 0 | 53998 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 1105 | 0.895 | 53998 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0.895 | 53556 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | 55443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 01:00 | 0 | 55443 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 56106.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 02:00 | 0 | 55710 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 64210 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 03:00 | 0 | 54590 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54590 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 04:00 | 0 | 53779 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.9068e-12 | 2000 | 0.895 | 53779 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 51502 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 05:00 | 0 | 51502 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51502 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 06:00 | 0 | 47530 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 47530 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 46613 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-18 07:00 | 0 | 46613 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37773.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | 0 | 46233 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-18 08:00 | 0 | 46233 | -90 | 0 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 45476.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | 0 | 46429 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 09:00 | 0 | 46429 | -300 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 46129 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | 0 | 46276 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 10:00 | 0 | 46276 | -485 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 45791 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | 0 | 44821 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 11:00 | 0 | 44821 | -620 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 44324.8895 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | 0 | 46019 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 12:00 | 0 | 46019 | -765 | -2634.6796 | 2581.986 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 48388.6796 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | 0 | 46205 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 13:00 | 0 | 46205 | -725 | -5528.5857 | 8000 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 51508.5857 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | 0 | 48445 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 14:00 | 0 | 48445 | -610 | 0 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 48335 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | 0 | 47453 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 15:00 | 0 | 47453 | -430 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 47523 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | 0 | 50191 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-18 16:00 | 0 | 50191 | -215 | 7840 | -9.0949e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 41136.5608 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | 0 | 49858 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 49858 | -40 | -1782.446 | 1746.7971 | 91.8603 | 753.1802 | 0.895 | 51508.5857 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | 51403 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 18:00 | 0 | 51403 | 0 | -105.5857 | 1850.2711 | 0 | 753.1802 | 0.895 | 51508.5857 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | 51043 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 19:00 | 0 | 51043 | 0 | -465.5857 | 2306.5452 | 0 | 753.1802 | 0.895 | 51508.5857 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 51681 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 20:00 | 0 | 51681 | 0 | 0 | 2306.5452 | 172.4143 | 560.5386 | 0.895 | 51508.5857 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 54269 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-18 21:00 | 0 | 54269 | 0 | 2260.4143 | -7.276e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 51508.5857 | 0 | 0 | 1
2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | 54711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 22:00 | 0 | 54711 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 54711 | 0 | 0 | 0
2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | 53696 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 23:00 | 0 | 53696 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 53930.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | 58047 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 | 0 | 58047 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 58544.9001 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 01:00 | 0 | 53822 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 54485.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 02:00 | 0 | 54732 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 63232 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 03:00 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57092 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 59503 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 04:00 | 0 | 59503 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 59503 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 57941 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 05:00 | 0 | 57941 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57941 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 51512 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 06:00 | 0 | 51512 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51512 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-19 07:00 | 0 | 50234 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41394.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | 0 | 50078 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-19 08:00 | 0 | 50078 | -180 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 49231.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | 0 | 50581 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 09:00 | 0 | 50581 | -785 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 49796 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | 0 | 50050 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 10:00 | 0 | 50050 | -1740 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 48433.8895 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | 0 | 49261 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 11:00 | 0 | 49261 | -1800 | -829.3026 | 812.7166 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 48790.3026 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 12:00 | 0 | 50119 | -2085 | -2625.6542 | 3385.8577 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 51159.6542 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | 0 | 50537 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 50537 | -2370 | -2492.6542 | 5828.6589 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 51159.6542 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | 0 | 50724 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 14:00 | 0 | 50724 | -2280 | -2215.6542 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 51159.6542 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | 0 | 49826 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 15:00 | 0 | 49826 | -1895 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 47931 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | 0 | 50988 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-19 16:00 | 0 | 50988 | -1185 | 7840 | -1.0914e-11 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 40963.5608 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | 0 | 50306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 50306 | -230 | -1142.583 | 1119.7314 | 58.9288 | 789.9752 | 0.895 | 51159.6542 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | 49919 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 18:00 | 0 | 49919 | 0 | -1240.6542 | 2335.5725 | 0 | 789.9752 | 0.895 | 51159.6542 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | 49918 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 19:00 | 0 | 49918 | 0 | -1241.6542 | 3552.3936 | 0 | 789.9752 | 0.895 | 51159.6542 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | 51365 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 20:00 | 0 | 51365 | 0 | 0 | 3552.3936 | 205.3458 | 560.5386 | 0.895 | 51159.6542 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 55141 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-19 21:00 | 0 | 55141 | 0 | 3481.3458 | -1.0914e-11 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 51159.6542 | 0 | 0 | 1
2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 22:00 | 0 | 54464 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 54464 | 0 | 0 | 0
2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | 55861 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-19 23:00 | 0 | 55861 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 56361 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | 56725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 | 0 | 56725 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -232.537 | 657.5 | 0.895 | 56957.537 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | 54549 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 01:00 | 0 | 54549 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 55212.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | 50766 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 02:00 | 0 | 50766 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59266 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | 56584 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 03:00 | 0 | 56584 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57084 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 55655 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 04:00 | 0 | 55655 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55655 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 55877 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 05:00 | 0 | 55877 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55877 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 06:00 | 0 | 50725 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50725 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-10-20 07:00 | 0 | 52021 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 43181.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | 0 | 49844 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-20 08:00 | 0 | 49844 | -425 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 48752.215 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | 0 | 50702 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 09:00 | 0 | 50702 | -1705 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 48997 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 10:00 | 0 | 51093 | -2725 | -9.2806e-13 | 0 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 48868 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | 0 | 51440 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 11:00 | 0 | 51440 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 547.7448 | 0.895 | 48040 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | 0 | 51070 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 12:00 | 0 | 51070 | -3720 | -4428.7468 | 4340.1718 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 52278.7468 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | 0 | 51906 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 51906 | -3710 | -3582.7468 | 7851.2636 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 52278.7468 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 14:00 | 0 | 52775 | -3385 | -151.7718 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 50041.7718 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | 0 | 50869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 15:00 | 0 | 50869 | -2745 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 48247.8895 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | 0 | 53137 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-10-20 16:00 | 0 | 53137 | -1785 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 42512.5608 | 0.8 | 1 | 1
2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | 0 | 51383 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 51383 | -460 | -1620.0213 | 1587.6209 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 52278.7468 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | 51903 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 18:00 | 0 | 51903 | 0 | -375.7468 | 1955.8527 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 52278.7468 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | 52066 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 19:00 | 0 | 52066 | 0 | -212.7468 | 2164.3445 | -9.2403e-13 | 560.5386 | 0.895 | 52278.7468 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | 51482 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 20:00 | 0 | 51482 | 0 | -796.7468 | 2945.1564 | -9.2403e-13 | 560.5386 | 0.895 | 52278.7468 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 55665 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-20 21:00 | 0 | 55665 | 0 | 2886.2532 | -3.638e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 52278.7468 | 0 | 0 | 1
2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | 55888 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 22:00 | 0 | 55888 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 55888 | 0 | 0 | 0
2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 23:00 | 0 | 56071 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 56305.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | 55606 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 | 0 | 55606 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 56103.9001 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | 56703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 01:00 | 0 | 56703 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 57366.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | 57234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 02:00 | 0 | 57234 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 65734 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | 57122 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 03:00 | 0 | 57122 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57622 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 04:00 | 0 | 56295 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56295 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 57590 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 05:00 | 0 | 57590 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57590 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | 52064 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 06:00 | 0 | 52064 | 0 | -9.2806e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 52064 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 51599 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 07:00 | 0 | 51599 | 0 | 1.8105e-12 | 8000 | -2.6229e-13 | 2000 | 0.895 | 51599 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | 0 | 50054 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-21 08:00 | 0 | 50054 | -25 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41189.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 09:00 | 0 | 51292 | -190 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 51102 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | 0 | 52714 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 10:00 | 0 | 52714 | -395 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52319 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 11:00 | 0 | 51359 | -555 | -1271.1398 | 1245.717 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 52575.1398 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | 0 | 50707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 12:00 | 0 | 50707 | -515 | -6892.1256 | 8000 | -500 | 1749.6916 | 0.895 | 57584.1256 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 13:00 | 0 | 50461 | -330 | 0 | 8000 | 0 | 1749.6916 | 0.895 | 50131 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | 0 | 51541 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 14:00 | 0 | 51541 | -210 | 0 | 8000 | -280.5161 | 2000.7535 | 0.895 | 51611.5161 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | 0 | 51405 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 15:00 | 0 | 51405 | -190 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 51215 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-21 16:00 | 0 | 53641 | -105 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 44696.5608 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | 0 | 52966 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 17:00 | 0 | 52966 | -5 | -4623.1256 | 4530.663 | 0 | 855.445 | 0.895 | 57584.1256 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | 57538 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 18:00 | 0 | 57538 | 0 | -46.1256 | 4575.8661 | 0 | 855.445 | 0.895 | 57584.1256 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 59321 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 19:00 | 0 | 59321 | 0 | 1736.8744 | 2803.5452 | 0 | 855.445 | 0.895 | 57584.1256 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 59306 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 20:00 | 0 | 59306 | 0 | 1457.5999 | 1316.1984 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 57584.1256 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 59374 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-21 21:00 | 0 | 59374 | 0 | 1289.8744 | -7.276e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 57584.1256 | 0 | 0 | 1
2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 22:00 | 0 | 58140 | 0 | -7.4244e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 58140 | 0 | 0 | 0
2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | 59023 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 23:00 | 0 | 59023 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.007 | 0.895 | 59523 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 0 | -232.9531 | 657.5 | 0.895 | 53741.9531 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | 57240 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 01:00 | 0 | 57240 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 57903.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | 58234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 02:00 | 0 | 58234 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 66734 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | 58807 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 03:00 | 0 | 58807 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 59307 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 58738 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 04:00 | 0 | 58738 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58738 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 55341 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 05:00 | 0 | 55341 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 55341 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 06:00 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52565 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 54348 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 07:00 | 0 | 54348 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -2.6229e-13 | 2000 | 0.895 | 54348 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-10-22 08:00 | 0 | 53623 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 44783.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | 0 | 52980 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 09:00 | 0 | 52980 | -45 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52935 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | 0 | 52496 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 10:00 | 0 | 52496 | -170 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52326 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | 0 | 51897 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 11:00 | 0 | 51897 | -305 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 51872.5161 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | 0 | 51851 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 12:00 | 0 | 51851 | -410 | -6409.3469 | 6281.16 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 58350.3469 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | 0 | 52176 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 13:00 | 0 | 52176 | -490 | -1753.9184 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 53939.9184 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | 0 | 52963 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 14:00 | 0 | 52963 | -595 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 52368 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | 0 | 54077 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 15:00 | 0 | 54077 | -560 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 53517 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | 0 | 55057 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-10-22 16:00 | 0 | 55057 | -235 | 7840 | -9.0949e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 45982.5608 | 0.96 | 1 | 1
2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | 0 | 54591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 17:00 | 0 | 54591 | -20 | -3779.3469 | 3703.76 | 0 | 855.445 | 0.895 | 58350.3469 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 58978 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 18:00 | 0 | 58978 | 0 | 627.6531 | 3063.2976 | 0 | 855.445 | 0.895 | 58350.3469 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 60598 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 19:00 | 0 | 60598 | 0 | 1983.3785 | 1039.4419 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 58350.3469 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 59869 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 20:00 | 0 | 59869 | 0 | 1018.6531 | -2.5466e-11 | 500 | 1.507 | 0.895 | 58350.3469 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | 57756 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-22 21:00 | 0 | 57756 | 0 | -2.3433e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 57756 | 0 | 0 | 1
2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 22:00 | 0 | 55949 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | 59610 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-22 23:00 | 0 | 59610 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -234.6369 | 211.507 | 0.895 | 59844.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 59828 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 | 0 | 59828 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 211.507 | 0.895 | 59828 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | 59418 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 01:00 | 0 | 59418 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 659.007 | 0.895 | 59918 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | 59522 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 02:00 | 0 | 59522 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1106.507 | 0.895 | 68022 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | 58282 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 03:00 | 0 | 58282 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1554.007 | 0.895 | 58945.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | 59287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 04:00 | 0 | 59287 | 0 | 0 | 8000 | -498.3162 | 2000 | 0.895 | 59785.3162 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 05:00 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53802 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 06:00 | 0 | 51849 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51849 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 07:00 | 0 | 51089 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51089 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | 0 | 49960 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 08:00 | 0 | 49960 | -135 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49825 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 09:00 | 0 | 50916 | -1010 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 49616 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | 0 | 49622 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 10:00 | 0 | 49622 | -2280 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 47342 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | 0 | 48933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 11:00 | 0 | 48933 | -3015 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 45918 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 12:00 | 0 | 49292 | -3345 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 45947 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 13:00 | 0 | 52782 | -3220 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 49562 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | 0 | 53335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 14:00 | 0 | 53335 | -1160 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 52175 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | 0 | 54817 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 15:00 | 0 | 54817 | -215 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 54602 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 16:00 | 0 | 55185 | -60 | 7840 | 0 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 46785 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | 0 | 53443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 17:00 | 0 | 53443 | -5 | 0 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 52938 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 18:00 | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.6592 | 0.895 | 53946 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 19:00 | 0 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 54380 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 20:00 | 0 | 54873 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 54873 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 21:00 | 0 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 59506 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 22:00 | 0 | 56337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 56337 | 0 | 0 | 0
2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-23 23:00 | 0 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 60193 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 | 0 | 60281 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 60781 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 01:00 | 0 | 60803 | 0 | 0 | 0 | -500 | 895 | 0.895 | 61303 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | 59825 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 02:00 | 0 | 59825 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 60488.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | 56663 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 03:00 | 0 | 56663 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 65163 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | 57852 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 04:00 | 0 | 57852 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 58086.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | 57324 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 05:00 | 0 | 57324 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 57324 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | 50963 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 06:00 | 0 | 50963 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 50963 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 49045 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 07:00 | 0 | 49045 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49045 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | 0 | 47703 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 08:00 | 0 | 47703 | -45 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 47658 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | 0 | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 09:00 | 0 | 46870 | -325 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46545 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | 0 | 46249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 10:00 | 0 | 46249 | -700 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 45549 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | 0 | 47689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 11:00 | 0 | 47689 | -1205 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46484 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | 0 | 47366 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 12:00 | 0 | 47366 | -1355 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46011 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | 0 | 47443 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 47443 | -1430 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46013 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | 0 | 49791 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 14:00 | 0 | 49791 | -1065 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 48726 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | 0 | 51236 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 15:00 | 0 | 51236 | -915 | 8.913e-13 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 50031 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | 0 | 52860 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 16:00 | 0 | 52860 | -625 | 7840 | -6.3665e-12 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 43895 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | 0 | 52783 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 52783 | -85 | 0 | -6.3665e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 52198 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 52615 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 18:00 | 0 | 52615 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 500 | 4.5475e-13 | 0.895 | 52115 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 51331 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 19:00 | 0 | 51331 | 0 | 0 | -6.3665e-12 | 0 | 4.5475e-13 | 0.895 | 51331 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | 51075 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 20:00 | 0 | 51075 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1.5916e-12 | 0.895 | 51075 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | 52914 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 21:00 | 0 | 52914 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 2.7285e-12 | 0.895 | 52914 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | 50452 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 22:00 | 0 | 50452 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 3.8654e-12 | 0.895 | 50452 | 0 | 0 | 0
2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 23:00 | 0 | 51103 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 51337.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | 50335 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0 | 50335 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 50835 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 01:00 | 0 | 49133 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 49796.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | 49373 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 02:00 | 0 | 49373 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57873 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 03:00 | 0 | 49810 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50310 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 04:00 | 0 | 51847 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51847 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 51636 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 05:00 | 0 | 51636 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51636 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | 51739 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 06:00 | 0 | 51739 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51739 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 07:00 | 0 | 48993 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48993 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | 0 | 47873 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 47873 | -5 | 9.1916e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 47868 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | 0 | 48788 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 09:00 | 0 | 48788 | -95 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48693 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | 0 | 49426 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 10:00 | 0 | 49426 | -190 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49236 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | 0 | 49720 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 11:00 | 0 | 49720 | -275 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49445 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | 0 | 49922 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 12:00 | 0 | 49922 | -305 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49617 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | 0 | 48203 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 13:00 | 0 | 48203 | -275 | 0 | 8000 | 1.2663e-12 | 2000 | 0.895 | 47928 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | 0 | 47733 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 14:00 | 0 | 47733 | -205 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47528 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | 0 | 48487 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 15:00 | 0 | 48487 | -150 | 0 | 8000 | 1.7892e-12 | 2000 | 0.895 | 48337 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-25 16:00 | 0 | 50518 | -95 | 7840 | -5.457e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41583.5608 | 1 | 1 | 1
2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | 0 | 50732 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 17:00 | 0 | 50732 | -5 | -1758.0205 | 1722.8601 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 52220.7459 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | 50885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 18:00 | 0 | 50885 | 0 | -1335.7459 | 3031.8911 | 0 | 559.4127 | 0.895 | 52220.7459 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 19:00 | 0 | 52069 | 0 | -151.7459 | 3180.6021 | -9.2403e-13 | 559.4127 | 0.895 | 52220.7459 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 20:00 | 0 | 51451 | 0 | -769.7459 | 3934.9531 | -9.2403e-13 | 559.4127 | 0.895 | 52220.7459 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 56577 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-25 21:00 | 0 | 56577 | 0 | 3856.2541 | -7.276e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 52220.7459 | 0 | 0 | 1
2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | 56259 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 22:00 | 0 | 56259 | 0 | -7.1924e-12 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 56259 | 0 | 0 | 0
2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | 56935 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-25 23:00 | 0 | 56935 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 57169.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 | 0 | 56107 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -500 | 658.2535 | 0.895 | 56607 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | 53178 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 01:00 | 0 | 53178 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105.7535 | 0.895 | 53841.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 02:00 | 0 | 51882 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 60382 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 03:00 | 0 | 56490 | 0 | 0 | 8000 | -499.1581 | 2000 | 0.895 | 56989.1581 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 57850 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 04:00 | 0 | 57850 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57850 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 57106 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 05:00 | 0 | 57106 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57106 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 49921 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 06:00 | 0 | 49921 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 49921 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 51194 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 07:00 | 0 | 51194 | 0 | 2290.7301 | 5662.5203 | -8.7783e-13 | 2000 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | 0 | 50222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 08:00 | 0 | 50222 | -10 | 1308.7301 | 4327.0815 | 0 | 2000 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | 0 | 49694 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 09:00 | 0 | 49694 | -105 | 685.7301 | 3627.357 | -4.3273e-15 | 2000 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | 0 | 48916 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 10:00 | 0 | 48916 | -205 | -192.2699 | 3815.7815 | 0 | 2000 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | 0 | 49769 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 11:00 | 0 | 49769 | -290 | 575.7301 | 3228.3018 | 1.7794e-12 | 2000 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | 0 | 49196 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 12:00 | 0 | 49196 | -325 | -32.2699 | 3259.9264 | 0 | 2000 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | 0 | 48564 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 13:00 | 0 | 48564 | -330 | -669.2699 | 3915.8109 | 0 | 2000 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | 0 | 47181 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 14:00 | 0 | 47181 | -295 | -2017.2699 | 5892.7355 | 0 | 2000 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | 0 | 47288 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 15:00 | 0 | 47288 | -535 | -2150.2699 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | 0 | 48703 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-26 16:00 | 0 | 48703 | -355 | 7840 | -1.0914e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39508.5608 | 1 | 1 | 1
2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | 0 | 48100 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 48100 | -20 | -392.9269 | 385.0683 | 134.6929 | 704.1967 | 0.895 | 48338.2339 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | 48244 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 18:00 | 0 | 48244 | 0 | -659.2699 | 1031.1529 | 0 | 704.1967 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | 47828 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 19:00 | 0 | 47828 | 0 | -1075.2699 | 2084.9174 | -9.2403e-13 | 704.1967 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | 48730 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 20:00 | 0 | 48730 | 0 | -173.2699 | 2254.7219 | -9.2403e-13 | 704.1967 | 0.895 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-26 21:00 | 0 | 51736 | 0 | 2209.6275 | -7.276e-12 | 623.1026 | 1.0468 | 0.88616 | 48903.2699 | 0 | 0 | 1
2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | 49258 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 22:00 | 0 | 49258 | 0 | -3.7702e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.0468 | 0.895 | 49258 | 0 | 0 | 0
2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | 53403 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-26 23:00 | 0 | 53403 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.0468 | 0.895 | 53403 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | 53255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0 | 53255 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 448.5468 | 0.895 | 53755 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | 54299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 01:00 | 0 | 54299 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.0468 | 0.895 | 54962.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | 53205 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 02:00 | 0 | 53205 | 0 | -8000 | 8000 | -745.755 | 1552.5 | 0.88025 | 61950.755 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | 49689 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 03:00 | 0 | 49689 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50189 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 55908 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 04:00 | 0 | 55908 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55908 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 55624 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 05:00 | 0 | 55624 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55624 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 06:00 | 0 | 48650 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48650 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 07:00 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49301 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | 0 | 48074 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 48074 | -10 | 9.1916e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 48064 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | 0 | 47385 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 09:00 | 0 | 47385 | -145 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47240 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | 0 | 46129 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 10:00 | 0 | 46129 | -195 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45934 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | 0 | 47979 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 11:00 | 0 | 47979 | -195 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47784 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | 0 | 48514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 12:00 | 0 | 48514 | -210 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48304 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | 0 | 49300 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 13:00 | 0 | 49300 | -170 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49130 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | 0 | 48007 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 14:00 | 0 | 48007 | -135 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47872 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | 0 | 48222 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 15:00 | 0 | 48222 | -95 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48127 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | 0 | 49489 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-27 16:00 | 0 | 49489 | -60 | 7840 | -6.3665e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 40589.5608 | 1 | 1 | 1
2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 17:00 | 0 | 49583 | 0 | -2577.4267 | 2525.8782 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52160.4267 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | 49273 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 18:00 | 0 | 49273 | 0 | -2887.4267 | 5355.5564 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52160.4267 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | 52163 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 19:00 | 0 | 52163 | 0 | 2.5733 | 5352.9306 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52160.4267 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 55768 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 20:00 | 0 | 55768 | 0 | 3343.2987 | 1941.4013 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 52160.4267 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 54563 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-27 21:00 | 0 | 54563 | 0 | 1902.5733 | -3.8199e-11 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 52160.4267 | 0 | 0 | 1
2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | 51035 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 22:00 | 0 | 51035 | 0 | -3.7586e-11 | 0 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 51035 | 0 | 0 | 0
2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | 54300 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-27 23:00 | 0 | 54300 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 54534.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | 56564 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 | 0 | 56564 | 0 | 0 | 0 | -499.1581 | 657.5 | 0.895 | 57063.1581 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | 57328 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 01:00 | 0 | 57328 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 57991.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | 54936 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 02:00 | 0 | 54936 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 63436 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | 56917 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 03:00 | 0 | 56917 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57417 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 58323 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 04:00 | 0 | 58323 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58323 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 52268 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 05:00 | 0 | 52268 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52268 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | 51536 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 06:00 | 0 | 51536 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51536 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 07:00 | 0 | 50876 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50876 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | 0 | 49867 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 49867 | -5 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49862 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | 0 | 49707 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 09:00 | 0 | 49707 | -95 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49612 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | 0 | 48546 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 10:00 | 0 | 48546 | -100 | -8.9905e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48446 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | 0 | 50240 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 11:00 | 0 | 50240 | -75 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50165 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | 0 | 49646 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 12:00 | 0 | 49646 | -130 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49516 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | 0 | 49885 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 13:00 | 0 | 49885 | -205 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49680 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | 0 | 49977 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 14:00 | 0 | 49977 | -165 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49812 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | 0 | 49992 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 15:00 | 0 | 49992 | -175 | 1.7826e-12 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 49817 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | 0 | 50866 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-28 16:00 | 0 | 50866 | -75 | 7840 | -8.1855e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41951.5608 | 1 | 1 | 1
2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | 49627 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 49627 | 0 | -3772.8259 | 3697.3694 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 53399.8259 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 53616 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 18:00 | 0 | 53616 | 0 | 216.1741 | 3476.7835 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 53399.8259 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 56095 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 19:00 | 0 | 56095 | 0 | 2695.1741 | 726.6058 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 53399.8259 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 53762 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 20:00 | 0 | 53762 | 0 | 97.8996 | 626.7083 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 53399.8259 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 54514 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-28 21:00 | 0 | 54514 | 0 | 614.1741 | -3.638e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 53399.8259 | 0 | 0 | 1
2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | 53027 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 22:00 | 0 | 53027 | 0 | 9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 53027 | 0 | 0 | 0
2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | 54626 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-28 23:00 | 0 | 54626 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 54860.6369 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | 55722 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 | 0 | 55722 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -499.1581 | 657.5 | 0.895 | 56221.1581 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 01:00 | 0 | 56174 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 56837.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | 55818 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 02:00 | 0 | 55818 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 64318 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | 53711 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 03:00 | 0 | 53711 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54211 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 04:00 | 0 | 54255 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54255 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 48559 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 05:00 | 0 | 48559 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48559 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | 46496 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 06:00 | 0 | 46496 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46496 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 07:00 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46633 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | 0 | 45631 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 08:00 | 0 | 45631 | -15 | 9.1916e-13 | 8000 | 6.303e-13 | 2000 | 0.895 | 45616 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | 0 | 46378 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 09:00 | 0 | 46378 | -280 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46098 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | 0 | 46804 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 10:00 | 0 | 46804 | -975 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45829 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | 0 | 47208 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 11:00 | 0 | 47208 | -1490 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45718 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 12:00 | 0 | 49079 | -1795 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47284 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | 0 | 48834 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 13:00 | 0 | 48834 | -2035 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46799 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | 0 | 48603 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 14:00 | 0 | 48603 | -1975 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46628 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | 0 | 47591 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 15:00 | 0 | 47591 | -1260 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46331 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | 0 | 49510 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-29 16:00 | 0 | 49510 | -525 | 7840 | -1.0004e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 40145.5608 | 1 | 1 | 1
2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | 0 | 47299 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 17:00 | 0 | 47299 | -20 | -5269.8826 | 5164.4849 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52548.8826 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 53605 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 18:00 | 0 | 53605 | 0 | 1056.1174 | 4086.814 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52548.8826 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 53833 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 19:00 | 0 | 53833 | 0 | 1284.1174 | 2776.4901 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52548.8826 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 54728 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 20:00 | 0 | 54728 | 0 | 1914.8429 | 822.5688 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 52548.8826 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 53855 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 21:00 | 0 | 53855 | 0 | 806.1174 | -1.819e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 52548.8826 | 0 | 0 | 1
2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | 50494 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 22:00 | 0 | 50494 | 0 | 6.2644e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 50494 | 0 | 0 | 0
2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | 54792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 23:00 | 0 | 54792 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 55292 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | 53451 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 | 0 | 53451 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 61951 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 01:00 | 0 | 54309 | 0 | 0 | 7840 | -233.795 | 1105 | 0.895 | 54542.795 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | 53964 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 02:00 | 0 | 53964 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 54627.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 03:00 | 0 | 52933 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53433 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 04:00 | 0 | 54163 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54163 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 05:00 | 0 | 48143 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48143 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 06:00 | 0 | 48388 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48388 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47421 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | 0 | 46915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 08:00 | 0 | 46915 | -30 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46885 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | 0 | 44764 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 09:00 | 0 | 44764 | -595 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44169 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | 0 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 10:00 | 0 | 45287 | -1475 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43812 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | 0 | 44429 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 11:00 | 0 | 44429 | -2095 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42334 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | 0 | 44733 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 12:00 | 0 | 44733 | -2865 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 41868 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | 0 | 46163 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 13:00 | 0 | 46163 | -2935 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43228 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | 0 | 46454 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 14:00 | 0 | 46454 | -2405 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 43759 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | 0 | 45661 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 15:00 | 0 | 45661 | -1400 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 44261 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 16:00 | 0 | 47593 | -525 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 46568 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 17:00 | 0 | 47915 | -20 | 0 | 8000 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 47395 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 47792 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 18:00 | 0 | 47792 | 0 | 7840 | 0 | 500 | -2.2737e-13 | 0.895 | 39452 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 19:00 | 0 | 47737 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47737 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 20:00 | 0 | 47675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47675 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 21:00 | 0 | 47182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47182 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 22:00 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 46821 | 0 | 0 | 0
2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 23:00 | 0 | 47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47748 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 | 0 | 47114 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 47614 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 01:00 | 0 | 46066 | 0 | 0 | 0 | -500 | 895 | 0.895 | 46566 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | 46093 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 02:00 | 0 | 46093 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 54593 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | 45844 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 03:00 | 0 | 45844 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 46507.2653 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 04:00 | 0 | 47476 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 47476 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 05:00 | 0 | 46112 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 46112 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 06:00 | 0 | 46404 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 46404 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 07:00 | 0 | 46972 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 46972 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 08:00 | 0 | 46212 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 46212 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 09:00 | 0 | 45500 | -50 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 45450 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | 0 | 44299 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 10:00 | 0 | 44299 | -125 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 44174 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | 0 | 44210 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 11:00 | 0 | 44210 | -200 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 44010 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | 0 | 47303 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 12:00 | 0 | 47303 | -255 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 47048 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | 0 | 47680 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 13:00 | 0 | 47680 | -265 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 47415 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | 0 | 49141 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 14:00 | 0 | 49141 | -205 | 0 | 8000 | 0 | 1790 | 0.895 | 48936 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | 0 | 47021 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 15:00 | 0 | 47021 | -130 | 0 | 8000 | 500 | 1231.3408 | 0.895 | 46391 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | 0 | 47994 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 16:00 | 0 | 47994 | -40 | 7840 | 0 | 500 | 672.6816 | 0.895 | 39614 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 17:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 500 | 114.0223 | 0.895 | 48445 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 18:00 | 0 | 48826 | 0 | 0 | 0 | 102.05 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48723.95 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 19:00 | 0 | 49234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49234 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 20:00 | 0 | 48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48945 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 21:00 | 0 | 47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 47732 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 22:00 | 0 | 48337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48337 | 0 | 0 | 0
2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-31 23:00 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48249 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0 | 47230 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 47730 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 01:00 | 0 | 47481 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 48144.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | 45936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 02:00 | 0 | 45936 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 54436 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 03:00 | 0 | 47484 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 47984 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | 46320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 04:00 | 0 | 46320 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 46554.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 45085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 05:00 | 0 | 45085 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 45085 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 06:00 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 46128 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 44805 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 07:00 | 0 | 44805 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44805 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 45366 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 08:00 | 0 | 45366 | 0 | 2.6739e-12 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45366 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | 0 | 45599 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 09:00 | 0 | 45599 | -160 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45439 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | 0 | 44864 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 10:00 | 0 | 44864 | -625 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44239 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | 0 | 45635 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 11:00 | 0 | 45635 | -1545 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44090 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | 0 | 44746 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 12:00 | 0 | 44746 | -2480 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42266 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | 0 | 46935 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 13:00 | 0 | 46935 | -2915 | 8.913e-13 | 8000 | 1.2553e-12 | 2000 | 0.895 | 44020 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | 0 | 49890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 14:00 | 0 | 49890 | -2900 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46990 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | 0 | 49241 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 15:00 | 0 | 49241 | -2200 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47041 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | 0 | 50447 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-01 16:00 | 0 | 50447 | -865 | 7840 | -8.1855e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 40742.5608 | 1 | 1 | 1
2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | 0 | 47962 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 47962 | -10 | -1304.6584 | 1278.5652 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 49256.6584 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 18:00 | 0 | 49200 | 0 | -56.6584 | 1334.0905 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 49256.6584 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 50835 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 19:00 | 0 | 50835 | 0 | 1307.4086 | -5.457e-12 | 270.933 | 551.9732 | 0.895 | 49256.6584 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | 49750 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 20:00 | 0 | 49750 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 493.3416 | 0.75349 | 0.895 | 49256.6584 | 0 | 0 | 1
2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | 49946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 21:00 | 0 | 49946 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 49946 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 22:00 | 0 | 49365 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 49365 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | 49589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 23:00 | 0 | 49589 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 49589 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | 50018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 | 0 | 50018 | 0 | 0 | 0 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 50518 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | 50136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 01:00 | 0 | 50136 | 0 | -8000 | 7840 | -746.1 | 1105 | 0.88024 | 58882.1 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | 49628 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 02:00 | 0 | 49628 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 50291.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 03:00 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 49792 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 50875 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 04:00 | 0 | 50875 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50875 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 49952 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 05:00 | 0 | 49952 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49952 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 51467 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 06:00 | 0 | 51467 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 51467 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 07:00 | 0 | 51767 | 0 | 441.4647 | 7549.5258 | 0 | 2000 | 0.895 | 51325.5353 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 51925 | -10 | 589.4647 | 6948.0311 | 8.404e-13 | 2000 | 0.895 | 51325.5353 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | 0 | 50629 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 09:00 | 0 | 50629 | -240 | 0 | 6948.0311 | 0 | 2000 | 0.895 | 50389 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | 0 | 50610 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 10:00 | 0 | 50610 | -525 | -1073.4376 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51158.4376 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | 0 | 50237 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 50237 | -780 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49457 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | 0 | 49958 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 12:00 | 0 | 49958 | -710 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49248 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | 0 | 50268 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 13:00 | 0 | 50268 | -495 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49773 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | 0 | 50781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 14:00 | 0 | 50781 | -305 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50476 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | 0 | 50936 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 15:00 | 0 | 50936 | -205 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50731 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | 0 | 51019 | 1 | 1 | 1 | 2021-11-02 16:00 | 0 | 51019 | -95 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 42084.5608 | 1 | 1 | 1
2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 51614 | 0 | 6.6848e-13 | -7.276e-12 | 288.4647 | 532.3846 | 0.895 | 51325.5353 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | 50911 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 18:00 | 0 | 50911 | 0 | -414.5353 | 406.2446 | 0 | 532.3846 | 0.895 | 51325.5353 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 19:00 | 0 | 51794 | 0 | 398.1197 | 7.276e-12 | 70.3451 | 453.7867 | 0.895 | 51325.5353 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | 51731 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-02 20:00 | 0 | 51731 | 0 | 2.1211e-13 | 7.276e-12 | 405.4647 | 0.75349 | 0.895 | 51325.5353 | 0 | 0 | 1
2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | 53505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 21:00 | 0 | 53505 | 0 | 8.4105e-12 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 53505 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | 55482 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 22:00 | 0 | 55482 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 55482 | 0 | 0 | 0
2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | 57267 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-02 23:00 | 0 | 57267 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 57501.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | 54202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 | 0 | 54202 | 0 | 0 | 1.819e-12 | -499.1581 | 657.5 | 0.895 | 54701.1581 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | 56203 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 01:00 | 0 | 56203 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 56866.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | 56953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 02:00 | 0 | 56953 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 65453 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | 55844 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 03:00 | 0 | 55844 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56344 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 04:00 | 0 | 53672 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53672 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 05:00 | 0 | 53398 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53398 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 06:00 | 0 | 50823 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50823 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 07:00 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51060 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 08:00 | 0 | 50884 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50884 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | 0 | 50334 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 09:00 | 0 | 50334 | -155 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50179 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 10:00 | 0 | 51505 | -540 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50965 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | 0 | 51457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 11:00 | 0 | 51457 | -960 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50497 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | 0 | 50916 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 12:00 | 0 | 50916 | -1260 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49656 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | 0 | 50068 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 13:00 | 0 | 50068 | -1340 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48728 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | 0 | 50148 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 14:00 | 0 | 50148 | -1015 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49133 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | 0 | 51438 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 15:00 | 0 | 51438 | -710 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50728 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | 0 | 50846 | 1 | 1 | 0 | 2021-11-03 16:00 | 0 | 50846 | -300 | 7840 | 0 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41706.5608 | 1 | 1 | 0
2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 51171 | 0 | 0 | 0 | 500 | 296.0323 | 0.895 | 50671 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 18:00 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 264.2746 | 0.75349 | 0.895 | 50607.7254 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 19:00 | 0 | 55414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 55414 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 20:00 | 0 | 55765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 55765 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 21:00 | 0 | 55477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 55477 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 22:00 | 0 | 52069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 52069 | 0 | 0 | 0
2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-03 23:00 | 0 | 55814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 55814 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 | 0 | 55311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 55311 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 01:00 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 51453 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | 51154 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 02:00 | 0 | 51154 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 51817.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | 52184 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 03:00 | 0 | 52184 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1343.2535 | 0.895 | 60684 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 04:00 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790.7535 | 0.895 | 58171 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | 57016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 05:00 | 0 | 57016 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 57016 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | 50791 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 06:00 | 0 | 50791 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 50791 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | 49767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 07:00 | 0 | 49767 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 49767 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | 50172 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 08:00 | 0 | 50172 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 50172 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | 0 | 48155 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 09:00 | 0 | 48155 | -195 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 1790.7535 | 0.895 | 47960 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | 0 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 10:00 | 0 | 48245 | -450 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 47795 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | 0 | 48522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 11:00 | 0 | 48522 | -1030 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 47492 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | 0 | 50074 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 12:00 | 0 | 50074 | -1235 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 48839 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | 0 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 13:00 | 0 | 49160 | -785 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 48375 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 14:00 | 0 | 48727 | -320 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 48407 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | 0 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 15:00 | 0 | 49560 | -155 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 49405 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | 0 | 49111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 16:00 | 0 | 49111 | -105 | 7840 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 41166 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 48926 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 48926 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 48926 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 53292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 18:00 | 0 | 53292 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 53292 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 19:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 52633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 20:00 | 0 | 52633 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 52633 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | 51147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 21:00 | 0 | 51147 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 51147 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | 46655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 22:00 | 0 | 46655 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 46655 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | 48069 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-04 23:00 | 0 | 48069 | 0 | -163.2653 | 160 | -9.2017e-13 | 1790.7535 | 0.895 | 48232.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 | 0 | 46558 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1790.7535 | 0.895 | 46558 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 01:00 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1790.7535 | 0.895 | 51210 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 02:00 | 0 | 52100 | 0 | -8000 | 8000 | -233.795 | 2000 | 0.895 | 60333.795 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 03:00 | 0 | 53623 | 0 | -8.3525e-12 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 04:00 | 0 | 52720 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52720 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 05:00 | 0 | 47911 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47911 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 46198 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 06:00 | 0 | 46198 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46198 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | 46328 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 07:00 | 0 | 46328 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46328 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 47949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 08:00 | 0 | 47949 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47949 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | 0 | 46550 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 09:00 | 0 | 46550 | -185 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46365 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | 0 | 47091 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 10:00 | 0 | 47091 | -435 | 8.913e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 46656 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | 0 | 43777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 11:00 | 0 | 43777 | -460 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43317 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | 0 | 42861 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 12:00 | 0 | 42861 | -440 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42421 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | 0 | 43142 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 13:00 | 0 | 43142 | -505 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 42637 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | 0 | 44862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 14:00 | 0 | 44862 | -580 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44282 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | 0 | 45181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 15:00 | 0 | 45181 | -325 | 8.913e-13 | 8000 | 6.303e-13 | 2000 | 0.895 | 44856 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | 0 | 46156 | 1 | 0 | 1 | 2021-11-05 16:00 | 0 | 46156 | -30 | 7840 | -9.0949e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37286.5608 | 1 | 0 | 1
2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | 45080 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 17:00 | 0 | 45080 | 0 | -3929.0792 | 3850.4977 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 49009.0792 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 50085 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 18:00 | 0 | 50085 | 0 | 1075.9208 | 2752.6193 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 49009.0792 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 50808 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 19:00 | 0 | 50808 | 0 | 1534.6462 | 1186.6538 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 49009.0792 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 50672 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-05 20:00 | 0 | 50672 | 0 | 1162.9208 | -7.276e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 49009.0792 | 0 | 0 | 1
2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 21:00 | 0 | 50623 | 0 | -2.5522e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 50623 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | 47458 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 22:00 | 0 | 47458 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 47458 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | 50664 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-05 23:00 | 0 | 50664 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 50664 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | 49653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 | 0 | 49653 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -233.795 | 210 | 0.895 | 49886.795 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | 43104 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 01:00 | 0 | 43104 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 43604 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | 48753 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 02:00 | 0 | 48753 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 57253 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | 52085 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 03:00 | 0 | 52085 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 52748.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | 47308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 04:00 | 0 | 47308 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 47808 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 05:00 | 0 | 44273 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44273 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 06:00 | 0 | 43483 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43483 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 07:00 | 0 | 43319 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43319 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 08:00 | 0 | 43189 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43189 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | 0 | 43522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 09:00 | 0 | 43522 | -60 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43462 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | 0 | 42978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 10:00 | 0 | 42978 | -175 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42803 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | 0 | 43381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 11:00 | 0 | 43381 | -250 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43131 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | 0 | 44723 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 12:00 | 0 | 44723 | -275 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44448 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | 0 | 43544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 13:00 | 0 | 43544 | -230 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 42814 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | 0 | 45369 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 14:00 | 0 | 45369 | -80 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 45289 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 15:00 | 0 | 45321 | -120 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 45201 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | 0 | 45824 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 16:00 | 0 | 45824 | -55 | 0 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 45269 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 17:00 | 0 | 45510 | 0 | 7840 | 0 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 37170 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 18:00 | 0 | 44947 | 0 | 0 | 0 | 290 | -4.5475e-13 | 0.895 | 44657 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 19:00 | 0 | 46314 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 46314 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 20:00 | 0 | 48115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48115 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 21:00 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 52106 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 22:00 | 0 | 52543 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 52543 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-06 23:00 | 0 | 52699 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 52933.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 | 0 | 51736 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 52236 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 01:00 | 0 | 47617 | 0 | 0 | 0 | -500 | 1105 | 0.895 | 48117 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | 52782 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 02:00 | 0 | 52782 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 61282 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | 53037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 03:00 | 0 | 53037 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 53700.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 04:00 | 0 | 55031 | 0 | 0 | 8000 | -1.0448e-12 | 2000 | 0.895 | 55031 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 05:00 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 8000 | -1.0448e-12 | 2000 | 0.895 | 52028 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | 45681 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 06:00 | 0 | 45681 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45681 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | 46192 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 07:00 | 0 | 46192 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46192 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 45606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 08:00 | 0 | 45606 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45606 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | 0 | 45526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 09:00 | 0 | 45526 | -30 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45496 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | 0 | 45352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 10:00 | 0 | 45352 | -105 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45247 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | 0 | 45879 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 11:00 | 0 | 45879 | -225 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45654 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | 0 | 45630 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 12:00 | 0 | 45630 | -250 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45380 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | 0 | 46147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 13:00 | 0 | 46147 | -215 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45932 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | 0 | 47081 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 14:00 | 0 | 47081 | -90 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 46991 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | 0 | 47589 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 15:00 | 0 | 47589 | -40 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 47049 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | 0 | 48471 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 16:00 | 0 | 48471 | -30 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 40101 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 46922 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 46922 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 46422 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 48249 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 18:00 | 0 | 48249 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 290 | -2.2737e-13 | 0.895 | 47959 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 48936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 19:00 | 0 | 48936 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 48936 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | 51337 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 20:00 | 0 | 51337 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 51337 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | 54995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 21:00 | 0 | 54995 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 54995 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | 53718 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 22:00 | 0 | 53718 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -2.2737e-13 | 0.895 | 53718 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 23:00 | 0 | 55290 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -500 | 447.5 | 0.895 | 55790 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | 56360 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 | 0 | 56360 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -234.6369 | 657.5 | 0.895 | 56594.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | 51925 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 01:00 | 0 | 51925 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -500 | 1105 | 0.895 | 52425 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | 55280 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 02:00 | 0 | 55280 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 63780 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | 54201 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 03:00 | 0 | 54201 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54864.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 04:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 50915 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 05:00 | 0 | 50915 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 50915 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 46918 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 06:00 | 0 | 46918 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46918 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 47103 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 07:00 | 0 | 47103 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47103 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 08:00 | 0 | 47489 | 0 | 1.7826e-12 | 8000 | 1.2606e-12 | 2000 | 0.895 | 47489 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | 0 | 46633 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 09:00 | 0 | 46633 | -190 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46443 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | 0 | 46060 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 10:00 | 0 | 46060 | -870 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45190 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | 0 | 46572 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 11:00 | 0 | 46572 | -1740 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44832 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | 0 | 46159 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 12:00 | 0 | 46159 | -2400 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43759 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | 0 | 46290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 13:00 | 0 | 46290 | -2240 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44050 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | 0 | 38329 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 14:00 | 0 | 38329 | -1830 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 36499 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | 0 | 37586 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-08 15:00 | 0 | 37586 | -1535 | 8.913e-13 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 36051 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | 0 | 47135 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-08 16:00 | 0 | 47135 | -735 | 7840 | -1.0914e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37560.5608 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | 43956 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 43956 | 0 | -3627.0711 | 3554.5296 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 47583.0711 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | 45893 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 18:00 | 0 | 45893 | 0 | -1690.0711 | 5210.7993 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 47583.0711 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 50437 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 19:00 | 0 | 50437 | 0 | 2589.6544 | 2568.2948 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 47583.0711 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 50600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-08 20:00 | 0 | 50600 | 0 | 2516.9289 | 1.2733e-11 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 47583.0711 | 0 | 0 | 1
2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | 49688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 21:00 | 0 | 49688 | 0 | 2.0417e-11 | -7.276e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 49688 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | 51882 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 22:00 | 0 | 51882 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 51882 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-08 23:00 | 0 | 54100 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 54334.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | 54451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0 | 54451 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -499.1581 | 657.5 | 0.895 | 54950.1581 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | 53561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 01:00 | 0 | 53561 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 54224.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | 54286 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 02:00 | 0 | 54286 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 62786 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | 55213 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 03:00 | 0 | 55213 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 55713 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 04:00 | 0 | 55018 | 0 | 0 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 55018 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 52126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 05:00 | 0 | 52126 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52126 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 47233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 06:00 | 0 | 47233 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47233 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 46668 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 07:00 | 0 | 46668 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46668 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 46020 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 08:00 | 0 | 46020 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46020 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | 0 | 44315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 09:00 | 0 | 44315 | -405 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43910 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | 0 | 44692 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 10:00 | 0 | 44692 | -1260 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43432 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | 0 | 44505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 11:00 | 0 | 44505 | -2425 | 8.913e-13 | 8000 | 8.3689e-13 | 2000 | 0.895 | 42080 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | 0 | 45688 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 12:00 | 0 | 45688 | -2930 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42758 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | 0 | 47053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 47053 | -3110 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 43943 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | 0 | 47296 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 14:00 | 0 | 47296 | -2770 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44526 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | 0 | 48578 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-09 15:00 | 0 | 48578 | -2035 | 8.913e-13 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 46543 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | 0 | 50956 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-09 16:00 | 0 | 50956 | -1045 | 7840 | -1.5461e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41071.5608 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | 49742 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 49742 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | 533.2131 | 257.0614 | 0.89221 | 49208.7869 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | 48976 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 18:00 | 0 | 48976 | 0 | -232.7869 | 228.1311 | 0 | 257.0614 | 0.895 | 49208.7869 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | 48869 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 19:00 | 0 | 48869 | 0 | -339.7869 | 561.1222 | -9.2403e-13 | 257.0614 | 0.895 | 49208.7869 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | 49988 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-09 20:00 | 0 | 49988 | 0 | 549.8998 | 2.0009e-11 | 229.3134 | 0.84535 | 0.895 | 49208.7869 | 0 | 0 | 1
2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | 55678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 21:00 | 0 | 55678 | 0 | 3.2018e-11 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 0.84535 | 0.895 | 55678 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | 52765 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 22:00 | 0 | 52765 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 0.84535 | 0.895 | 52765 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | 56777 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 23:00 | 0 | 56777 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 0.84535 | 0.895 | 56777 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 | 0 | 56278 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | -500 | 448.3454 | 0.895 | 56778 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | 56309 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 01:00 | 0 | 56309 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.8454 | 0.895 | 56972.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | 56889 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 02:00 | 0 | 56889 | 0 | -8000 | 8000 | -745.9919 | 1552.5 | 0.88024 | 65634.9919 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 03:00 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54964 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 51979 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 04:00 | 0 | 51979 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51979 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 52015 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 05:00 | 0 | 52015 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52015 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 46125 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 06:00 | 0 | 46125 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46125 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 45425 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 07:00 | 0 | 45425 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45425 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 45543 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 08:00 | 0 | 45543 | 0 | 7683.2 | 160 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 37859.8 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | 0 | 47111 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 09:00 | 0 | 47111 | -65 | 0 | 160 | 0 | 2000 | 0.895 | 47046 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | 0 | 47071 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 10:00 | 0 | 47071 | -195 | 0 | 160 | 0 | 2000 | 0.895 | 46876 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 11:00 | 0 | 46099 | -345 | -8.8695e-14 | 160 | 0 | 2000 | 0.895 | 45754 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | 0 | 48256 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 12:00 | 0 | 48256 | -470 | -8000 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55786 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | 0 | 48969 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 48969 | -410 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48559 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | 0 | 49292 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 14:00 | 0 | 49292 | -280 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49012 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-11-10 15:00 | 0 | 49066 | -165 | 8.913e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 47901.5608 | 0.08 | 0 | 1
2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | 0 | 49079 | 0.92 | 1 | 1 | 2021-11-10 16:00 | 0 | 49079 | -120 | 7840 | -1.6371e-11 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 40452.215 | 0.92 | 1 | 1
2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | 47878 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 47878 | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 47878 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | 46734 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 18:00 | 0 | 46734 | 0 | -1084.5084 | 1062.8183 | -9.2403e-13 | 100.2448 | 0.895 | 47818.5084 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | 47033 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 19:00 | 0 | 47033 | 0 | -868.5608 | 1914.0079 | -9.2403e-13 | 100.2448 | 0.895 | 47901.5608 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | 49866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-10 20:00 | 0 | 49866 | 0 | 1875.7277 | -1.819e-11 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 47901.5608 | 0 | 0 | 1
2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | 54147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 21:00 | 0 | 54147 | 0 | -2.0881e-12 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 54147 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | 55778 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 22:00 | 0 | 55778 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 55778 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | 54533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-10 23:00 | 0 | 54533 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -234.6369 | 211.1259 | 0.895 | 54767.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | 54573 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 | 0 | 54573 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -498.742 | 657.5 | 0.895 | 55071.742 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | 53607 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 01:00 | 0 | 53607 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 54270.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 02:00 | 0 | 51054 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 59554 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | 54470 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 03:00 | 0 | 54470 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54970 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 04:00 | 0 | 56580 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56580 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 51180 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 05:00 | 0 | 51180 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51180 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 50346 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 06:00 | 0 | 50346 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50346 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 49604 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 07:00 | 0 | 49604 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49604 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 49882 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 49882 | 0 | 2.6739e-12 | 8000 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 49882 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | 0 | 47753 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 09:00 | 0 | 47753 | -85 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47668 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | 0 | 47394 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 10:00 | 0 | 47394 | -345 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47049 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | 0 | 45923 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 11:00 | 0 | 45923 | -530 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45393 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | 0 | 45028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 12:00 | 0 | 45028 | -530 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 44498 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | 0 | 46098 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 46098 | -630 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45468 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | 0 | 43767 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 14:00 | 0 | 43767 | -1045 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 42722 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | 0 | 46363 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-11-11 15:00 | 0 | 46363 | -875 | 8.913e-13 | 8000 | -7.8687e-13 | 2000 | 0.895 | 45488 | 0.24 | 0 | 1
2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | 0 | 47687 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-11 16:00 | 0 | 47687 | -330 | 7840 | -2.0009e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38517.5608 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | 47843 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 17:00 | 0 | 47843 | 0 | -3459.1329 | 3389.9502 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 51302.1329 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | 50650 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 18:00 | 0 | 50650 | 0 | -652.1329 | 4029.0405 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 51302.1329 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 19:00 | 0 | 54013 | 0 | 2446.5925 | 1532.5175 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 51302.1329 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-11 20:00 | 0 | 53304 | 0 | 1501.8671 | 3.638e-12 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 51302.1329 | 0 | 0 | 1
2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | 50320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 21:00 | 0 | 50320 | 0 | 2.1809e-11 | -1.6371e-11 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 50320 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | 47386 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 22:00 | 0 | 47386 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 47386 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | 50143 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-11 23:00 | 0 | 50143 | 0 | -9.2806e-13 | -1.2733e-11 | -9.2017e-13 | 0.75349 | 0.895 | 50143 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | 49583 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 | 0 | 49583 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -500 | 448.2535 | 0.895 | 50083 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | 51862 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 01:00 | 0 | 51862 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | -500 | 895.7535 | 0.895 | 52362 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | 51863 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 02:00 | 0 | 51863 | 0 | -8000 | 7840 | -746.1 | 1552.5 | 0.88024 | 60609.1 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 03:00 | 0 | 51676 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 52339.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 04:00 | 0 | 52224 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52224 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 52355 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 05:00 | 0 | 52355 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52355 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 48091 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 06:00 | 0 | 48091 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48091 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 47421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 07:00 | 0 | 47421 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47421 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 48402 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 08:00 | 0 | 48402 | 0 | 1.7826e-12 | 8000 | 2.101e-13 | 2000 | 0.895 | 48402 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | 0 | 48055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 09:00 | 0 | 48055 | -65 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47990 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | 0 | 47727 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 10:00 | 0 | 47727 | -330 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47397 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | 0 | 48206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 11:00 | 0 | 48206 | -625 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47581 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | 0 | 47290 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 12:00 | 0 | 47290 | -770 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46520 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 13:00 | 0 | 51051 | -735 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50316 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | 0 | 50653 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 14:00 | 0 | 50653 | -520 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50133 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | 0 | 51051 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-12 15:00 | 0 | 51051 | -250 | 8.913e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 49801.5608 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | 0 | 53067 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-12 16:00 | 0 | 53067 | -50 | 7840 | -2.2737e-11 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 44510.215 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | 52995 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 17:00 | 0 | 52995 | 0 | -2681.461 | 2627.8317 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 55676.461 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | 54354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 18:00 | 0 | 54354 | 0 | -1322.461 | 3923.8435 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 55676.461 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 57421 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 19:00 | 0 | 57421 | 0 | 1744.539 | 2143.7016 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 55676.461 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-12 20:00 | 0 | 57866 | 0 | 2100.8276 | -2.3647e-11 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 55676.461 | 0 | 0 | 1
2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | 58888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 21:00 | 0 | 58888 | 0 | -4.6403e-12 | -1.819e-11 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 58888 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | 56614 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 22:00 | 0 | 56614 | 0 | -1.8561e-12 | -1.6371e-11 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 56614 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | 59067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 23:00 | 0 | 59067 | 0 | -9.2806e-13 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 59067 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | 57126 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 | 0 | 57126 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -233.3789 | 210 | 0.895 | 57359.3789 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | 58265 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 01:00 | 0 | 58265 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -500 | 657.5 | 0.895 | 58765 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 02:00 | 0 | 57522 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 58185.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | 53147 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 03:00 | 0 | 53147 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 61647 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | 57481 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 04:00 | 0 | 57481 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57981 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 05:00 | 0 | 58045 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58045 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 06:00 | 0 | 51978 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51978 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 07:00 | 0 | 53120 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53120 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 08:00 | 0 | 53224 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53224 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | 0 | 51581 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 09:00 | 0 | 51581 | -30 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51551 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | 0 | 51042 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 10:00 | 0 | 51042 | -180 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50862 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | 0 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 11:00 | 0 | 51942 | -315 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51627 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | 0 | 50826 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 12:00 | 0 | 50826 | -415 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50411 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | 0 | 51533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 13:00 | 0 | 51533 | -410 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51123 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | 0 | 51907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 14:00 | 0 | 51907 | -370 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 51247 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | 0 | 52021 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 15:00 | 0 | 52021 | -265 | 7840 | 0 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 43416 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | 0 | 51954 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 16:00 | 0 | 51954 | -60 | 0 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 51394 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 17:00 | 0 | 50872 | 0 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50372 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 18:00 | 0 | 50887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50887 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 19:00 | 0 | 51317 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51317 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 20:00 | 0 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51373 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 21:00 | 0 | 55878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55878 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 22:00 | 0 | 57327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 57327 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-13 23:00 | 0 | 56849 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 56849 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 | 0 | 56707 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 56941.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 01:00 | 0 | 53920 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 54420 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 02:00 | 0 | 55350 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 56013.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | 60175 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 03:00 | 0 | 60175 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 68675 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | 58152 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 04:00 | 0 | 58152 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 58652 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | 56019 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 05:00 | 0 | 56019 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 56019 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | 52647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 06:00 | 0 | 52647 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 52647 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | 52079 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 07:00 | 0 | 52079 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 52079 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 50153 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 50153 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50153 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | 0 | 51301 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 09:00 | 0 | 51301 | -100 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51201 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | 0 | 50647 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 10:00 | 0 | 50647 | -475 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50172 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | 0 | 50748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 11:00 | 0 | 50748 | -780 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49968 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | 0 | 52026 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 12:00 | 0 | 52026 | -1095 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50931 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | 0 | 51780 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 13:00 | 0 | 51780 | -1245 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 50535 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 14:00 | 0 | 52016 | -1020 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 50496 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | 0 | 52526 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 15:00 | 0 | 52526 | -515 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 51511 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | 0 | 53623 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 16:00 | 0 | 53623 | -85 | 7840 | -7.276e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 45198 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 52162 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 52162 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 290 | 0 | 0.895 | 51872 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 51890 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 18:00 | 0 | 51890 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 51890 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 53709 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 19:00 | 0 | 53709 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 53709 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | 53602 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 20:00 | 0 | 53602 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 53602 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | 56151 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 21:00 | 0 | 56151 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1.1369e-12 | 0.895 | 56151 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | 56449 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 22:00 | 0 | 56449 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 2.2737e-12 | 0.895 | 56449 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | 55677 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-14 23:00 | 0 | 55677 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 3.4106e-12 | 0.895 | 55677 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | 56702 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 | 0 | 56702 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 57202 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | 57936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 01:00 | 0 | 57936 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -500 | 895 | 0.895 | 58436 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | 56308 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 02:00 | 0 | 56308 | 0 | -163.2653 | 160 | -556.5404 | 1390.5735 | 0.89045 | 57027.8057 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | 59478 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 03:00 | 0 | 59478 | 0 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2000 | 0.88266 | 68168.4458 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 04:00 | 0 | 60970 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 60970 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 59401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 05:00 | 0 | 59401 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 59401 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 54933 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 06:00 | 0 | 54933 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54933 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 55472 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 07:00 | 0 | 55472 | 0 | 552.9319 | 7435.7838 | 4.202e-13 | 2000 | 0.895 | 54919.0681 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 08:00 | 0 | 54548 | 0 | 0 | 7435.7838 | 0 | 2000 | 0.895 | 54548 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | 0 | 53749 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 09:00 | 0 | 53749 | -10 | 0 | 7435.7838 | 0 | 2000 | 0.895 | 53739 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 10:00 | 0 | 53600 | -165 | -575.7308 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54010.7308 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | 0 | 54464 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 11:00 | 0 | 54464 | -335 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54129 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | 0 | 53575 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 12:00 | 0 | 53575 | -315 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53260 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | 0 | 52807 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 52807 | -375 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52432 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | 0 | 53789 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 14:00 | 0 | 53789 | -250 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53539 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | 0 | 53364 | 0.4 | 1 | 1 | 2021-11-15 15:00 | 0 | 53364 | -60 | 7.7989e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 52304.5608 | 0.4 | 1 | 1
2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 54411 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-11-15 16:00 | 0 | 54411 | 0 | 7840 | -1.6371e-11 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 45904.215 | 0.6 | 0 | 1
2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | 54892 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 54892 | 0 | -27.0681 | 26.5268 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 54919.0681 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | 54822 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 18:00 | 0 | 54822 | 0 | -97.0681 | 121.6535 | -9.2403e-13 | 100.2448 | 0.895 | 54919.0681 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | 55127 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 19:00 | 0 | 55127 | 0 | 119.2204 | -7.276e-12 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 54919.0681 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 54578 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-15 20:00 | 0 | 54578 | 0 | 4.3358e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 54578 | 0 | 0 | 1
2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 21:00 | 0 | 59820 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | 56544 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 22:00 | 0 | 56544 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 56544 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-15 23:00 | 0 | 57907 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 57907 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 57056 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 | 0 | 57056 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 57056 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | 56962 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 01:00 | 0 | 56962 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 57462 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | 56278 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 02:00 | 0 | 56278 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 56941.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | 55373 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 03:00 | 0 | 55373 | 0 | -8000 | 8000 | -745.662 | 1552.5 | 0.88026 | 64118.662 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | 56781 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 04:00 | 0 | 56781 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57281 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 52127 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 05:00 | 0 | 52127 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 52127 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 48101 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 06:00 | 0 | 48101 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48101 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 47664 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 07:00 | 0 | 47664 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -1.0492e-12 | 2000 | 0.895 | 47664 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 46782 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 46782 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 37942.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | 0 | 48045 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 48045 | -25 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 48020 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | 0 | 48784 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 10:00 | 0 | 48784 | -360 | -1.8561e-12 | 0 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 48704.5161 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 49320 | -995 | 9.2352e-14 | 0 | 0 | 1105.7535 | 0.895 | 48325 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | 0 | 46680 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 12:00 | 0 | 46680 | -1015 | -163.2653 | 160 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 46328.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | 0 | 48038 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 48038 | -820 | 0 | 160 | 0 | 1553.2535 | 0.895 | 47218 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | 0 | 47357 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 14:00 | 0 | 47357 | -510 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 55347 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | 0 | 47486 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-16 15:00 | 0 | 47486 | -245 | 8.913e-13 | 8000 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 46241.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | 0 | 49892 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-16 16:00 | 0 | 49892 | -35 | 7840 | 1.819e-12 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 41350.215 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | 50062 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 50062 | 0 | -163.929 | 160.6505 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 50225.929 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | 49773 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 18:00 | 0 | 49773 | 0 | -452.929 | 604.5209 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 50225.929 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 50623 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 19:00 | 0 | 50623 | 0 | 397.071 | 199.3465 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 50225.929 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 50510 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-16 20:00 | 0 | 50510 | 0 | 195.3595 | -7.276e-12 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 50225.929 | 0 | 0 | 1
2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | 54176 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 21:00 | 0 | 54176 | 0 | -8.0045e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 54176 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 22:00 | 0 | 51424 | 0 | 0 | 0 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 51424 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-16 23:00 | 0 | 53956 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 53956 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 52775 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 | 0 | 52775 | 0 | 3.5652e-12 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 52775 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 01:00 | 0 | 55060 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 55560 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | 55399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 02:00 | 0 | 55399 | 0 | -163.2653 | 160 | -1000 | 1322.0044 | 0.87262 | 56562.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | 54388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 03:00 | 0 | 54388 | 0 | -8000 | 8000 | -724.305 | 1960.2197 | 0.88114 | 63112.305 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | 57254 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 04:00 | 0 | 57254 | 0 | 0 | 8000 | -44.4473 | 2000 | 0.895 | 57298.4473 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 52124 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 05:00 | 0 | 52124 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 52124 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 51067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 06:00 | 0 | 51067 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51067 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 49796 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 07:00 | 0 | 49796 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -1.0492e-12 | 2000 | 0.895 | 49796 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 48243 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 48243 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39403.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | 0 | 49057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 09:00 | 0 | 49057 | -30 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 49027 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | 0 | 48949 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 10:00 | 0 | 48949 | -250 | -163.2653 | 160 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 49362.2653 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | 0 | 49636 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 11:00 | 0 | 49636 | -435 | 9.2352e-14 | 160 | 0 | 1302.1916 | 0.895 | 49201 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | 0 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 12:00 | 0 | 49590 | -485 | -8000 | 8000 | -500 | 1749.6916 | 0.895 | 57605 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | 0 | 48568 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 48568 | -400 | 0 | 8000 | -280.5161 | 2000.7535 | 0.895 | 48448.5161 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 14:00 | 0 | 51046 | -295 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 50751 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | 0 | 51336 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-17 15:00 | 0 | 51336 | -275 | 8.6345e-13 | 8000 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 50061.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | 0 | 52509 | 0.56 | 0 | 1 | 2021-11-17 16:00 | 0 | 52509 | -40 | 7840 | 0 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 43962.215 | 0.56 | 0 | 1
2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | 50893 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 50893 | 0 | -1580.3699 | 1548.7625 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52473.3699 | 0 | 1 | 1
2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | 52357 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 18:00 | 0 | 52357 | 0 | -116.3699 | 1662.8049 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52473.3699 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 53156 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 19:00 | 0 | 53156 | 0 | 682.6301 | 966.2436 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52473.3699 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 53509 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-17 20:00 | 0 | 53509 | 0 | 946.9187 | 7.276e-12 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 52473.3699 | 0 | 0 | 1
2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | 52851 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 21:00 | 0 | 52851 | 0 | 1.5327e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 52851 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | 55398 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 22:00 | 0 | 55398 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 55398 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | 55533 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-17 23:00 | 0 | 55533 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 55533 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | 57587 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 | 0 | 57587 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 58087 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | 57978 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 01:00 | 0 | 57978 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 58478 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | 59190 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 02:00 | 0 | 59190 | 0 | -8000 | 7840 | -744.7758 | 1552.5 | 0.88029 | 67934.7758 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | 60233 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 03:00 | 0 | 60233 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 60896.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 04:00 | 0 | 61638 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 61638 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 55111 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 05:00 | 0 | 55111 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55111 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 54092 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 06:00 | 0 | 54092 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54092 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | 54130 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 07:00 | 0 | 54130 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 54130 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 54852 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-18 08:00 | 0 | 54852 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 46012.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | 0 | 54963 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 09:00 | 0 | 54963 | -50 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 54913 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 10:00 | 0 | 55258 | -200 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 55058 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | 0 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 11:00 | 0 | 55050 | -265 | 9.2352e-14 | 0 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 54785 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | 0 | 56164 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 12:00 | 0 | 56164 | -280 | -163.2653 | 160 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 56547.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | 0 | 55250 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 13:00 | 0 | 55250 | -235 | 0 | 160 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 55295.5161 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | 0 | 55805 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 14:00 | 0 | 55805 | -145 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 64160 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | 0 | 55579 | 0.4 | 0 | 1 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 55579 | -75 | 8.913e-13 | 8000 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 54504.5608 | 0.4 | 0 | 1
2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | 0 | 54391 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-11-18 16:00 | 0 | 54391 | -5 | 7840 | 0 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 45879.215 | 0.56 | 1 | 1
2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | 53812 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 17:00 | 0 | 53812 | 0 | -4734.7203 | 4640.0259 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 58546.7203 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | 58519 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 18:00 | 0 | 58519 | 0 | -27.7203 | 4667.1918 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 58546.7203 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 60298 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 19:00 | 0 | 60298 | 0 | 1751.2797 | 2880.1717 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 58546.7203 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-18 20:00 | 0 | 61458 | 0 | 2822.5683 | 7.276e-12 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 58546.7203 | 0 | 0 | 1
2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 21:00 | 0 | 60626 | 0 | 4.8723e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | 59191 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 22:00 | 0 | 59191 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 59191 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | 60971 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-18 23:00 | 0 | 60971 | 0 | -1.8561e-12 | 7.276e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 61205.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | 59748 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 | 0 | 59748 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 60245.9001 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | 57202 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 01:00 | 0 | 57202 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 57702 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | 60982 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 02:00 | 0 | 60982 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 69482 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | 62644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 03:00 | 0 | 62644 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 63307.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 04:00 | 0 | 60332 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 60332 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 56331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 05:00 | 0 | 56331 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 56331 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | 56167 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 06:00 | 0 | 56167 | 0 | -9.2806e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 56167 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | 55950 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 07:00 | 0 | 55950 | 0 | 1.8105e-12 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 55950 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 53919 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-19 08:00 | 0 | 53919 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 45079.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | 0 | 54104 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-19 09:00 | 0 | 54104 | -155 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 53949 | 0 | 1 | 1
2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | 0 | 55354 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 10:00 | 0 | 55354 | -1005 | -163.2653 | 160 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 55012.2653 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | 0 | 57067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 11:00 | 0 | 57067 | -2045 | 9.2352e-14 | 160 | 0 | 1302.1916 | 0.895 | 55022 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | 0 | 55102 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 12:00 | 0 | 55102 | -2655 | -8000 | 8000 | -500 | 1749.6916 | 0.895 | 60947 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 13:00 | 0 | 55540 | -2700 | 0 | 8000 | -280.5161 | 2000.7535 | 0.895 | 53120.5161 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | 0 | 56379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 14:00 | 0 | 56379 | -2155 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 54224 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | 0 | 56214 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-11-19 15:00 | 0 | 56214 | -1510 | 8.6345e-13 | 8000 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 53704.5608 | 0.44 | 0 | 1
2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | 0 | 57312 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-11-19 16:00 | 0 | 57312 | -330 | 7840 | 0 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 48475.215 | 0.52 | 0 | 1
2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | 55561 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 17:00 | 0 | 55561 | 0 | -3397.5624 | 3329.6111 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 58958.5624 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | 58746 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 18:00 | 0 | 58746 | 0 | -212.5624 | 3537.9223 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 58958.5624 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 60729 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 19:00 | 0 | 60729 | 0 | 1770.4376 | 1731.3533 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 58958.5624 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 60744 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-19 20:00 | 0 | 60744 | 0 | 1696.7262 | 7.276e-12 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 58958.5624 | 0 | 0 | 1
2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | 57297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 21:00 | 0 | 57297 | 0 | 1.7169e-11 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 57297 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | 56393 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 22:00 | 0 | 56393 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 56393 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | 59876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 23:00 | 0 | 59876 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 59876 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | 60893 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 | 0 | 60893 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -232.537 | 210 | 0.895 | 61125.537 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | 57532 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 01:00 | 0 | 57532 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 58032 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | 60391 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 02:00 | 0 | 60391 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 61054.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | 61612 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 03:00 | 0 | 61612 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 70112 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | 60419 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 04:00 | 0 | 60419 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 60919 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 05:00 | 0 | 57422 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57422 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 06:00 | 0 | 55473 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55473 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 07:00 | 0 | 55225 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55225 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 08:00 | 0 | 55566 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55566 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | 0 | 54684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 09:00 | 0 | 54684 | -215 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54469 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | 0 | 53822 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 10:00 | 0 | 53822 | -1260 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52562 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | 0 | 54132 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 11:00 | 0 | 54132 | -2315 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 51527 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | 0 | 54633 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 12:00 | 0 | 54633 | -2980 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 51653 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | 0 | 55912 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 13:00 | 0 | 55912 | -2990 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 52922 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | 0 | 54930 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 14:00 | 0 | 54930 | -2515 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 51915 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | 0 | 54825 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 15:00 | 0 | 54825 | -1845 | 0 | 8000 | 0 | 1117.3184 | 0.895 | 52980 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | 0 | 57288 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 16:00 | 0 | 57288 | -410 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 48538 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 17:00 | 0 | 56177 | 0 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55677 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 18:00 | 0 | 54522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 54522 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 19:00 | 0 | 55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55083 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 20:00 | 0 | 56006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 56006 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 21:00 | 0 | 60911 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 60911 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 22:00 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 58401 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-20 23:00 | 0 | 60770 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 60770 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | 57209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 | 0 | 57209 | 0 | 1.96e-12 | -2e-12 | -9.2017e-13 | 5.7337e-13 | 0.895 | 57209 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | 57770 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 01:00 | 0 | 57770 | 0 | 0 | -2e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 58270 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | 59505 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 02:00 | 0 | 59505 | 0 | -1.0204e-12 | -1e-12 | -500 | 895 | 0.895 | 60005 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | 58515 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 03:00 | 0 | 58515 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 59178.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | 59881 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 04:00 | 0 | 59881 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 68381 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 05:00 | 0 | 54538 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 54772.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | 53258 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 06:00 | 0 | 53258 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 53258 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 52087 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 07:00 | 0 | 52087 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52087 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | 50604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 50604 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 50604 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | 0 | 50693 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 09:00 | 0 | 50693 | -105 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50588 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | 0 | 50238 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 10:00 | 0 | 50238 | -755 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49483 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | 0 | 51093 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 11:00 | 0 | 51093 | -1595 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49498 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | 0 | 50399 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 12:00 | 0 | 50399 | -1720 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48679 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | 0 | 50821 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 50821 | -1325 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 49496 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | 0 | 51106 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 14:00 | 0 | 51106 | -815 | 8.913e-13 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 50001 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | 0 | 52096 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 15:00 | 0 | 52096 | -455 | 7840 | -5.457e-12 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 43301 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | 0 | 53995 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 53995 | -50 | 0 | -5.457e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 53445 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 53400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 17:00 | 0 | 53400 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 500 | 4.5475e-13 | 0.895 | 52900 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 54431 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 18:00 | 0 | 54431 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 4.5475e-13 | 0.895 | 54431 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 55565 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 19:00 | 0 | 55565 | 0 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 4.5475e-13 | 0.895 | 55565 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | 55332 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 20:00 | 0 | 55332 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 1.5916e-12 | 0.895 | 55332 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | 59553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 21:00 | 0 | 59553 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 2.7285e-12 | 0.895 | 59553 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | 60673 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 22:00 | 0 | 60673 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -9.2017e-13 | 3.8654e-12 | 0.895 | 60673 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | 61067 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-21 23:00 | 0 | 61067 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 61301.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | 59053 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0 | 59053 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 59553 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | 60888 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 01:00 | 0 | 60888 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 61551.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | 59554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 02:00 | 0 | 59554 | 0 | 0 | 160 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 60054 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | 59423 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 03:00 | 0 | 59423 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 67923 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 04:00 | 0 | 61188 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 61188 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 58352 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 05:00 | 0 | 58352 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 58352 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | 53251 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 06:00 | 0 | 53251 | 0 | -9.2806e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 53251 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 52181 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 07:00 | 0 | 52181 | 0 | 1.8105e-12 | 8000 | -7.8687e-13 | 2000 | 0.895 | 52181 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 51537 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-22 08:00 | 0 | 51537 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 42697.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | 0 | 50714 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 09:00 | 0 | 50714 | -40 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 50674 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | 0 | 50226 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 10:00 | 0 | 50226 | -250 | -163.2653 | 160 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 50639.2653 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | 0 | 50730 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 11:00 | 0 | 50730 | -425 | 0 | 160 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 50585.5161 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | 0 | 51451 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 12:00 | 0 | 51451 | -410 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 59541 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 13:00 | 0 | 51554 | -400 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 51154 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | 0 | 52388 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 14:00 | 0 | 52388 | -305 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 52083 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | 0 | 53130 | 0.76 | 1 | 1 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 53130 | -195 | 6753.2313 | 1108.9476 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 45182.3295 | 0.76 | 1 | 1
2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | 0 | 55244 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-22 16:00 | 0 | 55244 | -15 | 1086.7687 | -9.0949e-12 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 53475.4464 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | 53333 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 53333 | 0 | -142.4464 | 139.5974 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 53475.4464 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | 52455 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 18:00 | 0 | 52455 | 0 | -1020.4464 | 1139.6349 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 53475.4464 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 54681 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 19:00 | 0 | 54681 | 0 | 1116.8422 | 3.638e-12 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 53475.4464 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | 53438 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-22 20:00 | 0 | 53438 | 0 | 1.2993e-11 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 53438 | 0 | 0 | 1
2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | 58425 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 21:00 | 0 | 58425 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 58425 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | 58005 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 22:00 | 0 | 58005 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 58005 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | 57604 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-22 23:00 | 0 | 57604 | 0 | -3.7122e-12 | -3.638e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 57838.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | 57795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 | 0 | 57795 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 58292.9001 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | 57236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 01:00 | 0 | 57236 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 57899.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | 57109 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 02:00 | 0 | 57109 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 65609 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 03:00 | 0 | 57866 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 58366 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 04:00 | 0 | 57617 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57617 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 05:00 | 0 | 52055 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 52055 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 51103 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 06:00 | 0 | 51103 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51103 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 51554 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 07:00 | 0 | 51554 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51554 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 50723 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 50723 | 0 | 2.6739e-12 | 8000 | 1.0505e-12 | 2000 | 0.895 | 50723 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | 0 | 51379 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 09:00 | 0 | 51379 | -15 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51364 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | 0 | 48937 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 10:00 | 0 | 48937 | -190 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48747 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 11:00 | 0 | 49403 | -465 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48938 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | 0 | 52711 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 12:00 | 0 | 52711 | -530 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52181 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | 0 | 50601 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 50601 | -455 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50146 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | 0 | 51140 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 14:00 | 0 | 51140 | -320 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50820 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | 0 | 51657 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-23 15:00 | 0 | 51657 | -145 | 7840 | -1.2733e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 42672.5608 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | 0 | 53476 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-11-23 16:00 | 0 | 53476 | -5 | -9.2806e-13 | -1.1823e-11 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 52804.215 | 0.2 | 0 | 1
2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | 52565 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 17:00 | 0 | 52565 | 0 | -1317.3923 | 1291.0445 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 53882.3923 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | 53223 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 18:00 | 0 | 53223 | 0 | -659.3923 | 1937.2489 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 53882.3923 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 54597 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 19:00 | 0 | 54597 | 0 | 714.6077 | 1208.0574 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 53882.3923 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 55155 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-23 20:00 | 0 | 55155 | 0 | 1183.8963 | -2.1828e-11 | 88.7114 | 1.1259 | 0.895 | 53882.3923 | 0 | 0 | 1
2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | 59678 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 21:00 | 0 | 59678 | 0 | -1.4617e-11 | -9.0949e-12 | 0 | 1.1259 | 0.895 | 59678 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | 58553 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 22:00 | 0 | 58553 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 58553 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | 61609 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-23 23:00 | 0 | 61609 | 0 | -9.2806e-13 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.1259 | 0.895 | 61609 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | 59504 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 | 0 | 59504 | 0 | 0 | -5.457e-12 | -500 | 448.6259 | 0.895 | 60004 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | 59432 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 01:00 | 0 | 59432 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 896.1259 | 0.895 | 67932 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 02:00 | 0 | 59379 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1343.6259 | 0.895 | 60042.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | 59593 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 03:00 | 0 | 59593 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.1259 | 0.895 | 60093 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | 57639 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 04:00 | 0 | 57639 | 0 | 0 | 8000 | -233.3789 | 2000 | 0.895 | 57872.3789 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 58795 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 05:00 | 0 | 58795 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58795 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 54460 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 06:00 | 0 | 54460 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54460 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 52493 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 07:00 | 0 | 52493 | 0 | 3.5931e-12 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52493 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 08:00 | 0 | 53953 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53953 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | 0 | 52941 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 09:00 | 0 | 52941 | -15 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52926 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | 0 | 50097 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 10:00 | 0 | 50097 | -210 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49887 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | 0 | 52218 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 11:00 | 0 | 52218 | -430 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51788 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | 0 | 51468 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 12:00 | 0 | 51468 | -520 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50948 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | 0 | 51359 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 51359 | -520 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50839 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | 0 | 51206 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 14:00 | 0 | 51206 | -340 | -8.8695e-14 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50866 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | 0 | 50790 | 0.96 | 1 | 1 | 2021-11-24 15:00 | 0 | 50790 | -210 | 7840 | -1.5461e-11 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41740.5608 | 0.96 | 1 | 1
2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | 0 | 51380 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-24 16:00 | 0 | 51380 | -10 | -3860.3281 | 3783.1216 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 55230.3281 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | 51113 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 51113 | 0 | -4117.3281 | 7818.1031 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 55230.3281 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | 55931 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 18:00 | 0 | 55931 | 0 | 700.6719 | 7103.1318 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 55230.3281 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 59128 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 19:00 | 0 | 59128 | 0 | 3633.3973 | 3395.5835 | 264.2746 | 559.4127 | 0.895 | 55230.3281 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 59058 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-24 20:00 | 0 | 59058 | 0 | 3327.6719 | -1.2733e-11 | 500 | 0.75349 | 0.895 | 55230.3281 | 0 | 0 | 1
2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | 58876 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 21:00 | 0 | 58876 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 58876 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | 55245 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 22:00 | 0 | 55245 | 0 | 0 | -1.2733e-11 | 0 | 0.75349 | 0.895 | 55245 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | 57522 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-24 23:00 | 0 | 57522 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -234.6369 | 210.7535 | 0.895 | 57756.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | 55008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 | 0 | 55008 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -499.1581 | 657.5 | 0.895 | 55507.1581 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | 54606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 01:00 | 0 | 54606 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 55269.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | 59273 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 02:00 | 0 | 59273 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 67773 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | 58741 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 03:00 | 0 | 58741 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 59241 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 04:00 | 0 | 58968 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58968 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 54049 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 05:00 | 0 | 54049 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54049 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 06:00 | 0 | 52392 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 52392 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | 53428 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 07:00 | 0 | 53428 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 53428 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 53390 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 53390 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 44550.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | 0 | 52229 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 09:00 | 0 | 52229 | -25 | -3512.9803 | 3442.7207 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 55997.4965 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 10:00 | 0 | 51767 | -260 | -4650.285 | 8000 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 56657.285 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | 0 | 51646 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 11:00 | 0 | 51646 | -505 | 0 | 8000 | 0 | 1553.2535 | 0.895 | 51141 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 12:00 | 0 | 52838 | -555 | -1.3921e-12 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 52783 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | 0 | 53161 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 13:00 | 0 | 53161 | -525 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 52636 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | 0 | 52961 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 14:00 | 0 | 52961 | -345 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 52616 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0.8 | 1 | 1 | 2021-11-25 15:00 | 0 | 52253 | -205 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 43208.5608 | 0.8 | 1 | 1
2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | 0 | 53068 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 53068 | -10 | -3599.285 | 3527.2993 | 0 | 855.445 | 0.895 | 56657.285 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 17:00 | 0 | 53648 | 0 | -3009.285 | 6476.3985 | 0 | 855.445 | 0.895 | 56657.285 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 58315 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 18:00 | 0 | 58315 | 0 | 1657.715 | 4784.8526 | 0 | 855.445 | 0.895 | 56657.285 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 59483 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 19:00 | 0 | 59483 | 0 | 2561.4405 | 2171.1378 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 56657.285 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 59285 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-25 20:00 | 0 | 59285 | 0 | 2127.715 | -3.638e-12 | 500 | 1.507 | 0.895 | 56657.285 | 0 | 0 | 1
2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | 58561 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 21:00 | 0 | 58561 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.507 | 0.895 | 58561 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | 55312 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 22:00 | 0 | 55312 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 1.507 | 0.895 | 55312 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | 57594 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-25 23:00 | 0 | 57594 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 211.507 | 0.895 | 57828.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 | 0 | 59044 | 0 | 0 | 0 | -498.3162 | 657.5 | 0.895 | 59542.3162 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 01:00 | 0 | 57686 | 0 | 0 | 0 | -500 | 1105 | 0.895 | 58186 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 63795 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 03:00 | 0 | 55707 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56370.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 53320 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 04:00 | 0 | 53320 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53320 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 52651 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 05:00 | 0 | 52651 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52651 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 54465 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 06:00 | 0 | 54465 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 54465 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 54899 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 07:00 | 0 | 54899 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 54899 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 54708 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-26 08:00 | 0 | 54708 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 45868.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | 0 | 53190 | 0 | 1 | 1 | 2021-11-26 09:00 | 0 | 53190 | -50 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 53140 | 0 | 1 | 1
2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | 0 | 50955 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 10:00 | 0 | 50955 | -340 | -5109.626 | 5007.4334 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 56224.626 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | 0 | 52037 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 11:00 | 0 | 52037 | -580 | 9.2352e-14 | 5007.4334 | 0 | 1302.1916 | 0.895 | 51457 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | 0 | 52381 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 12:00 | 0 | 52381 | -650 | 0 | 5007.4334 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 52011.5161 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | 0 | 51361 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 13:00 | 0 | 51361 | -495 | -3053.6393 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 54419.6393 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | 0 | 52310 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 14:00 | 0 | 52310 | -305 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 52005 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | 0 | 51711 | 0.8 | 0 | 1 | 2021-11-26 15:00 | 0 | 51711 | -135 | 7840 | -7.276e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 42736.5608 | 0.8 | 0 | 1
2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | 0 | 53336 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-26 16:00 | 0 | 53336 | -5 | -2893.626 | 2835.7534 | 0 | 855.445 | 0.895 | 56224.626 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | 53426 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 17:00 | 0 | 53426 | 0 | -2798.626 | 5578.4069 | 0 | 855.445 | 0.895 | 56224.626 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 18:00 | 0 | 55240 | 0 | -984.626 | 6543.3403 | 0 | 855.445 | 0.895 | 56224.626 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 59019 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 19:00 | 0 | 59019 | 0 | 2530.0995 | 3961.6062 | 264.2746 | 560.1662 | 0.895 | 56224.626 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 60607 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-26 20:00 | 0 | 60607 | 0 | 3882.374 | -1.4552e-11 | 500 | 1.507 | 0.895 | 56224.626 | 0 | 0 | 1
2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | 58788 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 21:00 | 0 | 58788 | 0 | -8.3525e-12 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 58788 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | 59353 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 22:00 | 0 | 59353 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.507 | 0.895 | 59353 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | 59261 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-26 23:00 | 0 | 59261 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 449.007 | 0.895 | 67761 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 | 0 | 59704 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 449.007 | 0.895 | 59704 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | 54763 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 01:00 | 0 | 54763 | 0 | 0 | 7840 | -500 | 896.507 | 0.895 | 55263 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | 60008 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 02:00 | 0 | 60008 | 0 | 0 | 7840 | -500 | 1344.007 | 0.895 | 60508 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | 60236 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 03:00 | 0 | 60236 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1791.507 | 0.895 | 60899.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 04:00 | 0 | 58679 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1791.507 | 0.895 | 58679 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 05:00 | 0 | 57466 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1791.507 | 0.895 | 57466 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 06:00 | 0 | 54248 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1791.507 | 0.895 | 54248 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 07:00 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1791.507 | 0.895 | 53695 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 51754 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 08:00 | 0 | 51754 | 0 | 7840 | 0 | 500 | 1232.8478 | 0.895 | 43414 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | 0 | 53272 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 09:00 | 0 | 53272 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1232.8478 | 0.895 | 53252 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | 0 | 52684 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 10:00 | 0 | 52684 | -340 | 0 | 0 | 0 | 1232.8478 | 0.895 | 52344 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | 0 | 53743 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 11:00 | 0 | 53743 | -990 | 0 | 0 | 0 | 1232.8478 | 0.895 | 52753 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | 0 | 52225 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 12:00 | 0 | 52225 | -1355 | 0 | 0 | 0 | 1232.8478 | 0.895 | 50870 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | 0 | 51690 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 13:00 | 0 | 51690 | -1415 | 0 | 0 | 0 | 1232.8478 | 0.895 | 50275 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | 0 | 51528 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 14:00 | 0 | 51528 | -1090 | 0 | 0 | 500 | 674.1885 | 0.895 | 49938 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | 0 | 53231 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 15:00 | 0 | 53231 | -415 | 0 | 0 | 500 | 115.5293 | 0.895 | 52316 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | 0 | 56347 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 16:00 | 0 | 56347 | -20 | 0 | 0 | 0 | 115.5293 | 0.895 | 56327 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 17:00 | 0 | 55283 | 0 | 0 | 0 | 103.3988 | 0 | 0.895 | 55179.6012 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 18:00 | 0 | 55946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 55946 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 19:00 | 0 | 58490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 58490 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 20:00 | 0 | 59328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 59328 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 21:00 | 0 | 60199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 60199 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 22:00 | 0 | 56764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56764 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-27 23:00 | 0 | 56387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 56387 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 | 0 | 58644 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 58878.6369 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 01:00 | 0 | 58840 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 59340 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | 59356 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 02:00 | 0 | 59356 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 60019.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | 56497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 03:00 | 0 | 56497 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 64997 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | 60367 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 04:00 | 0 | 60367 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 60867 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | 57331 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 05:00 | 0 | 57331 | 0 | 0 | 8000 | -1.3965e-12 | 2000 | 0.895 | 57331 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | 54732 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 06:00 | 0 | 54732 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 54732 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | 53733 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 07:00 | 0 | 53733 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 53733 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | 54259 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 54259 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 54259 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | 0 | 53783 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 09:00 | 0 | 53783 | -35 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53748 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | 0 | 53936 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 10:00 | 0 | 53936 | -460 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53476 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | 0 | 53938 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 11:00 | 0 | 53938 | -1185 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 52753 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | 0 | 54136 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 12:00 | 0 | 54136 | -1855 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 52281 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | 0 | 54891 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 13:00 | 0 | 54891 | -2050 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 52841 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 14:00 | 0 | 54828 | -1585 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 52743 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | 0 | 55095 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 15:00 | 0 | 55095 | -750 | 7840 | -7.276e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 46005 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | 0 | 55859 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 16:00 | 0 | 55859 | -35 | 0 | -7.276e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 55324 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 55115 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 55115 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 290 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54825 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 54297 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 18:00 | 0 | 54297 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54297 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 55121 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 19:00 | 0 | 55121 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 55121 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | 54803 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 20:00 | 0 | 54803 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 54803 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | 53760 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 21:00 | 0 | 53760 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 53760 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | 52239 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 22:00 | 0 | 52239 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -9.0949e-13 | 0.895 | 52239 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | 52497 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-28 23:00 | 0 | 52497 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -6.2591e-13 | -4.5475e-13 | 0.895 | 52497 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | 52724 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0 | 52724 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 53224 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | 52028 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 01:00 | 0 | 52028 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -500 | 895 | 0.895 | 52528 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | 53343 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 02:00 | 0 | 53343 | 0 | -8000 | 7840 | -746.9862 | 1552.5 | 0.8802 | 62089.9862 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | 53519 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 03:00 | 0 | 53519 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54182.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 55156 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 04:00 | 0 | 55156 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55156 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 54080 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 05:00 | 0 | 54080 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54080 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 52557 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 06:00 | 0 | 52557 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 52557 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | 53138 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-29 07:00 | 0 | 53138 | 0 | 58.0426 | 7940.7728 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 52579.9574 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 51505 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 51505 | 0 | 7781.9574 | -1.819e-12 | 775.4574 | 559.241 | 0.8791 | 42947.5852 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | 0 | 53115 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 09:00 | 0 | 53115 | -35 | 0 | -1.819e-12 | 500.0426 | 0.5318 | 0.895 | 52579.9574 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | 0 | 52683 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 10:00 | 0 | 52683 | -465 | -1.8561e-12 | 0 | -361.9574 | 324.4837 | 0.895 | 52579.9574 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | 0 | 52209 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 11:00 | 0 | 52209 | -1095 | 9.2352e-14 | 0 | -372.6795 | 658.0318 | 0.895 | 51486.6795 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | 0 | 53638 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 12:00 | 0 | 53638 | -1610 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105.5318 | 0.895 | 52691.2653 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | 0 | 52828 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 52828 | -1860 | -8000 | 8000 | -500 | 1553.0318 | 0.895 | 59468 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | 0 | 53705 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 53705 | -1640 | 0 | 8000 | -500 | 2000.5318 | 0.895 | 52565 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | 0 | 53344 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-29 15:00 | 0 | 53344 | -1030 | 7840 | -1.0914e-11 | 999.4392 | 855.2234 | 0.87264 | 43474.5608 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 52955 | -60 | 9.2806e-13 | -1.2733e-11 | 315.0426 | 503.2204 | 0.895 | 52579.9574 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 17:00 | 0 | 52551 | 0 | -28.9574 | 28.3782 | 0 | 503.2204 | 0.895 | 52579.9574 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | 53057 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 18:00 | 0 | 53057 | 0 | 27.8107 | -3.8199e-11 | 449.2319 | 1.2853 | 0.895 | 52579.9574 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | 51813 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 19:00 | 0 | 51813 | 0 | -2.6725e-11 | -1.0914e-11 | 1.9224e-12 | 1.2853 | 0.895 | 51813 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | 52253 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-29 20:00 | 0 | 52253 | 0 | -1.8561e-12 | -9.0949e-12 | 0 | 1.2853 | 0.895 | 52253 | 0 | 0 | 1
2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | 50655 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 21:00 | 0 | 50655 | 0 | 0 | -9.0949e-12 | 0 | 1.2853 | 0.895 | 50655 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | 50234 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 22:00 | 0 | 50234 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | -6.2591e-13 | 1.2853 | 0.895 | 50234 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | 50316 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-29 23:00 | 0 | 50316 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -6.2591e-13 | 1.2853 | 0.895 | 50316 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | 49133 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0 | 49133 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 448.7853 | 0.895 | 49633 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | 50311 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 01:00 | 0 | 50311 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 896.2853 | 0.895 | 50811 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | 49853 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 02:00 | 0 | 49853 | 0 | -163.2653 | 160 | -555.0287 | 1390.5735 | 0.89056 | 50571.294 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | 50606 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 03:00 | 0 | 50606 | 0 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2000 | 0.88266 | 59296.4458 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 04:00 | 0 | 51976 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51976 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 05:00 | 0 | 49966 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 48850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 06:00 | 0 | 48850 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 48850 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 49553 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-11-30 07:00 | 0 | 49553 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49553 | 0.04 | 0 | 1
2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 50582 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 50582 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41742.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | 0 | 50255 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 50255 | -75 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 50180 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | 0 | 50844 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 10:00 | 0 | 50844 | -725 | -163.2653 | 160 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 50782.2653 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 11:00 | 0 | 51257 | -1365 | 0 | 160 | 0 | 1302.1916 | 0.895 | 49892 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | 0 | 49850 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 12:00 | 0 | 49850 | -1875 | -8000 | 8000 | -500 | 1749.6916 | 0.895 | 56475 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 13:00 | 0 | 49400 | -2000 | 0 | 8000 | -280.5161 | 2000.7535 | 0.895 | 47680.5161 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | 0 | 50440 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 50440 | -1470 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 48970 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | 0 | 50892 | 0.76 | 0 | 1 | 2021-11-30 15:00 | 0 | 50892 | -670 | 7840 | -1.2733e-11 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 41382.5608 | 0.76 | 0 | 1
2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | 0 | 51660 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-11-30 16:00 | 0 | 51660 | -25 | 0 | -1.2733e-11 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 50968.215 | 0.04 | 1 | 1
2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | 50860 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 17:00 | 0 | 50860 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 50860 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | 50534 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 18:00 | 0 | 50534 | 0 | -249.7486 | 244.7536 | -9.2403e-13 | 100.9983 | 0.895 | 50783.7486 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | 51055 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 19:00 | 0 | 51055 | 0 | 86.785 | 156.1975 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 50968.215 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | 51210 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-30 20:00 | 0 | 51210 | 0 | 153.0735 | -1.0914e-11 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 50968.215 | 0 | 0 | 1
2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | 50043 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 21:00 | 0 | 50043 | 0 | -2.9002e-14 | -1.0914e-11 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 50043 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 22:00 | 0 | 48819 | 0 | -1.8561e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | 49457 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-30 23:00 | 0 | 49457 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 49457 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | 49703 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 0 | 49703 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 50203 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 01:00 | 0 | 50825 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 51325 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | 50339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 02:00 | 0 | 50339 | 0 | -8000 | 7840 | -744.7758 | 1552.5 | 0.88029 | 59083.7758 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | 50261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 03:00 | 0 | 50261 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 50924.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 04:00 | 0 | 51870 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51870 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 50825 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 05:00 | 0 | 50825 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50825 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 51302 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 06:00 | 0 | 51302 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 51302 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 51976 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-01 07:00 | 0 | 51976 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 43136.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | 50524 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 50524 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 49857.215 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | 49403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 09:00 | 0 | 49403 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 5.2765e-13 | 100.2448 | 0.895 | 49403 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | 0 | 51114 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 10:00 | 0 | 51114 | -290 | -163.2653 | 160 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 51487.2653 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | 0 | 51829 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 11:00 | 0 | 51829 | -835 | 0 | 160 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 51494 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | 0 | 51822 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 12:00 | 0 | 51822 | -1325 | 0 | 160 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 50997 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | 0 | 52158 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 13:00 | 0 | 52158 | -1530 | -8000 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 59128 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | 0 | 52674 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 14:00 | 0 | 52674 | -1215 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 51582.8895 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | 0 | 53618 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 53618 | -445 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 44333.5608 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | 0 | 54576 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 54576 | -5 | -571.6727 | 560.2393 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 55142.6727 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 55403 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 17:00 | 0 | 55403 | 0 | 260.3273 | 294.5992 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 55142.6727 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 55759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 18:00 | 0 | 55759 | 0 | 288.7072 | -7.276e-12 | 327.62 | 489.7615 | 0.895 | 55142.6727 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | 55215 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 19:00 | 0 | 55215 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 72.3273 | 408.9489 | 0.895 | 55142.6727 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 20:00 | 0 | 55507 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 364.3273 | 1.8794 | 0.895 | 55142.6727 | 0 | 0 | 1
2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | 58321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 21:00 | 0 | 58321 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 58321 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | 59820 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 22:00 | 0 | 59820 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 59820 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | 59774 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 23:00 | 0 | 59774 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 59774 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | 60714 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 | 0 | 60714 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 61214 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | 60377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 01:00 | 0 | 60377 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 60877 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | 60030 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 02:00 | 0 | 60030 | 0 | -8000 | 7840 | -744.7758 | 1552.5 | 0.88029 | 68774.7758 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | 58299 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 03:00 | 0 | 58299 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 58962.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 57334 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 04:00 | 0 | 57334 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57334 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 58694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 05:00 | 0 | 58694 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58694 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 55690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 06:00 | 0 | 55690 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 55690 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 54247 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-02 07:00 | 0 | 54247 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 45407.5608 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | 52322 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-02 08:00 | 0 | 52322 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 51655.215 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | 52270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 09:00 | 0 | 52270 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 5.2765e-13 | 100.2448 | 0.895 | 52270 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 10:00 | 0 | 53000 | -75 | -4757.6838 | 4662.5301 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 58182.6838 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | 0 | 51794 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 11:00 | 0 | 51794 | -215 | 0 | 4662.5301 | -123.8895 | 658.6259 | 0.895 | 51702.8895 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | 0 | 53032 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 12:00 | 0 | 53032 | -215 | 0 | 4662.5301 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 53317 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | 0 | 54438 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 13:00 | 0 | 54438 | -120 | -3405.5815 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 58223.5815 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | 0 | 54645 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 14:00 | 0 | 54645 | -95 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 55050 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | 0 | 55945 | 0.6 | 0 | 1 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 55945 | -60 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 47045.5608 | 0.6 | 0 | 1
2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | 56174 | 0.04 | 1 | 1 | 2021-12-02 16:00 | 0 | 56174 | 0 | -2008.6838 | 1968.5101 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 58182.6838 | 0.04 | 1 | 1
2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | 55170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 17:00 | 0 | 55170 | 0 | -3012.6838 | 4920.9403 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 58182.6838 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | 57833 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 18:00 | 0 | 57833 | 0 | -349.6838 | 5263.6304 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 58182.6838 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 61270 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 19:00 | 0 | 61270 | 0 | 2823.0416 | 2382.9757 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 58182.6838 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 61018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-02 20:00 | 0 | 61018 | 0 | 2335.3162 | -3.638e-12 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 58182.6838 | 0 | 0 | 1
2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | 55941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 21:00 | 0 | 55941 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 55941 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | 52669 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 22:00 | 0 | 52669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 52669 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | 53204 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-02 23:00 | 0 | 53204 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 53438.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 53894.9001 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | 54224 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 01:00 | 0 | 54224 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 54724 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 02:00 | 0 | 53640 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 62140 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 03:00 | 0 | 53504 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54167.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 04:00 | 0 | 54310 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54310 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 54238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 05:00 | 0 | 54238 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54238 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 55698 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 06:00 | 0 | 55698 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 55698 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 54884 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-03 07:00 | 0 | 54884 | 0 | 6376.0865 | 1493.7892 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 48007.9135 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 54778 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-03 08:00 | 0 | 54778 | 0 | 1310.8093 | 156.2287 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 52814.7933 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | 0 | 53611 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 09:00 | 0 | 53611 | -20 | 153.1042 | 0 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 52814.7933 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 10:00 | 0 | 51965 | -470 | 0 | 0 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 51995 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | 0 | 52663 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 11:00 | 0 | 52663 | -875 | 0 | 0 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 52288 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | 0 | 52759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 12:00 | 0 | 52759 | -1065 | -8000 | 7840 | -500 | 1343.1408 | 0.895 | 60194 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | 0 | 53695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 13:00 | 0 | 53695 | -865 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790.6408 | 0.895 | 53493.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | 0 | 52204 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 14:00 | 0 | 52204 | -545 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000.6408 | 0.895 | 51893.6369 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | 0 | 51776 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-03 15:00 | 0 | 51776 | -245 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 42691.5608 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | 51632 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-03 16:00 | 0 | 51632 | 0 | -1395.8611 | 1367.9439 | 213.0678 | 617.2678 | 0.895 | 52814.7933 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | 51213 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 17:00 | 0 | 51213 | 0 | -1601.7933 | 2937.7013 | 0 | 617.2678 | 0.895 | 52814.7933 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | 52170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 18:00 | 0 | 52170 | 0 | -644.7933 | 3569.5987 | 0 | 617.2678 | 0.895 | 52814.7933 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 19:00 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 3569.5987 | 51.2067 | 560.0535 | 0.895 | 52814.7933 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 56813 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-03 20:00 | 0 | 56813 | 0 | 3498.2067 | -2.1828e-11 | 500 | 1.3943 | 0.895 | 52814.7933 | 0 | 0 | 1
2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | 56041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 21:00 | 0 | 56041 | 0 | -1.7169e-11 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.3943 | 0.895 | 56041 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | 58740 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 22:00 | 0 | 58740 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.3943 | 0.895 | 58740 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | 58405 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 23:00 | 0 | 58405 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -500 | 448.8943 | 0.895 | 58905 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 57533 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 | 0 | 57533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8943 | 0.895 | 57533 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | 51707 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 01:00 | 0 | 51707 | 0 | 0 | 0 | -500 | 896.3943 | 0.895 | 52207 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | 56939 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 02:00 | 0 | 56939 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1343.8943 | 0.895 | 57602.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | 59372 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 03:00 | 0 | 59372 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1791.3943 | 0.895 | 67872 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | 59394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 04:00 | 0 | 59394 | 0 | 0 | 8000 | -233.079 | 2000 | 0.895 | 59627.079 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 05:00 | 0 | 57196 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57196 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 06:00 | 0 | 52551 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52551 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 07:00 | 0 | 50665 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50665 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 08:00 | 0 | 51053 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51053 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | 0 | 51634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 09:00 | 0 | 51634 | -5 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51629 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | 0 | 51344 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 10:00 | 0 | 51344 | -265 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 50579 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | 0 | 50656 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 11:00 | 0 | 50656 | -240 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 50416 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | 0 | 50089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 12:00 | 0 | 50089 | -150 | 0 | 8000 | 0 | 1441.3408 | 0.895 | 49939 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | 0 | 50673 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 13:00 | 0 | 50673 | -150 | 0 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 50023 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | 0 | 51203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 14:00 | 0 | 51203 | -105 | 0 | 8000 | 290 | 558.6592 | 0.895 | 50808 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | 0 | 52955 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 15:00 | 0 | 52955 | -35 | 7840 | 0 | 500 | 2.2737e-13 | 0.895 | 44580 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 16:00 | 0 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 52485 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 17:00 | 0 | 52384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 52384 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 18:00 | 0 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 52709 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 19:00 | 0 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 53219 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 20:00 | 0 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 54058 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 21:00 | 0 | 53498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 53498 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 22:00 | 0 | 54321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 54321 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-04 23:00 | 0 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0.895 | 58440 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 | 0 | 59366 | 0 | 0 | 0 | -7.1667e-13 | 1.0281e-12 | 0.895 | 59366 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 01:00 | 0 | 58544 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 59044 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | 59444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 02:00 | 0 | 59444 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 895 | 0.895 | 60107.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | 59732 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 03:00 | 0 | 59732 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 68232 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | 61194 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 04:00 | 0 | 61194 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 61694 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 05:00 | 0 | 56600 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 56834.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 52522 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 06:00 | 0 | 52522 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52522 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | 52443 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 07:00 | 0 | 52443 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 52443 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 52447 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 52447 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52447 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 09:00 | 0 | 53594 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53594 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | 0 | 51287 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 10:00 | 0 | 51287 | -155 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51132 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | 0 | 52107 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 11:00 | 0 | 52107 | -315 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51792 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | 0 | 51615 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 12:00 | 0 | 51615 | -410 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51205 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | 0 | 52053 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 13:00 | 0 | 52053 | -420 | 8.913e-13 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 51343 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 14:00 | 0 | 50800 | -270 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 50030 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | 0 | 53280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 15:00 | 0 | 53280 | -155 | 7840 | -7.276e-12 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 44785 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 55534 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 16:00 | 0 | 55534 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 500 | -1.819e-12 | 0.895 | 55034 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 54005 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 17:00 | 0 | 54005 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 54005 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 55148 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 18:00 | 0 | 55148 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 55148 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 61547 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 19:00 | 0 | 61547 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 61547 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | 62329 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 20:00 | 0 | 62329 | 0 | -9.2806e-13 | -6.3665e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 62329 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | 62115 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 21:00 | 0 | 62115 | 0 | -1.8561e-12 | -4.5475e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 62115 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | 57150 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 22:00 | 0 | 57150 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0.895 | 57150 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | 58457 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 23:00 | 0 | 58457 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | -6.2591e-13 | -1.3642e-12 | 0.895 | 58457 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | 62469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0 | 62469 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 62969 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | 61188 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 01:00 | 0 | 61188 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -500 | 895 | 0.895 | 61688 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | 60992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 02:00 | 0 | 60992 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 61655.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | 63550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 03:00 | 0 | 63550 | 0 | -8000 | 8000 | -714.1843 | 1972.1102 | 0.88158 | 72264.1843 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | 61386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 04:00 | 0 | 61386 | 0 | 0 | 8000 | -31.1618 | 2000 | 0.895 | 61417.1618 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 59016 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 05:00 | 0 | 59016 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 59016 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 55178 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 06:00 | 0 | 55178 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 55178 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 54503 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 07:00 | 0 | 54503 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 53503.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 53684 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-06 08:00 | 0 | 53684 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 45177.215 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | 51499 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 09:00 | 0 | 51499 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 100.2448 | 0.895 | 51499 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | 0 | 52468 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 10:00 | 0 | 52468 | -105 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 52863 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 11:00 | 0 | 54458 | -340 | -163.2653 | 160 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 54781.2653 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | 0 | 53888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 12:00 | 0 | 53888 | -425 | -8000 | 8000 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 61963 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 52900 | -390 | 0 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 53010 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | 0 | 54362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 14:00 | 0 | 54362 | -240 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 54245.8895 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | 0 | 55754 | 0.56 | 1 | 1 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 55754 | -95 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 46819.5608 | 0.56 | 1 | 1
2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | 56858 | 0.12 | 0 | 1 | 2021-12-06 16:00 | 0 | 56858 | 0 | -545.7669 | 534.8516 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 57139.4924 | 0.12 | 0 | 1
2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | 55377 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 17:00 | 0 | 55377 | 0 | -1762.4924 | 2262.0941 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 57139.4924 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | 56921 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 18:00 | 0 | 56921 | 0 | -218.4924 | 2476.2167 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 57139.4924 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | 55683 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 19:00 | 0 | 55683 | 0 | -1456.4924 | 3903.5792 | 0 | 560.5386 | 0.895 | 57139.4924 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 61465 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-06 20:00 | 0 | 61465 | 0 | 3825.5076 | -1.0914e-11 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 57139.4924 | 0 | 0 | 1
2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | 61159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 21:00 | 0 | 61159 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | 9.0826e-13 | 1.8794 | 0.895 | 61159 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | 58092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 22:00 | 0 | 58092 | 0 | -3.7122e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 58092 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | 61004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-06 23:00 | 0 | 61004 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 61004 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | 61784 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 | 0 | 61784 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 62284 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | 61458 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 01:00 | 0 | 61458 | 0 | 0 | -7.276e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 61958 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | 57174 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 02:00 | 0 | 57174 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 57837.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | 60209 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 03:00 | 0 | 60209 | 0 | -8000 | 8000 | -713.2563 | 1973.2005 | 0.88162 | 68922.2563 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | 61276 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 04:00 | 0 | 61276 | 0 | 0 | 8000 | -29.9435 | 2000 | 0.895 | 61305.9435 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 58712 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 05:00 | 0 | 58712 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 58712 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 55189 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 06:00 | 0 | 55189 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 55189 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 53963 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 07:00 | 0 | 53963 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 52963.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 52014 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-07 08:00 | 0 | 52014 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 43507.215 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | 49973 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 09:00 | 0 | 49973 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 50096.8895 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | 0 | 51116 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 10:00 | 0 | 51116 | -240 | -6492.5661 | 6362.7148 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 57868.5661 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | 0 | 50020 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 11:00 | 0 | 50020 | -700 | 0 | 6362.7148 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 49820 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | 0 | 51511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 12:00 | 0 | 51511 | -810 | -1670.6992 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 52871.6992 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | 0 | 52456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 13:00 | 0 | 52456 | -785 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 52171 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | 0 | 50657 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 14:00 | 0 | 50657 | -490 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 50167 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | 0 | 53847 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 53847 | -155 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 44852.5608 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | 53641 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-07 16:00 | 0 | 53641 | 0 | -4227.5661 | 4143.0148 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 57868.5661 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | 54846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 17:00 | 0 | 54846 | 0 | -3022.5661 | 7105.1296 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 57868.5661 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | 58328 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 18:00 | 0 | 58328 | 0 | 459.4339 | 6636.3196 | 0 | 855.8174 | 0.895 | 57868.5661 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 62452 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 19:00 | 0 | 62452 | 0 | 4319.1593 | 2229.0141 | 264.2746 | 560.5386 | 0.895 | 57868.5661 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 60553 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-07 20:00 | 0 | 60553 | 0 | 2184.4339 | 0 | 500 | 1.8794 | 0.895 | 57868.5661 | 0 | 0 | 1
2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 21:00 | 0 | 60270 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 4.0689e-13 | 1.8794 | 0.895 | 60270 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 22:00 | 0 | 58504 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 58504 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | 55241 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 23:00 | 0 | 55241 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 55741 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0 | 60472 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -232.537 | 657.5 | 0.895 | 60704.537 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | 60009 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 01:00 | 0 | 60009 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 60672.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | 59767 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 02:00 | 0 | 59767 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 68267 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | 59765 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 03:00 | 0 | 59765 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 60265 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 04:00 | 0 | 61029 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 61029 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 54742 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 05:00 | 0 | 54742 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54742 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | 55408 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 06:00 | 0 | 55408 | 0 | -9.2806e-13 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 55408 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | 54360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 07:00 | 0 | 54360 | 0 | 1.8105e-12 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 54360 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 52395 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 52395 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 43555.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | 50554 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 09:00 | 0 | 50554 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 50554 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | 0 | 49406 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 10:00 | 0 | 49406 | -295 | -8000 | 7840 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 57611 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | 0 | 50028 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 11:00 | 0 | 50028 | -825 | 0 | 7840 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 49483.5161 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | 0 | 50230 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 12:00 | 0 | 50230 | -1305 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 49588.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | 0 | 49002 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 13:00 | 0 | 49002 | -1555 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 47447 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | 0 | 50465 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-08 14:00 | 0 | 50465 | -1265 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 49200 | 0 | 1 | 1
2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | 0 | 52612 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 52612 | -525 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 43247.5608 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | 55358 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-08 16:00 | 0 | 55358 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 54691.215 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | 56530 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 17:00 | 0 | 56530 | 0 | -2510.0186 | 2459.8182 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 59040.0186 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | 57111 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 18:00 | 0 | 57111 | 0 | -1929.0186 | 4350.2565 | -9.2403e-13 | 100.9983 | 0.895 | 59040.0186 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 61269 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 19:00 | 0 | 61269 | 0 | 2228.9814 | 2075.7857 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 59040.0186 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 61163 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-08 20:00 | 0 | 61163 | 0 | 2034.27 | 1.819e-11 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 59040.0186 | 0 | 0 | 1
2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | 61049 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 21:00 | 0 | 61049 | 0 | 2.5058e-11 | -7.276e-12 | 1.4096e-12 | 1.8794 | 0.895 | 61049 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | 59722 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 22:00 | 0 | 59722 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 59722 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | 60938 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 23:00 | 0 | 60938 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -6.2591e-13 | 1.8794 | 0.895 | 60938 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | 60177 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 | 0 | 60177 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 60677 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | 56759 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 01:00 | 0 | 56759 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 57259 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | 57535 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 02:00 | 0 | 57535 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 66035 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | 57889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 03:00 | 0 | 57889 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1791.8794 | 0.895 | 58552.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 04:00 | 0 | 59268 | 0 | 0 | 8000 | -232.537 | 2000 | 0.895 | 59500.537 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 55048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 05:00 | 0 | 55048 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55048 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 06:00 | 0 | 53798 | 0 | 0 | 8000 | 2.0922e-13 | 2000 | 0.895 | 53798 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 54240 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 07:00 | 0 | 54240 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -2.6229e-13 | 2000 | 0.895 | 54240 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 53969 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-09 08:00 | 0 | 53969 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 45129.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | 52660 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 09:00 | 0 | 52660 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 52660 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 10:00 | 0 | 51968 | -190 | -9.2806e-13 | 0 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 51778 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | 0 | 52503 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 11:00 | 0 | 52503 | -505 | 0 | 0 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 51998 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 12:00 | 0 | 52538 | -950 | -8000 | 7840 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 60088 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | 0 | 53304 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 13:00 | 0 | 53304 | -1295 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1749.6916 | 0.895 | 52672.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | 0 | 53707 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 14:00 | 0 | 53707 | -1170 | 0 | 8000 | -280.5161 | 2000.7535 | 0.895 | 52817.5161 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | 0 | 52016 | 0.52 | 1 | 1 | 2021-12-09 15:00 | 0 | 52016 | -550 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 42626.5608 | 0.52 | 1 | 1
2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | 54467 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 54467 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 53800.215 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | 53779 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 17:00 | 0 | 53779 | 0 | -4757.9256 | 4662.7671 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 58536.9256 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 59232 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 18:00 | 0 | 59232 | 0 | 695.0744 | 3953.5075 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 58536.9256 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 60612 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 19:00 | 0 | 60612 | 0 | 2075.0744 | 1836.0847 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 58536.9256 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 60425 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-09 20:00 | 0 | 60425 | 0 | 1799.363 | -7.276e-12 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 58536.9256 | 0 | 0 | 1
2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | 59609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 21:00 | 0 | 59609 | 0 | -1.7401e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 59609 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | 52695 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 22:00 | 0 | 52695 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 52695 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | 58354 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-09 23:00 | 0 | 58354 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 58354 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | 60203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 0 | 60203 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 60703 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | 59379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 01:00 | 0 | 59379 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 59879 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | 59162 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 02:00 | 0 | 59162 | 0 | -8000 | 7840 | -744.7758 | 1552.5 | 0.88029 | 67906.7758 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 03:00 | 0 | 60220 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 60883.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 58851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 04:00 | 0 | 58851 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -7.8358e-13 | 2000 | 0.895 | 58851 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 52691 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 05:00 | 0 | 52691 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52691 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 06:00 | 0 | 52838 | 0 | -9.2806e-13 | 8000 | 8.3689e-13 | 2000 | 0.895 | 52838 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 54022 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 07:00 | 0 | 54022 | 0 | 1.8105e-12 | 8000 | -7.8687e-13 | 2000 | 0.895 | 54022 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 54275 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 08:00 | 0 | 54275 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 45435.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | 0 | 53910 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 09:00 | 0 | 53910 | -5 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 53905 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | 0 | 53073 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 10:00 | 0 | 53073 | -580 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 52773.5161 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | 0 | 52866 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 11:00 | 0 | 52866 | -1125 | -4781.4533 | 4685.8243 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 57022.4533 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | 0 | 53511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 12:00 | 0 | 53511 | -1405 | -3381.812 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 55987.812 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | 0 | 53018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 13:00 | 0 | 53018 | -1190 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 51828 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | 0 | 51662 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-10 14:00 | 0 | 51662 | -830 | 8.913e-13 | 8000 | -7.8687e-13 | 2000.7535 | 0.895 | 50832 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | 0 | 51973 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-10 15:00 | 0 | 51973 | -385 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 42748.5608 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | 53753 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-10 16:00 | 0 | 53753 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 53086.215 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | 52489 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 17:00 | 0 | 52489 | 0 | -4533.4533 | 4442.7843 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 57022.4533 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 57567 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 18:00 | 0 | 57567 | 0 | 544.5467 | 3887.1244 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 57022.4533 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 58345 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 19:00 | 0 | 58345 | 0 | 1322.5467 | 2537.587 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 57022.4533 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 59598 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-10 20:00 | 0 | 59598 | 0 | 2486.8352 | 2.1828e-11 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 57022.4533 | 0 | 0 | 1
2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 21:00 | 0 | 60171 | 0 | 3.4802e-11 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 60171 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | 56590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 22:00 | 0 | 56590 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 56590 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | 58072 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-10 23:00 | 0 | 58072 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 58072 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | 59548 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 | 0 | 59548 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -232.537 | 210 | 0.895 | 59780.537 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | 58806 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 01:00 | 0 | 58806 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -500 | 657.5 | 0.895 | 59306 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | 56255 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 02:00 | 0 | 56255 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 56918.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | 59331 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 03:00 | 0 | 59331 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 67831 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | 59226 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 04:00 | 0 | 59226 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 59726 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 05:00 | 0 | 56808 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56808 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 06:00 | 0 | 54011 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54011 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 07:00 | 0 | 53472 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53472 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 08:00 | 0 | 53791 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53791 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 09:00 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52682 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | 0 | 52252 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 10:00 | 0 | 52252 | -120 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52132 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | 0 | 53046 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 11:00 | 0 | 53046 | -240 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52806 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | 0 | 53430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 12:00 | 0 | 53430 | -270 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 53160 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 13:00 | 0 | 54566 | -240 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 54036 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | 0 | 54543 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 14:00 | 0 | 54543 | -175 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 53868 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | 0 | 55383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 15:00 | 0 | 55383 | -85 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 46958 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 16:00 | 0 | 55582 | 0 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55082 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 17:00 | 0 | 55949 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55949 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 18:00 | 0 | 57483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 57483 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 19:00 | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 58161 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 20:00 | 0 | 58444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 58444 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 21:00 | 0 | 58671 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 58671 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 22:00 | 0 | 58206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 58206 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-11 23:00 | 0 | 63008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 63008 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 | 0 | 64227 | 0 | 0 | 0 | -1.3272e-12 | 1.0281e-12 | 0.895 | 64227 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 01:00 | 0 | 64358 | 0 | 0 | 0 | -500 | 447.5 | 0.895 | 64858 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 02:00 | 0 | 62902 | 0 | 0 | 0 | -500 | 895 | 0.895 | 63402 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | 61730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 03:00 | 0 | 61730 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 62393.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | 62918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 04:00 | 0 | 62918 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 71418 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | 63054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 05:00 | 0 | 63054 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 63288.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | 58813 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 06:00 | 0 | 58813 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 58813 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 57730 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 07:00 | 0 | 57730 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57730 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 57045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 08:00 | 0 | 57045 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 57045 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 09:00 | 0 | 55724 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55724 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | 0 | 55220 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 10:00 | 0 | 55220 | -280 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54940 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | 0 | 53594 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 11:00 | 0 | 53594 | -780 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52814 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | 0 | 54026 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 12:00 | 0 | 54026 | -1125 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52901 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | 0 | 53809 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 13:00 | 0 | 53809 | -1015 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52794 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | 0 | 56130 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 14:00 | 0 | 56130 | -645 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 54985 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | 0 | 55731 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 55731 | -350 | 7840 | -4.5475e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 47041 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 58637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 16:00 | 0 | 58637 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 58137 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 59612 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 17:00 | 0 | 59612 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 290 | -6.8212e-13 | 0.895 | 59322 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 58590 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 18:00 | 0 | 58590 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 58590 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 62687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 19:00 | 0 | 62687 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 62687 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 59383 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 20:00 | 0 | 59383 | 0 | 0 | -4.5475e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 59383 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | 61850 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 21:00 | 0 | 61850 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 61850 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | 61602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 22:00 | 0 | 61602 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -6.8212e-13 | 0.895 | 61602 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | 62544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-12 23:00 | 0 | 62544 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 62778.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | 62453 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 | 0 | 62453 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 62953 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | 58956 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 01:00 | 0 | 58956 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 59456 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | 62958 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 02:00 | 0 | 62958 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 71458 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | 62942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 03:00 | 0 | 62942 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 63605.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 04:00 | 0 | 63886 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 63886 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 62968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 05:00 | 0 | 62968 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 1.5757e-12 | 2000 | 0.895 | 62968 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 57687 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 06:00 | 0 | 57687 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 57687 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 07:00 | 0 | 55916 | 0 | 0 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 55416 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 55916 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 08:00 | 0 | 55916 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 681.5588 | 669.5427 | 0.88308 | 47394.4412 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | 56344 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 09:00 | 0 | 56344 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 593.9412 | 0.6313 | 0.88792 | 55750.0588 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | 0 | 54550 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 10:00 | 0 | 54550 | -325 | -1025.0588 | 1004.5576 | -500 | 448.1313 | 0.895 | 55750.0588 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | 0 | 53784 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 11:00 | 0 | 53784 | -680 | 0 | 1004.5576 | -500 | 895.6313 | 0.895 | 53604 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | 0 | 53780 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 12:00 | 0 | 53780 | -855 | -7138.2065 | 8000 | -746.9862 | 1553.1313 | 0.8802 | 60810.1927 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | 0 | 54592 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 13:00 | 0 | 54592 | -1080 | 0 | 8000 | -500 | 2000.6313 | 0.895 | 54012 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | 0 | 55777 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-13 14:00 | 0 | 55777 | -950 | 1.7826e-12 | 8000 | 0 | 2000.6313 | 0.895 | 54827 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | 0 | 55023 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 55023 | -570 | 0 | 8000 | 999.4392 | 855.3229 | 0.87264 | 53453.5608 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 55707 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 55707 | 0 | 7840 | 1.819e-12 | 666.785 | 100.8761 | 0.88381 | 47200.215 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | 55633 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 17:00 | 0 | 55633 | 0 | -117.0588 | 114.7176 | 0 | 100.8761 | 0.895 | 55750.0588 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | 55656 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 18:00 | 0 | 55656 | 0 | -94.0588 | 206.8952 | 0 | 100.8761 | 0.895 | 55750.0588 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 19:00 | 0 | 55710 | 0 | -40.0588 | 246.1528 | -4.1833e-13 | 100.8761 | 0.895 | 55750.0588 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 56080 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-13 20:00 | 0 | 56080 | 0 | 241.2298 | -1.819e-12 | 88.7114 | 1.7572 | 0.895 | 55750.0588 | 0 | 0 | 1
2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | 61741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 21:00 | 0 | 61741 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1.7572 | 0.895 | 61741 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | 59411 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 22:00 | 0 | 59411 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1.7572 | 0.895 | 59411 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-13 23:00 | 0 | 62018 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 1.7572 | 0.895 | 62018 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | 61979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0 | 61979 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 449.2572 | 0.895 | 62479 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | 58957 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 01:00 | 0 | 58957 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 896.7572 | 0.895 | 59457 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | 60092 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 02:00 | 0 | 60092 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1344.2572 | 0.895 | 60755.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | 62159 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 03:00 | 0 | 62159 | 0 | -8000 | 8000 | -713.3166 | 1973.1296 | 0.88162 | 70872.3166 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 04:00 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 8000 | -30.0228 | 2000 | 0.895 | 63554.0228 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 62147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 05:00 | 0 | 62147 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 62147 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 55516 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 06:00 | 0 | 55516 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55516 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 54566 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 07:00 | 0 | 54566 | 0 | 0 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 53566.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 52946 | 0.16 | 1 | 1 | 2021-12-14 08:00 | 0 | 52946 | 0 | 7840 | -9.0949e-13 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 44439.215 | 0.16 | 1 | 1
2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | 50119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 09:00 | 0 | 50119 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 50242.8895 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | 0 | 51759 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 10:00 | 0 | 51759 | -465 | -163.2653 | 160 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 51957.2653 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | 0 | 50733 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 11:00 | 0 | 50733 | -1225 | 0 | 160 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 50008 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | 0 | 51041 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 12:00 | 0 | 51041 | -1705 | -8000 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 57836 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | 0 | 52511 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 13:00 | 0 | 52511 | -1850 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 51161 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-14 14:00 | 0 | 52308 | -1550 | 8.6345e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2001.1259 | 0.895 | 50758 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | 0 | 55569 | 0.28 | 0 | 1 | 2021-12-14 15:00 | 0 | 55569 | -745 | 6994.5447 | 862.7095 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 46830.0162 | 0.28 | 0 | 1
2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | 55490 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-14 16:00 | 0 | 55490 | 0 | 845.4553 | 3.638e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 53977.7597 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | 53549 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 17:00 | 0 | 53549 | 0 | -428.7597 | 420.1845 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 53977.7597 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | 53630 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 18:00 | 0 | 53630 | 0 | -347.7597 | 760.989 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 53977.7597 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 54435 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 19:00 | 0 | 54435 | 0 | 457.2403 | 294.4172 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 53977.7597 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 54355 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-14 20:00 | 0 | 54355 | 0 | 288.5289 | -3.638e-12 | 88.7114 | 2.2518 | 0.895 | 53977.7597 | 0 | 0 | 1
2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | 59097 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 21:00 | 0 | 59097 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 59097 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 22:00 | 0 | 56119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 56119 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | 57891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-14 23:00 | 0 | 57891 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 57891 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | 55349 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 0 | 55349 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 449.7518 | 0.895 | 55849 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 01:00 | 0 | 55713 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 897.2518 | 0.895 | 56213 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | 59882 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 02:00 | 0 | 59882 | 0 | -163.2653 | 160 | -553.892 | 1390.5735 | 0.89065 | 60599.1573 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | 60112 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 03:00 | 0 | 60112 | 0 | -8000 | 8000 | -690.4458 | 2000 | 0.88266 | 68802.4458 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 60280 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 04:00 | 0 | 60280 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 60280 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 59274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 05:00 | 0 | 59274 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 59274 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 06:00 | 0 | 55380 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 55380 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 53217 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 07:00 | 0 | 53217 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 52217.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 54671 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 08:00 | 0 | 54671 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 46164.215 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | 53961 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 09:00 | 0 | 53961 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | -123.8895 | 211.1259 | 0.895 | 54084.8895 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | 0 | 51166 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 10:00 | 0 | 51166 | -305 | -163.2653 | 160 | -500 | 658.6259 | 0.895 | 51524.2653 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | 0 | 52990 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 11:00 | 0 | 52990 | -805 | 0 | 160 | -500 | 1106.1259 | 0.895 | 52685 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 12:00 | 0 | 51664 | -1220 | -8000 | 8000 | -500 | 1553.6259 | 0.895 | 58944 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | 0 | 52228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 13:00 | 0 | 52228 | -1085 | 0 | 8000 | -500 | 2001.1259 | 0.895 | 51643 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | 0 | 52382 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-15 14:00 | 0 | 52382 | -635 | 8.6345e-13 | 8000 | -7.8687e-13 | 2001.1259 | 0.895 | 51747 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | 0 | 53845 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 53845 | -230 | 6619.9112 | 1244.9886 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 45995.6497 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-15 16:00 | 0 | 56377 | 0 | 1220.0888 | 3.638e-12 | 666.785 | 101.3707 | 0.88381 | 54490.1262 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | 54087 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 54087 | 0 | -403.1262 | 395.0637 | 0 | 101.3707 | 0.895 | 54490.1262 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 18:00 | 0 | 54966 | 0 | 387.1624 | -3.638e-12 | 88.7114 | 2.2518 | 0.895 | 54490.1262 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | 53775 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 19:00 | 0 | 53775 | 0 | -40.4767 | 39.6672 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 53815.4767 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 54529 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-15 20:00 | 0 | 54529 | 0 | 38.8738 | -3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 54490.1262 | 0 | 0 | 1
2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | 58827 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 21:00 | 0 | 58827 | 0 | -7.2504e-15 | -3.638e-12 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 58827 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | 60214 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 22:00 | 0 | 60214 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | 0 | 2.2518 | 0.895 | 60214 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | 60610 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 23:00 | 0 | 60610 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 212.2518 | 0.895 | 60844.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | 59588 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0 | 59588 | 0 | 0 | 0 | -497.4841 | 657.5 | 0.895 | 60085.4841 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | 54609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 01:00 | 0 | 54609 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 55272.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | 58359 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 02:00 | 0 | 58359 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 66859 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | 59249 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 03:00 | 0 | 59249 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 59749 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 04:00 | 0 | 60626 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 60626 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 54851 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 05:00 | 0 | 54851 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54851 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 50899 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 06:00 | 0 | 50899 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 50899 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 51257 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 07:00 | 0 | 51257 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 42417.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | 48320 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-16 08:00 | 0 | 48320 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 48320 | 0 | 1 | 1
2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | 48098 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 09:00 | 0 | 48098 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 48098 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | 0 | 49448 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 10:00 | 0 | 49448 | -105 | -6924.0336 | 6785.5529 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 56767.0336 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | 0 | 49301 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 11:00 | 0 | 49301 | -300 | -1239.2317 | 8000 | -500 | 1749.6916 | 0.895 | 50740.2317 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | 0 | 48907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 12:00 | 0 | 48907 | -430 | -1.1601e-12 | 8000 | -280.5161 | 2000.7535 | 0.895 | 48757.5161 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | 0 | 49357 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 13:00 | 0 | 49357 | -455 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 48902 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | 0 | 50197 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-16 14:00 | 0 | 50197 | -320 | 8.913e-13 | 8000 | -1.7109e-12 | 2000.7535 | 0.895 | 49877 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | 0 | 50463 | 0.44 | 0 | 1 | 2021-12-16 15:00 | 0 | 50463 | -115 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 41508.5608 | 0.44 | 0 | 1
2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | 52135 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 52135 | 0 | 0 | 0 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 51468.215 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | 52478 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 52478 | 0 | -4289.0336 | 4203.2529 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 56767.0336 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 57190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 18:00 | 0 | 57190 | 0 | 422.9664 | 3771.6545 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 56767.0336 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 58742 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 19:00 | 0 | 58742 | 0 | 1974.9664 | 1756.3826 | -4.1833e-13 | 100.9983 | 0.895 | 56767.0336 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 58577 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-16 20:00 | 0 | 58577 | 0 | 1721.255 | 3.638e-12 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 56767.0336 | 0 | 0 | 1
2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 59048 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 21:00 | 0 | 59048 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 59048 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 22:00 | 0 | 51637 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 51637 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 23:00 | 0 | 57434 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 57668.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | 52203 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 | 0 | 52203 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -497.9001 | 657.5 | 0.895 | 52700.9001 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 01:00 | 0 | 52979 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 61479 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | 57035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 02:00 | 0 | 57035 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 57698.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | 57013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 03:00 | 0 | 57013 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 57513 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 04:00 | 0 | 58104 | 0 | 0 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 58104 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 56062 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 05:00 | 0 | 56062 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56062 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 52531 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 06:00 | 0 | 52531 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 8.3689e-13 | 2000 | 0.895 | 52531 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 51679 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-17 07:00 | 0 | 51679 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 42839.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | 51992 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 08:00 | 0 | 51992 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 51992 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | 51624 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 09:00 | 0 | 51624 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 51624 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | 0 | 51466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 10:00 | 0 | 51466 | -195 | -4181.7992 | 4098.1632 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 55952.7992 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | 0 | 52104 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 11:00 | 0 | 52104 | -710 | 0 | 4098.1632 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 51674.5161 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | 0 | 51267 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 12:00 | 0 | 51267 | -1040 | -3981.4662 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 54708.4662 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | 0 | 50776 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 13:00 | 0 | 50776 | -935 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 49841 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | 0 | 50360 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 14:00 | 0 | 50360 | -580 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 49780 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | 0 | 50118 | 0.64 | 1 | 1 | 2021-12-17 15:00 | 0 | 50118 | -170 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 41108.5608 | 0.64 | 1 | 1
2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | 51544 | 0.2 | 0 | 1 | 2021-12-17 16:00 | 0 | 51544 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 50877.215 | 0.2 | 0 | 1
2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | 52243 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 17:00 | 0 | 52243 | 0 | -3709.7992 | 3635.6032 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 55952.7992 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 56890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 18:00 | 0 | 56890 | 0 | 937.2008 | 2679.2758 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 55952.7992 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 56991 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 19:00 | 0 | 56991 | 0 | 1038.2008 | 1619.8872 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 55952.7992 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 57629 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-17 20:00 | 0 | 57629 | 0 | 1587.4894 | 4.7294e-11 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 55952.7992 | 0 | 0 | 1
2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | 55926 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 21:00 | 0 | 55926 | 0 | 6.1252e-11 | -1.4552e-11 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 55926 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 22:00 | 0 | 51616 | 0 | -1.8561e-12 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 51616 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | 57175 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 23:00 | 0 | 57175 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 57175 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | 57872 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 | 0 | 57872 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -232.537 | 210 | 0.895 | 58104.537 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | 57231 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 01:00 | 0 | 57231 | 0 | 0 | -1.0914e-11 | -500 | 657.5 | 0.895 | 57731 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | 57602 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 02:00 | 0 | 57602 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 58265.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | 57081 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 03:00 | 0 | 57081 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 65581 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 04:00 | 0 | 56071 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56571 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 05:00 | 0 | 52641 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52641 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 06:00 | 0 | 49966 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49966 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 07:00 | 0 | 49004 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49004 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 08:00 | 0 | 47861 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47861 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 09:00 | 0 | 47154 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47154 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | 0 | 47901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 10:00 | 0 | 47901 | -60 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47841 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | 0 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 11:00 | 0 | 45321 | -160 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45161 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | 0 | 45469 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 12:00 | 0 | 45469 | -230 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 44949 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | 0 | 46099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 13:00 | 0 | 46099 | -250 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 45349 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | 0 | 48807 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 14:00 | 0 | 48807 | -185 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 40282 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 15:00 | 0 | 49100 | -75 | 0 | 0 | 500 | -4.5475e-13 | 0.895 | 48525 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 16:00 | 0 | 49147 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49147 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 17:00 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50024 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 18:00 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 50456 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 19:00 | 0 | 49942 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49942 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 20:00 | 0 | 49936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 49936 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 21:00 | 0 | 55501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55501 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 22:00 | 0 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 55974 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 23:00 | 0 | 51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0.895 | 51011 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 52843.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 01:00 | 0 | 54539 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 55039 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | 55434 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 02:00 | 0 | 55434 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 56097.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | 50379 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 03:00 | 0 | 50379 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 58879 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 04:00 | 0 | 54395 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54895 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 05:00 | 0 | 54261 | 0 | 0 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 54261 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | 48819 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 06:00 | 0 | 48819 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 48819 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 48424 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 07:00 | 0 | 48424 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48424 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 48432 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 08:00 | 0 | 48432 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48432 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 47431 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 09:00 | 0 | 47431 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47431 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | 0 | 47659 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 10:00 | 0 | 47659 | -155 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47504 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 11:00 | 0 | 46941 | -420 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46521 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 12:00 | 0 | 47950 | -540 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47410 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | 0 | 48310 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 13:00 | 0 | 48310 | -430 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 47380 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | 0 | 47459 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 14:00 | 0 | 47459 | -305 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 46654 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | 0 | 48727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 48727 | -110 | 7840 | -8.1855e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 40277 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 48228 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 48228 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 290 | 0 | 0.895 | 47938 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 48928 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 48928 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 48928 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 49181 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 18:00 | 0 | 49181 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49181 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 49962 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 19:00 | 0 | 49962 | 0 | 0 | -8.1855e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 49962 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | 50461 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 20:00 | 0 | 50461 | 0 | -9.2806e-13 | -7.276e-12 | 0 | 0 | 0.895 | 50461 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | 56326 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 21:00 | 0 | 56326 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | -9.2017e-13 | 1.1369e-12 | 0.895 | 56326 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | 54037 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 22:00 | 0 | 54037 | 0 | -9.2806e-13 | -4.5475e-12 | -9.2017e-13 | 2.2737e-12 | 0.895 | 54037 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | 50738 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-19 23:00 | 0 | 50738 | 0 | -9.2806e-13 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 3.4106e-12 | 0.895 | 50738 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | 55507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0 | 55507 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 447.5 | 0.895 | 56007 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | 53450 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 01:00 | 0 | 53450 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 895 | 0.895 | 53950 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | 49550 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 02:00 | 0 | 49550 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1342.5 | 0.895 | 58050 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | 53694 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 03:00 | 0 | 53694 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1790 | 0.895 | 54357.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | 53179 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 04:00 | 0 | 53179 | 0 | 0 | 8000 | -234.6369 | 2000 | 0.895 | 53413.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 51913 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 05:00 | 0 | 51913 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 51913 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 45815 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 06:00 | 0 | 45815 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 45815 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 43487 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-20 07:00 | 0 | 43487 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 34647.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | 43963 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 08:00 | 0 | 43963 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 43963 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | 44832 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 09:00 | 0 | 44832 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 44832 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | 0 | 44288 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 10:00 | 0 | 44288 | -10 | -163.2653 | 160 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 44941.2653 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | 0 | 44989 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 11:00 | 0 | 44989 | -65 | 0 | 160 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 45204.5161 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | 0 | 44416 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 12:00 | 0 | 44416 | -105 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 52811 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | 0 | 45906 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 45906 | -110 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 45796 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | 0 | 46168 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 14:00 | 0 | 46168 | -75 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 46093 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | 0 | 46041 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 46041 | -15 | 7840 | 1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 37186.5608 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | 48031 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-20 16:00 | 0 | 48031 | 0 | 0 | 1.819e-12 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 47364.215 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | 47735 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 17:00 | 0 | 47735 | 0 | -885.842 | 868.1251 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 48620.842 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 48765 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 18:00 | 0 | 48765 | 0 | 144.158 | 721.0251 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 48620.842 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 49119 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 19:00 | 0 | 49119 | 0 | 498.158 | 212.7006 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 48620.842 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 48918 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-20 20:00 | 0 | 48918 | 0 | 208.4466 | -7.276e-12 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 48620.842 | 0 | 0 | 1
2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | 54994 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 21:00 | 0 | 54994 | 0 | -2.9002e-14 | -7.276e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 54994 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | 51054 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 22:00 | 0 | 51054 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 51054 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | 49967 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 23:00 | 0 | 49967 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 49967 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | 49519 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 | 0 | 49519 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -232.537 | 210 | 0.895 | 49751.537 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | 48562 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 01:00 | 0 | 48562 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 49062 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 02:00 | 0 | 49034 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 49697.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | 53371 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 03:00 | 0 | 53371 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 61871 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 04:00 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54806 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 49066 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 05:00 | 0 | 49066 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 49066 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 47540 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 06:00 | 0 | 47540 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 47540 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 47685 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-21 07:00 | 0 | 47685 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38845.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | 46191 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 08:00 | 0 | 46191 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 46191 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | 47018 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 09:00 | 0 | 47018 | 0 | -1311.7269 | 1285.4924 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 48329.7269 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | 0 | 46890 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 10:00 | 0 | 46890 | -75 | -1234.2108 | 2495.019 | -280.5161 | 1105.7535 | 0.895 | 48329.7269 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 11:00 | 0 | 45690 | -275 | -2414.7269 | 4861.4514 | -500 | 1553.2535 | 0.895 | 48329.7269 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | 0 | 46309 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 12:00 | 0 | 46309 | -405 | -3202.6006 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 49606.6006 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | 0 | 46611 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 13:00 | 0 | 46611 | -385 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 46226 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | 0 | 47115 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 14:00 | 0 | 47115 | -265 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 46850 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | 0 | 47340 | 0.64 | 0 | 1 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 47340 | -90 | 7840 | -1.2733e-11 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 38410.5608 | 0.64 | 0 | 1
2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | 47835 | 0.32 | 1 | 1 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 47835 | 0 | -9.2806e-13 | -1.0914e-11 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 47168.215 | 0.32 | 1 | 1
2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | 48092 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 48092 | 0 | -237.7269 | 232.9724 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 48329.7269 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 18:00 | 0 | 48200 | 0 | -129.7269 | 360.1048 | -9.2403e-13 | 100.9983 | 0.895 | 48329.7269 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | 48227 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 19:00 | 0 | 48227 | 0 | -102.7269 | 460.7772 | -9.2403e-13 | 100.9983 | 0.895 | 48329.7269 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 48870 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-21 20:00 | 0 | 48870 | 0 | 451.5616 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 48329.7269 | 0 | 0 | 1
2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | 53907 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 21:00 | 0 | 53907 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 53907 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | 53867 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 22:00 | 0 | 53867 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 53867 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-21 23:00 | 0 | 50521 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 50521 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | 54208 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 | 0 | 54208 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 54708 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | 53504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 01:00 | 0 | 53504 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 54167.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | 51689 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 02:00 | 0 | 51689 | 0 | 0 | 160 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 52189 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | 54715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 03:00 | 0 | 54715 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1791.8794 | 0.895 | 63215 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | 54860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 04:00 | 0 | 54860 | 0 | 0 | 8000 | -232.537 | 2000 | 0.895 | 55092.537 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 53116 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 05:00 | 0 | 53116 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 53116 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 48240 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 06:00 | 0 | 48240 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -5.2239e-13 | 2000 | 0.895 | 48240 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 48232 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-22 07:00 | 0 | 48232 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39392.5608 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | 48368 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 08:00 | 0 | 48368 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 48368 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | 47466 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 09:00 | 0 | 47466 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 47466 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | 0 | 46931 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 10:00 | 0 | 46931 | -105 | -5068.4089 | 4967.0408 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 52394.4089 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | 0 | 46447 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 11:00 | 0 | 46447 | -300 | 0 | 4967.0408 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 46427.5161 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | 0 | 47681 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 12:00 | 0 | 47681 | -430 | -3094.8564 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 50845.8564 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | 0 | 49544 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 49544 | -370 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 49174 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | 0 | 49103 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 14:00 | 0 | 49103 | -235 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 48868 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | 0 | 49150 | 0.48 | 1 | 1 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 49150 | -110 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 40200.5608 | 0.48 | 1 | 1
2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 49427 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-22 16:00 | 0 | 49427 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 48760.215 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | 49546 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 49546 | 0 | -2848.4089 | 2791.4408 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52394.4089 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | 49729 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 18:00 | 0 | 49729 | 0 | -2665.4089 | 5403.5415 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52394.4089 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 54966 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 19:00 | 0 | 54966 | 0 | 2571.5911 | 2779.469 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52394.4089 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 55207 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 20:00 | 0 | 55207 | 0 | 2723.8796 | -7.276e-12 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 52394.4089 | 0 | 0 | 1
2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | 56374 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 21:00 | 0 | 56374 | 0 | -6.4964e-12 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 56374 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | 52404 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 22:00 | 0 | 52404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 52404 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-22 23:00 | 0 | 54973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 54973 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | 56059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0 | 56059 | 0 | 0 | 0 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 56559 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | 56253 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 01:00 | 0 | 56253 | 0 | 0 | 0 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 56753 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | 52609 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 02:00 | 0 | 52609 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 61109 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | 53369 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 03:00 | 0 | 53369 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1791.8794 | 0.895 | 54032.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | 56232 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 04:00 | 0 | 56232 | 0 | 0 | 8000 | -232.537 | 2000 | 0.895 | 56464.537 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 55014 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 05:00 | 0 | 55014 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 55014 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 50786 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 06:00 | 0 | 50786 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 50786 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | 49730 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-23 07:00 | 0 | 49730 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49730 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 50259 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-23 08:00 | 0 | 50259 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 41419.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | 50725 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 09:00 | 0 | 50725 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 50725 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 10:00 | 0 | 49117 | -170 | -4371.5631 | 4284.1318 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 53818.5631 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 11:00 | 0 | 46362 | -660 | 0 | 4284.1318 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 45982.5161 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | 0 | 48891 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 12:00 | 0 | 48891 | -915 | -3791.7022 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 52267.7022 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 49186 | -715 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 48471 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | 0 | 48725 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-23 14:00 | 0 | 48725 | -255 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 48470 | 0 | 1 | 1
2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | 0 | 48248 | 0.48 | 0 | 1 | 2021-12-23 15:00 | 0 | 48248 | -30 | 7840 | 0 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 39378.5608 | 0.48 | 0 | 1
2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | 50265 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 50265 | 0 | -9.2806e-13 | 1.819e-12 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 49598.215 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | 49014 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 17:00 | 0 | 49014 | 0 | -4804.5631 | 4708.4718 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 53818.5631 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | 53220 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 18:00 | 0 | 53220 | 0 | -598.5631 | 5295.0637 | -9.2403e-13 | 100.9983 | 0.895 | 53818.5631 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 56617 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 19:00 | 0 | 56617 | 0 | 2798.4369 | 2439.5158 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 53818.5631 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 56298 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-23 20:00 | 0 | 56298 | 0 | 2390.7255 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 53818.5631 | 0 | 0 | 1
2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | 56377 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 21:00 | 0 | 56377 | 0 | -2.7842e-12 | 0 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 56377 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | 53645 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 22:00 | 0 | 53645 | 0 | -3.7122e-12 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 53645 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-23 23:00 | 0 | 52538 | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 52538 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 | 0 | 55290 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 449.3794 | 0.895 | 55790 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | 55394 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 01:00 | 0 | 55394 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 896.8794 | 0.895 | 63894 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | 56258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 02:00 | 0 | 56258 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1344.3794 | 0.895 | 56921.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | 56437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 03:00 | 0 | 56437 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.8794 | 0.895 | 56937 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 04:00 | 0 | 54920 | 0 | 0 | 8000 | -232.537 | 2000 | 0.895 | 55152.537 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 49840 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 05:00 | 0 | 49840 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49840 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 48894 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 06:00 | 0 | 48894 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 48894 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 49096 | 0.04 | 0 | 1 | 2021-12-24 07:00 | 0 | 49096 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49096 | 0.04 | 0 | 1
2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 49812 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-24 08:00 | 0 | 49812 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 40972.5608 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | 47796 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 09:00 | 0 | 47796 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 47796 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | 0 | 47593 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 10:00 | 0 | 47593 | -140 | -4751.6977 | 4656.6637 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 52704.6977 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | 0 | 48165 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 11:00 | 0 | 48165 | -280 | 0 | 4656.6637 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 48165.5161 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | 0 | 47991 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 12:00 | 0 | 47991 | -440 | -3411.5676 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 51462.5676 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | 0 | 44960 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 13:00 | 0 | 44960 | -500 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 44460 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | 0 | 46831 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 14:00 | 0 | 46831 | -325 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 46506 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | 0 | 47972 | 0.44 | 1 | 1 | 2021-12-24 15:00 | 0 | 47972 | -105 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.445 | 0.87264 | 39027.5608 | 0.44 | 1 | 1
2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | 49875 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-24 16:00 | 0 | 49875 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | 666.785 | 100.9983 | 0.88381 | 49208.215 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | 48846 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 17:00 | 0 | 48846 | 0 | -3858.6977 | 3781.5237 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52704.6977 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 54306 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 18:00 | 0 | 54306 | 0 | 1601.3023 | 2147.5417 | 0 | 100.9983 | 0.895 | 52704.6977 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 54898 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 19:00 | 0 | 54898 | 0 | 2104.5909 | -1.0914e-11 | 88.7114 | 1.8794 | 0.895 | 52704.6977 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | 51842 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-24 20:00 | 0 | 51842 | 0 | -8.3525e-12 | -3.638e-12 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 51842 | 0 | 0 | 1
2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | 51832 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 21:00 | 0 | 51832 | 0 | -1.8561e-12 | 0 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 51832 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | 51968 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 22:00 | 0 | 51968 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -9.2017e-13 | 1.8794 | 0.895 | 51968 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | 52279 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-24 23:00 | 0 | 52279 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -234.6369 | 211.8794 | 0.895 | 52513.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 | 0 | 53317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8794 | 0.895 | 53317 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | 53715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 01:00 | 0 | 53715 | 0 | 0 | 0 | -500 | 659.3794 | 0.895 | 54215 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | 49367 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 02:00 | 0 | 49367 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1106.8794 | 0.895 | 50030.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | 53051 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 03:00 | 0 | 53051 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1554.3794 | 0.895 | 61551 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 04:00 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 8000 | -497.9001 | 2000 | 0.895 | 53542.9001 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 05:00 | 0 | 49644 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49644 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 06:00 | 0 | 48504 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48504 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 07:00 | 0 | 46709 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46709 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 08:00 | 0 | 45684 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45684 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 45261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 09:00 | 0 | 45261 | 0 | 0 | 8000 | 290 | 1675.9777 | 0.895 | 44971 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | 0 | 45719 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 10:00 | 0 | 45719 | -275 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 45444 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | 0 | 44274 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 11:00 | 0 | 44274 | -925 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 43349 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | 0 | 45604 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00 | 0 | 45604 | -1455 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 44149 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 13:00 | 0 | 45600 | -1260 | 0 | 8000 | 0 | 1675.9777 | 0.895 | 44340 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 14:00 | 0 | 46992 | -710 | 0 | 8000 | 500 | 1117.3184 | 0.895 | 45782 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | 0 | 47998 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 15:00 | 0 | 47998 | -190 | 7840 | 0 | 500 | 558.6592 | 0.895 | 39468 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 16:00 | 0 | 47042 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.895 | 46542 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 17:00 | 0 | 47470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 47470 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 18:00 | 0 | 50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 50944 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 19:00 | 0 | 54295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54295 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 20:00 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54747 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 21:00 | 0 | 54735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 54735 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 22:00 | 0 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 52339 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-25 23:00 | 0 | 51099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 51099 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 | 0 | 51953 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 210 | 0.895 | 52187.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 01:00 | 0 | 53332 | 0 | 0 | 0 | -500 | 657.5 | 0.895 | 53832 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | 54856 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 02:00 | 0 | 54856 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 1105 | 0.895 | 55519.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | 54896 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 03:00 | 0 | 54896 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 63396 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | 55118 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 04:00 | 0 | 55118 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 55618 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | 50560 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 05:00 | 0 | 50560 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | -9.2017e-13 | 2000 | 0.895 | 50560 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 47096 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 06:00 | 0 | 47096 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47096 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 07:00 | 0 | 48186 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48186 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 47889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 08:00 | 0 | 47889 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47889 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 46964 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 09:00 | 0 | 46964 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46964 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | 0 | 47089 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 10:00 | 0 | 47089 | -190 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 46899 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | 0 | 46336 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 11:00 | 0 | 46336 | -380 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45956 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | 0 | 45510 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 12:00 | 0 | 45510 | -490 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45020 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | 0 | 45690 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 13:00 | 0 | 45690 | -570 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 45120 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 14:00 | 0 | 44715 | -500 | 8.913e-13 | 8000 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 43715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | 0 | 41762 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 41762 | -220 | 7840 | -3.638e-12 | 500 | 882.6816 | 0.895 | 33202 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 41889 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 16:00 | 0 | 41889 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 500 | 324.0223 | 0.895 | 41389 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 42101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 17:00 | 0 | 42101 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 290 | -1.3642e-12 | 0.895 | 41811 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 42901 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 18:00 | 0 | 42901 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.3642e-12 | 0.895 | 42901 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 48442 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 19:00 | 0 | 48442 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | -1.3642e-12 | 0.895 | 48442 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 20:00 | 0 | 48715 | 0 | -9.2806e-13 | -2.7285e-12 | 0 | -1.3642e-12 | 0.895 | 48715 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 21:00 | 0 | 49320 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 0 | -1.3642e-12 | 0.895 | 49320 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | 45727 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 22:00 | 0 | 45727 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | -1.3642e-12 | 0.895 | 45727 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | 46437 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-26 23:00 | 0 | 46437 | 0 | -9.2806e-13 | 0 | -6.2591e-13 | -9.0949e-13 | 0.895 | 46437 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | 54766 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0 | 54766 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 447.5 | 0.895 | 55429.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 01:00 | 0 | 54149 | 0 | -8000 | 8000 | -746.9862 | 1105 | 0.8802 | 62895.9862 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | 49370 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 02:00 | 0 | 49370 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 49870 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 03:00 | 0 | 54361 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54861 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 54013 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 04:00 | 0 | 54013 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 54013 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 50999 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 05:00 | 0 | 50999 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50999 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 06:00 | 0 | 46660 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 46660 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 47600 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-27 07:00 | 0 | 47600 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 47600 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 47284 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-27 08:00 | 0 | 47284 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 38444.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | 47363 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 09:00 | 0 | 47363 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 47363 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | 0 | 46217 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 10:00 | 0 | 46217 | -100 | -163.2653 | 160 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 46780.2653 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | 0 | 46532 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 11:00 | 0 | 46532 | -245 | 0 | 160 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 46567.5161 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | 0 | 46556 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 12:00 | 0 | 46556 | -300 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 54756 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | 0 | 46944 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 13:00 | 0 | 46944 | -255 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 46689 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | 0 | 48872 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 14:00 | 0 | 48872 | -145 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 48727 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | 0 | 50443 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-27 15:00 | 0 | 50443 | -35 | 8.6345e-13 | 8000 | 500 | 1442.0943 | 0.895 | 49908 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 51239 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-27 16:00 | 0 | 51239 | 0 | 7840 | 3.638e-12 | 837.2836 | 487.3519 | 0.87697 | 42561.7164 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | 50682 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 17:00 | 0 | 50682 | 0 | -3459.3685 | 3390.1812 | 0 | 487.3519 | 0.895 | 54141.3685 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | 53524 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 18:00 | 0 | 53524 | 0 | -617.3685 | 3995.2023 | 0 | 487.3519 | 0.895 | 54141.3685 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 56513 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 19:00 | 0 | 56513 | 0 | 2371.6315 | 1575.1702 | 0 | 487.3519 | 0.895 | 54141.3685 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 56120 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-27 20:00 | 0 | 56120 | 0 | 1543.6668 | 1.4552e-11 | 434.9646 | 1.3579 | 0.895 | 54141.3685 | 0 | 0 | 1
2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | 56345 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 21:00 | 0 | 56345 | 0 | 1.3225e-11 | 0 | 0 | 1.3579 | 0.895 | 56345 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | 52433 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 22:00 | 0 | 52433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3579 | 0.895 | 52433 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | 54551 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-27 23:00 | 0 | 54551 | 0 | -1.8561e-12 | 3.638e-12 | -234.6369 | 211.3579 | 0.895 | 54785.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | 57298 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | 0 | 57298 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -498.4828 | 657.5 | 0.895 | 57796.4828 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 01:00 | 0 | 56035 | 0 | 0 | 3.638e-12 | -500 | 1105 | 0.895 | 56535 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | 55238 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 02:00 | 0 | 55238 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 63738 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | 56286 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 03:00 | 0 | 56286 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 56949.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 04:00 | 0 | 56101 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 56101 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 51685 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 05:00 | 0 | 51685 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51685 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 50430 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 06:00 | 0 | 50430 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 50430 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 47935 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-28 07:00 | 0 | 47935 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | -5.2458e-13 | 2000 | 0.895 | 47935 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 48121 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-28 08:00 | 0 | 48121 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 39281.5608 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | 48547 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 09:00 | 0 | 48547 | 0 | -9.2806e-13 | -9.0949e-13 | 0 | 854.6916 | 0.895 | 48547 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | 0 | 50411 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 10:00 | 0 | 50411 | -20 | -163.2653 | 160 | -500 | 1302.1916 | 0.895 | 51054.2653 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | 0 | 50692 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 11:00 | 0 | 50692 | -80 | 0 | 160 | -280.5161 | 1553.2535 | 0.895 | 50892.5161 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | 0 | 51860 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 12:00 | 0 | 51860 | -120 | -8000 | 8000 | -500 | 2000.7535 | 0.895 | 60240 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | 0 | 51663 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 13:00 | 0 | 51663 | -125 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 51538 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 14:00 | 0 | 51170 | -85 | 0 | 8000 | 0 | 2000.7535 | 0.895 | 51085 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | 0 | 50518 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 50518 | -25 | 8.6345e-13 | 8000 | 500 | 1442.0943 | 0.895 | 49993 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 52665 | 0.36 | 1 | 1 | 2021-12-28 16:00 | 0 | 52665 | 0 | 7840 | 1.819e-12 | 837.2836 | 487.3519 | 0.87697 | 43987.7164 | 0.36 | 1 | 1
2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | 51278 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 17:00 | 0 | 51278 | 0 | -4214.232 | 4129.9474 | 0 | 487.3519 | 0.895 | 55492.232 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | 55492 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 18:00 | 0 | 55492 | 0 | -0.23203 | 4130.1748 | 0 | 487.3519 | 0.895 | 55492.232 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 58043 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 19:00 | 0 | 58043 | 0 | 2550.768 | 1527.3503 | 0 | 487.3519 | 0.895 | 55492.232 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 57424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-28 20:00 | 0 | 57424 | 0 | 1496.8033 | -7.276e-12 | 434.9646 | 1.3579 | 0.895 | 55492.232 | 0 | 0 | 1
2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | 56613 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 21:00 | 0 | 56613 | 0 | -1.7981e-12 | -7.276e-12 | 0 | 1.3579 | 0.895 | 56613 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | 56888 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 22:00 | 0 | 56888 | 0 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 1.3579 | 0.895 | 56888 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | 55700 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 23:00 | 0 | 55700 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.3579 | 0.895 | 55700 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | 56924 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 | 0 | 56924 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 448.8579 | 0.895 | 57424 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | 52632 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 01:00 | 0 | 52632 | 0 | -163.2653 | 160 | -500 | 896.3579 | 0.895 | 53295.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | 55295 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 02:00 | 0 | 55295 | 0 | -8000 | 8000 | -500 | 1343.8579 | 0.895 | 63795 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | 57683 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 03:00 | 0 | 57683 | 0 | 0 | 8000 | -500 | 1791.3579 | 0.895 | 58183 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 04:00 | 0 | 56348 | 0 | 0 | 8000 | -233.1197 | 2000 | 0.895 | 56581.1197 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 52386 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 05:00 | 0 | 52386 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 52386 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 56261 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 06:00 | 0 | 56261 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 56261 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | 57866 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-29 07:00 | 0 | 57866 | 0 | 2173 | 5782.6531 | 500 | 1441.3408 | 0.895 | 55193 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 57763 | 0.32 | 0 | 1 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 57763 | 0 | 4799.1026 | 885.6096 | 652.3974 | 703.7907 | 0.88455 | 52311.5 | 0.32 | 0 | 1
2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | 56684 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 09:00 | 0 | 56684 | 0 | 867.8974 | -1.819e-12 | 623.1026 | 0.64083 | 0.88616 | 55193 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | 0 | 51190 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 10:00 | 0 | 51190 | -190 | 0 | -1.819e-12 | -500 | 448.1408 | 0.895 | 51500 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | 0 | 52230 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 11:00 | 0 | 52230 | -480 | -163.2653 | 160 | -500 | 895.6408 | 0.895 | 52413.2653 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | 0 | 52918 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 12:00 | 0 | 52918 | -505 | -8000 | 8000 | -746.9862 | 1553.1408 | 0.8802 | 61159.9862 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | 0 | 55258 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 13:00 | 0 | 55258 | -425 | 0 | 8000 | -500 | 2000.6408 | 0.895 | 55333 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | 0 | 55463 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 14:00 | 0 | 55463 | -270 | -1.9327e-12 | 8000 | 0 | 2000.6408 | 0.895 | 55193 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | 0 | 50741 | 0.24 | 1 | 1 | 2021-12-29 15:00 | 0 | 50741 | -145 | -4.4565e-13 | 8000 | 999.4392 | 855.3324 | 0.87264 | 49596.5608 | 0.24 | 1 | 1
2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 55552 | 0.36 | 0 | 1 | 2021-12-29 16:00 | 0 | 55552 | 0 | 7840 | -3.638e-12 | 666.785 | 100.8856 | 0.88381 | 47045.215 | 0.36 | 0 | 1
2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | 54424 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 54424 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 88.7114 | 1.7667 | 0.895 | 54335.2886 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | 48982 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 18:00 | 0 | 48982 | 0 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 48982 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | 49869 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 19:00 | 0 | 49869 | 0 | -3.7122e-12 | 0 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 49869 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | 48179 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-29 20:00 | 0 | 48179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 48179 | 0 | 0 | 1
2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 21:00 | 0 | 48634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0.895 | 48634 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | 48553 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 22:00 | 0 | 48553 | 0 | 0 | 0 | -6.2591e-13 | 1.7667 | 0.895 | 48553 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | 48633 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-29 23:00 | 0 | 48633 | 0 | 0 | 0 | -234.6369 | 211.7667 | 0.895 | 48867.6369 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | 48059 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | 0 | 48059 | 0 | 0 | 0 | -500 | 659.2667 | 0.895 | 48559 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 01:00 | 0 | 48400 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1106.7667 | 0.895 | 56900 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | 48186 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 02:00 | 0 | 48186 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1554.2667 | 0.895 | 48849.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | 48251 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 03:00 | 0 | 48251 | 0 | 0 | 8000 | -498.026 | 2000 | 0.895 | 48749.026 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 04:00 | 0 | 48507 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 48507 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 05:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 06:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.913e-13 | 8000 | 4.1844e-13 | 2000 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.08 | 0 | 1 | 2021-12-30 07:00 | 0 | 23959 | 0 | 9.1916e-13 | 8000 | 851.7981 | 1028.2024 | 0.87652 | 23107.2019 | 0.08 | 0 | 1
2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.16 | 0 | 1 | 2021-12-30 08:00 | 0 | 23959 | 0 | 7840 | -2.7285e-12 | 717.1867 | 214.5566 | 0.88145 | 15401.8133 | 0.16 | 0 | 1
2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 1 | 1 | 2021-12-30 09:00 | 0 | 23959 | 0 | -9.2806e-13 | -1.819e-12 | 191.0686 | 1.072 | 0.895 | 23767.9314 | 0 | 1 | 1
2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 10:00 | 0 | 23959 | -350 | 0 | -1.819e-12 | -158.9314 | 143.3156 | 0.895 | 23767.9314 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 11:00 | 0 | 23959 | -850 | -158.9314 | 155.7527 | -500 | 590.8156 | 0.895 | 23767.9314 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 12:00 | 0 | 23959 | -1150 | -8000 | 7995.7527 | -579.69 | 1106.072 | 0.88885 | 31388.69 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 13:00 | 0 | 23959 | -1105 | -4.3339 | 8000 | -500 | 1553.572 | 0.895 | 23358.3339 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 14:00 | 0 | 23959 | -750 | -8.8695e-14 | 8000 | -500 | 2001.072 | 0.895 | 23709 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.24 | 0 | 1 | 2021-12-30 15:00 | 0 | 23959 | -295 | 8.913e-13 | 8000 | 4.202e-13 | 2001.072 | 0.895 | 23664 | 0.24 | 0 | 1
2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0.52 | 0 | 1 | 2021-12-30 16:00 | 0 | 23959 | 0 | 7840 | -9.0949e-12 | 999.4392 | 855.7636 | 0.87264 | 15119.5608 | 0.52 | 0 | 1
2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 17:00 | 0 | 23959 | 0 | -1.4703e-11 | 5.457e-12 | 191.0686 | 642.2791 | 0.895 | 23767.9314 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 18:00 | 0 | 23959 | 0 | 8.083e-13 | 5.457e-12 | 191.0686 | 428.7946 | 0.895 | 23767.9314 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 19:00 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 191.0686 | 215.31 | 0.895 | 23767.9314 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-30 20:00 | 0 | 23959 | 0 | -5.0946e-12 | 9.0949e-12 | 191.0686 | 1.8255 | 0.895 | 23767.9314 | 0 | 0 | 1
2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 21:00 | 0 | 23959 | 0 | 1.7165e-11 | -7.276e-12 | 9.0826e-13 | 1.8255 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 22:00 | 0 | 23959 | 0 | -1.8561e-12 | -5.457e-12 | 0 | 1.8255 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 23:00 | 0 | 23959 | 0 | -1.8561e-12 | -3.638e-12 | 0 | 1.8255 | 0.895 | 23959 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | 52308 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 | 0 | 52308 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -232.5972 | 210 | 0.895 | 52540.5972 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | 53025 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 01:00 | 0 | 53025 | 0 | 0 | -3.638e-12 | -500 | 657.5 | 0.895 | 53525 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | 49117 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 02:00 | 0 | 49117 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 1105 | 0.895 | 57617 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 03:00 | 0 | 53811 | 0 | 0 | 7840 | -500 | 1552.5 | 0.895 | 54311 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | 54291 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 04:00 | 0 | 54291 | 0 | -163.2653 | 8000 | -500 | 2000 | 0.895 | 54954.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 05:00 | 0 | 51741 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 51741 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 06:00 | 0 | 49941 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0.895 | 49941 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 48521 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 07:00 | 0 | 48521 | 0 | 0 | 8000 | 999.4392 | 854.6916 | 0.87264 | 47521.5608 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 48328 | 0.16 | 0 | 0 | 2021-12-31 08:00 | 0 | 48328 | 0 | 7840 | 0 | 666.785 | 100.2448 | 0.88381 | 39821.215 | 0.16 | 0 | 0
2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | 46953 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 09:00 | 0 | 46953 | 0 | -8000 | 7840 | -500 | 547.7448 | 0.895 | 55453 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | 0 | 48060 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 10:00 | 0 | 48060 | -20 | 0 | 7840 | -500 | 995.2448 | 0.895 | 48540 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | 0 | 49497 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 11:00 | 0 | 49497 | -90 | 0 | 7840 | -500 | 1442.7448 | 0.895 | 49907 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | 0 | 50128 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 12:00 | 0 | 50128 | -145 | -163.2653 | 8000 | -500 | 1890.2448 | 0.895 | 50646.2653 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | 0 | 50047 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 13:00 | 0 | 50047 | -85 | 0 | 8000 | -123.8895 | 2001.1259 | 0.895 | 50085.8895 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | 0 | 50501 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 14:00 | 0 | 50501 | -55 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 50446 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | 0 | 50800 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-31 15:00 | 0 | 50800 | -10 | 0 | 8000 | 0 | 2001.1259 | 0.895 | 50790 | 0.08 | 0 | 0
2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 51616 | 0.68 | 0 | 0 | 2021-12-31 16:00 | 0 | 51616 | 0 | 7840 | -1.819e-12 | 999.4392 | 855.8174 | 0.87264 | 42776.5608 | 0.68 | 0 | 0
2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 51127 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 17:00 | 0 | 51127 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 500 | 297.1582 | 0.895 | 50627 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 54157 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 18:00 | 0 | 54157 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 264.2746 | 1.8794 | 0.895 | 53892.7254 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 56361 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 19:00 | 0 | 56361 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 56361 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 56468 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 20:00 | 0 | 56468 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 56468 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 57244 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 21:00 | 0 | 57244 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 57244 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 55804 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 22:00 | 0 | 55804 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 55804 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 53648 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 23:00 | 0 | 53648 | 0 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 1.8794 | 0.895 | 53648 | 0 | 0 | 0

## Экономика Базовый
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 654049327.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 456505614.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 325286161.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Экономика Альтернативный
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Суммарные дисконтированные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные затраты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость AMIGO, руб. | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты на внедрение системы накопления, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362106213.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка электроэнергии из внешней сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату электроэнергии, руб. | 644007087.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на оплату генераторной мощности, руб. | 404142141.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Составляющая на содержание сети (оплата сетевой мощности), руб. | 306109042.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на начало периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балансовая стоимость имущества на конец периода, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные затраты, связанные с содержанием СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на обслуживание СНЭ, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты на внедрение СЭС, руб. | 303636436.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ФЭМ
Финансово-экономическая модель проекта
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Свободный денежный поток (FCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный денежный поток с накопленным итогом (DFCFF), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итоговые результаты
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. | 0
Внутренняя норма доходности (IRR), % | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DPB), лет | 0
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (Базовый вариант) | 418589533
Итоговое потребление ЭЭ из сети, кВт*ч / год (с учетом СЭС) | 413129218
Объем выбросов CO2 кг. / МВт*ч | 300
Снижение уровня выбросов СO2 кг / год | 1638094500

## Прогнозы
Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062
Инфляция (ИПЦ), прирост цен на конец периода, % в среднем за год к предыдущему году | 104.043 | 104.043 | 104.011 | 104.011 | 103.986 | 103.986 | 104 | 104 | 103.951 | 103.951 | 104.022 | 104.022 | 104.016 | 104.016 | 104.018 | 104.018 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.017 | 104.015 | 104.015 | 104.012 | 104.012 | 104.016 | 104.016 | 104.002 | 104.002 | 103.987 | 103.987 | 103.972 | 103.972 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978 | 103.9978
Реальная заработная плата работников организаций, % г/г | 101.9919 | 101.9919 | 102.4594 | 102.4594 | 102.4168 | 102.4168 | 102.6272 | 102.6272 | 102.6824 | 102.6824 | 102.6751 | 102.6751 | 102.6534 | 102.6534 | 102.6358 | 102.6358 | 102.6072 | 102.6072 | 102.5959 | 102.5959 | 102.5718 | 102.5718 | 102.542 | 102.542 | 102.5309 | 102.5309 | 102.5146 | 102.5146 | 102.5241 | 102.5241 | 102.4805 | 102.4805 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184 | 102.5184
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США | 67.4748 | 67.4748 | 67.6 | 67.6 | 68.8 | 68.8 | 69.9 | 69.9 | 70.379 | 70.379 | 70.8303 | 70.8303 | 71.2789 | 71.2789 | 71.7245 | 71.7245 | 72.1669 | 72.1669 | 72.6058 | 72.6058 | 73.041 | 73.041 | 73.4722 | 73.4722 | 73.899 | 73.899 | 74.3213 | 74.3213 | 74.7386 | 74.7386 | 75.1559 | 75.1559 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174 | 74.3174
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения, % в среднем за год к предыдущему году | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
Рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году, % | 102.3 | 102.3 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.5 | 102.5 | 102.4 | 102.4 | 103.6 | 103.6 | 101.5 | 101.5 | 98.3 | 98.3 | 98.2 | 98.2 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8
Темп роста свободной (нерегулируемой) цены мощности за 1 МВт пикового потребления в первой ценовой зоне, % г/г | 100.9 | 100.9 | 107.3 | 107.3 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7
Темп изменения стоимости Li-Ion аккумуляторных батарей, % г/г | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Коэффициент дисконтирования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0